## EPF-35
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU | [30 empty] | 0 | ADANA | ALADAĞ | İletim | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimli | 0 | ADANA | ALADAĞ | İletim | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimli
Form No | EPF-35 | [29 empty] | 1 | ADIYAMAN | CEYHAN | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimsiz | 1 | ADIYAMAN | CEYHAN | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimsiz
Form Adı | Dağıtılmayan Enerji (Tablo 3) | [29 empty] | 2 | AFYONKARAHİSAR | FEKE | Dağıtım-AG | Geçici | Dışsal |  | 2 | AFYONKARAHİSAR | FEKE | Dağıtım-AG | Geçici | Dışsal
Form Versiyonu | 1 | [29 empty] | 3 | AĞRI | KARATAŞ |  |  | Şebeke işletmecisi |  | 3 | AĞRI | KARATAŞ |  |  | Şebeke işletmecisi
Lisans No | ED/2958-2/1769 | [29 empty] | 4 | AMASYA | KARAİSALI |  |  |  |  | 4 | AMASYA | KARAİSALI
Vergi No | 0230046303 | [29 empty] | 5 | ANKARA | KOZAN |  |  |  |  | 5 | ANKARA | KOZAN
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | [29 empty] | 6 | ANTALYA | POZANTI |  |  |  |  | 6 | ANTALYA | POZANTI
Yıl | 2024 | [29 empty] | 7 | ARTVİN | SARIÇAM |  |  |  |  | 7 | ARTVİN | SARIÇAM
Dönem | KASIM | [29 empty] | 8 | AYDIN | SAİMBEYLİ |  |  |  |  | 8 | AYDIN | SAİMBEYLİ
[31 empty] | 9 | BALIKESİR | SEYHAN |  |  |  |  | 9 | BALIKESİR | SEYHAN
KESİNTİNİN KODU (1) | KADEME (2) | KESİNTİNİN YERİ (3) |  |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİNİN BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİNİN SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | Kesintiden Etkilenen Kullanıcıların Sayısı (9) | [7 empty] | Dağıtılmayan Enerji (kWh) (10) | [7 empty] | Toplam Dağıtılmayan Enerji (kWh) (11) | 10 | BİLECİK | TUFANBEYLİ |  |  |  |  | 10 | BİLECİK | TUFANBEYLİ
[14 empty] | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi |  | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi |  |  | 11 | BİNGÖL | YUMURTALIK |  |  |  |  | 11 | BİNGÖL | YUMURTALIK
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU TİPİ (3C) | ŞEBEKE UNSURU KODU (3D) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG |  | 12 | BİTLİS | YÜREĞİR |  |  |  |  | 12 | BİTLİS | YÜREĞİR
401374245 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | TAHTALIDEDELER-942-DM-4306451/0 | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-02 09:00 | 2024-11-02 10:00 | 1 | 2 | 570 | 26 | 87 | 2 | 19 | 0 | 0 | 32.247 | 611.545 | 76.19 | 219.557 | 4.882 | 30.118 | 0 | 0 | 974.539 | 13 | BOLU | ÇUKUROVA |  |  |  |  | 13 | BOLU | ÇUKUROVA
401374782 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | DEMIRCILIK MNB-8524-DM-355784/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-01 08:59 | 2024-11-01 17:27 | 8.456 | 8 | 1622 | 17 | 103 | 16 | 79 | 1 | 0 | 436.218 | 3449.378 | 1327.884 | 257.397 | 2129.564 | 537.288 | 9.532 | 0 | 8147.261 | 14 | BURDUR | İMAMOĞLU |  |  |  |  | 14 | BURDUR | İMAMOĞLU
401375178 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KAPIKAYA MONOBLOK-7960-DM-355367/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-01 09:29 | 2024-11-01 16:49 | 7.331 | 1 | 203 | 0 | 57 | 1 | 11 | 0 | 0 | 50.581 | 1140.541 | 0 | 106.356 | 22.019 | 76.002 | 0 | 0 | 1395.499 | 15 | BURSA | BESNİ |  |  |  |  | 15 | BURSA | BESNİ
401375179 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13984176-1153266-Enhdirek-(64048/HAT6703)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-01 09:00 | 2024-11-01 15:00 | 6 | 0 | 48 | 0 | 39 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 148.085 | 0 | 169.148 | 674.16 | 116.173 | 0 | 0 | 1107.566 | 16 | ÇANAKKALE | GERGER |  |  |  |  | 16 | ÇANAKKALE | GERGER
401375181 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BAYDEMIRLI-8390-DM-354557/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-04 09:30 | 2024-11-04 14:48 | 5.304 | 0 | 197 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 851.452 | 0 | 4.912 | 8.137 | 30.558 | 0 | 0 | 895.059 | 17 | ÇANKIRI | GÖLBAŞI |  |  |  |  | 17 | ÇANKIRI | GÖLBAŞI
401375182 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11534391-8390-Trafobinatip-()-(69805/BAYDEMIRLI CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-03 09:30 | 2024-11-03 14:48 | 5.304 | 0 | 474 | 0 | 40 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1624.088 | 0 | 79.067 | 9.015 | 84.011 | 0 | 0 | 1796.181 | 18 | ÇORUM | KAHTA |  |  |  |  | 18 | ÇORUM | KAHTA
401375822 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 11571321-11952-Trafobinatip-()-(1560033/-305907/-3607752/J-619506/J-619529/J-621754/J-621755/J-732250/J-733354/J-733687/J-740105/J-750120/J-753022/J-96477/-99533/)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-MV-MV-MV-SC) | SCADA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-02 09:58 | 2024-11-02 12:30 | 2.54 | 1 | 4066 | 1 | 562 | 6 | 570 | 0 | 3 | 162.935 | 1496.09 | 0 | 68.498 | 105.971 | 673.599 | 0 | 2.564 | 2509.657 | 19 | DENİZLİ | MERKEZ |  |  |  |  | 19 | DENİZLİ | MERKEZ
401376310 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | BOZHOYUK MNB-7298-DM-354737/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-02 09:08 | 2024-11-02 14:23 | 5.249 | 1 | 409 | 3 | 8 | 4 | 20 | 0 | 0 | 5.163 | 599.266 | 161.262 | 2.551 | 32.478 | 59.435 | 0 | 0 | 860.155 | 20 | DİYARBAKIR | SAMSAT |  |  |  |  | 20 | DİYARBAKIR | SAMSAT
401376364 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11534734-6436-Trafobinatip-()-(84252/AKSU CIKISI)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-03 09:00 | 2024-11-03 11:00 | 2 | 1 | 1880 | 7 | 43 | 5 | 151 | 4 | 3 | 65.169 | 1453.266 | 253.004 | 57.339 | 248.69 | 352.572 | 654.554 | 130.532 | 3215.126 | 21 | EDİRNE | SİNCİK |  |  |  |  | 21 | EDİRNE | SİNCİK
401376631 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13970533-5020258 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-01 09:08 | 2024-11-01 17:20 | 8.206 | 0 | 273 | 2 | 7 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2710.791 | 27.641 | 3.631 | 0 | 453.591 | 0 | 0 | 3195.654 | 22 | ELAZIĞ | TUT |  |  |  |  | 22 | ELAZIĞ | TUT
401376639 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13970533-5020258 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-02 08:53 | 2024-11-02 16:25 | 7.541 | 0 | 273 | 2 | 7 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2229.12 | 22.484 | 2.624 | 0 | 303.999 | 0 | 0 | 2558.227 | 23 | ERZİNCAN | ÇELİKHAN |  |  |  |  | 23 | ERZİNCAN | ÇELİKHAN
401376671 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14324222-5020307 | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-03 09:00 | 2024-11-03 13:00 | 4 | 0 | 75 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90.123 | 0 | 3.168 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 95.961 | 24 | ERZURUM | BAYAT |  |  |  |  | 24 | ERZURUM | BAYAT
401376857 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11537188-6363-Trafobinatip-()-(151589/BADEMLI CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-06 09:00 | 2024-11-06 14:01 | 5.021 | 0 | 236 | 0 | 113 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1008.874 | 0 | 490.944 | 449.296 | 52.182 | 0 | 0 | 2001.296 | 25 | ESKİŞEHİR | BAŞMAKÇI |  |  |  |  | 25 | ESKİŞEHİR | BAŞMAKÇI
401376966 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | AKIFIYE KOK-10692-DM-355193/AKİFİYE ÇKIŞI | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-02 09:03 | 2024-11-02 17:00 | 7.949 | 0 | 1523 | 0 | 114 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1859.085 | 0 | 107.349 | 15.668 | 360.451 | 0 | 0 | 2342.553 | 26 | GAZİANTEP | BOLVADİN |  |  |  |  | 26 | GAZİANTEP | BOLVADİN
401377091 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | DOBURLU MONOBLOK-8392-DM-353086/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-05 09:03 | 2024-11-05 14:59 | 5.932 | 1 | 707 | 1 | 17 | 7 | 11 | 0 | 0 | 41.877 | 1293.021 | 1.92 | 12.189 | 94.335 | 32.548 | 0 | 0 | 1475.89 | 27 | GİRESUN | DAZKIRI |  |  |  |  | 27 | GİRESUN | DAZKIRI
401378068 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | AYNALIHAN KOK BINASI-1069-TRAFO BİNASI-340687/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-03 07:00 | 2024-11-03 11:30 | 4.5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 202.778 | 0 | 0 | 0 | 3510.103 | 0 | 0 | 3712.881 | 28 | GÜMÜŞHANE | DİNAR |  |  |  |  | 28 | GÜMÜŞHANE | DİNAR
401378103 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | KILILI HAVUZ YANI KOK-10081-DM-355708/KÖPRÜ AĞZI ÇIKIŞI | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-09 09:00 | 2024-11-09 10:00 | 1 | 0 | 158 | 23 | 32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 195.819 | 138.377 | 132.595 | 1.131 | 1.774 | 0 | 0 | 469.696 | 29 | HAKKARİ | EMİRDAĞ |  |  |  |  | 29 | HAKKARİ | EMİRDAĞ
401378192 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14380035-3607421 | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-04 09:26 | 2024-11-04 15:00 | 5.57 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.1 | 3.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.527 | 30 | HATAY | EVCİLER |  |  |  |  | 30 | HATAY | EVCİLER
401378589 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Abone Tesisi | 12198367-1573648-Agpanobox-(1318876/E)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 09:00 | 2024-11-01 10:28 | 1.464 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 1.244 | 0 | 0 | 1.619 | 31 | ISPARTA | HOCALAR |  |  |  |  | 31 | ISPARTA | HOCALAR
401378598 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | KUMARLI MNB-11782-DM-356461/0 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 02:25 | 2024-11-01 03:03 | 0.628 | 1 | 363 | 1 | 19 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0.424 | 75.904 | 0.349 | 1.332 | 3.756 | 30.366 | 1.106 | 0 | 113.237 | 32 | MERSİN | KIZILÖREN |  |  |  |  | 32 | MERSİN | KIZILÖREN
401378618 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | AYDINKAVAK MNB-7693-DM-353089/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 00:55 | 2024-11-01 01:03 | 0.145 | 3 | 445 | 6 | 118 | 3 | 15 | 0 | 0 | 12.24 | 68.056 | 1.642 | 8.717 | 3.961 | 2.996 | 0 | 0 | 97.612 | 33 | İSTANBUL | MERKEZ |  |  |  |  | 33 | İSTANBUL | MERKEZ
401378620 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | AYDINKAVAK MNB-7693-DM-353089/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 01:38 | 2024-11-01 01:40 | 0.022 | 3 | 445 | 6 | 118 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1.753 | 9.751 | 0.24 | 1.318 | 0.137 | 0.432 | 0 | 0 | 13.631 | 34 | İZMİR | SANDIKLI |  |  |  |  | 34 | İZMİR | SANDIKLI
401378627 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BOLGE TRAFIK MOD-8930-KOK-356011/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 04:19 | 2024-11-01 04:20 | 0.017 | 1 | 501 | 42 | 24 | 11 | 17 | 1 | 0 | 0.083 | 7.151 | 1.169 | 0.057 | 0.736 | 0.493 | 3.864 | 0 | 13.553 | 35 | KARS | SULTANDAĞI |  |  |  |  | 35 | KARS | SULTANDAĞI
401378628 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | KAHTA DM-2-6350-DM-356054/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 04:34 | 2024-11-01 04:54 | 0.333 | 0 | 11678 | 1 | 60 | 17 | 1969 | 1 | 0 | 0 | 885.29 | 0.223 | 16.59 | 34.052 | 486.412 | 3.898 | 0 | 1426.465 | 36 | KASTAMONU | SİNANPAŞA |  |  |  |  | 36 | KASTAMONU | SİNANPAŞA
401378629 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | TR_62 GAP ANADOLU LISESI TR-8669-TRAFO BİNASI-356019/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 04:58 | 2024-11-01 05:04 | 0.1 | 0 | 8492 | 1 | 48 | 17 | 1520 | 1 | 0 | 0 | 186.28 | 0.067 | 4.794 | 10.392 | 100.579 | 1.133 | 0 | 303.245 | 37 | KAYSERİ | ÇAY |  |  |  |  | 37 | KAYSERİ | ÇAY
401378631 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM-4ADM-2134-DM-352834/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 05:41 | 2024-11-01 05:55 | 0.224 | 0 | 1165 | 0 | 4 | 3 | 124 | 0 | 0 | 0 | 64.997 | 0 | 0.002 | 36.117 | 87.544 | 0 | 0 | 188.66 | 38 | KIRKLARELİ | ÇOBANLAR |  |  |  |  | 38 | KIRKLARELİ | ÇOBANLAR
401378633 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | KESIK MNB-8394-DM-352872/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 07:02 | 2024-11-01 07:08 | 0.106 | 0 | 2328 | 1 | 66 | 12 | 105 | 2 | 1 | 0 | 49.027 | 0.013 | 0.412 | 18.384 | 8.054 | 0.634 | 0.023 | 76.547 | 39 | KIRŞEHİR | İHSANİYE |  |  |  |  | 39 | KIRŞEHİR | İHSANİYE
401378634 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 14570158-4977993-Enhdirek-(4980421/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 05:54 | 2024-11-01 07:11 | 1.278 | 0 | 7 | 0 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.506 | 0 | 6.433 | 5.962 | 2.286 | 56.671 | 0 | 72.858 | 40 | KOCAELİ | İSCEHİSAR |  |  |  |  | 40 | KOCAELİ | İSCEHİSAR
401378634 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 11538448-7695-Trafobinatip-()-(158720/CADIRCILAR)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 07:11 | 2024-11-01 07:12 | 0.027 | 0 | 377 | 1 | 282 | 2 | 21 | 1 | 0 | 0 | 8.541 | 0.01 | 10.213 | 0.731 | 0.667 | 8.647 | 0 | 28.809 | 41 | KONYA | ŞUHUT |  |  |  |  | 41 | KONYA | ŞUHUT
401378637 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | ABBASLAR MNB-12468-DM-356445/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 06:06 | 2024-11-01 06:07 | 0.006 | 1 | 347 | 13 | 15 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.018 | 0.684 | 0.078 | 0.013 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0.824 | 42 | KÜTAHYA | DOĞUBAYAZIT |  |  |  |  | 42 | KÜTAHYA | DOĞUBAYAZIT
401378641 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | GÖLBAŞI YENİ DM-4648910-DM-4657655/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 06:38 | 2024-11-01 07:23 | 0.74 | 1 | 735 | 2 | 164 | 6 | 34 | 0 | 0 | 2.444 | 253.333 | 5.765 | 15.49 | 102.406 | 22.589 | 0 | 0 | 402.027 | 43 | MALATYA | DİYADİN |  |  |  |  | 43 | MALATYA | DİYADİN
401378642 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 14452962-1107006-Enhdirek-(134235/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 06:28 | 2024-11-01 09:39 | 3.175 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.6 | 0 | 0 | 2.243 | 0 | 0 | 0 | 112.843 | 44 | MANİSA | ELEŞKİRT |  |  |  |  | 44 | MANİSA | ELEŞKİRT
401378642 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 14452962-1107006-Enhdirek-(134235/HAT50560)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 09:39 | 2024-11-01 09:57 | 0.299 | 0 | 117 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.701 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 35.96 | 45 | KAHRAMANMARAŞ | HAMUR |  |  |  |  | 45 | KAHRAMANMARAŞ | HAMUR
401378646 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | PINARBASI ADM-7061-DM-352699/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 07:35 | 2024-11-01 07:44 | 0.154 | 2 | 3240 | 34 | 715 | 15 | 292 | 7 | 9 | 6.376 | 178.297 | 11.145 | 43.106 | 62.985 | 46.49 | 14.275 | 1.863 | 364.537 | 46 | MARDİN | MERKEZ |  |  |  |  | 46 | MARDİN | MERKEZ
401378647 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KÖMÜR MERKEZ DM-2204700-DM-2204712/ | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-01 09:00 | 2024-11-01 17:00 | 8 | 1 | 504 | 25 | 46 | 3 | 15 | 0 | 0 | 58.862 | 2107.493 | 300.865 | 254.603 | 408.804 | 474.075 | 0 | 0 | 3604.702 | 47 | MUĞLA | PATNOS |  |  |  |  | 47 | MUĞLA | PATNOS
401378648 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | SUCATI MONOBLOK YENİ-2151832-DM-2151853/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 07:56 | 2024-11-01 08:01 | 0.088 | 0 | 1012 | 1 | 101 | 3 | 104 | 0 | 1 | 0 | 46.382 | 0.217 | 0.68 | 2.414 | 13.707 | 0 | 0.13 | 63.53 | 48 | MUŞ | TAŞLIÇAY |  |  |  |  | 48 | MUŞ | TAŞLIÇAY
401378650 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13987321-1119333-Enhdirek-(324129/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 06:16 | 2024-11-01 08:37 | 2.344 | 1 | 112 | 14 | 37 | 1 | 3 | 2 | 0 | 33.865 | 222.055 | 16.271 | 20.998 | 2.755 | 5.113 | 328.225 | 0 | 629.282 | 49 | NEVŞEHİR | TUTAK |  |  |  |  | 49 | NEVŞEHİR | TUTAK
401378650 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13987321-1119333-Enhdirek-(324129/h)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 08:37 | 2024-11-01 08:45 | 0.135 | 1 | 295 | 14 | 101 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2.067 | 39.36 | 1.011 | 4.946 | 0.2 | 0.444 | 25.6 | 0 | 73.628 | 50 | NİĞDE | GÖYNÜCEK |  |  |  |  | 50 | NİĞDE | GÖYNÜCEK
401378651 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | YAZLIK KY. -6086-DİREK TİPİ TRAFO-2065081/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 07:31 | 2024-11-01 08:53 | 1.372 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.701 | 0 | 0.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.012 | 51 | ORDU | GÜMÜŞHACIKÖY |  |  |  |  | 51 | ORDU | GÜMÜŞHACIKÖY
401378651 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | YAZLIK KY. -6086-DİREK TİPİ TRAFO-2065081/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 08:53 | 2024-11-01 09:12 | 0.302 | 0 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.356 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.429 | 52 | RİZE | HAMAMÖZÜ |  |  |  |  | 52 | RİZE | HAMAMÖZÜ
401378652 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14412684-2125503-Trafobinatip-()-(2125926/C)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 08:04 | 2024-11-01 12:44 | 4.669 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.204 | 53 | SAKARYA | MERKEZ |  |  |  |  | 53 | SAKARYA | MERKEZ
401378655 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | KAHTA DM-1-7297-DM-354831/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 08:02 | 2024-11-01 08:06 | 0.069 | 2 | 2041 | 19 | 23 | 23 | 179 | 0 | 0 | 0.594 | 97.971 | 4.98 | 4.997 | 25.002 | 33.191 | 0 | 0 | 166.735 | 54 | SAMSUN | MERZİFON |  |  |  |  | 54 | SAMSUN | MERZİFON
401378659 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11535994-10060-Trafobinatip-()-(297477/OZEL SULAMALAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 08:13 | 2024-11-01 08:56 | 0.709 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 80.146 | 0 | 0.056 | 0 | 818.274 | 0 | 898.476 | 55 | SİİRT | SULUOVA |  |  |  |  | 55 | SİİRT | SULUOVA
401378663 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 15734976-362747-Trafo-()-(380041/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 07:49 | 2024-11-01 08:39 | 0.839 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 56 | SİNOP | TAŞOVA |  |  |  |  | 56 | SİNOP | TAŞOVA
401378663 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 15734976-362747-Trafo-()-(380041/B)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 08:39 | 2024-11-01 08:42 | 0.053 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 1.698 | 0 | 0 | 1.781 | 57 | SİVAS | AKYURT |  |  |  |  | 57 | SİVAS | AKYURT
401378664 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | AG Fideri | 15737049-368084-Trafo-()-(664425/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 08:05 | 2024-11-01 09:08 | 1.046 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.277 | 58 | TEKİRDAĞ | ALTINDAĞ |  |  |  |  | 58 | TEKİRDAĞ | ALTINDAĞ
401378668 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KOY HIZMETLERI-4497-DM-354361/0 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-01 08:33 | 2024-11-01 11:24 | 2.846 | 0 | 4 | 15 | 12 | 4 | 23 | 1 | 0 | 0 | 2.852 | 72.882 | 17.279 | 217.288 | 216.477 | 357.328 | 0 | 884.106 | 59 | TOKAT | AYAŞ |  |  |  |  | 59 | TOKAT | AYAŞ
401378671 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | CELIK KOK-8395-KOK-353254/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 08:38 | 2024-11-01 09:07 | 0.483 | 5 | 569 | 14 | 79 | 23 | 28 | 0 | 0 | 58.156 | 142.559 | 70.854 | 12.834 | 183.7 | 14.295 | 0 | 0 | 482.398 | 60 | TRABZON | BALA |  |  |  |  | 60 | TRABZON | BALA
401378672 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | TR-51945-361391-Trafo-()-(399562/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 08:35 | 2024-11-01 11:25 | 2.841 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.937 | 61 | TUNCELİ | BEYPAZARI |  |  |  |  | 61 | TUNCELİ | BEYPAZARI
401378674 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | YUMAKLI CERIT MNB-796-DM-355524/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 08:35 | 2024-11-01 09:40 | 1.087 | 0 | 513 | 0 | 177 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 308.493 | 0 | 50.157 | 3.575 | 17.614 | 0 | 0 | 379.839 | 62 | ŞANLIURFA | ELMADAĞ |  |  |  |  | 62 | ŞANLIURFA | ELMADAĞ
401378677 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 13927399-1199066-Ogmusdirek-(619616/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 08:27 | 2024-11-01 09:18 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 63 | UŞAK | ETİMESGUT |  |  |  |  | 63 | UŞAK | ETİMESGUT
401378685 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14328316-2299-Trafobinatip-()-(546514/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 09:03 | 2024-11-01 13:10 | 4.113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.614 | 64 | VAN | EVREN |  |  |  |  | 64 | VAN | EVREN
401378686 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11537559-5811-Trafobinatip-()-(88854/DAGLICA KASABASI CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-01 09:00 | 2024-11-01 16:00 | 7 | 2 | 644 | 3 | 48 | 3 | 25 | 0 | 0 | 53.557 | 1248.277 | 58.233 | 94.427 | 280.784 | 208.234 | 0 | 0 | 1943.512 | 65 | YOZGAT | GÖLBAŞI |  |  |  |  | 65 | YOZGAT | GÖLBAŞI
401378690 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13655603-1168012-Enhdirek-(55422/HAT1129)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 09:16 | 2024-11-01 10:00 | 0.74 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.214 | 66 | ZONGULDAK | GÜDÜL |  |  |  |  | 66 | ZONGULDAK | GÜDÜL
401378693 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15739837-358367-Trafo-()-(373915/B-373916/B-465852/B-465853/B)-(LV-LV-LV-LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 09:20 | 2024-11-01 12:30 | 3.171 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 426.663 | 0 | 0 | 0 | 57.928 | 0 | 0 | 484.591 | 67 | AKSARAY | HAYMANA |  |  |  |  | 67 | AKSARAY | HAYMANA
401378698 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 14457957-937182-Agdirek-(1425576/D)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 09:24 | 2024-11-01 14:01 | 4.623 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 68 | BAYBURT | KALECİK |  |  |  |  | 68 | BAYBURT | KALECİK
401378700 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | YENIDEMIR DM-12303-DM-356685/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 09:22 | 2024-11-01 09:22 | 0.006 | 0 | 368 | 0 | 35 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.664 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.039 | 0 | 0 | 0.713 | 69 | KARAMAN | KAHRAMANKAZAN |  |  |  |  | 69 | KARAMAN | KAHRAMANKAZAN
401378701 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | TEVEKKELLI MNB-10166-DM-354998/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 09:26 | 2024-11-01 09:26 | 0.006 | 3 | 405 | 51 | 44 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0.191 | 1.449 | 0.91 | 0.37 | 0 | 0.105 | 0 | 0.47 | 3.495 | 70 | KIRIKKALE | KEÇİÖREN |  |  |  |  | 70 | KIRIKKALE | KEÇİÖREN
401378702 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13996756-1114285-Enhdirek-(50700/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 09:25 | 2024-11-01 11:36 | 2.186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | BATMAN | KIZILCAHAMAM |  |  |  |  | 71 | BATMAN | KIZILCAHAMAM
401378702 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13996756-1114285-Enhdirek-(50700/SEKUK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 11:36 | 2024-11-01 11:50 | 0.237 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 72 | ŞIRNAK | MAMAK |  |  |  |  | 72 | ŞIRNAK | MAMAK
401378705 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15731190-365950-Trafo-()-(494652/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 09:30 | 2024-11-01 10:11 | 0.694 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 73 | BARTIN | NALLIHAN |  |  |  |  | 73 | BARTIN | NALLIHAN
401378707 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | PINARBASI ADM-7061-DM-352699/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-06 09:02 | 2024-11-06 16:36 | 7.57 | 2 | 3244 | 34 | 718 | 15 | 292 | 7 | 9 | 326.936 | 9163.376 | 574.567 | 2963.454 | 4595.406 | 3435.776 | 880.803 | 124.036 | 22064.354 | 74 | ARDAHAN | POLATLI |  |  |  |  | 74 | ARDAHAN | POLATLI
401378709 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | KARAZIYARET MOD-12038-DM-357158/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-05 09:00 | 2024-11-05 17:00 | 8 | 2 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 48.023 | 0 | 874.551 | 0 | 1022.821 | 0 | 5185.303 | 0 | 7130.698 | 75 | IĞDIR | PURSAKLAR |  |  |  |  | 75 | IĞDIR | PURSAKLAR
401378711 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13631844-2554-Trafobinatip-()-(610040/C)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-05 09:00 | 2024-11-05 15:00 | 6 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 488.611 | 0 | 0 | 0 | 168.275 | 0 | 0 | 656.886 | 76 | YALOVA | SİNCAN |  |  |  |  | 76 | YALOVA | SİNCAN
401378716 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 14116886-6317-Trafobinatip-()-(685218/B-685219/B-747527/B)-(LV-LV-LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 09:47 | 2024-11-01 11:08 | 1.349 | 0 | 88 | 0 | 23 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.889 | 0 | 0.436 | 0 | 2.415 | 0 | 0 | 8.74 | 77 | KARABÜK | YENİMAHALLE |  |  |  |  | 77 | KARABÜK | YENİMAHALLE
401378718 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14474738-4548448-Trafobinatip-()-(4548653/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-01 09:52 | 2024-11-01 10:45 | 0.889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.086 | 0 | 7.764 | 0 | 0 | 8.85 | 78 | KİLİS | ÇAMLIDERE |  |  |  |  | 78 | KİLİS | ÇAMLIDERE
401378719 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-2680211/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 09:35 | 2024-11-01 09:44 | 0.139 | 0 | 156 | 49 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 62.474 | 0.544 | 10.648 | 0.344 | 0 | 0 | 78.08 | 79 | OSMANİYE | ÇANKAYA |  |  |  |  | 79 | OSMANİYE | ÇANKAYA
401378724 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13962172-1153358-Enhdirek-(77486/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 09:10 | 2024-11-01 10:52 | 1.698 | 1 | 73 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 25.273 | 65.156 | 0 | 0.658 | 61.297 | 133.878 | 0 | 0 | 286.262 | 80 | DÜZCE | ÇUBUK |  |  |  |  | 80 | DÜZCE | ÇUBUK
401378724 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13962172-1153358-Enhdirek-(77486/HAT16123)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 10:52 | 2024-11-01 11:02 | 0.167 | 1 | 217 | 0 | 10 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2.436 | 27.448 | 0 | 0.69 | 5.953 | 15.073 | 0 | 2.754 | 54.354 | 81 |  | ŞEREFLİKOÇHİSAR |  |  |  |  | 81 |  | ŞEREFLİKOÇHİSAR
401378731 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | CIGLI MONOBLOK-8407-DM-353036/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 10:01 | 2024-11-01 10:10 | 0.141 | 15 | 6269 | 137 | 366 | 26 | 276 | 4 | 5 | 323.147 | 388.538 | 92.9 | 32.448 | 80.913 | 94.647 | 48.334 | 17.111 | 1078.038 | 82 |  | AKSEKİ |  |  |  |  | 82 |  | AKSEKİ
401378738 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | YOLDUZU KOK-6423-DM-2675375/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 09:50 | 2024-11-01 11:46 | 1.934 | 0 | 190 | 10 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 87.113 | 78.723 | 0.248 | 0 | 26.483 | 0 | 0 | 192.567 | 83 |  | AKSU |  |  |  |  | 83 |  | AKSU
401378740 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12239111-4515270-Agpanobox-(4620618/-4651712/-4651719/-4662422/C-4973671/)-(LV-SC-SC-SC-SC) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-01 10:23 | 2024-11-01 14:53 | 4.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.507 | 0 | 0 | 30.507 | 84 |  | ALANYA |  |  |  |  | 84 |  | ALANYA
401378741 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14482773-4507639-Enhdirek-(4507658/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 10:25 | 2024-11-01 12:35 | 2.161 | 0 | 39 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.841 | 69.484 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.631 | 85 |  | DEMRE |  |  |  |  | 85 |  | DEMRE
401378741 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14482773-4507639-Enhdirek-(4507658/FIT USAGI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 12:35 | 2024-11-01 12:42 | 0.117 | 0 | 82 | 8 | 14 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8.393 | 3.616 | 0.867 | 0 | 0.253 | 0 | 0.295 | 13.424 | 86 |  | DÖŞEMEALTI |  |  |  |  | 86 |  | DÖŞEMEALTI
401378745 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ALACAYIR MNB-2145680-DM-2145694/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 10:27 | 2024-11-01 10:45 | 0.289 | 2 | 573 | 2 | 40 | 3 | 25 | 0 | 0 | 29.039 | 95.985 | 0.437 | 1.243 | 2.425 | 6.48 | 0 | 0 | 135.609 | 87 |  | ELMALI |  |  |  |  | 87 |  | ELMALI
401378746 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | F2 MNB-8525-DM-353674/DOĞAN KASABASI-KIŞLA-KALAYCIK ÇIKIŞI | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-09 08:58 | 2024-11-09 16:21 | 7.387 | 0 | 601 | 8 | 14 | 4 | 30 | 2 | 0 | 0 | 1144.317 | 96.968 | 9.588 | 358.218 | 112.869 | 1977.061 | 0 | 3699.021 | 88 |  | FİNİKE |  |  |  |  | 88 |  | FİNİKE
401378748 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | 12196430-1573432-Agpanobox-(372453/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 10:30 | 2024-11-01 13:55 | 3.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.443 | 0 | 0 | 0 | 32.534 | 0 | 0 | 42.977 | 89 |  | GAZİPAŞA |  |  |  |  | 89 |  | GAZİPAŞA
401378750 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13951255-1198357-Ogmusdirek-(1513262/-3313669/-571245/-571248/-572894/)-(LV-LV-LV-SC-SC) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 09:59 | 2024-11-01 10:16 | 0.289 | 0 | 63 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.246 | 0 | 0.66 | 0 | 2.963 | 0 | 0 | 14.869 | 90 |  | GÜNDOĞMUŞ |  |  |  |  | 90 |  | GÜNDOĞMUŞ
401378751 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-2680211/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 10:19 | 2024-11-01 10:27 | 0.131 | 0 | 156 | 49 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.722 | 57.058 | 0.582 | 10.04 | 0.192 | 0 | 0 | 71.594 | 91 |  | KAŞ |  |  |  |  | 91 |  | KAŞ
401378753 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | Dağıtım Transformatörü | 15734930-361182-Trafo-()-(1236702/-370347/C-387663/C-4474727/C)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 09:18 | 2024-11-01 12:54 | 3.592 | 0 | 48 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.942 | 0 | 2.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.024 | 92 |  | KEMER |  |  |  |  | 92 |  | KEMER
401378756 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 14362430-3714695-Ogmusdirek-(3716509/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 10:40 | 2024-11-01 13:39 | 2.99 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.617 | 93 |  | KEPEZ |  |  |  |  | 93 |  | KEPEZ
401378762 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KANDIL MNB-6460-DM-354090/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 10:51 | 2024-11-01 10:58 | 0.119 | 1 | 471 | 0 | 124 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0.125 | 51.101 | 0 | 18.961 | 0 | 2.206 | 0 | 1.549 | 73.942 | 94 |  | KONYAALTI |  |  |  |  | 94 |  | KONYAALTI
401378763 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Abone Tesisi | 13989753-802101-Agdirek-(1327829/B)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-01 10:38 | 2024-11-01 12:30 | 1.872 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.343 | 95 |  | KORKUTELİ |  |  |  |  | 95 |  | KORKUTELİ
401378766 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 15730444-360056-Trafo-()-(1516198/-643702/C-643704/C-643708/C)-(LV-LV-LV-SC) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 10:25 | 2024-11-01 11:06 | 0.693 | 0 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.604 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.294 | 96 |  | KUMLUCA |  |  |  |  | 96 |  | KUMLUCA
401378772 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | KILILI AYDINLAR MNB-4671-DM-354078/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 10:47 | 2024-11-01 11:06 | 0.329 | 1 | 155 | 4 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 14.81 | 17.234 | 5.409 | 0.76 | 11.852 | 2.793 | 0 | 0 | 52.858 | 97 |  | MANAVGAT |  |  |  |  | 97 |  | MANAVGAT
401378774 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | SEVIN KOYLERI-5371-DM-3315699/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 07:12 | 2024-11-01 07:13 | 0.006 | 0 | 457 | 2 | 31 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.947 | 0.004 | 0.027 | 0.014 | 0.105 | 0 | 0 | 1.097 | 98 |  | MURATPAŞA |  |  |  |  | 98 |  | MURATPAŞA
401378775 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 14434736-1109315-Enhdirek-(140406/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 11:08 | 2024-11-01 13:20 | 2.205 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49.071 | 0 | 0 | 0.613 | 1.881 | 0 | 0 | 51.565 | 99 |  | SERİK |  |  |  |  | 99 |  | SERİK
401378775 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 14434736-1109315-Enhdirek-(140406/HAT52193)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 13:20 | 2024-11-01 13:35 | 0.244 | 0 | 105 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.854 | 0 | 0 | 0.068 | 0.206 | 0 | 0 | 23.128 |  |  | İBRADI | [6 empty] | İBRADI
401378780 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DM | 11538432-7696-Trafobinatip-()-(159191/KUYUMCULAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 10:09 | 2024-11-01 11:35 | 1.438 | 0 | 82 | 36 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 182.246 | 144.663 | 102.417 | 0 | 18.587 | 0 | 0 | 447.913 |  |  | ARDANUÇ | [6 empty] | ARDANUÇ
401378783 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | 12198970-1573455-Agpanobox-(374203/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 09:33 | 2024-11-01 10:51 | 1.294 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.269 |  |  | ARHAVİ | [6 empty] | ARHAVİ
401378793 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | CAMGAZI KY.-4063-DİREK TİPİ TRAFO-2065139/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 11:19 | 2024-11-01 14:25 | 3.102 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.987 |  |  | BORÇKA | [6 empty] | BORÇKA
401378793 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | CAMGAZI KY.-4063-DİREK TİPİ TRAFO-2065139/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 14:25 | 2024-11-01 14:36 | 0.172 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.436 | 0 | 0.006 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 9.619 |  |  | HOPA | [6 empty] | HOPA
401378794 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15735433-357763-Trafo-()-(1512313/-538789/C-540879/C-550033/C-570365/C)-(LV-LV-LV-LV-SC) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 11:36 | 2024-11-01 13:00 | 1.394 | 0 | 94 | 0 | 8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13.866 | 0 | 0.948 | 0 | 27.544 | 0 | 0 | 42.358 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401378799 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13956149-1205053-Ogmusdirek-(1492447/-1492448/-559827/C-559830/C-563744/C-563745/C)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 11:31 | 2024-11-01 11:58 | 0.453 | 0 | 105 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.387 | 0 | 11.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.091 |  |  | MURGUL | [6 empty] | MURGUL
401378801 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | NARLI KIRALI KOK-11618-DM-356494/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 12:00 | 2024-11-01 12:06 | 0.089 | 20 | 2824 | 82 | 46 | 17 | 88 | 2 | 0 | 13.328 | 181.801 | 39.758 | 3.625 | 68.894 | 20.199 | 4.667 | 0 | 332.272 |  |  | YUSUFELİ | [6 empty] | YUSUFELİ
401378805 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | HARMANLI GİRİŞ TR-3390674-TRAFO BİNASI-3390787/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 12:02 | 2024-11-01 12:36 | 0.559 | 2 | 172 | 0 | 26 | 1 | 7 | 0 | 0 | 170.792 | 32.094 | 0 | 2.925 | 0.131 | 7.799 | 0 | 0 | 213.741 |  |  | ŞAVŞAT | [6 empty] | ŞAVŞAT
401378813 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | ABBASLAR MNB-12468-DM-356445/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 12:47 | 2024-11-01 12:58 | 0.191 | 1 | 347 | 13 | 15 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.696 | 30.097 | 10.266 | 0.817 | 0 | 1.836 | 0 | 0 | 43.712 |  |  | BOZDOĞAN | [6 empty] | BOZDOĞAN
401378816 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | SAMSATDM-6709-DM-353927/YARIMBAĞ ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 13:04 | 2024-11-01 13:51 | 0.776 | 0 | 497 | 4 | 8 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 242.665 | 5.531 | 1.4 | 45.567 | 9.791 | 0 | 0 | 304.954 |  |  | BUHARKENT | [6 empty] | BUHARKENT
401378824 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | 12201477-1575937-Agpanobox-(467269/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 13:21 | 2024-11-01 14:25 | 1.073 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 |  |  | DİDİM | [6 empty] | DİDİM
401378826 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 13729456-10742-Trafobinatip-()-(691040/C-713894/C)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 13:28 | 2024-11-01 14:45 | 1.289 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.448 | 0 | 0.039 | 0 | 1.339 | 0 | 0 | 7.826 |  |  | GERMENCİK | [6 empty] | GERMENCİK
401378833 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | TASBICME MNB-8686-DM-356048/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 13:35 | 2024-11-01 13:35 | 0.008 | 2 | 379 | 61 | 36 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0.089 | 2.552 | 1.462 | 0.24 | 0.727 | 0.041 | 0.024 | 0 | 5.135 |  |  | KARACASU | [6 empty] | KARACASU
401378835 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-2680211/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 11:45 | 2024-11-01 12:01 | 0.269 | 0 | 156 | 49 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.518 | 113.832 | 1.413 | 19.516 | 0.669 | 0 | 0 | 142.948 |  |  | KARPUZLU | [6 empty] | KARPUZLU
401378840 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 11571030-11432-Trafobinatip-()-(321016/CECELI IMALI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 13:59 | 2024-11-01 14:12 | 0.222 | 2 | 1764 | 0 | 232 | 5 | 69 | 0 | 1 | 6.46 | 315.115 | 0 | 24.557 | 16.515 | 56.649 | 0 | 3.404 | 422.7 |  |  | KOÇARLI | [6 empty] | KOÇARLI
401378848 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15730461-365315-Trafo-()-(4460862/F)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 11:31 | 2024-11-01 11:58 | 0.453 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0.479 | 0 | 0 | 0.634 |  |  | KUYUCAK | [6 empty] | KUYUCAK
401378849 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | KALE HONBUR MNB-9610-DM-354052/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 13:59 | 2024-11-01 13:59 | 0.006 | 2 | 5132 | 1 | 761 | 9 | 625 | 1 | 3 | 0.633 | 6.543 | 0 | 0.39 | 0.669 | 3.038 | 0.031 | 0.009 | 11.313 |  |  | KUŞADASI | [6 empty] | KUŞADASI
401378850 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 11571328-11687-Trafobinatip-()-(91878/2 NOLU KOK 12 METEM KOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 13:33 | 2024-11-01 14:05 | 0.542 | 0 | 1803 | 0 | 52 | 18 | 283 | 0 | 3 | 0 | 291.492 | 0 | 5.76 | 337.109 | 265.528 | 0 | 1.018 | 900.907 |  |  | KÖŞK | [6 empty] | KÖŞK
401378863 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 14214315-3313-Trafobinatip-()-(650099/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 10:33 | 2024-11-01 11:20 | 0.778 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.325 | 0 | 0 | 0 | 1.144 | 0 | 0 | 9.469 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401378866 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | GAZILER MNB-3165-KOK-353408/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 08:03 | 2024-11-01 08:06 | 0.05 | 0 | 387 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.619 | 0 | 0.03 | 0 | 0.621 | 0 | 0 | 7.27 |  |  | NAZİLLİ | [6 empty] | NAZİLLİ
401378870 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KAVAKLI MNB-2205896-DM-2206493/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 14:28 | 2024-11-01 14:32 | 0.065 | 1 | 301 | 37 | 25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.061 | 13.501 | 8.504 | 1.235 | 0.226 | 0.43 | 0 | 0 | 23.957 |  |  | SULTANHİSAR | [6 empty] | SULTANHİSAR
401378875 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | OG Fideri | BAGLICA MNB-11473-DM-356175/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 11:05 | 2024-11-01 11:05 | 0.011 | 0 | 430 | 0 | 43 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.218 | 0 | 0.066 | 0.007 | 0.281 | 0 | 0 | 1.572 |  |  | SÖKE | [6 empty] | SÖKE
401378892 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 11538051-10232-Trafobinatip-()-(416176/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 15:02 | 2024-11-01 15:28 | 0.433 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 |  |  | YENİPAZAR | [6 empty] | YENİPAZAR
401378893 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-2680211/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 14:47 | 2024-11-01 15:03 | 0.267 | 0 | 156 | 49 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.207 | 110.374 | 1.477 | 18.976 | 0.65 | 0 | 0 | 138.684 |  |  | ÇİNE | [6 empty] | ÇİNE
401378894 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | KALE ALTI ADM-6296-DM-352898/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 15:03 | 2024-11-01 15:03 | 0.003 | 1 | 1889 | 2 | 44 | 10 | 165 | 2 | 1 | 0.216 | 1.384 | 0.012 | 0.11 | 0.494 | 0.58 | 0.011 | 0.01 | 2.817 |  |  | İNCİRLİOVA | [6 empty] | İNCİRLİOVA
401378904 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 14406709-6800-Trafobinatip-()-(430875/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 15:12 | 2024-11-01 18:05 | 2.888 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.905 |  |  | AYVALIK | [6 empty] | AYVALIK
401378909 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | YELKOVAN TR-11403-DİREK TİPİ TRAFO-348876/0 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 15:23 | 2024-11-01 16:57 | 1.56 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.722 | 0 | 0.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.721 |  |  | BALYA | [6 empty] | BALYA
401378909 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | YELKOVAN TR-11403-DİREK TİPİ TRAFO-348876/0 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 16:57 | 2024-11-01 17:08 | 0.18 | 0 | 26 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.191 | 0 | 0.338 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 1.536 |  |  | BANDIRMA | [6 empty] | BANDIRMA
401378910 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-2680211/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 15:09 | 2024-11-01 15:26 | 0.286 | 0 | 156 | 49 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.923 | 116.645 | 1.326 | 19.642 | 0.681 | 0 | 0 | 146.217 |  |  | BURHANİYE | [6 empty] | BURHANİYE
401378916 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13959894-1148404-Enhdirek-(68022/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 15:00 | 2024-11-01 18:07 | 3.118 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.962 |  |  | BİGADİÇ | [6 empty] | BİGADİÇ
401378916 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13959894-1148404-Enhdirek-(68022/HAT9090)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 18:07 | 2024-11-01 18:12 | 0.088 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.672 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.674 |  |  | DURSUNBEY | [6 empty] | DURSUNBEY
401378920 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ELMACIK MNB-8530-DM-353578/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 15:42 | 2024-11-01 15:45 | 0.041 | 2 | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.122 | 0.405 | 0.443 | 0.006 | 0 | 0 | 5.295 | 0 | 6.271 |  |  | EDREMİT | [6 empty] | EDREMİT
401378930 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11572887-4656389-Trafobinatip-()-(4658430/C)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 16:01 | 2024-11-01 18:20 | 2.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.422 | 0 | 0 | 9.422 |  |  | ERDEK | [6 empty] | ERDEK
401378936 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 1C2-4659-DM-353556/VİLLAKENT ÇIKIŞ | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-01 16:12 | 2024-11-01 16:46 | 0.568 | 0 | 3501 | 0 | 1 | 1 | 244 | 2 | 0 | 0 | 665.855 | 0 | 3.09 | 24.561 | 372.506 | 45.573 | 0 | 1111.585 |  |  | GÖMEÇ | [6 empty] | GÖMEÇ
401378936 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11537220-8051-Trafobinatip-()-(88390/2A2 CIKIS)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-01 16:46 | 2024-11-01 16:58 | 0.203 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 15.555 | 0 | 0 | 0 | 5.537 | 28.19 | 0 | 49.282 |  |  | GÖNEN | [6 empty] | GÖNEN
401378941 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14008194-777-Trafobinatip-()-(621658/D)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 16:29 | 2024-11-01 17:30 | 1.022 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.845 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |  |  | HAVRAN | [6 empty] | HAVRAN
401378942 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14421658-3718912-Trafobinatip-()-(3719022/B)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 16:28 | 2024-11-01 17:15 | 0.789 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.269 | 0 | 0 | 0 | 2.621 | 0 | 0 | 8.89 |  |  | KEPSUT | [6 empty] | KEPSUT
401378948 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | GUBLUCE MBK 2017-12816-TRAFO BİNASI-357038/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-05 09:09 | 2024-11-05 14:48 | 5.644 | 0 | 65 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 127.354 | 0 | 74.86 | 0 | 1.778 | 0 | 0 | 203.992 |  |  | MANYAS | [6 empty] | MANYAS
401378949 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | ABBASLAR MNB-12468-DM-356822/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 16:39 | 2024-11-01 17:15 | 0.606 | 1 | 125 | 18 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 38.783 | 93.079 | 67.504 | 0.331 | 0 | 5.149 | 0 | 0 | 204.846 |  |  | MARMARA | [6 empty] | MARMARA
401378950 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13984187-1200546-Ogmusdirek-(1406768/-637628/D-637629/D-637630/D-637631/D)-(LV-LV-LV-LV-SC) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 15:01 | 2024-11-01 16:34 | 1.542 | 0 | 69 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 193.634 | 0 | 104.314 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 299.478 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401378955 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14331235-2604-Trafobinatip-()-(676387/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 16:02 | 2024-11-01 17:56 | 1.913 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.784 | 0 | 0 | 0 | 2.518 | 0 | 0 | 16.302 |  |  | SAVAŞTEPE | [6 empty] | SAVAŞTEPE
401378956 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13719934-5939-Trafobinatip-()-(543340/B)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 16:55 | 2024-11-01 17:35 | 0.663 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.457 |  |  | SINDIRGI | [6 empty] | SINDIRGI
401378960 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ILICAK DM-2148032-DM-2148039/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 16:18 | 2024-11-01 19:22 | 3.063 | 3 | 121 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 42.686 | 493.03 | 80.213 | 1.379 | 84.396 | 8.261 | 0 | 0 | 709.965 |  |  | SUSURLUK | [6 empty] | SUSURLUK
401378964 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15729906-363569-Trafo-()-(463188/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 16:05 | 2024-11-01 18:39 | 2.558 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 143.537 | 0 | 0.04 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 143.99 |  |  | İVRİNDİ | [6 empty] | İVRİNDİ
401378969 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 14011405-1201981-Ogmusdirek-(1512289/-4709988/B-623656/B-623657/B-625663/B-750751/B)-(LV-LV-LV-LV-LV-SC) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 16:34 | 2024-11-01 17:57 | 1.386 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 84.961 | 0 | 0 | 0 | 8.175 | 0 | 0 | 93.136 |  |  | BOZÜYÜK | [6 empty] | BOZÜYÜK
401378970 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | MENZIL DM-7295-DM-353302/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 17:12 | 2024-11-01 17:12 | 0.006 | 6 | 803 | 20 | 17 | 10 | 36 | 2 | 0 | 0.032 | 4.247 | 0.504 | 0.043 | 0.271 | 0.226 | 0.143 | 0 | 5.466 |  |  | GÖLPAZARI | [6 empty] | GÖLPAZARI
401378976 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 14003812-1106726-Enhdirek-(134361/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 17:30 | 2024-11-01 18:00 | 0.501 | 0 | 25 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38.342 | 2.967 | 0.158 | 0.912 | 0 | 54.086 | 0 | 96.465 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401378976 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 14003812-1106726-Enhdirek-(134361/KARAGOL HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 18:00 | 2024-11-01 18:25 | 0.421 | 0 | 48 | 11 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43.572 | 2.716 | 0.635 | 0.717 | 0 | 37.567 | 0 | 85.207 |  |  | OSMANELİ | [6 empty] | OSMANELİ
401378984 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | TR-51853-361603-Trafo-()-(391063/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 17:42 | 2024-11-01 20:13 | 2.512 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.067 |  |  | PAZARYERİ | [6 empty] | PAZARYERİ
401378984 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | TR-51853-361603-Trafo-()-(391063/A)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 20:13 | 2024-11-01 20:18 | 0.084 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.744 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 1.809 |  |  | SÖĞÜT | [6 empty] | SÖĞÜT
401378988 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13727512-5945-Trafobinatip-()-(537645/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 17:46 | 2024-11-01 19:26 | 1.664 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 |  |  | YENİPAZAR | [6 empty] | YENİPAZAR
401378994 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 14457516-1061339-Agdirek-(1569768/B)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 18:04 | 2024-11-01 21:30 | 3.437 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.492 |  |  | İNHİSAR | [6 empty] | İNHİSAR
401379005 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15729324-362825-Trafo-()-(393985/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-01 20:00 | 2024-11-01 20:50 | 0.835 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.583 |  |  | ADAKLI | [6 empty] | ADAKLI
401379009 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | YIRICEK ESKI TR-5395-DİREK TİPİ TRAFO-332925/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 16:45 | 2024-11-01 18:31 | 1.754 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.534 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.585 |  |  | GENÇ | [6 empty] | GENÇ
401379009 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | YIRICEK ESKI TR-5395-DİREK TİPİ TRAFO-332925/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 18:31 | 2024-11-01 18:37 | 0.108 | 0 | 84 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.842 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |  |  | KARLIOVA | [6 empty] | KARLIOVA
401379031 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11573143-4625989-Trafobinatip-()-(4642196/SULAMALAR VE VERICILER)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 18:54 | 2024-11-01 22:16 | 3.374 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.229 |  |  | KİĞI | [6 empty] | KİĞI
401379034 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15731173-358079-Trafo-()-(1516322/-1539169/-3648278/A-497648/A-497649/A-498371/A)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 20:35 | 2024-11-01 20:56 | 0.348 | 0 | 232 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.687 | 0 | 0.079 | 0 | 10.135 | 0 | 0 | 22.901 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401379039 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15735821-366546-Trafo-()-(4715171/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 19:00 | 2024-11-01 20:13 | 1.214 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268 |  |  | SOLHAN | [6 empty] | SOLHAN
401379039 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15735821-366546-Trafo-()-(374981/-4715171/)-(LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 20:13 | 2024-11-01 20:16 | 0.057 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.419 |  |  | YAYLADERE | [6 empty] | YAYLADERE
401379057 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | UGURCA KY.-6611-DİREK TİPİ TRAFO-341517/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 19:30 | 2024-11-01 22:00 | 2.49 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.669 |  |  | YEDİSU | [6 empty] | YEDİSU
401379057 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | UGURCA KY.-6611-DİREK TİPİ TRAFO-341517/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 22:00 | 2024-11-01 22:06 | 0.103 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.641 | 0 | 0 | 0 | 2.008 | 0 | 0 | 9.649 |  |  | ADİLCEVAZ | [6 empty] | ADİLCEVAZ
401379073 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13934895-3609-Trafobinatip-()-(481624/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 19:50 | 2024-11-01 20:44 | 0.893 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.88 |  |  | AHLAT | [6 empty] | AHLAT
401379075 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 14206667-1047074-Agdirek-(4941242/D)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 20:16 | 2024-11-01 20:45 | 0.476 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 |  |  | GÜROYMAK | [6 empty] | GÜROYMAK
401379080 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 15731358-361018-Trafo-()-(522331/F)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 20:28 | 2024-11-01 21:35 | 1.112 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.383 | 0 | 31.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.299 |  |  | HİZAN | [6 empty] | HİZAN
401379080 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731358-361018-Trafo-()-(1437913/-1437914/-1511764/-522331/F-522400/F-522514/F)-(LV-LV-LV-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 21:35 | 2024-11-01 21:37 | 0.035 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.169 | 0 | 0.971 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 2.219 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401379091 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 14068127-1171948-Enhdirek-(88016/BAKTRAC KASABASI HAT BASI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 21:28 | 2024-11-01 23:31 | 2.044 | 0 | 266 | 4 | 35 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 181.623 | 8.981 | 24.753 | 10.122 | 6.069 | 0 | 0 | 231.548 |  |  | MUTKİ | [6 empty] | MUTKİ
401379092 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11573634-4521898-Trafobinatip-()-(4522047/SOGUTLU SULAMA HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 21:40 | 2024-11-01 22:27 | 0.795 | 1 | 240 | 15 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 11.081 | 99.899 | 8.947 | 0.647 | 0 | 2.951 | 0 | 0 | 123.525 |  |  | TATVAN | [6 empty] | TATVAN
401379096 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 13727150-5361-Trafobinatip-()-(537256/B-537258/B-537583/B)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 22:05 | 2024-11-01 23:40 | 1.585 | 0 | 86 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.768 | 0 | 0.083 | 0 | 0.934 | 0 | 0 | 36.785 |  |  | DÖRTDİVAN | [6 empty] | DÖRTDİVAN
401379101 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 14060695-1197722-Ogmusdirek-(1505318/B-3546849/B-3546861/B-3546991/B-4543421/B)-(R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_SC) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 17:13 | 2024-11-01 17:24 | 0.18 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 |  |  | GEREDE | [6 empty] | GEREDE
401379101 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 14060695-1197722-Ogmusdirek-(1505318/-3546849/C-3546861/C-3546991/C-4543421/C)-(LV-LV-LV-LV-SC) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 17:24 | 2024-11-01 17:27 | 0.048 | 0 | 53 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.518 | 0 | 0.029 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.548 |  |  | GÖYNÜK | [6 empty] | GÖYNÜK
401379106 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11539519-10931-Trafobinatip-()-(269574/YENICEKALE KOK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 23:22 | 2024-11-02 00:55 | 1.543 | 3 | 967 | 0 | 79 | 1 | 50 | 1 | 1 | 5.068 | 352.084 | 0 | 5.698 | 31.322 | 138.819 | 0 | 0 | 532.991 |  |  | KIBRISCIK | [6 empty] | KIBRISCIK
401379107 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | DEMIRCILIK MNB-8524-DM-355787/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 23:45 | 2024-11-01 23:46 | 0.016 | 2 | 387 | 2 | 29 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0.142 | 2.297 | 0.008 | 0.174 | 0.035 | 0.149 | 0 | 0 | 2.805 |  |  | MENGEN | [6 empty] | MENGEN
401379109 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | AKSU KIZILSEKI KOK-11620-KOK-332217/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-01 23:52 | 2024-11-01 23:55 | 0.054 | 0 | 55 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.718 | 0 | 0.03 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0.842 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401379117 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | ORTA KOY YENI MNB-8740-DM-353610/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 01:02 | 2024-11-02 01:03 | 0.008 | 0 | 958 | 21 | 45 | 6 | 27 | 3 | 0 | 0 | 3.574 | 0.248 | 0.037 | 0.296 | 0.123 | 7.189 | 0 | 11.467 |  |  | MUDURNU | [6 empty] | MUDURNU
401379119 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | MENZIL DM-7295-DM-353302/0 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 00:19 | 2024-11-02 01:57 | 1.643 | 6 | 803 | 20 | 17 | 10 | 36 | 2 | 0 | 24.4 | 945.097 | 218.224 | 10.749 | 67.386 | 42.047 | 36.671 | 0 | 1344.574 |  |  | SEBEN | [6 empty] | SEBEN
401379121 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | HOPLEK-2401-DM-354839/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 07:16 | 2024-11-02 07:17 | 0.008 | 1 | 649 | 1 | 7 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0.014 | 1.01 | 0.001 | 0.026 | 0.024 | 0.073 | 0 | 0 | 1.148 |  |  | YENİÇAĞA | [6 empty] | YENİÇAĞA
401379122 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | ABBASLAR MNB-12468-DM-356822/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 06:41 | 2024-11-02 06:57 | 0.279 | 1 | 125 | 18 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24.414 | 35.553 | 31.832 | 0.163 | 0 | 1.173 | 0 | 0 | 93.135 |  |  | ALTINYAYLA | [6 empty] | ALTINYAYLA
401379126 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | SARIHARMAN DM-3462286-KOK-3462666/ | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-02 09:00 | 2024-11-02 17:00 | 8 | 3 | 451 | 7 | 10 | 6 | 17 | 1 | 0 | 133.349 | 4882.486 | 597.641 | 8.54 | 326.255 | 123.354 | 117.261 | 0 | 6188.886 |  |  | AĞLASUN | [6 empty] | AĞLASUN
401379127 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 13639298-5600-Trafobinatip-()-(402655/B-403010/B)-(LV-LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-02 09:00 | 2024-11-02 17:00 | 8 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.009 | 0 | 30.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.835 |  |  | BUCAK | [6 empty] | BUCAK
401379129 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-353456/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 07:21 | 2024-11-02 07:32 | 0.181 | 0 | 100 | 11 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7.935 | 46.405 | 0.445 | 0.298 | 0.305 | 0.038 | 0 | 55.426 |  |  | GÖLHİSAR | [6 empty] | GÖLHİSAR
401379130 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | KAHTA DM-2-6350-DM-354536/0 | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-02 08:13 | 2024-11-02 09:50 | 1.623 | 2 | 4450 | 0 | 18 | 7 | 659 | 0 | 1 | 333.146 | 2261.154 | 0 | 17.429 | 547.473 | 1264.609 | 0 | 2.253 | 4426.064 |  |  | KARAMANLI | [6 empty] | KARAMANLI
401379133 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11537473-5808-Trafobinatip-()-(56941/TANIR-DAGLICA HATTI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-02 09:00 | 2024-11-02 14:24 | 5.401 | 5 | 1372 | 10 | 73 | 4 | 68 | 1 | 0 | 632.804 | 3336.737 | 4816.61 | 111.909 | 212.258 | 330.976 | 368.292 | 0 | 9809.586 |  |  | KEMER | [6 empty] | KEMER
401379135 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | İĞDELİOĞLU MBK-3583502-TRAFO BİNASI-3583695/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 07:20 | 2024-11-02 08:14 | 0.894 | 0 | 316 | 0 | 18 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 83.854 | 0 | 4.298 | 4.404 | 68.999 | 0 | 0 | 161.555 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401379139 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | DEMIRCILIK MNB-8524-DM-355787/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 08:04 | 2024-11-02 08:05 | 0.017 | 2 | 387 | 2 | 29 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0.162 | 2.699 | 0.023 | 0.279 | 0.03 | 0.2 | 0 | 0 | 3.393 |  |  | TEFENNİ | [6 empty] | TEFENNİ
401379143 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | MENZIL DM-7295-DM-353302/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 07:42 | 2024-11-02 07:42 | 0.006 | 6 | 804 | 20 | 17 | 10 | 36 | 2 | 0 | 0.03 | 4.394 | 0.501 | 0.06 | 0.211 | 0.165 | 0.092 | 0 | 5.453 |  |  | YEŞİLOVA | [6 empty] | YEŞİLOVA
401379145 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ALACAYIR MNB-2145680-DM-2145694/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 08:28 | 2024-11-02 08:29 | 0.008 | 2 | 573 | 2 | 40 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0.833 | 2.739 | 0.011 | 0.039 | 0.05 | 0.128 | 0 | 0 | 3.8 |  |  | ÇAVDIR | [6 empty] | ÇAVDIR
401379147 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15740537-358442-Trafo-()-(455836/C)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 08:28 | 2024-11-02 09:56 | 1.466 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 55.751 | 0 | 0 | 0 | 125.785 | 0 | 0 | 181.536 |  |  | ÇELTİKÇİ | [6 empty] | ÇELTİKÇİ
401379148 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13918666-1146388-Enhdirek-(89782/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 08:04 | 2024-11-02 10:12 | 2.131 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.664 | 0 | 0.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.238 |  |  | BÜYÜKORHAN | [6 empty] | BÜYÜKORHAN
401379148 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13918666-1146388-Enhdirek-(89782/SALMANLI GURUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 10:12 | 2024-11-02 10:17 | 0.083 | 0 | 77 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.66 | 0 | 0.338 | 0 | 0.442 | 0 | 0 | 6.44 |  |  | GEMLİK | [6 empty] | GEMLİK
401379153 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 11573589-4745274-Trafobinatip-()-(463738/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 08:26 | 2024-11-02 09:02 | 0.596 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.496 |  |  | GÜRSU | [6 empty] | GÜRSU
401379155 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELENBEY MNB-7133-DM-354635/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 08:57 | 2024-11-02 09:01 | 0.068 | 16 | 7346 | 136 | 1043 | 54 | 517 | 12 | 11 | 18.671 | 170.81 | 33.264 | 45.153 | 67.39 | 30.445 | 33.446 | 1.033 | 400.212 |  |  | HARMANCIK | [6 empty] | HARMANCIK
401379159 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | CARDAK TULLUCE MNB-10639-DM-355643/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 08:13 | 2024-11-02 08:27 | 0.245 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.629 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0.677 |  |  | KARACABEY | [6 empty] | KARACABEY
401379161 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13877217-5076-Trafobinatip-()-(525490/)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 09:10 | 2024-11-02 12:30 | 3.332 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.725 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 16.957 |  |  | KELES | [6 empty] | KELES
401379163 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 14043163-7953-Trafobinatip-()-(558953/C-721323/C-734098/C)-(LV-LV-LV) | PANO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 09:15 | 2024-11-02 10:20 | 1.082 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.227 | 0 | 4.124 | 0 | 3.508 | 0 | 0 | 29.859 |  |  | KESTEL | [6 empty] | KESTEL
401379172 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11534763-171-Trafobinatip-()-(558443/B)-(LV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2024-11-02 09:38 | 2024-11-02 10:08 | 0.508 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 48.224 | 0 | 0 | 0 | 19.134 | 0 | 7.477 | 74.835 |  |  | MUDANYA | [6 empty] | MUDANYA
401379174 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 14020901-7090-Trafobinatip-()-(1570377/-3487951/G-3590780/-4609815/-556059/G-560861/G-681541/G-730616/G-731742/G)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 11:50 | 2024-11-02 12:14 | 0.4 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2.431 | 0 | 0.065 | 0 | 22.049 | 0 | 0 | 24.545 |  |  | MUSTAFAKEMALPAŞA | [6 empty] | MUSTAFAKEMALPAŞA
401379177 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 14499734-3661417-Enhdirek-(3661904/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 09:32 | 2024-11-02 12:04 | 2.538 | 0 | 54 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86.698 | 25.379 | 3.154 | 0 | 6.377 | 0 | 0 | 121.608 |  |  | NİLÜFER | [6 empty] | NİLÜFER
401379177 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 14499734-3661417-Enhdirek-(3661904/PASAMEZRA HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 12:04 | 2024-11-02 12:20 | 0.267 | 0 | 147 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.828 | 4.379 | 1.019 | 0 | 1.104 | 0 | 0 | 32.33 |  |  | ORHANELİ | [6 empty] | ORHANELİ
401379179 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Dağıtım Transformatörü | 15735981-51-Trafobinatip-()-(1538879/-1538880/-665663/-667905/-712254/)-(LV-LV-LV-SC-SC) | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 08:58 | 2024-11-02 12:27 | 3.489 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 307.769 | 0 | 0 | 0 | 27.501 | 0 | 0 | 335.27 |  |  | ORHANGAZİ | [6 empty] | ORHANGAZİ
401379183 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | ABBASLAR MNB-12468-DM-356822/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 09:47 | 2024-11-02 11:28 | 1.669 | 1 | 125 | 18 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 71.077 | 103.484 | 83.556 | 0.556 | 0 | 4.548 | 0 | 0 | 263.221 |  |  | OSMANGAZİ | [6 empty] | OSMANGAZİ
401379187 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | YAHYA KEMAL MOD5-12479-DM-356792/0 | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 09:52 | 2024-11-02 10:31 | 0.645 | 5 | 2728 | 3 | 444 | 9 | 171 | 0 | 1 | 84.01 | 1234.751 | 3.598 | 344.044 | 86.837 | 475.323 | 0 | 1.27 | 2229.833 |  |  | YENİŞEHİR | [6 empty] | YENİŞEHİR
401379189 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 15739517-360154-Trafo-()-(665955/C)-(LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 08:36 | 2024-11-02 10:04 | 1.473 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.72 |  |  | YILDIRIM | [6 empty] | YILDIRIM
401379193 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15778985-369827-Trafo-()-(476687/E)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-02 09:12 | 2024-11-02 12:05 | 2.871 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 0 | 0 | 0 | 7.588 | 0 | 0 | 22.928 |  |  | İNEGÖL | [6 empty] | İNEGÖL
401379194 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SDK Çıkışı | 12192017-1572700-Agpanobox-(456902/A)-(LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 10:07 | 2024-11-02 13:28 | 3.349 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.814 | 0 | 0 | 0 | 17.555 | 0 | 0 | 44.369 |  |  | İZNİK | [6 empty] | İZNİK
401379196 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 11571106-12020-Trafobinatip-()-(308609/PEKMEZHANE CIKISI)-(MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 10:05 | 2024-11-02 12:06 | 2.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.288 | 0 | 0 | 0 | 49.288 |  |  | AYVACIK | [6 empty] | AYVACIK
401379204 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM06ATR03-2190732-DM-2190749/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 10:33 | 2024-11-02 10:51 | 0.303 | 0 | 251 | 8 | 11 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 56.325 | 2.031 | 1.657 | 337.301 | 16.099 | 0 | 0 | 413.413 |  |  | BAYRAMİÇ | [6 empty] | BAYRAMİÇ
401379213 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | SDK Çıkışı | 12253182-1577517-Agpanobox-(448303/B)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-02 10:46 | 2024-11-02 14:47 | 4.027 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.027 | 0 | 0 | 0 | 5.846 | 0 | 0 | 14.873 |  |  | BOZCAADA | [6 empty] | BOZCAADA
401379215 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-2680211/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 10:33 | 2024-11-02 10:40 | 0.119 | 0 | 156 | 49 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.587 | 50.705 | 0.628 | 7.159 | 0.251 | 0 | 0 | 62.33 |  |  | BİGA | [6 empty] | BİGA
401379220 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13946172-1142580-Enhdirek-(76582/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 09:45 | 2024-11-02 10:08 | 0.378 | 0 | 31 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.609 | 20.659 | 19.129 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 48.704 |  |  | ECEABAT | [6 empty] | ECEABAT
401379220 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13946172-1142580-Enhdirek-(76582/HAT15039)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 10:08 | 2024-11-02 10:18 | 0.167 | 0 | 64 | 15 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.495 | 8.985 | 11.15 | 0 | 0.611 | 0 | 0 | 35.241 |  |  | EZİNE | [6 empty] | EZİNE
401379221 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14042805-10758-Trafobinatip-()-(549068/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 10:50 | 2024-11-02 11:54 | 1.066 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.911 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 30.989 |  |  | GELİBOLU | [6 empty] | GELİBOLU
401379222 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15730920-361107-Trafo-()-(1367772/-1498764/-1498765/-2161593/F-498003/F-498009/F)-(LV-LV-LV-SC-SC-SC) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 10:49 | 2024-11-02 11:14 | 0.427 | 0 | 264 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.371 | 0 | 0.328 | 0 | 0.388 | 0 | 0 | 26.087 |  |  | GÖKÇEADA | [6 empty] | GÖKÇEADA
401379226 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15730811-366858-Trafo-()-(507432/A)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 10:49 | 2024-11-02 11:52 | 1.051 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.266 |  |  | LAPSEKİ | [6 empty] | LAPSEKİ
401379234 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 13968181-1020490-Agdirek-(1490621/C)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 11:05 | 2024-11-02 14:07 | 3.028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.791 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401379237 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 11573576-4614299-Trafobinatip-()-(463725/B)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 09:03 | 2024-11-02 11:10 | 2.114 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60.781 | 0 | 0 | 0 | 18.819 | 0 | 0 | 79.6 |  |  | YENİCE | [6 empty] | YENİCE
401379241 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14482773-4507639-Enhdirek-(4507658/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 11:23 | 2024-11-02 12:30 | 1.109 | 0 | 30 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64.658 | 36.099 | 5.163 | 0 | 0.669 | 0 | 0 | 106.589 |  |  | ÇAN | [6 empty] | ÇAN
401379241 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14482773-4507639-Enhdirek-(4507658/FIT USAGI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 12:30 | 2024-11-02 12:40 | 0.167 | 0 | 82 | 8 | 14 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 12.936 | 5.425 | 0.805 | 0 | 0.315 | 0 | 0.427 | 19.908 |  |  | ATKARACALAR | [6 empty] | ATKARACALAR
401379244 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | SARIYAPRAK DM-8949-DM-353791/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 11:04 | 2024-11-02 11:04 | 0.002 | 1 | 896 | 3 | 37 | 5 | 54 | 0 | 0 | 0.05 | 0.555 | 0.016 | 0.011 | 0.088 | 0.175 | 0 | 0 | 0.895 |  |  | BAYRAMÖREN | [6 empty] | BAYRAMÖREN
401379245 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | SARIYAPRAK DM-8949-DM-356087/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 11:05 | 2024-11-02 11:05 | 0.004 | 1 | 266 | 93 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.025 | 0.372 | 3.706 | 0.002 | 0.256 | 0.007 | 0 | 0 | 4.368 |  |  | ELDİVAN | [6 empty] | ELDİVAN
401379246 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | SARIYAPRAK DM-8949-DM-356088/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 11:05 | 2024-11-02 11:05 | 0.003 | 4 | 1540 | 0 | 17 | 10 | 85 | 0 | 0 | 0.148 | 1.657 | 0 | 0.015 | 0.142 | 0.103 | 0 | 0 | 2.065 |  |  | ILGAZ | [6 empty] | ILGAZ
401379247 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | OG Fideri | MERKEZ DM-3470-TRAFO BİNASI-356069/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 10:21 | 2024-11-02 10:51 | 0.502 | 2 | 1647 | 3 | 15 | 5 | 145 | 0 | 1 | 2.158 | 338.081 | 2.734 | 1.854 | 15.99 | 76.902 | 0 | 0.926 | 438.645 |  |  | KIZILIRMAK | [6 empty] | KIZILIRMAK
401379251 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KARAAGAC KOK-3719166-DM-3719317/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 11:02 | 2024-11-02 11:03 | 0.011 | 0 | 259 | 0 | 2 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.222 | 0 | 0.001 | 0.138 | 0.152 | 0 | 0 | 2.513 |  |  | KORGUN | [6 empty] | KORGUN
401379252 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-2680211/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 11:25 | 2024-11-02 11:31 | 0.096 | 0 | 156 | 49 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 41.037 | 0.428 | 5.757 | 0.206 | 0 | 0 | 50.218 |  |  | KURŞUNLU | [6 empty] | KURŞUNLU
401379253 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | TILLO MNB-6692-KOK-2160858/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 11:07 | 2024-11-02 12:44 | 1.612 | 6 | 1111 | 1 | 31 | 16 | 40 | 0 | 0 | 29.549 | 1117.484 | 0.21 | 14.005 | 101.335 | 122.935 | 0 | 0 | 1385.518 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401379254 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | TR1 MERKEZ YOL KENARI-5555-DİREK TİPİ TRAFO-335977/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 11:40 | 2024-11-02 13:49 | 2.138 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.429 | 0 | 0 | 0 | 11.851 | 0 | 0 | 28.28 |  |  | ORTA | [6 empty] | ORTA
401379254 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | TR1 MERKEZ YOL KENARI-5555-DİREK TİPİ TRAFO-335977/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 13:49 | 2024-11-02 13:56 | 0.126 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.117 | 0 | 0.001 | 0 | 0.695 | 0 | 0 | 33.813 |  |  | YAPRAKLI | [6 empty] | YAPRAKLI
401379255 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | DEMIRCILIK MNB-8524-DM-355785/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 11:40 | 2024-11-02 11:45 | 0.083 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.206 |  |  | ÇERKEŞ | [6 empty] | ÇERKEŞ
401379264 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13984187-1200546-Ogmusdirek-(1406768/-637628/B-637629/B-637630/B-637631/B)-(LV-LV-LV-LV-SC) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 10:02 | 2024-11-02 11:38 | 1.608 | 0 | 67 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 192.127 | 0 | 96.561 | 0 | 1.446 | 0 | 0 | 290.134 |  |  | ŞABANÖZÜ | [6 empty] | ŞABANÖZÜ
401379266 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11534721-8104-Trafobinatip-()-(615692/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 12:00 | 2024-11-02 14:06 | 2.106 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.451 | 0 | 0 | 0 | 1.189 | 0 | 0 | 25.64 |  |  | ALACA | [6 empty] | ALACA
401379267 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | CUCELI MNB-11433-DM-356164/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-06 08:59 | 2024-11-06 17:00 | 8.012 | 1 | 132 | 17 | 33 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1.879 | 311.962 | 213.494 | 74.28 | 0 | 40.502 | 0 | 0 | 642.117 |  |  | BAYAT | [6 empty] | BAYAT
401379268 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | ONSEN KIRIKLER MONOBLOK-9327-DM-353134/SULAMA PETROL ÇIKIŞI | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-09 09:02 | 2024-11-09 11:04 | 2.033 | 2 | 71 | 17 | 15 | 8 | 14 | 1 | 0 | 2.917 | 75.005 | 103.231 | 399.374 | 177.108 | 23.23 | 280.422 | 0 | 1061.287 |  |  | BOĞAZKALE | [6 empty] | BOĞAZKALE
401379269 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | TURKOGLU MEZARLIK KOK-5535-DM-353904/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 11:40 | 2024-11-02 12:02 | 0.366 | 3 | 281 | 40 | 68 | 14 | 31 | 5 | 2 | 4.497 | 35.169 | 140.031 | 54.3 | 126.22 | 45.458 | 203.371 | 26.346 | 635.392 |  |  | DODURGA | [6 empty] | DODURGA
401379270 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | SIR KOK MNB-8737-DM-353348/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-09 12:42 | 2024-11-09 14:12 | 1.505 | 0 | 563 | 0 | 5 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 117.658 | 0 | 0.179 | 1.737 | 12.267 | 0 | 0 | 131.841 |  |  | KARGI | [6 empty] | KARGI
401379271 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Direği | 13779051-994965-Agdirek-(489646/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 12:01 | 2024-11-02 12:45 | 0.736 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.413 |  |  | LAÇİN | [6 empty] | LAÇİN
401379271 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 11540781-9871-Trafobinatip-()-(713456/C)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 12:45 | 2024-11-02 13:00 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269 |  |  | MECİTÖZÜ | [6 empty] | MECİTÖZÜ
401379272 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13753878-9575-Trafobinatip-()-(4381647/B)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-06 08:42 | 2024-11-06 13:06 | 4.4 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 217.004 | 0 | 0 | 0 | 459.535 | 0 | 0 | 676.539 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401379273 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ORMAN TAMIRHANE KARSISI(9G2-6561-DM-357292/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-06 09:28 | 2024-11-06 11:25 | 1.948 | 0 | 4254 | 0 | 2 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 999.159 | 0 | 0.239 | 0 | 198.202 | 0 | 0 | 1197.6 |  |  | ORTAKÖY | [6 empty] | ORTAKÖY
401379275 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11573138-4647821-Trafobinatip-()-(4991252/SULAMALAR CIFTLIK CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-07 08:55 | 2024-11-07 11:16 | 2.35 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.922 | 0 | 182.559 | 0 | 0 | 0 | 191.481 |  |  | OSMANCIK | [6 empty] | OSMANCIK
401379276 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | AVSAR MONOBLOK-5406-DM-353212/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-09 09:00 | 2024-11-09 15:21 | 6.355 | 0 | 69 | 16 | 12 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 92.605 | 317.344 | 24.518 | 207.177 | 91.477 | 0 | 0 | 733.121 |  |  | OĞUZLAR | [6 empty] | OĞUZLAR
401379278 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESYOL KOK -8950-KOK-356042/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 11:17 | 2024-11-02 12:27 | 1.161 | 5 | 888 | 42 | 29 | 2 | 44 | 1 | 0 | 167.247 | 601.541 | 585.446 | 5.308 | 29.011 | 55.35 | 2.029 | 0 | 1445.932 |  |  | SUNGURLU | [6 empty] | SUNGURLU
401379283 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13952221-1205627-Ogmusdirek-(1515575/-546237/E-547573/E-547574/E)-(LV-LV-LV-SC) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 10:15 | 2024-11-02 12:02 | 1.783 | 0 | 90 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.551 | 0 | 2.317 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 29.927 |  |  | UĞURLUDAĞ | [6 empty] | UĞURLUDAĞ
401379303 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15732093-365954-Trafo-()-(501344/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 12:41 | 2024-11-02 13:28 | 0.776 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 |  |  | İSKİLİP | [6 empty] | İSKİLİP
401379308 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BOLGE TRAFIK MOD-8930-KOK-356011/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 12:27 | 2024-11-02 12:28 | 0.017 | 1 | 502 | 42 | 24 | 11 | 17 | 1 | 0 | 0.276 | 9.198 | 1.763 | 0.195 | 2.485 | 0.662 | 2.384 | 0 | 16.963 |  |  | ACIPAYAM | [6 empty] | ACIPAYAM
401379315 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM_IV/31-6142-DİREK TİPİ TRAFO-344630/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 13:04 | 2024-11-02 15:38 | 2.569 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 326.156 | 0 | 0 | 0 | 22.468 | 0 | 0 | 348.624 |  |  | PAMUKKALE | [6 empty] | PAMUKKALE
401379323 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Abone Tesisi | 12251972-4401747-Agpanobox-(3518597/B)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 13:12 | 2024-11-02 14:42 | 1.492 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 39.609 | 0 | 0 | 45.189 |  |  | BABADAĞ | [6 empty] | BABADAĞ
401379324 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | CIFTHISAR KOK-7386-KOK-354414/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 13:17 | 2024-11-02 14:33 | 1.267 | 1 | 98 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.902 | 52.386 | 0 | 0.003 | 0.531 | 5.548 | 0 | 0 | 59.37 |  |  | BAKLAN | [6 empty] | BAKLAN
401379332 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11534762-8384-Trafobinatip-()-(4338027/H)-(LV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2024-11-02 13:51 | 2024-11-02 14:30 | 0.644 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.816 | 0 | 0 | 0 | 6.675 | 0 | 0 | 7.491 |  |  | BEKİLLİ | [6 empty] | BEKİLLİ
401379333 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TM Fideri | SARIL PS-7698-TM-353229/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 13:15 | 2024-11-02 13:24 | 0.15 | 2 | 436 | 41 | 39 | 1 | 13 | 0 | 0 | 3.042 | 56.549 | 10.359 | 1.359 | 0.138 | 5.551 | 0 | 0 | 76.998 |  |  | BEYAĞAÇ | [6 empty] | BEYAĞAÇ
401379335 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 11534648-8950-Trafobinatip-()-(120212/KIZILIN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 13:59 | 2024-11-02 14:32 | 0.538 | 5 | 856 | 42 | 29 | 2 | 44 | 1 | 0 | 74.373 | 263.249 | 259.036 | 2.005 | 12.944 | 25.063 | 0.984 | 0 | 637.654 |  |  | BOZKURT | [6 empty] | BOZKURT
401379338 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 14013674-84-Trafobinatip-()-(629844/E)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 12:45 | 2024-11-02 14:52 | 2.124 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 65.286 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 67.926 |  |  | BULDAN | [6 empty] | BULDAN
401379341 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-2680211/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 14:10 | 2024-11-02 14:17 | 0.113 | 0 | 156 | 49 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.232 | 46.593 | 0.405 | 6.462 | 0.135 | 0 | 0 | 56.827 |  |  | GÜNEY | [6 empty] | GÜNEY
401379344 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ILICA KOK-3748-DM-353355/BESEN MNB CIKISI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 14:33 | 2024-11-02 14:38 | 0.084 | 2 | 821 | 0 | 30 | 6 | 44 | 2 | 0 | 1.567 | 30.039 | 0 | 0.085 | 3.078 | 3.577 | 2.493 | 0 | 40.839 |  |  | HONAZ | [6 empty] | HONAZ
401379348 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11537324-9469-Trafobinatip-()-(80640/ULU CAMI- EMNIYET BINA CIKISI)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 11:46 | 2024-11-02 12:10 | 0.409 | 0 | 3390 | 0 | 3 | 1 | 397 | 1 | 1 | 0 | 377.377 | 0 | 0.462 | 3.358 | 327.925 | 14.989 | 0.901 | 725.012 |  |  | KALE | [6 empty] | KALE
401379348 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11537543-8050-Trafobinatip-()-(146882/CARSI CIKISI)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 12:10 | 2024-11-02 12:13 | 0.043 | 0 | 5585 | 0 | 8 | 1 | 1257 | 1 | 2 | 0 | 66.008 | 0 | 0.216 | 0.337 | 60.876 | 1.399 | 0.084 | 128.92 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401379348 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11571499-11361-Trafobinatip-()-(80712/BEREKET-ULU CAMI MOBNOBLOK CIKISI)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 12:13 | 2024-11-02 12:42 | 0.491 | 0 | 3658 | 0 | 5 | 1 | 595 | 1 | 1 | 0 | 492.678 | 0 | 0.777 | 3.815 | 478.937 | 15.851 | 0.953 | 993.011 |  |  | SARAYKÖY | [6 empty] | SARAYKÖY
401379350 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-2680211/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 14:31 | 2024-11-02 14:37 | 0.095 | 0 | 156 | 49 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.702 | 39.056 | 0.338 | 5.416 | 0.197 | 0 | 0 | 47.709 |  |  | SERİNHİSAR | [6 empty] | SERİNHİSAR
401379354 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 11573576-4614299-Trafobinatip-()-(463726/A)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 13:15 | 2024-11-02 14:45 | 1.496 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.568 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 23.714 |  |  | TAVAS | [6 empty] | TAVAS
401379356 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | GOLBASI DM-1-7754-DM-353800/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 14:59 | 2024-11-02 15:22 | 0.391 | 6 | 2548 | 1 | 47 | 6 | 626 | 1 | 1 | 943.409 | 250.414 | 0.17 | 7.388 | 40.665 | 211.241 | 2.069 | 0.406 | 1455.762 |  |  | ÇAL | [6 empty] | ÇAL
401379359 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | BAHCE MAH. TR-1347-DİREK TİPİ TRAFO-343371/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 15:08 | 2024-11-02 16:53 | 1.744 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.886 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 11.086 |  |  | ÇAMELİ | [6 empty] | ÇAMELİ
401379359 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | BAHCE MAH. TR-1347-DİREK TİPİ TRAFO-343371/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 16:53 | 2024-11-02 17:07 | 0.234 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.839 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 4.985 |  |  | ÇARDAK | [6 empty] | ÇARDAK
401379360 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | ARITAS KOK BINA-7708-DM-352657/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 08:36 | 2024-11-02 08:46 | 0.155 | 0 | 924 | 6 | 55 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 46.15 | 3.95 | 1.196 | 0.103 | 8.141 | 0 | 0 | 59.54 |  |  | ÇİVRİL | [6 empty] | ÇİVRİL
401379363 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15730849-365429-Trafo-()-(509478/A)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 15:14 | 2024-11-02 19:19 | 4.092 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.788 | 0 | 0.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.11 |  |  | BAĞLAR | [6 empty] | BAĞLAR
401379364 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | BATTAL KOK-12346-DM-353193/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 15:08 | 2024-11-02 15:18 | 0.152 | 0 | 417 | 0 | 3 | 3 | 48 | 3 | 0 | 0 | 15.644 | 0 | 0.608 | 18.09 | 25.934 | 97.825 | 0 | 158.101 |  |  | BİSMİL | [6 empty] | BİSMİL
401379366 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | COGULHAN TEVZI-7608-DM-353689/COBANBEYLI MONOBLOK HATTI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 14:40 | 2024-11-02 14:45 | 0.09 | 9 | 4579 | 91 | 303 | 13 | 243 | 1 | 0 | 16.468 | 157.881 | 150.158 | 6.001 | 13.118 | 20.349 | 5.721 | 0 | 369.696 |  |  | DİCLE | [6 empty] | DİCLE
401379369 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | BUYUKBEY MOD-11449-DM-356978/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 15:00 | 2024-11-02 15:00 | 0.006 | 0 | 298 | 6 | 11 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2.939 | 0.057 | 0.01 | 0.042 | 0.036 | 0.14 | 0 | 3.224 |  |  | ERGANİ | [6 empty] | ERGANİ
401379371 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | TEMURAGA MNB-4719099-KOK-4719334/ | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-06 09:03 | 2024-11-06 17:06 | 8.049 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.246 |  |  | EĞİL | [6 empty] | EĞİL
401379372 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14520699-4512127-Enhdirek-(64883/HAT6141)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-09 10:01 | 2024-11-09 12:00 | 1.982 | 1 | 2019 | 13 | 127 | 22 | 86 | 0 | 0 | 0.993 | 918.126 | 113.008 | 14.214 | 212.652 | 76.997 | 0 | 0 | 1335.99 |  |  | HANİ | [6 empty] | HANİ
401379377 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12267975-1591047-Agpanobox-(2052617/-2094941/C)-(LV-SC) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-02 15:20 | 2024-11-02 17:47 | 2.458 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.281 | 0 | 0 | 0 | 5.826 | 0 | 0 | 7.107 |  |  | HAZRO | [6 empty] | HAZRO
401379378 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | SARIERIK MNB-5847-KOK-3285848/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 15:42 | 2024-11-02 15:42 | 0.006 | 3 | 113 | 20 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.028 | 0.451 | 0.424 | 0.021 | 0.354 | 0.012 | 0 | 0 | 1.29 |  |  | KAYAPINAR | [6 empty] | KAYAPINAR
401379380 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728953-362930-Trafo-()-(1241384/-1241385/-402553/A-402555/A-403960/A)-(LV-LV-LV-SC-SC) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 15:17 | 2024-11-02 18:48 | 3.52 | 0 | 106 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 335.385 | 0 | 7.865 | 0 | 123.711 | 0 | 0 | 466.961 |  |  | KOCAKÖY | [6 empty] | KOCAKÖY
401379384 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13988197-1097216-Enhdirek-(137019/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 15:53 | 2024-11-02 17:04 | 1.182 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.651 | 0 | 6.629 |  |  | KULP | [6 empty] | KULP
401379384 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13988197-1097216-Enhdirek-(137019/AKBAL HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 17:04 | 2024-11-02 17:10 | 0.1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.105 | 0 | 6.655 |  |  | LİCE | [6 empty] | LİCE
401379389 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | HOPLEK-2401-DM-354839/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 15:48 | 2024-11-02 15:49 | 0.008 | 1 | 649 | 1 | 7 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0.015 | 1.113 | 0.001 | 0.024 | 0.029 | 0.096 | 0 | 0 | 1.278 |  |  | SUR | [6 empty] | SUR
401379394 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | YAZI BELEN MONOBLOK-10504-DM-354943/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 15:18 | 2024-11-02 16:40 | 1.373 | 1 | 209 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13.854 | 121.034 | 61.776 | 0.07 | 0 | 10.85 | 0 | 0 | 207.584 |  |  | SİLVAN | [6 empty] | SİLVAN
401379397 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 14065687-4564-Trafobinatip-()-(590694/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 15:20 | 2024-11-02 18:03 | 2.711 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.159 | 0 | 0.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.49 |  |  | YENİŞEHİR | [6 empty] | YENİŞEHİR
401379399 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | GEBEN MNB-8393-DM-352877/0 | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 16:15 | 2024-11-02 17:57 | 1.707 | 0 | 534 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 239.227 | 0 | 0.742 | 0 | 33.913 | 0 | 0 | 273.882 |  |  | ÇERMİK | [6 empty] | ÇERMİK
401379403 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 14398482-1199413-Ogmusdirek-(1506928/-566554/A-566556/A-566557/A)-(LV-LV-LV-SC) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 15:22 | 2024-11-02 17:45 | 2.385 | 0 | 278 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 235.553 | 0 | 6.398 | 0 | 5.564 | 0 | 0 | 247.515 |  |  | ÇINAR | [6 empty] | ÇINAR
401379409 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | İKİDAM YENİ DM-2140526-DM-2140538/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 16:19 | 2024-11-02 17:28 | 1.157 | 6 | 1327 | 123 | 198 | 4 | 52 | 2 | 0 | 6.909 | 1952.882 | 461.235 | 157.662 | 34.96 | 87.057 | 1002.848 | 0 | 3703.553 |  |  | ÇÜNGÜŞ | [6 empty] | ÇÜNGÜŞ
401379422 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15735492-361677-Trafo-()-(1251289/-1251290/-1253042/-1309105/-1309107/-451333/C-451334/C-453091/C-466264/C)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC-SC-SC-SC) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 16:47 | 2024-11-02 17:10 | 0.379 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 41.358 | 0 | 0 | 0 | 3.183 | 0 | 0 | 44.541 |  |  | ENEZ | [6 empty] | ENEZ
401379425 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 11573126-3348744-Trafobinatip-()-(3352794/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 14:15 | 2024-11-02 16:42 | 2.442 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 23.554 | 0 | 0 | 26.674 |  |  | HAVSA | [6 empty] | HAVSA
401379429 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11573634-4521898-Trafobinatip-()-(4522047/SOGUTLU SULAMA HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 16:50 | 2024-11-02 17:16 | 0.431 | 1 | 240 | 15 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6.072 | 59.138 | 5.756 | 0.581 | 0 | 2.021 | 0 | 0 | 73.568 |  |  | KEŞAN | [6 empty] | KEŞAN
401379431 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14017702-1139466-Enhdirek-(3454682/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 16:25 | 2024-11-02 17:05 | 0.671 | 1 | 123 | 21 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.539 | 83.078 | 23.431 | 2.22 | 0 | 1.607 | 0 | 0 | 116.875 |  |  | LALAPAŞA | [6 empty] | LALAPAŞA
401379431 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14017702-1139466-Enhdirek-(3454682/0)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 17:05 | 2024-11-02 17:10 | 0.083 | 1 | 326 | 21 | 27 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.616 | 24.421 | 3.075 | 0.48 | 0 | 2.727 | 0 | 0 | 31.319 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401379434 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 14450303-999366-Agdirek-(4416035/D)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 16:14 | 2024-11-02 17:25 | 1.178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.083 |  |  | MERİÇ | [6 empty] | MERİÇ
401379438 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | SOGUTLUBAHCE KOYU TR-1358-DİREK TİPİ TRAFO-343661/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 17:41 | 2024-11-02 18:45 | 1.081 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.996 | 0 | 1.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.094 |  |  | SÜLOĞLU | [6 empty] | SÜLOĞLU
401379438 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | SOGUTLUBAHCE KOYU TR-1358-DİREK TİPİ TRAFO-343661/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 18:45 | 2024-11-02 18:59 | 0.223 | 0 | 19 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.388 | 0 | 0.231 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 1.97 |  |  | UZUNKÖPRÜ | [6 empty] | UZUNKÖPRÜ
401379439 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728913-3559951-Trafo-()-(1229273/-1271229/-422620/C-422935/C-422976/C-422977/C)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 17:27 | 2024-11-02 18:56 | 1.483 | 0 | 96 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 74.234 | 0 | 0.133 | 0 | 45.075 | 0 | 0 | 119.442 |  |  | İPSALA | [6 empty] | İPSALA
401379440 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SDK Çıkışı | 12197350-1582038-Agpanobox-(695221/F)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 17:30 | 2024-11-02 18:31 | 1.02 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.68 | 0 | 0 | 0 | 9.931 | 0 | 0 | 20.611 |  |  | ALACAKAYA | [6 empty] | ALACAKAYA
401379442 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731380-360760-Trafo-()-(1518282/-527199/D-527202/D-704986/D)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 17:36 | 2024-11-02 19:46 | 2.169 | 0 | 70 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.935 | 0 | 1.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.23 |  |  | ARICAK | [6 empty] | ARICAK
401379446 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | BASAKLI MAH.-5122-DİREK TİPİ TRAFO-2064835/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 17:54 | 2024-11-02 18:44 | 0.835 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.082 |  |  | AĞIN | [6 empty] | AĞIN
401379446 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | BASAKLI MAH.-5122-DİREK TİPİ TRAFO-2064835/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 18:44 | 2024-11-02 18:55 | 0.181 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.987 |  |  | BASKİL | [6 empty] | BASKİL
401379452 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | İKİDAM YENİ DM-2140526-DM-2140538/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 17:49 | 2024-11-02 18:08 | 0.308 | 6 | 1327 | 123 | 198 | 4 | 52 | 2 | 0 | 1.783 | 576.97 | 135.307 | 40.854 | 12.434 | 23.6 | 277.319 | 0 | 1068.267 |  |  | KARAKOÇAN | [6 empty] | KARAKOÇAN
401379461 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Dağıtım Transformatörü | 15739708-364363-Trafo-()-(1361404/-1364809/-2062582/C-4471762/-640744/C-640781/C-641096/C-641097/C)-(LV-LV-LV-LV-LV-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 17:04 | 2024-11-02 18:06 | 1.043 | 0 | 104 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100.02 | 0 | 2.567 | 0 | 4.14 | 0 | 0 | 106.727 |  |  | KEBAN | [6 empty] | KEBAN
401379466 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11537562-12038-Trafobinatip-()-(306573/KUMOCAGI CIKISI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 18:23 | 2024-11-02 20:05 | 1.703 | 2 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4.5 | 0 | 72.039 | 0 | 54.124 | 0 | 242.017 | 0 | 372.68 |  |  | KOVANCILAR | [6 empty] | KOVANCILAR
401379470 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | SDK Çıkışı | 12251972-4401747-Agpanobox-(4402952/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 16:37 | 2024-11-02 17:35 | 0.964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 0.861 |  |  | MADEN | [6 empty] | MADEN
401379504 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | ARIZA KOK BINA-2583448-DM-2583457/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 18:32 | 2024-11-02 19:08 | 0.605 | 0 | 457 | 2 | 31 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 143.15 | 0.451 | 4.717 | 6.679 | 12.185 | 0 | 0 | 167.182 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401379505 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | OSMANCIK MAH.FENK TR-10855-DİREK TİPİ TRAFO-340912/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 19:14 | 2024-11-02 22:33 | 3.32 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.572 |  |  | PALU | [6 empty] | PALU
401379505 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | OSMANCIK MAH.FENK TR-10855-DİREK TİPİ TRAFO-340912/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 22:33 | 2024-11-02 22:41 | 0.129 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |  |  | SİVRİCE | [6 empty] | SİVRİCE
401379506 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BOLGE TRAFIK MOD-8930-KOK-356011/0 | KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 19:02 | 2024-11-02 19:06 | 0.07 | 1 | 502 | 42 | 24 | 11 | 17 | 1 | 0 | 0.741 | 43.681 | 7.531 | 0.575 | 4.012 | 1.258 | 12.782 | 0 | 70.58 |  |  | KEMAH | [6 empty] | KEMAH
401379507 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM_III/23-6432-TRAFO BİNASI-354222/HÜCRE TABANI | 3. ŞAHIS TALEPLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2024-11-02 19:03 | 2024-11-02 23:04 | 4.019 | 0 | 606 | 0 | 2 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 625.818 | 0 | 0.023 | 51.651 | 130.96 | 0 | 0 | 808.452 |  |  | KEMALİYE | [6 empty] | KEMALİYE
401379509 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13955991-1197693-Ogmusdirek-(723949/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 17:47 | 2024-11-02 18:50 | 1.046 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.648 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401379523 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 14380583-2716406-Trafobinatip-()-(2723441/A-2723444/A-4637622/A)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 19:34 | 2024-11-02 20:12 | 0.632 | 0 | 66 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.211 | 0 | 1.194 | 0 | 5.289 | 0 | 0 | 21.694 |  |  | OTLUKBELİ | [6 empty] | OTLUKBELİ
401379525 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13975505-1199259-Ogmusdirek-(543776/C-544304/C-547429/C)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 18:33 | 2024-11-02 20:05 | 1.538 | 0 | 45 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.047 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.495 |  |  | REFAHİYE | [6 empty] | REFAHİYE
401379529 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14541986-4677785-Enhdirek-(4677807/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 20:02 | 2024-11-02 22:30 | 2.475 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.256 |  |  | TERCAN | [6 empty] | TERCAN
401379529 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14541986-4677785-Enhdirek-(4677807/HAT)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 22:30 | 2024-11-02 22:37 | 0.113 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 |  |  | ÇAYIRLI | [6 empty] | ÇAYIRLI
401379538 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13952221-1205627-Ogmusdirek-(1515575/-546237/E-547573/E-547574/E)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 16:59 | 2024-11-02 18:40 | 1.675 | 0 | 90 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.678 | 0 | 0.088 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 25.819 |  |  | ÜZÜMLÜ | [6 empty] | ÜZÜMLÜ
401379539 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | ESKIKENT TR-3124-DİREK TİPİ TRAFO-343907/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 20:39 | 2024-11-02 20:50 | 0.184 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.465 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0 | 0 | 1.779 |  |  | İLİÇ | [6 empty] | İLİÇ
401379540 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 14428425-3395410-Ogmusdirek-(3395604/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 18:46 | 2024-11-02 20:47 | 2.008 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.917 | 0 | 0.001 | 0 | 5.461 | 0 | 0 | 13.379 |  |  | AZİZİYE | [6 empty] | AZİZİYE
401379570 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 13813624-1184749-Ogmusdirek-(391342/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 21:28 | 2024-11-02 21:51 | 0.387 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199 |  |  | AŞKALE | [6 empty] | AŞKALE
401379571 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Abone Tesisi | 15741318-367061-Trafo-()-(1287804/)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 22:51 | 2024-11-02 23:19 | 0.481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HINIS | [6 empty] | HINIS
401379602 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 11537739-9633-Trafobinatip-()-(449190/A)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-02 14:19 | 2024-11-02 16:24 | 2.083 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.405 | 0 | 0 | 0 | 5.617 | 0 | 0 | 34.022 |  |  | HORASAN | [6 empty] | HORASAN
401379605 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | TR-53528-367526-Trafo-()-(399415/B-400075/B)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 01:18 | 2024-11-03 02:37 | 1.324 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45.986 | 0 | 0 | 0 | 1.702 | 0 | 0 | 47.688 |  |  | KARAYAZI | [6 empty] | KARAYAZI
401379607 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 9D1 -4646-IM-354624/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 02:41 | 2024-11-03 03:01 | 0.322 | 0 | 4210 | 0 | 0 | 1 | 253 | 0 | 0 | 0 | 258.696 | 0 | 0 | 3.985 | 98.085 | 0 | 0 | 360.766 |  |  | KARAÇOBAN | [6 empty] | KARAÇOBAN
401379608 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | PINARBASI ADM-7061-DM-352680/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 02:27 | 2024-11-03 02:34 | 0.122 | 14 | 4053 | 80 | 321 | 32 | 216 | 3 | 2 | 23.676 | 120.563 | 24.532 | 19.223 | 27.239 | 11.895 | 0.193 | 0 | 227.321 |  |  | KÖPRÜKÖY | [6 empty] | KÖPRÜKÖY
401379610 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | YAHYA KEMAL MOD5-12479-DM-356792/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 03:34 | 2024-11-03 04:05 | 0.516 | 5 | 2728 | 3 | 444 | 9 | 171 | 0 | 1 | 41.686 | 785.755 | 13.59 | 166.717 | 77.552 | 294.759 | 0 | 0.919 | 1380.978 |  |  | NARMAN | [6 empty] | NARMAN
401379612 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 11539872-6145-Trafobinatip-()-(463306/)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 01:38 | 2024-11-03 03:36 | 1.963 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.495 |  |  | OLTU | [6 empty] | OLTU
401379613 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | KESIK MNB-8394-DM-354740/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 06:51 | 2024-11-03 06:58 | 0.111 | 0 | 5101 | 0 | 314 | 9 | 140 | 0 | 1 | 0 | 116.542 | 0 | 3.169 | 3.384 | 9.434 | 0 | 0.416 | 132.945 |  |  | OLUR | [6 empty] | OLUR
401379615 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15735677-361132-Trafo-()-(396713/D-396715/D-396719/D-396721/D)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 06:38 | 2024-11-03 09:16 | 2.622 | 0 | 384 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 201.688 | 0 | 0.178 | 0 | 6.651 | 0 | 0 | 208.517 |  |  | PALANDÖKEN | [6 empty] | PALANDÖKEN
401379616 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | TR2 CIFTLIK MAHALLESI-3724-DİREK TİPİ TRAFO-337279/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 07:19 | 2024-11-03 08:57 | 1.646 | 0 | 64 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51.413 | 0 | 1.779 | 0 | 9.315 | 0 | 0 | 62.507 |  |  | PASİNLER | [6 empty] | PASİNLER
401379616 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | TR2 CIFTLIK MAHALLESI-3724-DİREK TİPİ TRAFO-337279/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 08:57 | 2024-11-03 09:08 | 0.179 | 0 | 96 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.893 | 0 | 0.238 | 0 | 1.224 | 0 | 0 | 14.355 |  |  | PAZARYOLU | [6 empty] | PAZARYOLU
401379617 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 13634743-6900-Trafobinatip-()-(2003828/B-420025/B-420026/B-420027/B-420583/B-465291/B)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-03 09:00 | 2024-11-03 17:00 | 8 | 0 | 103 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 389.503 | 0 | 87.729 | 0 | 6.512 | 0 | 0 | 483.744 |  |  | TEKMAN | [6 empty] | TEKMAN
401379620 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | YENİGÜVEN KÖK-3294555-KOK-3295167/YENİGÜVEN ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 07:39 | 2024-11-03 08:32 | 0.878 | 8 | 594 | 7 | 60 | 4 | 14 | 2 | 0 | 168.662 | 377.956 | 4.104 | 13.635 | 43.735 | 6.475 | 36.277 | 0 | 650.844 |  |  | TORTUM | [6 empty] | TORTUM
401379621 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BULANIK MONOBLOK-7067-DM-354283/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 08:01 | 2024-11-03 08:11 | 0.164 | 3 | 7435 | 64 | 1488 | 27 | 347 | 4 | 1 | 7.021 | 872.198 | 73.274 | 146.055 | 95.335 | 81.071 | 98.443 | 18.259 | 1391.656 |  |  | UZUNDERE | [6 empty] | UZUNDERE
401379623 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | SARIYAPRAK DM-8949-DM-356087/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 08:01 | 2024-11-03 08:02 | 0.011 | 1 | 266 | 93 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.063 | 0.911 | 7.965 | 0.003 | 0.495 | 0.013 | 0 | 0 | 9.45 |  |  | YAKUTİYE | [6 empty] | YAKUTİYE
401379624 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | NATO MNB-10098-DM-354080/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 07:12 | 2024-11-03 07:12 | 0.006 | 5 | 364 | 35 | 8 | 13 | 24 | 4 | 0 | 0.047 | 0.858 | 0.663 | 0.019 | 0.335 | 0.157 | 2.582 | 0 | 4.661 |  |  | ÇAT | [6 empty] | ÇAT
401379625 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | BESGOZE KOYU TR1-2958-DİREK TİPİ TRAFO-341931/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 08:12 | 2024-11-03 09:42 | 1.499 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.907 |  |  | İSPİR | [6 empty] | İSPİR
401379625 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | BESGOZE KOYU TR1-2958-DİREK TİPİ TRAFO-341931/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 09:42 | 2024-11-03 09:56 | 0.233 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.529 |  |  | ŞENKAYA | [6 empty] | ŞENKAYA
401379631 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11535396-10880-Trafobinatip-()-(671158/I)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 08:29 | 2024-11-03 09:30 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0.075 |  |  | ALPU | [6 empty] | ALPU
401379633 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM-5A DM-7290-DM-352839/0 | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 08:35 | 2024-11-03 09:08 | 0.558 | 5 | 502 | 4 | 107 | 3 | 18 | 0 | 0 | 52.27 | 184.393 | 44.022 | 44.12 | 26.296 | 10.857 | 0 | 0 | 361.958 |  |  | BEYLİKOVA | [6 empty] | BEYLİKOVA
401379635 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11534719-4246-Trafobinatip-()-(4965633/10 H 2 DEN GIRIS)-(MV) | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 08:40 | 2024-11-03 12:10 | 3.497 | 0 | 445 | 0 | 2 | 3 | 156 | 0 | 0 | 0 | 393.474 | 0 | 0.394 | 111.373 | 418.226 | 0 | 0 | 923.467 |  |  | GÜNYÜZÜ | [6 empty] | GÜNYÜZÜ
401379636 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM3-47-4654-DM-354206/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 08:40 | 2024-11-03 08:46 | 0.092 | 0 | 728 | 0 | 4 | 5 | 87 | 0 | 0 | 0 | 30.231 | 0 | 0.009 | 3.653 | 7.328 | 0 | 0 | 41.221 |  |  | HAN | [6 empty] | HAN
401379638 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13967963-1143804-Enhdirek-(3729776/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 08:38 | 2024-11-03 09:23 | 0.742 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.317 | 0 | 0 | 0 | 35.747 | 0 | 0 | 48.064 |  |  | MAHMUDİYE | [6 empty] | MAHMUDİYE
401379638 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | KUZKENT KOK-5832-DM-355346/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 09:23 | 2024-11-03 09:28 | 0.087 | 6 | 1102 | 7 | 22 | 6 | 46 | 0 | 0 | 5.237 | 70.971 | 9.789 | 0.298 | 2.919 | 9.628 | 0 | 0 | 98.842 |  |  | MİHALGAZİ | [6 empty] | MİHALGAZİ
401379639 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | SAMSATDM-6709-DM-353927/YARIMBAĞ ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 08:44 | 2024-11-03 08:48 | 0.072 | 0 | 497 | 4 | 8 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.082 | 0.444 | 0.071 | 2.772 | 0.473 | 0 | 0 | 26.842 |  |  | MİHALIÇÇIK | [6 empty] | MİHALIÇÇIK
401379640 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | OLGUNLAR KY.-7052-DİREK TİPİ TRAFO-345071/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 08:53 | 2024-11-03 10:01 | 1.137 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.969 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 4.033 |  |  | ODUNPAZARI | [6 empty] | ODUNPAZARI
401379640 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | OLGUNLAR KY.-7052-DİREK TİPİ TRAFO-345071/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 10:01 | 2024-11-03 10:07 | 0.099 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.439 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 8.571 |  |  | SARICAKAYA | [6 empty] | SARICAKAYA
401379641 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15784292-4494490-Trafo-()-(4494579/E)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 08:40 | 2024-11-03 11:22 | 2.705 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.424 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.741 |  |  | SEYİTGAZİ | [6 empty] | SEYİTGAZİ
401379644 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11537473-5808-Trafobinatip-()-(81288/ARITAS KASABASI HATTI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-03 09:00 | 2024-11-03 16:30 | 7.5 | 1 | 2006 | 15 | 131 | 6 | 123 | 0 | 0 | 199.512 | 5387.899 | 686.733 | 155.525 | 646.425 | 872.076 | 0 | 0 | 7948.17 |  |  | SİVRİHİSAR | [6 empty] | SİVRİHİSAR
401379645 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11566420-10258-Trafobinatip-()-(636851/C)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 09:02 | 2024-11-03 10:52 | 1.83 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.196 | 0 | 1.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.044 |  |  | TEPEBAŞI | [6 empty] | TEPEBAŞI
401379647 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | SARIYAPRAK DM-8949-DM-356087/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 09:02 | 2024-11-03 09:03 | 0.011 | 1 | 266 | 93 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.066 | 0.971 | 8.48 | 0.004 | 0.516 | 0.015 | 0 | 0 | 10.052 |  |  | ÇİFTELER | [6 empty] | ÇİFTELER
401379648 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15735821-366546-Trafo-()-(374981/-4715171/)-(LV-LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 09:02 | 2024-11-03 12:47 | 3.745 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.242 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 100.34 |  |  | İNÖNÜ | [6 empty] | İNÖNÜ
401379652 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 14550847-4958473-Enhdirek-(138238/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 09:09 | 2024-11-03 11:05 | 1.944 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.498 | 0 | 35.855 |  |  | ARABAN | [6 empty] | ARABAN
401379652 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 14550847-4958473-Enhdirek-(138238/AKBAL HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 11:05 | 2024-11-03 11:15 | 0.171 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.676 | 0 | 10.856 |  |  | İSLAHİYE | [6 empty] | İSLAHİYE
401379656 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | Dağıtım Transformatörü | 13800860-1184186-Ogmusdirek-(1236894/-1269086/-1303784/-1303785/-1303786/-1303866/-383113/C-383416/C-383418/C-396083/C-448393/C)-(LV-LV-LV-LV-LV-SC-SC-SC-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 09:29 | 2024-11-03 10:25 | 0.93 | 0 | 116 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 161.955 | 0 | 0.023 | 0 | 8.783 | 0 | 0 | 170.761 |  |  | KARKAMIŞ | [6 empty] | KARKAMIŞ
401379657 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 14425363-1115215-Enhdirek-(50414/)-(R_MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 13:02 | 2024-11-03 14:59 | 1.959 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.647 | 0 | 0 | 45.953 | 0 | 0 | 0 | 62.6 |  |  | NURDAĞI | [6 empty] | NURDAĞI
401379661 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ELMACIK MNB-8530-DM-353577/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 09:33 | 2024-11-03 09:39 | 0.098 | 5 | 420 | 54 | 6 | 3 | 14 | 1 | 0 | 3.979 | 39.923 | 19.02 | 0.093 | 2.498 | 2.726 | 8.451 | 0 | 76.69 |  |  | NİZİP | [6 empty] | NİZİP
401379663 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13859875-1103882-Enhdirek-(4470318/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 09:42 | 2024-11-03 13:20 | 3.626 | 0 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.143 | 9.795 | 0.022 | 59.125 | 0 | 0 | 0 | 78.085 |  |  | OĞUZELİ | [6 empty] | OĞUZELİ
401379663 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13859875-1103882-Enhdirek-(4470318/IKIZCE GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 13:20 | 2024-11-03 13:29 | 0.152 | 0 | 42 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.961 | 0.573 | 0.054 | 3.431 | 0.969 | 0 | 0 | 7.988 |  |  | YAVUZELİ | [6 empty] | YAVUZELİ
401379666 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | DEREKOY MNB-6363-KOK-355321/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 09:49 | 2024-11-03 09:50 | 0.006 | 0 | 41 | 23 | 14 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 1.31 | 0.036 | 0.003 | 0.01 | 0 | 0 | 1.533 |  |  | ŞAHİNBEY | [6 empty] | ŞAHİNBEY
401379670 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | SARIYAPRAK DM-8949-DM-356087/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 09:46 | 2024-11-03 09:46 | 0.011 | 1 | 266 | 93 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.066 | 0.971 | 8.48 | 0.004 | 0.516 | 0.015 | 0 | 0 | 10.052 |  |  | ŞEHİTKAMİL | [6 empty] | ŞEHİTKAMİL
401379677 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13946172-1142580-Enhdirek-(76582/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 09:23 | 2024-11-03 10:45 | 1.363 | 0 | 34 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 62.648 | 68.155 | 0.27 | 0 | 2.938 | 0 | 0 | 134.011 |  |  | ALUCRA | [6 empty] | ALUCRA
401379677 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13946172-1142580-Enhdirek-(76582/HAT15039)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 10:45 | 2024-11-03 10:55 | 0.167 | 0 | 64 | 15 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.062 | 8.455 | 9.037 | 0 | 0.517 | 0 | 0 | 32.071 |  |  | BULANCAK | [6 empty] | BULANCAK
401379678 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | SARIYAPRAK DM-8949-DM-356087/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 09:47 | 2024-11-03 10:09 | 0.361 | 1 | 266 | 93 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2.166 | 31.74 | 284.45 | 0.143 | 17.054 | 0.494 | 0 | 0 | 336.047 |  |  | DERELİ | [6 empty] | DERELİ
401379679 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15789341-363864-Trafo-()-(419050/B)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 09:55 | 2024-11-03 11:46 | 1.848 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.253 | 0 | 0 | 0 | 6.167 | 0 | 0 | 15.42 |  |  | DOĞANKENT | [6 empty] | DOĞANKENT
401379680 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 15781513-4509204-Trafo-()-(4559360/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 09:56 | 2024-11-03 11:19 | 1.379 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.449 |  |  | ESPİYE | [6 empty] | ESPİYE
401379680 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 15781513-4509204-Trafo-()-(4559360/D)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 11:19 | 2024-11-03 11:20 | 0.016 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 |  |  | EYNESİL | [6 empty] | EYNESİL
401379683 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | IGDE KOK-2342-DM-353207/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 10:07 | 2024-11-03 10:07 | 0.01 | 1 | 623 | 16 | 138 | 6 | 19 | 1 | 0 | 0.086 | 5.045 | 0.192 | 0.74 | 0.121 | 0.438 | 1.613 | 0 | 8.235 |  |  | GÖRELE | [6 empty] | GÖRELE
401379684 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 11539266-9250-Trafobinatip-()-(651595/B)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 09:08 | 2024-11-03 10:03 | 0.912 | 0 | 26 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.322 | 0 | 62.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.22 |  |  | GÜCE | [6 empty] | GÜCE
401379685 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15728975-361914-Trafo-()-(453958/D)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 09:14 | 2024-11-03 11:49 | 2.593 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.206 | 0 | 0.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.123 |  |  | KEŞAP | [6 empty] | KEŞAP
401379686 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | YAZIBASI (KAZNI MH.-6049-DİREK TİPİ TRAFO-338229/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 09:15 | 2024-11-03 10:58 | 1.71 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.63 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401379686 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | YAZIBASI (KAZNI MH.-6049-DİREK TİPİ TRAFO-338229/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 10:58 | 2024-11-03 11:04 | 0.1 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 2.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.058 |  |  | PİRAZİZ | [6 empty] | PİRAZİZ
401379692 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | NARLIKUYU KABİN-4535351-KOK-4535363/ | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 12:14 | 2024-11-03 12:37 | 0.38 | 0 | 408 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 54.196 | 0 | 0 | 42.281 | 15.233 | 0 | 0 | 111.71 |  |  | TİREBOLU | [6 empty] | TİREBOLU
401379694 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | F8 MNB-6410-DM-353341/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 10:21 | 2024-11-03 10:26 | 0.076 | 1 | 921 | 110 | 87 | 8 | 78 | 3 | 0 | 0.02 | 26.306 | 69.037 | 4.532 | 18.11 | 3.72 | 1.966 | 0 | 123.691 |  |  | YAĞLIDERE | [6 empty] | YAĞLIDERE
401379695 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | ORTA KOY YENI MNB-8740-DM-353610/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 10:19 | 2024-11-03 10:20 | 0.008 | 0 | 958 | 21 | 45 | 6 | 27 | 3 | 0 | 0 | 5.022 | 0.309 | 0.068 | 0.511 | 0.194 | 2.887 | 0 | 8.991 |  |  | ÇAMOLUK | [6 empty] | ÇAMOLUK
401379695 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | GOYNUK YENI MNB-2140152-DM-2140171/ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 10:20 | 2024-11-03 12:32 | 2.195 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.765 | 0 | 37.292 | 0 | 0 | 0 | 63.057 |  |  | ÇANAKÇI | [6 empty] | ÇANAKÇI
401379695 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | GOYNUK YENI MNB-2140152-DM-2140174/ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 10:20 | 2024-11-03 12:33 | 2.215 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.806 | 0 | 0 | 11.406 | 0 | 0 | 0 | 15.212 |  |  | ŞEBİNKARAHİSAR | [6 empty] | ŞEBİNKARAHİSAR
401379695 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | GOYNUK YENI MNB-2140152-DM-2140177/ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 10:20 | 2024-11-03 12:33 | 2.215 | 0 | 83 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 156.889 | 14.356 | 0.001 | 0 | 5.66 | 0 | 0 | 176.906 |  |  | KELKİT | [6 empty] | KELKİT
401379697 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15729217-361167-Trafo-()-(398858/B-398860/B-399079/B)-(LV-LV-LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 10:18 | 2024-11-03 11:56 | 1.633 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.749 |  |  | KÖSE | [6 empty] | KÖSE
401379698 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | YENİKÖY DM-2192174-DM-2192453/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 10:08 | 2024-11-03 12:28 | 2.334 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.044 | 1.845 | 71.36 | 0 | 2.018 | 0 | 0 | 0 | 82.267 |  |  | KÜRTÜN | [6 empty] | KÜRTÜN
401379701 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 13705243-923232-Agdirek-(1437831/C)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 10:09 | 2024-11-03 12:03 | 1.911 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401379707 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | COGULHAN TEVZI-7608-DM-353689/COBANBEYLI MONOBLOK HATTI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 07:37 | 2024-11-03 07:46 | 0.146 | 9 | 4579 | 91 | 303 | 13 | 243 | 1 | 0 | 23.192 | 222.185 | 215.244 | 8.177 | 15.834 | 20.935 | 6.46 | 0 | 512.027 |  |  | TORUL | [6 empty] | TORUL
401379708 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13729418-10743-Trafobinatip-()-(517218/C)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 11:00 | 2024-11-03 14:40 | 3.672 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.693 |  |  | ŞİRAN | [6 empty] | ŞİRAN
401379712 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | DEREKOY MNB-6363-KOK-355321/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 11:07 | 2024-11-03 11:55 | 0.802 | 0 | 41 | 23 | 14 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.197 | 194.329 | 6.544 | 0.487 | 1.752 | 0 | 0 | 226.309 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401379717 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 14363402-1103169-Enhdirek-(56614/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 11:15 | 2024-11-03 12:52 | 1.619 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.576 | 1.741 | 0 | 0 | 0.507 | 0 | 0 | 9.824 |  |  | YÜKSEKOVA | [6 empty] | YÜKSEKOVA
401379717 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 14363402-1103169-Enhdirek-(56614/ELMALI GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 12:52 | 2024-11-03 12:59 | 0.12 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0.129 | 0 | 0 | 0.494 | 0 | 0 | 1.663 |  |  | ÇUKURCA | [6 empty] | ÇUKURCA
401379718 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ONSEN KOK-11029-DM-355391/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 11:15 | 2024-11-03 11:27 | 0.199 | 4 | 1543 | 19 | 86 | 14 | 151 | 2 | 0 | 11.622 | 109.327 | 10.009 | 42.938 | 45.904 | 20.63 | 28.889 | 0 | 269.319 |  |  | ŞEMDİNLİ | [6 empty] | ŞEMDİNLİ
401379720 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | DEREKOY MNB-6363-KOK-355321/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 09:50 | 2024-11-03 11:06 | 1.272 | 0 | 41 | 23 | 14 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.464 | 67.578 | 1.948 | 0.173 | 0.575 | 0 | 0 | 78.738 |  |  | ALTINÖZÜ | [6 empty] | ALTINÖZÜ
401379721 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 11539924-6984-Trafobinatip-()-(404055/B-404081/B-418247/B-418248/B-418249/B-463751/B-465977/B)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 11:19 | 2024-11-03 12:00 | 0.679 | 0 | 528 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 88.117 | 0 | 0.328 | 0 | 8.663 | 0 | 0 | 97.108 |  |  | BELEN | [6 empty] | BELEN
401379730 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13702706-5953-Trafobinatip-()-(544211/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 11:48 | 2024-11-03 19:30 | 7.7 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.799 |  |  | DÖRTYOL | [6 empty] | DÖRTYOL
401379731 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 14529209-5023631-Trafobinatip-()-(5025770/-5025877/-5025881/)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 11:49 | 2024-11-03 14:04 | 2.262 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81.609 | 0 | 0.021 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 81.901 |  |  | ERZİN | [6 empty] | ERZİN
401379738 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | ALICLIBUCAK KOK-5252-DM-355665/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 11:12 | 2024-11-03 11:12 | 0.006 | 0 | 520 | 2 | 17 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.221 | 0.016 | 0.004 | 0.251 | 0.016 | 0 | 0 | 1.508 |  |  | HASSA | [6 empty] | HASSA
401379741 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | CARDAK MNB-10638-DM-355640/ÇARDAK ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 11:41 | 2024-11-03 11:54 | 0.208 | 1 | 1626 | 2 | 130 | 8 | 122 | 0 | 0 | 21.211 | 127.556 | 0 | 9.077 | 43.839 | 25.071 | 0 | 0 | 226.754 |  |  | KIRIKHAN | [6 empty] | KIRIKHAN
401379752 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KAVAKLI MNB-2205896-DM-2205908/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 11:19 | 2024-11-03 11:20 | 0.017 | 0 | 532 | 33 | 62 | 2 | 28 | 1 | 0 | 0 | 11.068 | 1.112 | 1.004 | 0.021 | 0.481 | 7.666 | 0 | 21.352 |  |  | KUMLU | [6 empty] | KUMLU
401379754 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | YEŞILOVA ICME SUYU TR-7783-DİREK TİPİ TRAFO-343540/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 10:05 | 2024-11-03 13:52 | 3.783 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.217 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401379756 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 13916987-1251-Trafobinatip-()-(451334/A)-(LV) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 12:05 | 2024-11-03 15:39 | 3.562 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 167.881 | 0 | 0 | 0 | 10.044 | 0 | 0 | 177.925 |  |  | REYHANLI | [6 empty] | REYHANLI
401379757 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | YOLDUZU KOK-6423-DM-2675377/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 12:34 | 2024-11-03 12:43 | 0.153 | 3 | 215 | 83 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 21.128 | 14.995 | 121.899 | 0.655 | 0 | 0.573 | 0 | 0 | 159.25 |  |  | SAMANDAĞ | [6 empty] | SAMANDAĞ
401379767 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | KAHTA TR5 KABINI-12585-TRAFO BİNASI-357503/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 12:47 | 2024-11-03 13:21 | 0.566 | 0 | 8495 | 1 | 48 | 17 | 1521 | 1 | 0 | 0 | 1624.44 | 0.441 | 36.038 | 71.63 | 1132.927 | 31.307 | 0 | 2896.783 |  |  | YAYLADAĞI | [6 empty] | YAYLADAĞI
401379770 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14043773-2245-Trafobinatip-()-(603956/B)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-06 14:15 | 2024-11-06 17:00 | 2.75 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.501 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 12.809 |  |  | İSKENDERUN | [6 empty] | İSKENDERUN
401379771 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | ABBASLAR MNB-12468-DM-356822/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-07 09:01 | 2024-11-07 14:56 | 5.923 | 1 | 125 | 18 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 593.756 | 865.143 | 413.283 | 3.614 | 0 | 48.603 | 0 | 0 | 1924.399 |  |  | AKSU | [6 empty] | AKSU
401379772 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | ULUTAS MONOBLOK-8251-DM-355203/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-07 08:57 | 2024-11-07 15:16 | 6.304 | 4 | 90 | 2 | 35 | 7 | 6 | 0 | 0 | 607.594 | 360.533 | 11.077 | 43.496 | 793.872 | 18.457 | 0 | 0 | 1835.029 |  |  | ATABEY | [6 empty] | ATABEY
401379774 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 15731369-364387-Trafo-()-(681976/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 11:38 | 2024-11-03 14:48 | 3.169 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.202 | 0 | 0.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.873 |  |  | EĞİRDİR | [6 empty] | EĞİRDİR
401379774 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731369-364387-Trafo-()-(1450715/-3448986/D-4621362/-4632405/-681976/D-719062/D)-(LV-LV-LV-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 14:48 | 2024-11-03 14:56 | 0.121 | 0 | 65 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.273 | 0 | 0.477 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 6.772 |  |  | GELENDOST | [6 empty] | GELENDOST
401379778 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | CELIKHAN GOLBAGI KABINI -4329546-TRAFO BİNASI-4977534/ | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 12:55 | 2024-11-03 15:23 | 2.477 | 2 | 417 | 0 | 8 | 11 | 7 | 1 | 0 | 1.086 | 271.326 | 0 | 1.159 | 55.545 | 25.412 | 0 | 0 | 354.528 |  |  | GÖNEN | [6 empty] | GÖNEN
401379788 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | TASKOPRU DM-2041875-DM-2041891/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 14:00 | 2024-11-03 14:08 | 0.123 | 0 | 105 | 0 | 23 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4.46 | 0 | 0.23 | 5.479 | 0.505 | 12.969 | 0 | 23.643 |  |  | KEÇİBORLU | [6 empty] | KEÇİBORLU
401379790 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | DEMIRCILIK MNB-8524-DM-355785/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 12:31 | 2024-11-03 12:37 | 0.104 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.603 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401379793 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | YENİKÖY DM-2192174-DM-2192453/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 14:08 | 2024-11-03 17:24 | 3.27 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.28 | 2.699 | 101.904 | 0 | 3.382 | 0 | 0 | 0 | 117.265 |  |  | SENİRKENT | [6 empty] | SENİRKENT
401379796 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | KARADUT DAGOBASI TR-6386-DİREK TİPİ TRAFO-335619/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 13:50 | 2024-11-03 15:22 | 1.53 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.798 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 5.821 |  |  | SÜTÇÜLER | [6 empty] | SÜTÇÜLER
401379796 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | KARADUT DAGOBASI TR-6386-DİREK TİPİ TRAFO-335619/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 15:22 | 2024-11-03 15:24 | 0.031 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.306 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 1.307 |  |  | ULUBORLU | [6 empty] | ULUBORLU
401379800 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | SEVIN KOYLERI-5371-DM-3315699/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 13:53 | 2024-11-03 13:53 | 0.006 | 0 | 457 | 2 | 31 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.187 | 0.004 | 0.038 | 0.013 | 0.122 | 0 | 0 | 1.364 |  |  | YALVAÇ | [6 empty] | YALVAÇ
401379801 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | CIGLI MONOBLOK-8407-DM-353035/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 14:24 | 2024-11-03 14:25 | 0.006 | 0 | 254 | 14 | 17 | 5 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0.625 | 0.184 | 0.026 | 0.494 | 0.473 | 0.58 | 0.012 | 2.394 |  |  | YENİŞARBADEMLİ | [6 empty] | YENİŞARBADEMLİ
401379808 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14487493-4397581-Enhdirek-(4398036/SALYAN AHMETCIK )-(MV) | HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 13:29 | 2024-11-03 14:47 | 1.302 | 1 | 427 | 0 | 33 | 3 | 15 | 0 | 0 | 2.241 | 235.492 | 0 | 5.877 | 1.919 | 7.295 | 0 | 0 | 252.824 |  |  | ŞARKİKARAAĞAÇ | [6 empty] | ŞARKİKARAAĞAÇ
401379813 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13753219-4418-Trafobinatip-()-(636557/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 11:34 | 2024-11-03 14:36 | 3.034 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.772 |  |  | AKDENİZ | [6 empty] | AKDENİZ
401379816 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | KAHTA TR5 KABINI-12585-TRAFO BİNASI-357503/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 14:57 | 2024-11-03 15:24 | 0.445 | 0 | 8495 | 1 | 48 | 17 | 1521 | 1 | 0 | 0 | 1240.368 | 0.348 | 23.777 | 54.577 | 894.076 | 30.52 | 0 | 2243.666 |  |  | ANAMUR | [6 empty] | ANAMUR
401379817 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13943864-1200543-Ogmusdirek-(608652/G)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 12:46 | 2024-11-03 14:42 | 1.938 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.607 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.806 |  |  | AYDINCIK | [6 empty] | AYDINCIK
401379820 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15740257-364601-Trafo-()-(443276/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 15:05 | 2024-11-03 18:54 | 3.804 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.177 |  |  | BOZYAZI | [6 empty] | BOZYAZI
401379822 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 15781823-369061-Trafo-()-(422822/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 15:32 | 2024-11-03 17:06 | 1.565 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ERDEMLİ | [6 empty] | ERDEMLİ
401379834 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KERIMLI CINLI MNB-10207-DM-355723/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 15:34 | 2024-11-03 15:43 | 0.158 | 1 | 306 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.353 | 11.317 | 0 | 0.031 | 0 | 1.267 | 0 | 0 | 12.968 |  |  | GÜLNAR | [6 empty] | GÜLNAR
401379835 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15735821-366546-Trafo-()-(374981/-4715171/)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 15:35 | 2024-11-03 17:02 | 1.444 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.831 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 11.843 |  |  | MEZİTLİ | [6 empty] | MEZİTLİ
401379837 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | KUZKENT KOK-5832-DM-354911/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 15:30 | 2024-11-03 15:31 | 0.017 | 8 | 846 | 31 | 14 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0.953 | 12.302 | 1.266 | 0.274 | 0.344 | 0.374 | 0.723 | 0 | 16.236 |  |  | MUT | [6 empty] | MUT
401379838 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13973580-1163539-Enhdirek-(89873/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 15:49 | 2024-11-03 16:30 | 0.693 | 1 | 44 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.502 | 21.34 | 6.961 | 0.124 | 14.502 | 0.453 | 0 | 0 | 48.882 |  |  | SİLİFKE | [6 empty] | SİLİFKE
401379838 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | KUZKENT KOK-5832-DM-354911/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 16:30 | 2024-11-03 16:36 | 0.091 | 8 | 846 | 31 | 14 | 3 | 19 | 1 | 0 | 5.305 | 68.462 | 6.985 | 1.513 | 1.891 | 1.983 | 4.183 | 0 | 90.322 |  |  | TARSUS | [6 empty] | TARSUS
401379841 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12267603-1577750-Agpanobox-(2059790/-2191087/D-2191088/D)-(LV-SC-SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-03 15:35 | 2024-11-03 18:31 | 2.925 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.799 | 0 | 0 | 0 | 1.571 | 0 | 0 | 3.37 |  |  | TOROSLAR | [6 empty] | TOROSLAR
401379854 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | YENİGÜVEN KÖK-3294555-KOK-3295167/YENİGÜVEN ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 15:11 | 2024-11-03 16:33 | 1.373 | 8 | 594 | 7 | 60 | 4 | 14 | 2 | 0 | 286.923 | 643.275 | 7.082 | 25.411 | 75.394 | 13.345 | 307.113 | 0 | 1358.543 |  |  | YENİŞEHİR | [6 empty] | YENİŞEHİR
401379855 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11571026-8737-Trafobinatip-()-(287872/KUCUK SIR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 15:52 | 2024-11-03 17:25 | 1.557 | 0 | 246 | 0 | 7 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.217 | 0 | 0.14 | 2.106 | 2.477 | 0 | 0 | 37.94 |  |  | ÇAMLIYAYLA | [6 empty] | ÇAMLIYAYLA
401379857 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 14537488-4689460-Agdirek-(4548184/C)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 16:08 | 2024-11-03 17:14 | 1.093 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.361 |  |  | ADALAR | [6 empty] | ADALAR
401379862 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KAVAKLI MNB-2205896-DM-2205908/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 16:14 | 2024-11-03 16:15 | 0.017 | 0 | 532 | 33 | 62 | 2 | 28 | 1 | 0 | 0 | 11.297 | 1.112 | 0.772 | 0.022 | 0.486 | 9.564 | 0 | 23.253 |  |  | ARNAVUTKÖY | [6 empty] | ARNAVUTKÖY
401379863 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-2680211/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 15:25 | 2024-11-03 15:30 | 0.093 | 0 | 156 | 49 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.699 | 37.109 | 0.345 | 4.556 | 0.173 | 0 | 0 | 44.882 |  |  | ATAŞEHİR | [6 empty] | ATAŞEHİR
401379869 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | OLGUNLAR KY.-7052-DİREK TİPİ TRAFO-345071/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 16:32 | 2024-11-03 16:47 | 0.245 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.338 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 6.344 |  |  | AVCILAR | [6 empty] | AVCILAR
401379869 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | OLGUNLAR KY.-7052-DİREK TİPİ TRAFO-345071/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 16:47 | 2024-11-03 16:58 | 0.189 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.358 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 16.619 |  |  | BAHÇELİEVLER | [6 empty] | BAHÇELİEVLER
401379870 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | KESME HES-6367-DM-354089/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 16:22 | 2024-11-03 16:22 | 0.003 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.569 |  |  | BAKIRKÖY | [6 empty] | BAKIRKÖY
401379876 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14174386-557-Trafobinatip-()-(665885/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 11:54 | 2024-11-03 13:30 | 1.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BAYRAMPAŞA | [6 empty] | BAYRAMPAŞA
401379877 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13844432-355-Trafobinatip-()-(3349806/F)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 14:09 | 2024-11-03 16:10 | 2.024 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.866 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 9.736 |  |  | BAĞCILAR | [6 empty] | BAĞCILAR
401379880 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | CAKIRESME KOSAN MEZRASI TR1-4615-DİREK TİPİ TRAFO-338972/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 16:45 | 2024-11-03 17:52 | 1.111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.801 |  |  | BAŞAKŞEHİR | [6 empty] | BAŞAKŞEHİR
401379880 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | CAKIRESME KOSAN MEZRASI TR1-4615-DİREK TİPİ TRAFO-338972/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 17:52 | 2024-11-03 18:03 | 0.187 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.326 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.364 |  |  | BEYKOZ | [6 empty] | BEYKOZ
401379881 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM_III/23-6432-TRAFO BİNASI-354222/HÜCRE TABANI | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 16:29 | 2024-11-03 17:33 | 1.067 | 0 | 606 | 0 | 2 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 179.517 | 0 | 0.009 | 19.194 | 37.299 | 0 | 0 | 236.019 |  |  | BEYLİKDÜZÜ | [6 empty] | BEYLİKDÜZÜ
401379885 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14408609-2151555-Enhdirek-(2151724/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 16:52 | 2024-11-03 19:07 | 2.254 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.218 | 11.047 | 0 | 0 | 0 | 1.017 | 0 | 0 | 14.282 |  |  | BEYOĞLU | [6 empty] | BEYOĞLU
401379885 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14408609-2151555-Enhdirek-(2151724/HAT8157)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 19:07 | 2024-11-03 19:12 | 0.079 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.13 | 2.515 | 0 | 0 | 0 | 0.803 | 0 | 0 | 3.448 |  |  | BEŞİKTAŞ | [6 empty] | BEŞİKTAŞ
401379886 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 13825902-1164462-Enhdirek-(63013/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 16:53 | 2024-11-03 18:16 | 1.374 | 1 | 108 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.82 | 13.407 | 0 | 0.071 | 1.126 | 0 | 0 | 0 | 18.424 |  |  | BÜYÜKÇEKMECE | [6 empty] | BÜYÜKÇEKMECE
401379886 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 13825902-1164462-Enhdirek-(63013/HAT5857)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 18:16 | 2024-11-03 18:20 | 0.072 | 1 | 297 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0.79 | 7.85 | 0 | 0.054 | 0.25 | 0.09 | 0 | 0.05 | 9.084 |  |  | ESENLER | [6 empty] | ESENLER
401379892 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 14015558-1160695-Enhdirek-(106613/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 16:08 | 2024-11-03 16:40 | 0.534 | 0 | 11 | 16 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.588 | 21.52 | 0.211 | 0 | 1.024 | 0 | 0 | 26.343 |  |  | ESENYURT | [6 empty] | ESENYURT
401379892 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-2680212/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 16:40 | 2024-11-03 16:45 | 0.093 | 0 | 192 | 27 | 12 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7.159 | 14.626 | 1.748 | 2.819 | 1.082 | 0 | 0 | 27.434 |  |  | EYÜPSULTAN | [6 empty] | EYÜPSULTAN
401379895 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11537487-5500-Trafobinatip-()-(81556/EMIRILYAS KOYU CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 16:13 | 2024-11-03 17:02 | 0.806 | 1 | 171 | 12 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16.075 | 72.584 | 92.26 | 8.643 | 0 | 0.702 | 0 | 0 | 190.264 |  |  | FATİH | [6 empty] | FATİH
401379900 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13952221-1205627-Ogmusdirek-(1515575/-546237/C-547573/C-547574/C)-(LV-LV-LV-SC) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 14:31 | 2024-11-03 16:35 | 2.06 | 0 | 90 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70.118 | 0 | 4.366 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 74.621 |  |  | GAZİOSMANPAŞA | [6 empty] | GAZİOSMANPAŞA
401379901 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | AG Fideri | 14001915-1204662-Ogmusdirek-(659813/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 10:11 | 2024-11-03 12:32 | 2.348 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.703 | 0 | 0 | 0 | 3.735 | 0 | 0 | 14.438 |  |  | GÜNGÖREN | [6 empty] | GÜNGÖREN
401379902 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 15734802-362811-Trafo-()-(381620/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 17:14 | 2024-11-03 19:24 | 2.151 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.46 |  |  | KADIKÖY | [6 empty] | KADIKÖY
401379902 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 15734802-362811-Trafo-()-(381620/C)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 19:24 | 2024-11-03 19:25 | 0.03 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 |  |  | KARTAL | [6 empty] | KARTAL
401379907 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15735542-367646-Trafo-()-(1297841/-1297842/-1298385/-447030/C-454266/C-455742/C)-(LV-LV-LV-SC-SC-SC) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 17:13 | 2024-11-03 17:52 | 0.649 | 0 | 86 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.714 | 0 | 0.411 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 17.569 |  |  | KAĞITHANE | [6 empty] | KAĞITHANE
401379922 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13952221-1205627-Ogmusdirek-(1515575/-546237/E-547573/E-547574/E)-(LV-LV-LV-SC) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 17:14 | 2024-11-03 17:55 | 0.686 | 0 | 90 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.886 | 0 | 0.053 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 26.99 |  |  | KÜÇÜKÇEKMECE | [6 empty] | KÜÇÜKÇEKMECE
401379923 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13738823-8595-Trafobinatip-()-(535489/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 17:59 | 2024-11-03 18:30 | 0.523 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 0.607 |  |  | MALTEPE | [6 empty] | MALTEPE
401379924 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13684019-2691-Trafobinatip-()-(637072/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 17:58 | 2024-11-03 18:23 | 0.418 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.474 |  |  | PENDİK | [6 empty] | PENDİK
401379929 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 14121084-7446-Trafobinatip-()-(4439754/C-4700829/C-695540/C)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 18:06 | 2024-11-03 18:45 | 0.649 | 0 | 78 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.39 | 0 | 0.166 | 0 | 2.223 | 0 | 0 | 19.779 |  |  | SANCAKTEPE | [6 empty] | SANCAKTEPE
401379932 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15728900-367421-Trafo-()-(2061234/A)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 20:51 | 2024-11-03 21:02 | 0.173 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.426 |  |  | SARIYER | [6 empty] | SARIYER
401379933 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15783817-2167989-Trafo-()-(2168270/A-2168391/A-2168395/A)-(LV-LV-LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 18:13 | 2024-11-03 21:13 | 2.999 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.994 |  |  | SULTANBEYLİ | [6 empty] | SULTANBEYLİ
401379934 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14041551-4549-Trafobinatip-()-(688226/G)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 18:19 | 2024-11-03 20:00 | 1.678 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.137 | 0 | 1.764 | 0 | 0.563 | 0 | 0 | 10.464 |  |  | SULTANGAZİ | [6 empty] | SULTANGAZİ
401379935 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 15735981-51-Trafobinatip-()-(665663/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 17:00 | 2024-11-03 17:40 | 0.673 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.29 |  |  | SİLİVRİ | [6 empty] | SİLİVRİ
401379937 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | ANDIRIN DM-11523-DM-356229/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 18:20 | 2024-11-03 18:26 | 0.105 | 4 | 2961 | 1 | 53 | 11 | 96 | 0 | 6 | 5.181 | 143.84 | 0.064 | 1.281 | 2.538 | 13.341 | 0 | 13.577 | 179.822 |  |  | TUZLA | [6 empty] | TUZLA
401379939 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15729220-361168-Trafo-()-(3376352/B-399236/B-399237/B-399257/B-399325/B)-(LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 18:21 | 2024-11-03 19:05 | 0.723 | 0 | 160 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.736 | 0 | 0 | 0 | 1.686 | 0 | 0 | 52.422 |  |  | ZEYTİNBURNU | [6 empty] | ZEYTİNBURNU
401379946 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15730828-366960-Trafo-()-(501435/A)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 18:19 | 2024-11-03 18:54 | 0.596 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.058 |  |  | ÇATALCA | [6 empty] | ÇATALCA
401379950 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13667651-2506-Trafobinatip-()-(480484/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 18:35 | 2024-11-03 21:10 | 2.59 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.399 | 0 | 0 | 0 | 9.316 | 0 | 0 | 17.715 |  |  | ÇEKMEKÖY | [6 empty] | ÇEKMEKÖY
401379951 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13691723-2688-Trafobinatip-()-(638222/)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 18:34 | 2024-11-03 19:40 | 1.094 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.666 | 0 | 2.027 | 0 | 0.891 | 0 | 0 | 17.584 |  |  | ÜMRANİYE | [6 empty] | ÜMRANİYE
401379953 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | KUMARLI MNB-11782-DM-356460/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 18:24 | 2024-11-03 18:34 | 0.169 | 1 | 492 | 1 | 19 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0.022 | 43.117 | 0 | 0.591 | 0.294 | 0.885 | 0 | 0 | 44.909 |  |  | ÜSKÜDAR | [6 empty] | ÜSKÜDAR
401379965 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | Dağıtım Transformatörü | 13689231-1186361-Ogmusdirek-(2740817/B-443466/B-443467/B-4995333/-4995360/-4995367/-4995405/)-(LV-LV-LV-SC-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 18:47 | 2024-11-03 19:25 | 0.625 | 0 | 38 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.071 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.105 |  |  | ŞİLE | [6 empty] | ŞİLE
401379969 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15731062-368057-Trafo-()-(502546/A-502547/A-502549/A)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 19:00 | 2024-11-03 20:07 | 1.117 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.468 | 0 | 0.058 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 1.527 |  |  | ŞİŞLİ | [6 empty] | ŞİŞLİ
401379972 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15741279-360421-Trafo-()-(1512515/-626540/D-658672/D-658680/D)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 18:40 | 2024-11-03 19:43 | 1.041 | 0 | 69 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.481 | 0 | 0.273 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 33.554 |  |  | ALİAĞA | [6 empty] | ALİAĞA
401379973 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Abone Tesisi | 14344097-913256-Agdirek-(1504371/E)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 17:11 | 2024-11-03 18:35 | 1.403 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.621 |  |  | BALÇOVA | [6 empty] | BALÇOVA
401379976 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15780342-361379-Trafo-()-(399700/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 19:21 | 2024-11-03 21:20 | 1.983 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 |  |  | BAYINDIR | [6 empty] | BAYINDIR
401379984 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14331454-1166109-Enhdirek-(314604/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 19:33 | 2024-11-03 20:44 | 1.185 | 1 | 58 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.89 | 37.748 | 0 | 0.674 | 0 | 1.569 | 0 | 0 | 40.881 |  |  | BAYRAKLI | [6 empty] | BAYRAKLI
401379984 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | YENIDEMIR DM-12303-DM-356687/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 20:44 | 2024-11-03 20:49 | 0.081 | 3 | 1348 | 3 | 180 | 2 | 72 | 1 | 1 | 0.354 | 37.649 | 0.315 | 3.301 | 3.948 | 9.399 | 0 | 0 | 54.966 |  |  | BERGAMA | [6 empty] | BERGAMA
401379993 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Abone Tesisi | 15789341-363864-Trafo-()-(1271947/)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 22:34 | 2024-11-03 23:00 | 0.429 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.301 |  |  | BEYDAĞ | [6 empty] | BEYDAĞ
401379996 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 15730691-359852-Trafo-()-(510557/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 19:25 | 2024-11-03 20:23 | 0.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 |  |  | BORNOVA | [6 empty] | BORNOVA
401379996 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15730691-359852-Trafo-()-(1546867/-2204425/-510555/C-510557/C-511033/C-511425/C)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 20:23 | 2024-11-03 20:27 | 0.056 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 |  |  | BUCA | [6 empty] | BUCA
401380006 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13936093-1205626-Ogmusdirek-(544253/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 18:10 | 2024-11-03 19:50 | 1.675 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.194 |  |  | DİKİLİ | [6 empty] | DİKİLİ
401380008 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 14177522-1185934-Ogmusdirek-(430121/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 20:35 | 2024-11-03 22:26 | 1.843 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545 |  |  | FOÇA | [6 empty] | FOÇA
401380018 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | YENİGÜVEN KÖK-3294555-KOK-3295167/YENİGÜVEN ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 20:08 | 2024-11-03 20:14 | 0.105 | 8 | 594 | 7 | 60 | 4 | 14 | 2 | 0 | 21.053 | 58.665 | 0.537 | 1.75 | 6.759 | 0.965 | 22.264 | 0 | 111.993 |  |  | GAZİEMİR | [6 empty] | GAZİEMİR
401380023 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15779026-363421-Trafo-()-(440337/C-440344/C-440345/C-440346/C)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 21:20 | 2024-11-03 22:03 | 0.721 | 0 | 132 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 111.453 | 0 | 1.003 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 113.736 |  |  | GÜZELBAHÇE | [6 empty] | GÜZELBAHÇE
401380026 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | GAZILER MNB-3165-KOK-353409/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 07:55 | 2024-11-03 08:00 | 0.096 | 0 | 266 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.437 | 0 | 0.144 | 0.08 | 0.693 | 0 | 0 | 14.354 |  |  | KARABAĞLAR | [6 empty] | KARABAĞLAR
401380027 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | GAZILER MNB-3165-KOK-353408/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-03 12:43 | 2024-11-03 12:47 | 0.071 | 0 | 387 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.967 | 0 | 0.057 | 0 | 0.751 | 0 | 0 | 10.775 |  |  | KARABURUN | [6 empty] | KARABURUN
401380030 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 14316807-11513-Trafobinatip-()-(729665/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-02 13:48 | 2024-11-02 15:02 | 1.234 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.656 |  |  | KARŞIYAKA | [6 empty] | KARŞIYAKA
401380044 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15735139-364188-Trafo-()-(401927/B-401929/B-402284/B)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 00:41 | 2024-11-04 02:19 | 1.635 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.123 | 0 | 19.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.329 |  |  | KEMALPAŞA | [6 empty] | KEMALPAŞA
401380050 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ALACAYIR MNB-2145680-DM-2145694/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 01:55 | 2024-11-04 01:55 | 0.008 | 2 | 573 | 2 | 40 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0.666 | 1.999 | 0.011 | 0.025 | 0.049 | 0.092 | 0 | 0 | 2.842 |  |  | KINIK | [6 empty] | KINIK
401380055 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 14547050-4968103-Enhdirek-(4968335/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 02:04 | 2024-11-04 03:21 | 1.284 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 |  |  | KONAK | [6 empty] | KONAK
401380055 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 11571030-11432-Trafobinatip-()-(321016/CECELI IMALI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 03:21 | 2024-11-04 03:30 | 0.153 | 2 | 1980 | 0 | 258 | 5 | 76 | 0 | 1 | 4.124 | 159.587 | 0 | 8.77 | 6.768 | 24.911 | 0 | 0 | 204.16 |  |  | KİRAZ | [6 empty] | KİRAZ
401380056 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13737756-1204796-Ogmusdirek-(1514715/-530548/C-530553/C-549372/C)-(LV-LV-LV-SC) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 06:57 | 2024-11-04 08:45 | 1.801 | 0 | 71 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.381 | 0 | 0.044 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 23.461 |  |  | MENDERES | [6 empty] | MENDERES
401380056 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | DM | 11537204-1378-Trafobinatip-()-(140969/YAN BINA HATTI-144329/YAN BINA HATTI-151473/YAN BINA HATTI)-(MV-MV-MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 08:45 | 2024-11-04 09:07 | 0.377 | 2 | 3558 | 9 | 281 | 23 | 205 | 0 | 0 | 39.145 | 514.268 | 5.494 | 14.828 | 114.26 | 83.501 | 0 | 0 | 771.496 |  |  | MENEMEN | [6 empty] | MENEMEN
401380057 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | YENİGÜVEN KÖK-3294555-KOK-3295167/YENİGÜVEN ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 07:04 | 2024-11-04 07:42 | 0.637 | 8 | 594 | 7 | 60 | 4 | 14 | 2 | 0 | 112.84 | 252.857 | 2.964 | 9.706 | 38.296 | 5.457 | 31.737 | 0 | 453.857 |  |  | NARLIDERE | [6 empty] | NARLIDERE
401380058 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14482773-4507639-Enhdirek-(4507658/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 06:56 | 2024-11-04 10:07 | 3.188 | 0 | 30 | 8 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 108.727 | 63.415 | 0.889 | 0 | 3.035 | 0 | 7.369 | 183.435 |  |  | SEFERİHİSAR | [6 empty] | SEFERİHİSAR
401380058 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14482773-4507639-Enhdirek-(4507658/FIT USAGI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 10:07 | 2024-11-04 10:13 | 0.099 | 0 | 82 | 8 | 14 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7.14 | 3.188 | 0.445 | 0 | 0.234 | 0 | 0.445 | 11.452 |  |  | SELÇUK | [6 empty] | SELÇUK
401380060 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 13634743-6900-Trafobinatip-()-(2003828/B-420025/B-420026/B-420027/B-420583/B-465291/B)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-04 09:00 | 2024-11-04 17:00 | 8 | 0 | 103 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 366.643 | 0 | 85.172 | 0 | 8.946 | 0 | 0 | 460.761 |  |  | TORBALI | [6 empty] | TORBALI
401380061 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 11572671-8243-Trafobinatip-()-(462811/A-462812/A-462813/A)-(LV-LV-LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-04 09:00 | 2024-11-04 16:52 | 7.867 | 0 | 205 | 0 | 2 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 421.488 | 0 | 0.002 | 0 | 317.009 | 0 | 0 | 738.499 |  |  | TİRE | [6 empty] | TİRE
401380062 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13929874-1125348-Enhdirek-(219100/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 06:55 | 2024-11-04 08:59 | 2.075 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 193.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.558 |  |  | URLA | [6 empty] | URLA
401380062 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13929874-1125348-Enhdirek-(219100/HAT64038)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 08:59 | 2024-11-04 09:09 | 0.168 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51.142 | 0 | 0 | 0 | 1.251 | 0 | 0 | 52.393 |  |  | ÇEŞME | [6 empty] | ÇEŞME
401380066 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ARAPLI SELIMIYE MONOBLOK-8518-DM-353133/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 08:04 | 2024-11-04 08:53 | 0.825 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 8.248 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.306 |  |  | ÇİĞLİ | [6 empty] | ÇİĞLİ
401380067 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | EVRI MNB-5821-DM-354909/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 07:39 | 2024-11-04 07:39 | 0.006 | 3 | 858 | 63 | 47 | 7 | 45 | 2 | 0 | 0.11 | 2.931 | 0.904 | 0.099 | 0.641 | 0.328 | 1.064 | 0 | 6.077 |  |  | ÖDEMİŞ | [6 empty] | ÖDEMİŞ
401380072 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | BUYUKBEY MOD-11449-DM-356978/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 08:06 | 2024-11-04 08:06 | 0.006 | 0 | 298 | 6 | 11 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2.895 | 0.057 | 0.009 | 0.054 | 0.038 | 0.195 | 0 | 3.248 |  |  | AKYAKA | [6 empty] | AKYAKA
401380073 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 13756091-1150811-Enhdirek-(3547108/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 07:42 | 2024-11-04 09:06 | 1.399 | 0 | 42 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.22 | 0 | 0.451 | 0 | 1.599 | 0 | 0 | 8.27 |  |  | ARPAÇAY | [6 empty] | ARPAÇAY
401380073 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 13756091-1150811-Enhdirek-(3547108/ORDEK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 09:06 | 2024-11-04 09:12 | 0.099 | 0 | 130 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.71 | 0 | 0.158 | 0 | 0.861 | 0 | 0 | 6.729 |  |  | DİGOR | [6 empty] | DİGOR
401380076 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | EVRI MNB-5821-DM-354910/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 08:32 | 2024-11-04 08:33 | 0.02 | 2 | 61 | 13 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.25 | 0.392 | 0.61 | 0.034 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 1.349 |  |  | KAĞIZMAN | [6 empty] | KAĞIZMAN
401380079 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | KESME HES-6367-DM-354089/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 08:39 | 2024-11-04 08:39 | 0.003 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401380080 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | SEVIN KOYLERI-5371-DM-3315699/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 00:16 | 2024-11-04 00:16 | 0.006 | 0 | 457 | 2 | 31 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.815 | 0.004 | 0.042 | 0.014 | 0.1 | 0 | 0 | 0.975 |  |  | SARIKAMIŞ | [6 empty] | SARIKAMIŞ
401380082 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | SEVIN KOYLERI-5371-DM-3315699/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 00:58 | 2024-11-04 00:59 | 0.032 | 0 | 457 | 2 | 31 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.819 | 0.022 | 0.24 | 0.081 | 0.58 | 0 | 0 | 5.742 |  |  | SELİM | [6 empty] | SELİM
401380083 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM06ATR03-2190732-DM-2190749/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 08:25 | 2024-11-04 08:50 | 0.427 | 0 | 251 | 8 | 11 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 73.361 | 2.625 | 1.333 | 538.202 | 23.729 | 0 | 0 | 639.25 |  |  | SUSUZ | [6 empty] | SUSUZ
401380084 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | SEVIN KOYLERI-5371-DM-3315699/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 01:35 | 2024-11-04 01:36 | 0.016 | 0 | 457 | 2 | 31 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.254 | 0.011 | 0.117 | 0.041 | 0.288 | 0 | 0 | 2.711 |  |  | ABANA | [6 empty] | ABANA
401380086 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | COGULHAN TEVZI-7608-DM-353689/COBANBEYLI MONOBLOK HATTI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 07:13 | 2024-11-04 07:17 | 0.056 | 9 | 4579 | 91 | 303 | 13 | 243 | 1 | 0 | 9.805 | 86.543 | 83.308 | 3.224 | 7.772 | 10.159 | 2.864 | 0 | 203.675 |  |  | ARAÇ | [6 empty] | ARAÇ
401380089 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13918556-3529164 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-08 09:30 | 2024-11-08 15:00 | 5.5 | 1 | 308 | 5 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.236 | 1028.273 | 50.365 | 7.368 | 0 | 95.256 | 0 | 0 | 1181.498 |  |  | AZDAVAY | [6 empty] | AZDAVAY
401380094 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BULANIK MONOBLOK-7067-DM-354282/0 | 3. ŞAHIS TESİS İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 09:05 | 2024-11-04 14:46 | 5.684 | 0 | 96 | 1 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 63.723 | 14.835 | 0 | 128.037 | 343.579 | 0 | 0 | 550.174 |  |  | AĞLI | [6 empty] | AĞLI
401380094 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13697588-1138863-Enhdirek-(82473/GOLLU RING HATTI)-(MV) | 3. ŞAHIS TESİS İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 14:46 | 2024-11-04 15:00 | 0.24 | 1 | 504 | 0 | 65 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1.666 | 49.664 | 0 | 10.07 | 0 | 15.744 | 0 | 0 | 77.144 |  |  | BOZKURT | [6 empty] | BOZKURT
401380094 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13697582-1138864-Enhdirek-(82711/HAT18963)-(MV) | 3. ŞAHIS TESİS İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 14:46 | 2024-11-04 15:28 | 0.706 | 0 | 27 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.783 | 0 | 4.178 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 38.651 |  |  | CİDE | [6 empty] | CİDE
401380094 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13697580-1138879-Enhdirek-(93200/HAT27834)-(MV) | 3. ŞAHIS TESİS İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 14:46 | 2024-11-04 18:15 | 3.49 | 4 | 1172 | 3 | 337 | 7 | 52 | 0 | 0 | 263.104 | 2797.683 | 12.187 | 760.37 | 358.603 | 212.393 | 0 | 0 | 4404.34 |  |  | DADAY | [6 empty] | DADAY
401380094 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13679509-1199402-Ogmusdirek-(634021/D)-(LV) | 3. ŞAHIS TESİS İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 18:15 | 2024-11-04 21:45 | 3.5 | 0 | 57 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 356.931 | 0 | 74.603 | 0 | 14.451 | 0 | 0 | 445.985 |  |  | DEVREKANİ | [6 empty] | DEVREKANİ
401380096 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | MEZERE DM-4387711-DM-4387809/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 07:05 | 2024-11-04 09:07 | 2.037 | 1 | 260 | 4 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1.905 | 198.19 | 5.581 | 0.541 | 19.39 | 11.91 | 0 | 0 | 237.517 |  |  | DOĞANYURT | [6 empty] | DOĞANYURT
401380098 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 13679031-1210342-Ogmusdirek-(3716062/A-3716583/A-4373320/A-4681485/A-4707395/A-689499/A)-(S_LV-S_LV-S_LV-S_LV-S_SC-S_SC) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 08:15 | 2024-11-04 09:56 | 1.683 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.929 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.178 |  |  | HANÖNÜ | [6 empty] | HANÖNÜ
401380098 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 13679031-1210342-Ogmusdirek-(3716062/B-3716583/B-4373320/-4681485/-4707395/B-689499/B)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 09:56 | 2024-11-04 10:00 | 0.073 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.744 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.755 |  |  | KÜRE | [6 empty] | KÜRE
401380108 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13964739-963627-Agdirek-(1359169/D)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-04 09:28 | 2024-11-04 12:04 | 2.605 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.159 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401380115 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KOY HIZMETLERI-4497-DM-354361/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 09:34 | 2024-11-04 09:52 | 0.307 | 0 | 4 | 15 | 12 | 4 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0.48 | 11.358 | 2.332 | 37.422 | 38.1 | 62.77 | 0 | 152.462 |  |  | PINARBAŞI | [6 empty] | PINARBAŞI
401380118 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13984504-1140997-Enhdirek-(91237/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 09:36 | 2024-11-04 11:01 | 1.429 | 0 | 44 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.988 | 10.595 | 0.006 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 35.061 |  |  | SEYDİLER | [6 empty] | SEYDİLER
401380118 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | ABBASLAR MNB-12468-DM-356822/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 11:01 | 2024-11-04 11:09 | 0.122 | 1 | 125 | 18 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11.545 | 16.807 | 14.975 | 0.08 | 0 | 1.038 | 0 | 0 | 44.445 |  |  | TAŞKÖPRÜ | [6 empty] | TAŞKÖPRÜ
401380122 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | CATALTEPE KARAMAGARA TR-4236-DİREK TİPİ TRAFO-343879/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 09:44 | 2024-11-04 12:02 | 2.288 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 |  |  | TOSYA | [6 empty] | TOSYA
401380122 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | CATALTEPE KARAMAGARA TR-4236-DİREK TİPİ TRAFO-343879/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 12:02 | 2024-11-04 12:09 | 0.116 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.263 |  |  | ÇATALZEYTİN | [6 empty] | ÇATALZEYTİN
401380123 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15740526-3414552-Trafo-()-(374582/J)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 08:47 | 2024-11-04 14:03 | 5.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.626 | 0 | 0 | 4.626 |  |  | İHSANGAZİ | [6 empty] | İHSANGAZİ
401380127 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14489465-8488-Trafobinatip-()-(481649/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 09:52 | 2024-11-04 11:29 | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.774 |  |  | İNEBOLU | [6 empty] | İNEBOLU
401380129 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | IPEKLI DM-5018732-DM-5018735/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 09:05 | 2024-11-04 10:00 | 0.924 | 6 | 608 | 15 | 42 | 7 | 36 | 0 | 0 | 100.573 | 545.83 | 82.133 | 7.182 | 134.987 | 78.718 | 0 | 0 | 949.423 |  |  | ŞENPAZAR | [6 empty] | ŞENPAZAR
401380130 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BOLGE TRAFIK MOD-8930-KOK-356011/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 09:44 | 2024-11-04 09:49 | 0.095 | 1 | 502 | 42 | 24 | 11 | 17 | 1 | 0 | 1.534 | 51.307 | 9.714 | 0.868 | 15.137 | 4.941 | 24.615 | 0 | 108.116 |  |  | AKKIŞLA | [6 empty] | AKKIŞLA
401380132 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15738969-367433-Trafo-()-(1228863/-450004/A-450005/A-450009/A-450090/A)-(LV-LV-LV-LV-SC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 09:51 | 2024-11-04 12:57 | 3.102 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59.644 | 0 | 0.599 | 0 | 856.906 | 0 | 0 | 917.149 |  |  | BÜNYAN | [6 empty] | BÜNYAN
401380146 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15730989-364732-Trafo-()-(525604/E-525605/E-526469/E-526470/E)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 10:07 | 2024-11-04 11:09 | 1.036 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41.213 | 0 | 0 | 0 | 1.167 | 0 | 0 | 42.38 |  |  | DEVELİ | [6 empty] | DEVELİ
401380150 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | Dağıtım Transformatörü | 12130540-357988-Trafo-()-(455917/A-455918/A-456193/A-456194/A-456199/A-456815/A-457734/A)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 09:32 | 2024-11-04 11:45 | 2.221 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.949 |  |  | FELAHİYE | [6 empty] | FELAHİYE
401380151 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Dağıtım Transformatörü | 15736029-363069-Trafo-()-(4586167/-4586347/-4610380/-667856/B-711526/B-715206/B-715207/B)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC-SC) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 09:58 | 2024-11-04 10:33 | 0.575 | 0 | 126 | 0 | 20 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 34.793 | 0 | 5.09 | 0 | 20.24 | 0 | 0 | 60.123 |  |  | HACILAR | [6 empty] | HACILAR
401380156 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | -4410500 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 09:37 | 2024-11-04 11:34 | 1.95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 0 | 0 | 35.013 | 0 | 0 | 0 | 40.983 |  |  | KOCASİNAN | [6 empty] | KOCASİNAN
401380156 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | -4410500 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 11:34 | 2024-11-04 11:45 | 0.178 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.626 | 0 | 0 | 6.414 | 0 | 0 | 0 | 8.04 |  |  | MELİKGAZİ | [6 empty] | MELİKGAZİ
401380168 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | FIRNIZ YENI MONOBLOK-2001215-DM-2001224/ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 10:11 | 2024-11-04 11:00 | 0.813 | 0 | 97 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.649 | 12.615 | 0 | 4.741 | 29.273 | 0 | 0 | 75.278 |  |  | PINARBAŞI | [6 empty] | PINARBAŞI
401380169 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | CUKURHISAR MNB-2001475-DM-2001490/ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 10:10 | 2024-11-04 11:00 | 0.823 | 1 | 107 | 2 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.053 | 42.063 | 1.71 | 1.779 | 0 | 3.531 | 0 | 0 | 49.136 |  |  | SARIOĞLAN | [6 empty] | SARIOĞLAN
401380170 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15778682-366725-Trafo-()-(505294/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 10:53 | 2024-11-04 12:54 | 2.016 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.698 |  |  | SARIZ | [6 empty] | SARIZ
401380175 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 14201630-977093-Agdirek-(2086357/E)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 11:12 | 2024-11-04 13:50 | 2.632 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.403 |  |  | TALAS | [6 empty] | TALAS
401380180 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | GOZEBASI KABINI-3560151-DM-3560231/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 11:18 | 2024-11-04 11:21 | 0.059 | 0 | 82 | 0 | 4 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.997 | 0 | 0.094 | 2.461 | 0.474 | 0 | 0 | 5.026 |  |  | TOMARZA | [6 empty] | TOMARZA
401380186 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | F7 MNB-12358-DM-357325/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 11:35 | 2024-11-04 11:47 | 0.201 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 |  |  | YAHYALI | [6 empty] | YAHYALI
401380194 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13984187-1200546-Ogmusdirek-(1406768/-637628/B-637629/B-637630/B-637631/B)-(LV-LV-LV-LV-SC) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 09:50 | 2024-11-04 11:00 | 1.166 | 0 | 67 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.562 | 0 | 6.443 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 26.187 |  |  | YEŞİLHİSAR | [6 empty] | YEŞİLHİSAR
401380195 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | ABBASLAR MNB-12468-DM-356445/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 12:03 | 2024-11-04 12:13 | 0.164 | 1 | 347 | 13 | 15 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.597 | 22.32 | 2.355 | 0.488 | 0 | 1.655 | 0 | 0 | 27.415 |  |  | ÖZVATAN | [6 empty] | ÖZVATAN
401380199 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 13763344-1166215-Enhdirek-(83673/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 11:10 | 2024-11-04 12:40 | 1.497 | 2 | 199 | 1 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 36.183 | 320.416 | 3.9 | 21.13 | 3.625 | 12.982 | 0 | 0 | 398.236 |  |  | İNCESU | [6 empty] | İNCESU
401380199 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 13763344-1166215-Enhdirek-(83673/HUYUKLU-NADIR-SOGULCAK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 12:40 | 2024-11-04 12:50 | 0.167 | 2 | 598 | 1 | 40 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4.138 | 93.396 | 0.427 | 3.041 | 0.384 | 8.228 | 0 | 0 | 109.614 |  |  | BABAESKİ | [6 empty] | BABAESKİ
401380200 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | SEVIN KOYLERI-5371-DM-3315699/0 | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 08:59 | 2024-11-04 11:46 | 2.778 | 0 | 457 | 2 | 31 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 334.609 | 1.269 | 9.735 | 6.534 | 51.642 | 0 | 0 | 403.789 |  |  | DEMİRKÖY | [6 empty] | DEMİRKÖY
401380205 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM06ATR03-2190732-DM-2190749/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 12:01 | 2024-11-04 12:53 | 0.864 | 0 | 251 | 8 | 11 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 149.88 | 5.438 | 4.086 | 934.807 | 54.882 | 0 | 0 | 1149.093 |  |  | KOFÇAZ | [6 empty] | KOFÇAZ
401380208 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | TR----52-8610-Trafobinatip-()-(466807/A)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 11:00 | 2024-11-05 12:30 | 1.5 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 79.412 | 0 | 0 | 0 | 5.617 | 0 | 0 | 85.029 |  |  | LÜLEBURGAZ | [6 empty] | LÜLEBURGAZ
401380209 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | TR7 MNB-7077-DM-352735/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 12:41 | 2024-11-04 12:51 | 0.171 | 0 | 64 | 1 | 36 | 4 | 181 | 1 | 1 | 0 | 5.258 | 0.075 | 3.65 | 14.262 | 26.721 | 0.942 | 0.185 | 51.093 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401380212 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | KUMARLI MNB-11782-DM-356462/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 12:48 | 2024-11-04 12:49 | 0.013 | 2 | 854 | 2 | 38 | 4 | 24 | 1 | 1 | 0.1 | 4.645 | 0.011 | 0.088 | 0.133 | 1.394 | 0.033 | 0.4 | 6.804 |  |  | PEHLİVANKÖY | [6 empty] | PEHLİVANKÖY
401380214 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | FIRNIZ YENI MONOBLOK-2001215-DM-2001224/ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 12:31 | 2024-11-04 13:03 | 0.521 | 0 | 97 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.432 | 7.628 | 0 | 2.707 | 17.866 | 0 | 0 | 48.633 |  |  | PINARHİSAR | [6 empty] | PINARHİSAR
401380221 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | İKİDAM YENİ DM-2140526-DM-2140538/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 12:45 | 2024-11-04 13:20 | 0.58 | 6 | 1327 | 123 | 198 | 4 | 52 | 2 | 0 | 3.272 | 837.127 | 222.174 | 82.011 | 16.696 | 52.94 | 533.421 | 0 | 1747.641 |  |  | VİZE | [6 empty] | VİZE
401380222 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | COBANLI MNB-2149347-DM-2149360/ | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 13:00 | 2024-11-04 14:01 | 1.021 | 2 | 4123 | 3 | 896 | 7 | 194 | 1 | 0 | 0.602 | 44.821 | 0.179 | 2.753 | 2.633 | 15.058 | 0 | 0 | 66.046 |  |  | AKPINAR | [6 empty] | AKPINAR
401380223 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 14203149-1129652-Enhdirek-(243260/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 13:00 | 2024-11-04 15:12 | 2.212 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.333 |  |  | AKÇAKENT | [6 empty] | AKÇAKENT
401380223 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 14203149-1129652-Enhdirek-(243260/HAT51212)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 15:12 | 2024-11-04 15:16 | 0.057 | 0 | 59 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.261 | 0 | 0.201 | 0 | 0.453 | 0 | 0 | 1.915 |  |  | BOZTEPE | [6 empty] | BOZTEPE
401380225 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | BUYUKBEY MOD-11449-DM-356983/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 13:09 | 2024-11-04 13:09 | 0.006 | 0 | 44 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0.013 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |  |  | KAMAN | [6 empty] | KAMAN
401380227 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 14013674-84-Trafobinatip-()-(629844/E)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 12:30 | 2024-11-04 13:00 | 0.496 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.949 | 0 | 0 | 0 | 0.748 | 0 | 0 | 15.697 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401380228 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 13897422-980658-Agdirek-(1447268/C)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 13:04 | 2024-11-04 14:00 | 0.935 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.128 |  |  | MUCUR | [6 empty] | MUCUR
401380230 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 11571303-11382-Trafobinatip-()-(144863/CAGLAYAN CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 12:51 | 2024-11-04 13:12 | 0.341 | 0 | 281 | 0 | 20 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45.512 | 0 | 0.554 | 144.362 | 1.082 | 0 | 0 | 191.51 |  |  | ÇİÇEKDAĞI | [6 empty] | ÇİÇEKDAĞI
401380233 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESYOL KOK -8950-KOK-356042/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 12:59 | 2024-11-04 14:17 | 1.304 | 5 | 888 | 42 | 29 | 2 | 44 | 1 | 0 | 39.088 | 142.967 | 142.546 | 1.331 | 9.208 | 16.861 | 0.709 | 0 | 352.71 |  |  | BAŞİSKELE | [6 empty] | BAŞİSKELE
401380236 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM-1 ADM-2133-DM-353108/0 | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 12:45 | 2024-11-04 13:42 | 0.956 | 0 | 1659 | 0 | 2 | 4 | 171 | 0 | 0 | 0 | 379.109 | 0 | 1.71 | 98.304 | 250.785 | 0 | 0 | 729.908 |  |  | DARICA | [6 empty] | DARICA
401380236 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM_I/11-4646251-KOK-4646261/ | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 13:42 | 2024-11-04 15:00 | 1.294 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 16.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.24 | 0 | 0 | 33.358 |  |  | DERİNCE | [6 empty] | DERİNCE
401380239 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 14424271-3487419-Ogmusdirek-(3487966/A-3488030/A-4709574/A)-(LV-LV-LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 10:19 | 2024-11-04 12:00 | 1.691 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.387 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 13.409 |  |  | DİLOVASI | [6 empty] | DİLOVASI
401380246 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESYOL DM-6695-DM-354513/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 13:40 | 2024-11-04 14:49 | 1.146 | 3 | 345 | 30 | 4 | 14 | 12 | 1 | 0 | 26.04 | 429.719 | 608.773 | 0.305 | 279.342 | 15.462 | 410.057 | 0 | 1769.698 |  |  | GEBZE | [6 empty] | GEBZE
401380247 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | YENİKÖY DM-2192174-DM-2192185/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 13:22 | 2024-11-04 14:25 | 1.046 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.553 |  |  | GÖLCÜK | [6 empty] | GÖLCÜK
401380250 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 14336400-1186338-Ogmusdirek-(440337/C-440344/C-440345/C-440346/C)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 13:48 | 2024-11-04 14:40 | 0.874 | 0 | 132 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 149.529 | 0 | 0.959 | 0 | 9.888 | 0 | 0 | 160.376 |  |  | KANDIRA | [6 empty] | KANDIRA
401380252 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 15734919-364081-Trafo-()-(385024/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 14:01 | 2024-11-04 15:01 | 0.995 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.05 |  |  | KARAMÜRSEL | [6 empty] | KARAMÜRSEL
401380252 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 15734919-364081-Trafo-()-(385024/B)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 15:01 | 2024-11-04 15:04 | 0.045 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.937 |  |  | KARTEPE | [6 empty] | KARTEPE
401380254 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | YARPUZLU DM-3610988-DM-3615493/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 13:40 | 2024-11-04 15:25 | 1.744 | 0 | 280 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 151.484 | 0 | 0 | 1.624 | 5.379 | 0 | 0 | 158.487 |  |  | KÖRFEZ | [6 empty] | KÖRFEZ
401380255 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | NARINCE AKINCILAR FIDERI-8705-KOK-356038/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 14:06 | 2024-11-04 14:06 | 0.001 | 9 | 516 | 9 | 17 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0.077 | 0.469 | 0.014 | 0.002 | 0.05 | 0.022 | 0 | 0 | 0.634 |  |  | ÇAYIROVA | [6 empty] | ÇAYIROVA
401380256 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11537581-10504-Trafobinatip-()-(81875/IGDEMLIK (SINEKLI) CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 13:15 | 2024-11-04 13:54 | 0.651 | 1 | 73 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71.588 | 16.217 | 5.816 | 0.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.058 |  |  | İZMİT | [6 empty] | İZMİT
401380257 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | KOPRUAGZI KOK-11155-DM-356075/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 14:13 | 2024-11-04 14:13 | 0.006 | 0 | 177 | 8 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.914 | 0.089 | 0.374 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 1.559 |  |  | AHIRLI | [6 empty] | AHIRLI
401380258 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 14381451-6488-Trafobinatip-()-(399701/C)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 14:55 | 2024-11-04 15:10 | 0.257 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0 | 0 | 1.162 | 0 | 0 | 4.398 |  |  | AKÖREN | [6 empty] | AKÖREN
401380262 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | ABBASLAR MNB-12468-DM-356822/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 14:20 | 2024-11-04 14:26 | 0.114 | 1 | 125 | 18 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10.688 | 15.563 | 13.573 | 0.08 | 0 | 0.928 | 0 | 0 | 40.832 |  |  | AKŞEHİR | [6 empty] | AKŞEHİR
401380281 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 14205382-1214591-Ogmusdirek-(711933/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 14:48 | 2024-11-04 18:00 | 3.193 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.749 |  |  | ALTINEKİN | [6 empty] | ALTINEKİN
401380287 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13984513-1141496-Enhdirek-(4707016/HAT)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 14:54 | 2024-11-04 21:10 | 6.256 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.386 |  |  | BEYŞEHİR | [6 empty] | BEYŞEHİR
401380287 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | ABBASLAR MNB-12468-DM-356822/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 21:10 | 2024-11-04 21:24 | 0.241 | 1 | 125 | 18 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.025 | 33.777 | 23.363 | 0.123 | 0 | 1.824 | 0 | 0 | 59.112 |  |  | BOZKIR | [6 empty] | BOZKIR
401380288 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DİŞBUDAK KÖK-11694-KOK-357576/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 14:48 | 2024-11-04 17:11 | 2.381 | 2 | 68 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 130.369 | 92.528 | 5.081 | 0.251 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 228.437 |  |  | CİHANBEYLİ | [6 empty] | CİHANBEYLİ
401380290 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15784989-3745373-Trafo-()-(4362094/I)-(LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-04 14:56 | 2024-11-04 17:56 | 3.003 | 0 | 156 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 92.74 | 0 | 1.214 | 0 | 34.204 | 0 | 0 | 128.158 |  |  | DERBENT | [6 empty] | DERBENT
401380293 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13655705-1160065-Enhdirek-(76371/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 15:03 | 2024-11-04 17:10 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.58 | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 35.893 |  |  | DEREBUCAK | [6 empty] | DEREBUCAK
401380293 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13655705-1160065-Enhdirek-(76371/HASAN INCE VE ORTAKLARI-ENVER KARA)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 17:10 | 2024-11-04 17:20 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.015 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 1.057 |  |  | DOĞANHİSAR | [6 empty] | DOĞANHİSAR
401380295 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13952221-1205627-Ogmusdirek-(1515575/-546237/C-547573/C-547574/C)-(LV-LV-LV-SC) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 10:38 | 2024-11-04 11:54 | 1.271 | 0 | 100 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 53.699 | 0 | 15.376 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 69.48 |  |  | EMİRGAZİ | [6 empty] | EMİRGAZİ
401380307 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13661527-1127590-Enhdirek-(123507/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 12:33 | 2024-11-04 17:32 | 4.983 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 2.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.261 |  |  | EREĞLİ | [6 empty] | EREĞLİ
401380307 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13661527-1127590-Enhdirek-(123507/BUYUKKIRKLI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 17:32 | 2024-11-04 17:44 | 0.2 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.349 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.593 |  |  | GÜNEYSINIR | [6 empty] | GÜNEYSINIR
401380314 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TM Fideri | NARLI TM-782-TM-354789/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 14:28 | 2024-11-04 15:34 | 1.1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 |  |  | HADİM | [6 empty] | HADİM
401380325 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Abone Tesisi | 13988826-802528-Agdirek-(1300616/B)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-04 15:21 | 2024-11-04 17:32 | 2.183 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.169 |  |  | HALKAPINAR | [6 empty] | HALKAPINAR
401380346 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13660083-1108883-Enhdirek-(127016/HAT45658)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 15:49 | 2024-11-04 17:28 | 1.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.777 | 0 | 0 | 0 | 0.777 |  |  | HÜYÜK | [6 empty] | HÜYÜK
401380355 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | BALKAR MOD-8837-KOK-355908/BALKAR CIKISI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 16:09 | 2024-11-04 16:10 | 0.013 | 9 | 2810 | 23 | 182 | 38 | 184 | 1 | 0 | 3.74 | 13.368 | 1.878 | 0.704 | 8.24 | 2.934 | 4.418 | 0 | 35.282 |  |  | ILGIN | [6 empty] | ILGIN
401380361 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | SARAYCIK TR2-3006-DİREK TİPİ TRAFO-342843/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 16:22 | 2024-11-04 17:16 | 0.898 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.645 |  |  | KADINHANI | [6 empty] | KADINHANI
401380361 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | SARAYCIK TR2-3006-DİREK TİPİ TRAFO-342843/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 17:16 | 2024-11-04 17:19 | 0.046 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 1.107 |  |  | KARAPINAR | [6 empty] | KARAPINAR
401380363 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 14135614-889484-Agdirek-(2221666/C)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 11:49 | 2024-11-04 13:09 | 1.335 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 |  |  | KARATAY | [6 empty] | KARATAY
401380368 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14069349-2441-Trafobinatip-()-(488134/A)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 16:43 | 2024-11-04 18:18 | 1.576 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0 | 0 | 0.864 |  |  | KULU | [6 empty] | KULU
401380369 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13707088-890839-Agdirek-(1550150/B)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 16:40 | 2024-11-04 18:00 | 1.339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 |  |  | MERAM | [6 empty] | MERAM
401380371 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | ZEYTIN DM-3462769-DM-3462852/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 16:42 | 2024-11-04 17:22 | 0.667 | 1 | 639 | 6 | 98 | 8 | 33 | 0 | 0 | 0.084 | 249.265 | 30.203 | 10.499 | 168.626 | 15.918 | 0 | 0 | 474.595 |  |  | SARAYÖNÜ | [6 empty] | SARAYÖNÜ
401380372 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | SUVARLI KOK-7256-DM-353745/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 16:57 | 2024-11-04 17:53 | 0.942 | 1 | 1013 | 0 | 0 | 8 | 74 | 0 | 0 | 4.263 | 451.645 | 0 | 0 | 27.952 | 43.308 | 0 | 0 | 527.168 |  |  | SELÇUKLU | [6 empty] | SELÇUKLU
401380374 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | ISIKTEPE KY.-1920-DİREK TİPİ TRAFO-342289/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 17:09 | 2024-11-04 19:52 | 2.72 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.488 |  |  | SEYDİŞEHİR | [6 empty] | SEYDİŞEHİR
401380374 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | ISIKTEPE KY.-1920-DİREK TİPİ TRAFO-342289/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 19:52 | 2024-11-04 20:02 | 0.16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.497 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.547 |  |  | TAŞKENT | [6 empty] | TAŞKENT
401380377 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | DM | 11538432-7696-Trafobinatip-()-(159191/KUYUMCULAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 15:53 | 2024-11-04 17:14 | 1.351 | 0 | 82 | 35 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45.168 | 36.586 | 22.549 | 0 | 4.37 | 0 | 0 | 108.673 |  |  | TUZLUKÇU | [6 empty] | TUZLUKÇU
401380383 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 15730999-360628-Trafo-()-(567771/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 17:22 | 2024-11-04 19:48 | 2.437 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.76 |  |  | YALIHÜYÜK | [6 empty] | YALIHÜYÜK
401380383 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15730999-360628-Trafo-()-(4549399/B-554929/B-567771/B-569118/B)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 19:48 | 2024-11-04 19:52 | 0.062 | 0 | 73 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.829 | 0 | 0.019 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 1.906 |  |  | YUNAK | [6 empty] | YUNAK
401380385 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ADIYAMAN TM-7137-TM-354651/TM | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 16:53 | 2024-11-04 17:13 | 0.34 | 9 | 7397 | 5 | 148 | 30 | 632 | 1 | 0 | 195.147 | 992.416 | 29.114 | 37.047 | 189.572 | 295.671 | 3.009 | 0 | 1741.976 |  |  | ÇELTİK | [6 empty] | ÇELTİK
401380385 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM-1 ADM-2133-DM-352914/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 17:13 | 2024-11-04 17:14 | 0.024 | 1 | 1666 | 0 | 8 | 4 | 206 | 0 | 0 | 2.593 | 12.715 | 0 | 0.047 | 1.221 | 5.193 | 0 | 0 | 21.769 |  |  | ÇUMRA | [6 empty] | ÇUMRA
401380385 | 3 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM-2A-DM-8243-DM-354305/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 17:13 | 2024-11-04 17:55 | 0.7 | 0 | 1668 | 0 | 1 | 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 412.972 | 0 | 0.224 | 4.263 | 56.176 | 0 | 0 | 473.635 |  |  | ALTINTAŞ | [6 empty] | ALTINTAŞ
401380385 | 4 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM-2A-DM-8243-DM-354309/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 17:13 | 2024-11-04 17:57 | 0.733 | 1 | 11043 | 14 | 99 | 20 | 1019 | 0 | 0 | 79.599 | 3007.645 | 14.921 | 36.757 | 923.254 | 778.905 | 0 | 0 | 4841.081 |  |  | ASLANAPA | [6 empty] | ASLANAPA
401380388 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15730920-361107-Trafo-()-(498003/F)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 17:37 | 2024-11-04 19:58 | 2.359 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.916 | 0 | 0.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.379 |  |  | DOMANİÇ | [6 empty] | DOMANİÇ
401380394 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15729038-366455-Trafo-()-(432411/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 17:47 | 2024-11-04 19:05 | 1.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 |  |  | DUMLUPINAR | [6 empty] | DUMLUPINAR
401380405 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15741011-368113-Trafo-()-(417468/-417890/-418428/-418431/)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 16:44 | 2024-11-04 17:55 | 1.18 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 104.671 | 0 | 0 | 0 | 5.765 | 0 | 0 | 110.436 |  |  | EMET | [6 empty] | EMET
401380411 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 15781819-369062-Trafo-()-(404751/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 17:59 | 2024-11-04 19:34 | 1.593 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 |  |  | GEDİZ | [6 empty] | GEDİZ
401380412 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 15735572-364450-Trafo-()-(384937/F)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 18:05 | 2024-11-04 18:47 | 0.691 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HİSARCIK | [6 empty] | HİSARCIK
401380413 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Abone Tesisi | 12246897-4742814-Agpanobox-(3508235/D)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-04 18:04 | 2024-11-04 20:26 | 2.363 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.616 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401380414 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 15731326-364838-Trafo-()-(590908/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 17:57 | 2024-11-04 18:51 | 0.896 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.493 |  |  | PAZARLAR | [6 empty] | PAZARLAR
401380414 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731326-364838-Trafo-()-(1435574/-1517968/-4510031/-590908/C-594879/C-594882/C)-(LV-LV-LV-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 18:51 | 2024-11-04 18:56 | 0.08 | 0 | 101 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.325 | 0 | 0.016 | 0 | 0.721 | 0 | 0 | 9.062 |  |  | SİMAV | [6 empty] | SİMAV
401380416 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | Dağıtım Transformatörü | 15734708-362749-Trafo-()-(1220624/-379179/D-379180/D-4380423/D)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 18:15 | 2024-11-04 18:47 | 0.523 | 0 | 37 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.062 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.067 |  |  | TAVŞANLI | [6 empty] | TAVŞANLI
401380419 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15738190-8253-Trafobinatip-()-(637205/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 18:19 | 2024-11-04 19:00 | 0.682 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.866 |  |  | ÇAVDARHİSAR | [6 empty] | ÇAVDARHİSAR
401380422 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13764022-4440-Trafobinatip-()-(579291/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 18:21 | 2024-11-04 18:57 | 0.603 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.647 |  |  | ŞAPHANE | [6 empty] | ŞAPHANE
401380426 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13693483-2274-Trafobinatip-()-(634159/C-634164/C-634165/C)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 18:33 | 2024-11-04 18:45 | 0.196 | 0 | 107 | 0 | 48 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.413 | 0 | 10.399 | 0 | 0.853 | 0 | 0 | 44.665 |  |  | AKÇADAĞ | [6 empty] | AKÇADAĞ
401380430 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 13685824-1184710-Ogmusdirek-(1286065/-402718/B-403071/B-403072/B)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 18:44 | 2024-11-04 19:15 | 0.525 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.201 | 0 | 0 | 0 | 1.463 | 0 | 0 | 30.664 |  |  | ARAPGİR | [6 empty] | ARAPGİR
401380431 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 11540089-2761-Trafobinatip-()-(565174/A-565175/A-566080/A-566083/A-566212/A-566434/A-568180/A-568181/A-569530/A-569531/A-569532/A-569533/A)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 18:39 | 2024-11-04 19:55 | 1.273 | 0 | 787 | 0 | 3 | 0 | 137 | 0 | 1 | 0 | 244.834 | 0 | 0.088 | 0 | 89.949 | 0 | 18.635 | 353.506 |  |  | ARGUVAN | [6 empty] | ARGUVAN
401380444 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15779124-364228-Trafo-()-(1295233/-2121065/A-2653908/A)-(LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 18:54 | 2024-11-04 20:56 | 2.029 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.362 | 0 | 20.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.869 |  |  | BATTALGAZİ | [6 empty] | BATTALGAZİ
401380463 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 15740586-362973-Trafo-()-(379220/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 19:08 | 2024-11-04 20:26 | 1.288 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.351 |  |  | DARENDE | [6 empty] | DARENDE
401380463 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 15740586-362973-Trafo-()-(379220/B)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 20:26 | 2024-11-04 20:31 | 0.084 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.511 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 0.758 |  |  | DOĞANYOL | [6 empty] | DOĞANYOL
401380466 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 13723686-3739-Trafobinatip-()-(1987444/B)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 19:13 | 2024-11-04 19:57 | 0.737 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.097 |  |  | DOĞANŞEHİR | [6 empty] | DOĞANŞEHİR
401380466 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13723686-3739-Trafobinatip-()-(1459077/-1987433/A-1987442/A-1987444/A)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 19:57 | 2024-11-04 20:14 | 0.289 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.532 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 1.758 |  |  | HEKİMHAN | [6 empty] | HEKİMHAN
401380481 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15739829-358357-Trafo-()-(469725/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 19:59 | 2024-11-04 20:48 | 0.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.628 | 0 | 0 | 0.628 |  |  | KALE | [6 empty] | KALE
401380485 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Abone Tesisi | 13849280-802414-Agdirek-(1297994/C)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 20:18 | 2024-11-04 23:15 | 2.941 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 4.913 |  |  | KULUNCAK | [6 empty] | KULUNCAK
401380497 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13698987-1138875-Enhdirek-(102298/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 18:55 | 2024-11-04 20:15 | 1.328 | 0 | 32 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.291 | 0 | 5.993 | 0 | 0.534 | 0 | 0 | 34.818 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401380497 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13698987-1138875-Enhdirek-(102298/HAT33395)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 20:15 | 2024-11-04 20:20 | 0.083 | 0 | 107 | 0 | 48 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.848 | 0 | 3.928 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 17.094 |  |  | PÜTÜRGE | [6 empty] | PÜTÜRGE
401380498 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | SEVIN KOYLERI-5371-DM-3315699/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 17:57 | 2024-11-04 17:58 | 0.006 | 0 | 457 | 2 | 31 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0.004 | 0.043 | 0.007 | 0.125 | 0 | 0 | 1.512 |  |  | YAZIHAN | [6 empty] | YAZIHAN
401380499 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | SEVIN KOYLERI-5371-DM-3315699/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 20:07 | 2024-11-04 20:07 | 0.006 | 0 | 457 | 2 | 31 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.142 | 0.004 | 0.042 | 0.006 | 0.103 | 0 | 0 | 1.297 |  |  | YEŞİLYURT | [6 empty] | YEŞİLYURT
401380500 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | Dağıtım Transformatörü | 15734868-364506-Trafo-()-(446387/B-446388/B-446389/B-446588/B)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 20:55 | 2024-11-04 22:09 | 1.24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.608 |  |  | AHMETLİ | [6 empty] | AHMETLİ
401380503 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14139009-3640166-Ogmusdirek-(186696/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 16:34 | 2024-11-04 22:26 | 5.866 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.736 | 0 | 3.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.542 |  |  | AKHİSAR | [6 empty] | AKHİSAR
401380503 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14139009-3640166-Ogmusdirek-(186696/ALIC SEKILI TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 22:26 | 2024-11-04 22:36 | 0.167 | 0 | 24 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.726 | 0 | 0.169 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 1.981 |  |  | ALAŞEHİR | [6 empty] | ALAŞEHİR
401380511 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BOLGE TRAFIK MOD-8930-KOK-356011/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 21:51 | 2024-11-04 21:52 | 0.016 | 1 | 502 | 42 | 24 | 11 | 17 | 1 | 0 | 0.162 | 9.551 | 1.512 | 0.13 | 0.898 | 0.242 | 3.022 | 0 | 15.517 |  |  | DEMİRCİ | [6 empty] | DEMİRCİ
401380516 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13684940-2694-Trafobinatip-()-(4389475/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 22:21 | 2024-11-04 23:20 | 0.99 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.241 | 0 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.812 |  |  | GÖLMARMARA | [6 empty] | GÖLMARMARA
401380517 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Dağıtım Transformatörü | 14570334-4976133-Trafobinatip-()-(4976401/E-4976417/E-4976426/E-4976430/E)-(LV-LV-LV-LV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 21:00 | 2024-11-04 21:55 | 0.909 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.359 | 0 | 0 | 0 | 1.777 | 0 | 0 | 20.136 |  |  | GÖRDES | [6 empty] | GÖRDES
401380522 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BOLGE TRAFIK MOD-8930-KOK-356011/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 21:53 | 2024-11-04 22:35 | 0.714 | 1 | 502 | 42 | 24 | 11 | 17 | 1 | 0 | 4.66 | 364.163 | 52.245 | 3.695 | 37.035 | 10.599 | 154.831 | 0 | 627.228 |  |  | KIRKAĞAÇ | [6 empty] | KIRKAĞAÇ
401380527 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | ARITAS KOK BINA-7708-DM-356975/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 23:40 | 2024-11-04 23:42 | 0.049 | 0 | 331 | 5 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.225 | 0.552 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.896 |  |  | KULA | [6 empty] | KULA
401380528 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14565288-4724667-Enhdirek-(4727489/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 23:45 | 2024-11-05 02:30 | 2.747 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.488 |  |  | KÖPRÜBAŞI | [6 empty] | KÖPRÜBAŞI
401380528 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14565288-4724667-Enhdirek-(4727489/HAT17766)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 02:30 | 2024-11-05 02:40 | 0.167 | 0 | 33 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.917 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401380531 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11534738-8521-Trafobinatip-()-(238926/HAVAI OLACAK SEBEKESI YOK)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-10 14:30 | 2024-11-10 15:30 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 47 | 3 | 3 | 0 | 1.18 | 0 | 3.402 | 171.954 | 247.169 | 290.637 | 26.793 | 741.135 |  |  | SALİHLİ | [6 empty] | SALİHLİ
401380533 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | COKYASAR-6700-DM-352983/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 01:20 | 2024-11-05 01:53 | 0.562 | 2 | 651 | 21 | 120 | 1 | 29 | 0 | 0 | 15.964 | 156.721 | 85.226 | 27.081 | 4.12 | 5.38 | 0 | 0 | 294.492 |  |  | SARIGÖL | [6 empty] | SARIGÖL
401380536 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | GÖLBAŞI YENİ DM-4648910-DM-4656927/ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 04:33 | 2024-11-05 04:48 | 0.255 | 12 | 11632 | 2 | 159 | 16 | 1917 | 1 | 1 | 558.377 | 587.267 | 0.897 | 15.247 | 82.088 | 315.766 | 0.594 | 0.016 | 1560.252 |  |  | SARUHANLI | [6 empty] | SARUHANLI
401380542 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | KESME HES-6367-DM-354089/0 | HATTA KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 05:20 | 2024-11-05 07:55 | 2.579 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.525 |  |  | SELENDİ | [6 empty] | SELENDİ
401380544 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | YUKARINASIRLI TR-1-7336-DİREK TİPİ TRAFO-341412/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 07:05 | 2024-11-05 09:20 | 2.243 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.482 |  |  | SOMA | [6 empty] | SOMA
401380544 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | YUKARINASIRLI TR-1-7336-DİREK TİPİ TRAFO-341412/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 09:20 | 2024-11-05 09:23 | 0.053 | 0 | 122 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 0.01 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 2.673 |  |  | TURGUTLU | [6 empty] | TURGUTLU
401380545 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | PINARBASI ADM-7061-DM-352727/SEKER FABRIKA CIKISI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 06:54 | 2024-11-05 07:19 | 0.425 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.022 | 0 | 0 | 0 | 2.666 | 0 | 8.688 |  |  | AFŞİN | [6 empty] | AFŞİN
401380546 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 13645611-5003-Trafobinatip-()-(1233629/-2602243/B-2651441/B-434913/B-435384/B)-(LV-LV-LV-LV-SC) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-05 09:00 | 2024-11-05 17:00 | 8 | 0 | 71 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219.523 | 0 | 36.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1256.374 |  |  | ANDIRIN | [6 empty] | ANDIRIN
401380547 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ORMAN TAMIRHANE KARSISI(9G2-6561-DM-357291/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 07:33 | 2024-11-05 07:42 | 0.158 | 0 | 6375 | 0 | 0 | 0 | 412 | 1 | 3 | 0 | 223.633 | 0 | 0 | 0 | 42.691 | 37.231 | 2.381 | 305.936 |  |  | EKİNÖZÜ | [6 empty] | EKİNÖZÜ
401380549 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DM | 11537082-11010-Trafobinatip-()-(144288/-587418/A-701917/A)-(LV-LV-MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-05 09:00 | 2024-11-05 16:30 | 7.5 | 1 | 287 | 2 | 16 | 1 | 10 | 0 | 0 | 72.302 | 532.83 | 3745.666 | 13.72 | 64.261 | 65.878 | 0 | 0 | 4494.657 |  |  | ELBİSTAN | [6 empty] | ELBİSTAN
401380550 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 13763988-1166216-Enhdirek-(83674/HUYUKLU-NADIR-SOGULCAK HATTI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-05 09:00 | 2024-11-05 11:00 | 2 | 2 | 598 | 1 | 40 | 1 | 9 | 0 | 0 | 50.751 | 1146.465 | 5.73 | 34.765 | 5.105 | 100.766 | 0 | 0 | 1343.582 |  |  | GÖKSUN | [6 empty] | GÖKSUN
401380551 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 14038953-1132547-Enhdirek-(93276/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 07:40 | 2024-11-05 09:23 | 1.72 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.874 | 0.346 | 0.054 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 1.658 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401380551 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 14038953-1132547-Enhdirek-(93276/HAT27572)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 09:23 | 2024-11-05 09:28 | 0.083 | 0 | 27 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.487 | 0.043 | 0.007 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0.594 |  |  | NURHAK | [6 empty] | NURHAK
401380552 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | GUVERCINLIK MONOBLOK-9668-DM-355264/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-12 09:00 | 2024-11-12 15:01 | 6.01 | 6 | 5287 | 31 | 337 | 31 | 274 | 4 | 1 | 670.849 | 12224.666 | 403.797 | 1006.508 | 5011.242 | 2340.611 | 2925.994 | 19.898 | 24603.565 |  |  | PAZARCIK | [6 empty] | PAZARCIK
401380553 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | AKBAYIR MNB-297-DM-353388/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-13 08:58 | 2024-11-13 16:57 | 7.983 | 3 | 12 | 21 | 9 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1385.97 | 19.133 | 324.677 | 14.272 | 1707.233 | 30.669 | 0 | 0 | 3481.954 |  |  | TÜRKOĞLU | [6 empty] | TÜRKOĞLU
401380554 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-2680211/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-14 09:00 | 2024-11-14 16:47 | 7.781 | 0 | 156 | 49 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 194.086 | 2778.663 | 26.257 | 496.312 | 17.533 | 0 | 0 | 3512.851 |  |  | ÇAĞLAYANCERİT | [6 empty] | ÇAĞLAYANCERİT
401380558 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | KOCTEPE KOK-8701-KOK-353768/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-05 09:00 | 2024-11-05 16:01 | 7.031 | 5 | 323 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 210.715 | 620.75 | 0 | 0.082 | 20.169 | 38.093 | 0 | 0 | 889.809 |  |  | DARGEÇİT | [6 empty] | DARGEÇİT
401380561 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BOLGE TRAFIK MOD-8930-KOK-356011/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 07:38 | 2024-11-05 07:39 | 0.017 | 1 | 502 | 42 | 24 | 11 | 17 | 1 | 0 | 0.242 | 8.083 | 1.668 | 0.167 | 1.236 | 0.24 | 3.1 | 0 | 14.736 |  |  | DERİK | [6 empty] | DERİK
401380575 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14331235-2604-Trafobinatip-()-(676388/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 07:56 | 2024-11-05 09:13 | 1.288 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 |  |  | KIZILTEPE | [6 empty] | KIZILTEPE
401380576 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | YOLDUZU KOK-6423-DM-2675377/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 08:34 | 2024-11-05 08:48 | 0.243 | 3 | 214 | 83 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 30.692 | 22.204 | 210.535 | 0.072 | 0 | 1.085 | 0 | 0 | 264.588 |  |  | MAZIDAĞI | [6 empty] | MAZIDAĞI
401380579 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13893369-844-Trafobinatip-()-(599760/A)-(LV) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2024-11-05 10:23 | 2024-11-05 20:21 | 9.966 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 750.631 | 0 | 0 | 0 | 78.705 | 0 | 0 | 829.336 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401380582 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | KESIK MNB-8394-DM-352872/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 09:01 | 2024-11-05 09:07 | 0.104 | 0 | 2329 | 1 | 66 | 12 | 105 | 2 | 1 | 0 | 52.978 | 0.014 | 0.482 | 25.835 | 12.049 | 0.971 | 0.035 | 92.364 |  |  | MİDYAT | [6 empty] | MİDYAT
401380583 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | SEVIN KOYLERI-5371-DM-3315699/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 08:50 | 2024-11-05 09:04 | 0.246 | 0 | 457 | 2 | 31 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.517 | 0.189 | 1.575 | 0.867 | 6.49 | 0 | 0 | 55.638 |  |  | NUSAYBİN | [6 empty] | NUSAYBİN
401380586 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15741011-368113-Trafo-()-(417468/-417890/-418428/-418431/)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 09:06 | 2024-11-05 09:57 | 0.856 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 62.726 | 0 | 0 | 0 | 5.474 | 0 | 0 | 68.2 |  |  | SAVUR | [6 empty] | SAVUR
401380589 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | HALBUR YENI MBK-2138993-DM-2139004/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 08:55 | 2024-11-05 08:56 | 0.008 | 0 | 682 | 1 | 4 | 5 | 54 | 1 | 0 | 0 | 1.338 | 0.001 | 0.003 | 1.57 | 0.386 | 0.075 | 0 | 3.373 |  |  | YEŞİLLİ | [6 empty] | YEŞİLLİ
401380591 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 11539904-1231-Trafobinatip-()-(139448/TR4 HATTI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-05 09:00 | 2024-11-05 10:00 | 1 | 0 | 328 | 0 | 0 | 1 | 270 | 0 | 0 | 0 | 128.992 | 0 | 0 | 30.313 | 481.371 | 0 | 0 | 640.676 |  |  | ÖMERLİ | [6 empty] | ÖMERLİ
401380602 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14024300-1154502-Enhdirek-(89028/HAT24455)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 09:39 | 2024-11-05 11:31 | 1.859 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 5.792 | 0 | 0 | 0 | 8.222 |  |  | BODRUM | [6 empty] | BODRUM
401380605 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15731205-365495-Trafo-()-(499715/A-503307/A-503310/A-586675/A)-(LV-LV-LV-LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 09:45 | 2024-11-05 14:27 | 4.689 | 0 | 113 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74.52 | 0 | 0.799 | 0 | 5.247 | 0 | 0 | 80.566 |  |  | DALAMAN | [6 empty] | DALAMAN
401380608 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESNI OSB MOD 5-4596535-DM-4597061/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 09:00 | 2024-11-05 10:07 | 1.116 | 17 | 4735 | 99 | 92 | 33 | 195 | 1 | 0 | 272.546 | 1794.723 | 1022.933 | 21.171 | 1083.821 | 214.256 | 0 | 0 | 4409.45 |  |  | DATÇA | [6 empty] | DATÇA
401380610 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14323992-1141654-Enhdirek-(301365/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 09:55 | 2024-11-05 11:54 | 1.984 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.063 | 1.207 | 1.095 | 88.362 | 44.984 | 0 | 153.711 |  |  | FETHİYE | [6 empty] | FETHİYE
401380610 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14323992-1141654-Enhdirek-(301365/HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 11:54 | 2024-11-05 11:58 | 0.07 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.369 | 0.096 | 0.076 | 6.57 | 4.875 | 0 | 12.986 |  |  | KAVAKLIDERE | [6 empty] | KAVAKLIDERE
401380622 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TM Fideri | 10576CIM-3060-Trafobinatip-()-(139668/F-9 KC.SANAYI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-05 09:22 | 2024-11-05 10:32 | 1.159 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.96 | 0 | 145.865 | 0 | 635.461 | 0 | 806.286 |  |  | KÖYCEĞİZ | [6 empty] | KÖYCEĞİZ
401380626 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 15735621-362446-Trafo-()-(388180/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 09:43 | 2024-11-05 12:29 | 2.769 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.484 | 0 | 0.006 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 4.44 |  |  | MARMARİS | [6 empty] | MARMARİS
401380630 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 14030982-952977-Agdirek-(1453346/D)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 10:25 | 2024-11-05 13:17 | 2.862 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.539 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401380631 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 14013674-84-Trafobinatip-()-(629844/E)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 10:07 | 2024-11-05 12:47 | 2.659 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 81.319 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 85.419 |  |  | MİLAS | [6 empty] | MİLAS
401380640 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | TR-51909-362828-Trafo-()-(392049/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 10:00 | 2024-11-05 11:37 | 1.604 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.903 |  |  | ORTACA | [6 empty] | ORTACA
401380640 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | TR-51909-362828-Trafo-()-(392049/C)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 11:37 | 2024-11-05 11:47 | 0.169 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.502 |  |  | ULA | [6 empty] | ULA
401380642 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15730740-366221-Trafo-()-(594740/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 09:33 | 2024-11-05 10:36 | 1.046 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.787 | 0 | 0 | 0 | 2.308 | 0 | 0 | 7.095 |  |  | YATAĞAN | [6 empty] | YATAĞAN
401380644 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TILEYLI DM-8831-DM-355951/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 10:15 | 2024-11-05 11:45 | 1.5 | 2 | 229 | 47 | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 163.857 | 528.218 | 694.364 | 48.552 | 113.407 | 56.222 | 0 | 0 | 1604.62 |  |  | BULANIK | [6 empty] | BULANIK
401380647 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | CARDAK MNB-10638-DM-355640/ÇARDAK ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 09:58 | 2024-11-05 10:06 | 0.132 | 1 | 1627 | 2 | 130 | 8 | 122 | 0 | 0 | 13.529 | 81.196 | 0 | 5.281 | 26.162 | 22.337 | 0 | 0 | 148.505 |  |  | HASKÖY | [6 empty] | HASKÖY
401380667 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13956647-1079-Trafobinatip-()-(520035/C)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 11:13 | 2024-11-05 14:55 | 3.698 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 63.748 | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 0 | 0 | 72.798 |  |  | KORKUT | [6 empty] | KORKUT
401380673 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14049670-10759-Trafobinatip-()-(529057/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 11:16 | 2024-11-05 13:55 | 2.651 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.471 |  |  | MALAZGİRT | [6 empty] | MALAZGİRT
401380678 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 11 NOLU MONOBLOK-11382-TRAFO BİNASI-357246/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 10:48 | 2024-11-05 11:36 | 0.798 | 0 | 150 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53.829 | 0 | 0.891 | 262.176 | 0.898 | 0 | 0 | 317.794 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401380680 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | COGULHAN TEVZI-7608-DM-353689/COBANBEYLI MONOBLOK HATTI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 11:24 | 2024-11-05 11:31 | 0.119 | 9 | 4579 | 91 | 304 | 13 | 243 | 1 | 0 | 36.301 | 208.781 | 211.748 | 10.715 | 22.979 | 33.944 | 9.748 | 0 | 534.216 |  |  | VARTO | [6 empty] | VARTO
401380685 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | ARITAS KOK BINA-7708-DM-352657/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 10:00 | 2024-11-05 10:04 | 0.071 | 0 | 924 | 6 | 55 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 20.186 | 1.906 | 0.456 | 0.063 | 5.06 | 0 | 0 | 27.671 |  |  | ACIGÖL | [6 empty] | ACIGÖL
401380686 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | HELETE KOK-8271-DM-353223/0 | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 09:41 | 2024-11-05 10:58 | 1.273 | 0 | 1549 | 1 | 42 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 655.088 | 0.643 | 2.565 | 0 | 145.468 | 0 | 0 | 803.764 |  |  | AVANOS | [6 empty] | AVANOS
401380688 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14009668-2381-Trafobinatip-()-(632987/A)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 11:44 | 2024-11-05 13:18 | 1.563 | 0 | 37 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.883 | 0 | 0.367 | 0 | 0.615 | 0 | 0 | 17.865 |  |  | DERİNKUYU | [6 empty] | DERİNKUYU
401380689 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13984187-1200546-Ogmusdirek-(1406768/-637628/E-637629/E-637630/E-637631/E)-(LV-LV-LV-LV-SC) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 09:30 | 2024-11-05 11:15 | 1.746 | 0 | 67 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86.871 | 0 | 37.23 | 0 | 0.819 | 0 | 0 | 124.92 |  |  | GÜLŞEHİR | [6 empty] | GÜLŞEHİR
401380694 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 11535568-1221-Trafobinatip-()-(144989/MILLI EGITIM CIKISI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-05 10:10 | 2024-11-05 12:00 | 1.833 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 85.926 | 0 | 0 | 0 | 125.62 | 0 | 0 | 211.546 |  |  | HACIBEKTAŞ | [6 empty] | HACIBEKTAŞ
401380699 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 14020657-1191208-Ogmusdirek-(319587/HAT1)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-05 13:00 | 2024-11-05 14:00 | 1 | 0 | 82 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49.197 | 0 | 0.533 | 0 | 37.944 | 0 | 0 | 87.674 |  |  | KOZAKLI | [6 empty] | KOZAKLI
401380701 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KARICIK KOK-7070-KOK-354258/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 09:35 | 2024-11-05 11:58 | 2.381 | 8 | 257 | 7 | 6 | 2 | 12 | 0 | 0 | 289.293 | 853.057 | 46.061 | 8.915 | 11.878 | 95.776 | 0 | 0 | 1304.98 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401380708 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | TASKOPRU DM-2041875-DM-2041891/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 12:08 | 2024-11-05 12:19 | 0.19 | 0 | 105 | 0 | 23 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6.943 | 0 | 0.397 | 12.325 | 1.056 | 28.063 | 0 | 48.784 |  |  | ÜRGÜP | [6 empty] | ÜRGÜP
401380720 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | COBANLI MNB-2149347-DM-2149360/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 12:36 | 2024-11-05 12:45 | 0.161 | 2 | 4125 | 3 | 896 | 7 | 195 | 1 | 0 | 3.034 | 227.504 | 0.878 | 13.51 | 11.967 | 73.338 | 0 | 0 | 330.231 |  |  | ALTUNHİSAR | [6 empty] | ALTUNHİSAR
401380722 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15741753-3434039-Trafo-()-(465489/B)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 11:47 | 2024-11-05 15:23 | 3.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.391 | 0 | 0 | 71.391 |  |  | BOR | [6 empty] | BOR
401380730 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | YAPALAK MNB-11893-DM-357076/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 12:56 | 2024-11-05 12:57 | 0.011 | 0 | 776 | 6 | 82 | 4 | 42 | 1 | 1 | 0 | 3.409 | 0.065 | 0.836 | 0.491 | 0.892 | 0.004 | 0 | 5.697 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401380731 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | CELIKHAN TR-4-7531-TRAFO BİNASI-333680/0 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 12:57 | 2024-11-05 15:11 | 2.239 | 0 | 207 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 101.38 | 0 | 0 | 81.557 | 23.981 | 0 | 0 | 206.918 |  |  | ULUKIŞLA | [6 empty] | ULUKIŞLA
401380731 | 2 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | CELIKHAN TR-4-7531-TRAFO BİNASI-333680/0 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 15:11 | 2024-11-05 15:18 | 0.104 | 0 | 601 | 0 | 2 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 26.687 | 0 | 0.035 | 6.671 | 7.459 | 0 | 0 | 40.852 |  |  | ÇAMARDI | [6 empty] | ÇAMARDI
401380732 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | GOZEBASI KY. TR-1 (KOYICI-5130-DİREK TİPİ TRAFO-343965/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 13:06 | 2024-11-05 14:24 | 1.29 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.155 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.257 |  |  | ÇİFTLİK | [6 empty] | ÇİFTLİK
401380732 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | GOZEBASI KY. TR-1 (KOYICI-5130-DİREK TİPİ TRAFO-343965/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 14:24 | 2024-11-05 14:34 | 0.176 | 0 | 32 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.435 | 0 | 0.035 | 0 | 1.268 | 0 | 0 | 5.738 |  |  | AKKUŞ | [6 empty] | AKKUŞ
401380734 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13892900-1136866-Enhdirek-(87684/HAT23264)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 13:11 | 2024-11-05 15:08 | 1.952 | 1 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 80.844 | 0 | 12.039 | 0 | 0 | 0 | 93.092 |  |  | AYBASTI | [6 empty] | AYBASTI
401380735 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KAVLAKLI MONOBLOK-8248-DM-352974/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 13:16 | 2024-11-05 13:30 | 0.227 | 1 | 395 | 4 | 70 | 4 | 20 | 0 | 0 | 1.071 | 40.672 | 1.84 | 8.069 | 18.355 | 6.142 | 0 | 0 | 76.149 |  |  | FATSA | [6 empty] | FATSA
401380736 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15737773-357962-Trafo-()-(387752/D)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 13:17 | 2024-11-05 15:18 | 2.017 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 367.815 | 0 | 0 | 0 | 102.571 | 0 | 0 | 470.386 |  |  | GÖLKÖY | [6 empty] | GÖLKÖY
401380741 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15729723-362392-Trafo-()-(397952/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 12:53 | 2024-11-05 14:17 | 1.406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.469 |  |  | GÜLYALI | [6 empty] | GÜLYALI
401380741 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15729723-362392-Trafo-()-(397952/B)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 14:17 | 2024-11-05 14:19 | 0.043 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 0.75 |  |  | GÜRGENTEPE | [6 empty] | GÜRGENTEPE
401380748 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 14387928-331950 | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-10 09:13 | 2024-11-10 13:32 | 4.32 | 0 | 442 | 1 | 3 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 471.797 | 0.636 | 13.343 | 6.391 | 46.306 | 0 | 0 | 538.473 |  |  | KABADÜZ | [6 empty] | KABADÜZ
401380749 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | HOPLEK-2401-DM-354840/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-09 08:57 | 2024-11-09 16:40 | 7.72 | 1 | 113 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 110.092 | 182.229 | 0.209 | 3.272 | 1.011 | 6.112 | 0 | 0 | 302.925 |  |  | KABATAŞ | [6 empty] | KABATAŞ
401380750 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | TEVEKKELLI MNB-10166-DM-354998/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 13:31 | 2024-11-05 13:31 | 0.006 | 3 | 405 | 51 | 44 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0.171 | 1.305 | 0.89 | 0.462 | 0 | 0.105 | 0 | 0.42 | 3.353 |  |  | KORGAN | [6 empty] | KORGAN
401380751 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 15E-1 ADM-8384-DM-352719/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 13:31 | 2024-11-05 13:43 | 0.204 | 0 | 3931 | 0 | 1 | 1 | 442 | 0 | 1 | 0 | 207.372 | 0 | 0.031 | 0 | 90.89 | 0 | 0.312 | 298.605 |  |  | KUMRU | [6 empty] | KUMRU
401380762 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | DM | 11573628-4665470-Trafobinatip-()-(4665774/YOVRI-4728558/YOVRI-4728559/YOVRI-4728636/YOVRI)-(MV-MV-MV-MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 13:56 | 2024-11-05 15:29 | 1.549 | 0 | 695 | 0 | 34 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 178.529 | 0 | 1.96 | 367.503 | 15.858 | 0 | 0 | 563.85 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401380768 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | ABBASLAR MNB-12468-DM-356822/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 14:08 | 2024-11-05 14:26 | 0.293 | 1 | 125 | 18 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27.252 | 39.7 | 33.573 | 0.23 | 0 | 2.373 | 0 | 0 | 103.128 |  |  | MESUDİYE | [6 empty] | MESUDİYE
401380770 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Abone Tesisi | 13696050-5033536-Ogmusdirek-(1413806/G)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-05 14:08 | 2024-11-05 17:37 | 3.476 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.904 | 0 | 0 | 0 | 5.678 | 0 | 0 | 8.582 |  |  | PERŞEMBE | [6 empty] | PERŞEMBE
401380774 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14525462-4355262-Enhdirek-(67134/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 14:17 | 2024-11-05 17:21 | 3.055 | 0 | 73 | 1 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105.896 | 13.753 | 10.302 | 24.373 | 35.33 | 0 | 0 | 189.654 |  |  | ULUBEY | [6 empty] | ULUBEY
401380774 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KAVLAKLI MONOBLOK-8248-DM-352974/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 17:21 | 2024-11-05 17:42 | 0.345 | 1 | 395 | 4 | 70 | 4 | 20 | 0 | 0 | 1.773 | 72.417 | 2.992 | 10.686 | 19.803 | 5.185 | 0 | 0 | 112.856 |  |  | ÇAMAŞ | [6 empty] | ÇAMAŞ
401380776 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11534773-470-Trafobinatip-()-(559655/H)-(LV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2024-11-05 14:29 | 2024-11-05 15:33 | 1.063 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.57 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 17.684 |  |  | ÇATALPINAR | [6 empty] | ÇATALPINAR
401380777 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 11535569-1223-Trafobinatip-()-(3674599/FATIH PARKI CIKISI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-05 14:10 | 2024-11-05 15:00 | 0.833 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 56.998 | 0 | 0 | 0 | 42.139 | 0 | 0 | 99.137 |  |  | ÇAYBAŞI | [6 empty] | ÇAYBAŞI
401380783 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13660746-1104603-Enhdirek-(293374/HAT126147)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 15:00 | 2024-11-05 15:05 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 |  |  | ÜNYE | [6 empty] | ÜNYE
401380791 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | EVRI MNB-5821-DM-354910/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 14:57 | 2024-11-05 15:02 | 0.09 | 2 | 61 | 13 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.985 | 1.567 | 2.536 | 0.239 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 5.62 |  |  | İKİZCE | [6 empty] | İKİZCE
401380793 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | SEREFOGLU MNB-11401-DM-353061/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 15:08 | 2024-11-05 15:08 | 0.006 | 2 | 432 | 25 | 34 | 7 | 16 | 0 | 1 | 0.661 | 1.576 | 0.663 | 0.035 | 0.757 | 0.251 | 0 | 0 | 3.943 |  |  | ARDEŞEN | [6 empty] | ARDEŞEN
401380802 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 13985450-3002-Trafobinatip-()-(1339163/-1339232/-2123227/-2123230/-2633891/D-654777/D-654778/D-656824/D)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 15:14 | 2024-11-05 16:30 | 1.274 | 0 | 94 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64.789 | 0 | 0.309 | 0 | 2.657 | 0 | 0 | 67.755 |  |  | DEREPAZARI | [6 empty] | DEREPAZARI
401380807 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 13886867-1123360-Enhdirek-(111595/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 15:11 | 2024-11-05 17:34 | 2.398 | 2 | 27 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 263.246 | 90.742 | 208.898 | 8.39 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 571.316 |  |  | FINDIKLI | [6 empty] | FINDIKLI
401380807 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 13886867-1123360-Enhdirek-(111595/KUCUKOREN-LORDUN CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 17:34 | 2024-11-05 17:41 | 0.11 | 2 | 61 | 5 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12.345 | 8.314 | 7.502 | 1.292 | 0 | 1.298 | 0 | 0 | 30.751 |  |  | GÜNEYSU | [6 empty] | GÜNEYSU
401380810 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14175018-7302-Trafobinatip-()-(632908/A)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 15:36 | 2024-11-05 17:00 | 1.406 | 0 | 34 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.037 | 0 | 0.27 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 8.732 |  |  | HEMŞİN | [6 empty] | HEMŞİN
401380811 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TM Fideri | 10576CIM-3060-Trafobinatip-()-(139668/F-9 KC.SANAYI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 15:22 | 2024-11-05 15:37 | 0.245 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.523 | 0 | 26.537 | 0 | 135.684 | 0 | 166.744 |  |  | KALKANDERE | [6 empty] | KALKANDERE
401380819 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-2680211/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 14:44 | 2024-11-05 14:47 | 0.043 | 0 | 156 | 49 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.138 | 16.757 | 0.214 | 3.183 | 0.063 | 0 | 0 | 21.355 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401380821 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELENBEY MNB-7133-DM-354635/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 15:31 | 2024-11-05 15:34 | 0.041 | 16 | 7353 | 136 | 1046 | 54 | 517 | 12 | 11 | 11.203 | 102.644 | 19.699 | 29.596 | 60.665 | 25.052 | 24.247 | 0.761 | 273.867 |  |  | PAZAR | [6 empty] | PAZAR
401380825 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 14386217-1106171-Enhdirek-(123697/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 15:37 | 2024-11-05 16:46 | 1.148 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.909 | 0 | 80.64 | 0 | 87.83 | 0 | 182.379 |  |  | ÇAMLIHEMŞİN | [6 empty] | ÇAMLIHEMŞİN
401380825 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | TM Fideri | 10576CIM-3060-Trafobinatip-()-(139668/F-9 KC.SANAYI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 16:46 | 2024-11-05 17:22 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.148 | 0 | 63.964 | 0 | 326.853 | 0 | 402.965 |  |  | ÇAYELİ | [6 empty] | ÇAYELİ
401380826 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15739830-358358-Trafo-()-(457569/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 15:10 | 2024-11-05 17:41 | 2.521 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.423 |  |  | İKİZDERE | [6 empty] | İKİZDERE
401380842 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13930514-5197-Trafobinatip-()-(536681/C)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 15:57 | 2024-11-05 21:40 | 5.723 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75.507 | 0 | 0 | 0 | 4.259 | 0 | 0 | 79.766 |  |  | İYİDERE | [6 empty] | İYİDERE
401380844 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15729022-366470-Trafo-()-(433704/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 16:09 | 2024-11-05 20:07 | 3.969 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67.764 | 0 | 0 | 0 | 0.731 | 0 | 0 | 68.495 |  |  | ADAPAZARI | [6 empty] | ADAPAZARI
401380844 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15729022-366470-Trafo-()-(433704/A)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 20:07 | 2024-11-05 20:08 | 0.03 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.533 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 1.839 |  |  | AKYAZI | [6 empty] | AKYAZI
401380848 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 11537721-8704-Trafobinatip-()-(376453/C)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-05 16:11 | 2024-11-05 19:29 | 3.3 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 279.061 | 0 | 0 | 0 | 95.675 | 0 | 0 | 374.736 |  |  | ARİFİYE | [6 empty] | ARİFİYE
401380852 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | SDK Çıkışı | 12195047-1588922-Agpanobox-(713057/A)-(LV) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-05 15:55 | 2024-11-05 16:30 | 0.584 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.566 | 0 | 0.023 | 0 | 5.603 | 0 | 0 | 8.192 |  |  | ERENLER | [6 empty] | ERENLER
401380852 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 11540778-6666-Trafobinatip-()-(688897/J-689180/J-715905/J)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-05 16:30 | 2024-11-05 20:12 | 3.7 | 0 | 47 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36.303 | 0 | 0.055 | 0 | 50.073 | 0 | 0 | 86.431 |  |  | FERİZLİ | [6 empty] | FERİZLİ
401380857 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | CARDAK MNB-10638-DM-355640/ÇARDAK ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 13:35 | 2024-11-05 13:44 | 0.154 | 1 | 1627 | 2 | 130 | 8 | 122 | 0 | 0 | 14.235 | 85.594 | 0 | 6.281 | 39.417 | 24.466 | 0 | 0 | 169.993 |  |  | GEYVE | [6 empty] | GEYVE
401380861 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | GÖLBAŞI YENİ DM-4648910-DM-4656927/ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 16:28 | 2024-11-05 16:34 | 0.096 | 12 | 11629 | 2 | 159 | 16 | 1917 | 1 | 1 | 241.803 | 285.277 | 0.595 | 9.199 | 48.074 | 228.787 | 0.776 | 0.152 | 814.663 |  |  | HENDEK | [6 empty] | HENDEK
401380864 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM06ATR03-2190732-DM-2190749/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 16:36 | 2024-11-05 18:23 | 1.787 | 0 | 251 | 8 | 11 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 153.643 | 5.272 | 2.721 | 843.794 | 29.696 | 0 | 0 | 1035.126 |  |  | KARAPÜRÇEK | [6 empty] | KARAPÜRÇEK
401380868 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15738227-362120-Trafo-()-(1221558/-1308366/-449252/D-450502/D)-(LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 16:50 | 2024-11-05 18:07 | 1.274 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.903 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 6.611 |  |  | KARASU | [6 empty] | KARASU
401380871 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 12193253-1580154-Agpanobox-(1340561/E)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 16:59 | 2024-11-05 20:30 | 3.519 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 |  |  | KAYNARCA | [6 empty] | KAYNARCA
401380873 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | ORTA KOY YENI MNB-8740-DM-353610/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 16:59 | 2024-11-05 16:59 | 0.008 | 0 | 960 | 21 | 45 | 6 | 27 | 3 | 0 | 0 | 5.023 | 0.322 | 0.079 | 0.708 | 0.253 | 6.147 | 0 | 12.532 |  |  | KOCAALİ | [6 empty] | KOCAALİ
401380886 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 11573611-4603033-Trafobinatip-()-(4609840/DEGIRMENDERE HATTI)-(MV) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 16:21 | 2024-11-05 17:22 | 1.021 | 0 | 603 | 0 | 10 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 234.736 | 0 | 6.188 | 0 | 15.856 | 0 | 0 | 256.78 |  |  | PAMUKOVA | [6 empty] | PAMUKOVA
401380888 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13881141-4387-Trafobinatip-()-(586191/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 16:33 | 2024-11-05 17:13 | 0.663 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.356 | 0 | 0 | 0 | 1.004 | 0 | 0 | 8.36 |  |  | SAPANCA | [6 empty] | SAPANCA
401380891 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 13934515-1160564-Enhdirek-(55494/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 17:24 | 2024-11-05 18:18 | 0.902 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.819 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 36.069 |  |  | SERDİVAN | [6 empty] | SERDİVAN
401380891 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 13934515-1160564-Enhdirek-(55494/HAT1279)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 18:18 | 2024-11-05 18:26 | 0.128 | 0 | 313 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.324 | 0 | 0 | 0.17 | 0.127 | 0 | 0 | 12.621 |  |  | SÖĞÜTLÜ | [6 empty] | SÖĞÜTLÜ
401380893 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15739101-6804-Trafobinatip-()-(563943/C)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 17:24 | 2024-11-05 19:16 | 1.86 | 0 | 92 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.941 | 0 | 0 | 0 | 20.332 | 0 | 0 | 54.273 |  |  | TARAKLI | [6 empty] | TARAKLI
401380899 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BOLGE TRAFIK MOD-8930-KOK-356011/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 17:06 | 2024-11-05 17:07 | 0.017 | 1 | 502 | 42 | 24 | 11 | 17 | 1 | 0 | 0.182 | 10.773 | 1.816 | 0.176 | 1.141 | 0.751 | 4.53 | 0 | 19.369 |  |  | ALAÇAM | [6 empty] | ALAÇAM
401380918 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14459649-6949-Trafobinatip-()-(3501521/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 18:01 | 2024-11-05 20:20 | 2.311 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.815 |  |  | ASARCIK | [6 empty] | ASARCIK
401380931 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 15731351-361090-Trafo-()-(523015/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 17:50 | 2024-11-05 18:21 | 0.509 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.735 |  |  | ATAKUM | [6 empty] | ATAKUM
401380931 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731351-361090-Trafo-()-(1504891/-2233752/-523014/A-523015/A-523400/A)-(LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 18:21 | 2024-11-05 18:26 | 0.085 | 0 | 127 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.634 | 0 | 0.636 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 5.296 |  |  | AYVACIK | [6 empty] | AYVACIK
401380942 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11573792-12164-Trafobinatip-()-(740654/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 18:23 | 2024-11-05 18:50 | 0.446 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 1.949 |  |  | BAFRA | [6 empty] | BAFRA
401380948 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 14027071-1201978-Ogmusdirek-(623339/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 17:11 | 2024-11-05 18:21 | 1.163 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.453 |  |  | CANİK | [6 empty] | CANİK
401380950 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15741753-3434039-Trafo-()-(465489/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 18:10 | 2024-11-05 20:58 | 2.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.325 | 0 | 0 | 47.325 |  |  | HAVZA | [6 empty] | HAVZA
401380953 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 11534562-6419-Trafobinatip-()-(130171/KASKOY-YAGIZATLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 17:50 | 2024-11-05 18:01 | 0.182 | 3 | 455 | 1 | 5 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0.776 | 69.186 | 0.513 | 0.092 | 1.435 | 1.811 | 51.112 | 0 | 124.925 |  |  | KAVAK | [6 empty] | KAVAK
401380959 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 11535423-11618-Trafobinatip-()-(2700428/B-2700430/B-2705140/B-2708041/B-629960/B-629961/B-629974/B-630286/B)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 17:08 | 2024-11-05 19:05 | 1.953 | 0 | 297 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 89.547 | 0 | 0.32 | 0 | 64.233 | 0 | 0 | 154.1 |  |  | LADİK | [6 empty] | LADİK
401380969 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15729217-361167-Trafo-()-(398858/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 19:12 | 2024-11-05 19:55 | 0.727 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 |  |  | 19 MAYIS | [6 empty] | 19 MAYIS
401380969 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15729217-361167-Trafo-()-(398858/B)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 19:55 | 2024-11-05 20:02 | 0.114 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.738 |  |  | SALIPAZARI | [6 empty] | SALIPAZARI
401380972 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15779026-363421-Trafo-()-(440337/C-440344/C-440345/C-440346/C)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 19:24 | 2024-11-05 20:04 | 0.662 | 0 | 132 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 105.974 | 0 | 1.032 | 0 | 1.463 | 0 | 0 | 108.469 |  |  | TEKKEKÖY | [6 empty] | TEKKEKÖY
401380973 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Abone Tesisi | 14372625-1011072-Agdirek-(1396337/D)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 18:31 | 2024-11-05 19:26 | 0.917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.582 |  |  | TERME | [6 empty] | TERME
401380974 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 11537721-8704-Trafobinatip-()-(473397/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 19:36 | 2024-11-05 22:40 | 3.058 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.608 |  |  | VEZİRKÖPRÜ | [6 empty] | VEZİRKÖPRÜ
401380983 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 13828076-5903-Trafobinatip-()-(396843/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 19:44 | 2024-11-05 21:16 | 1.528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 |  |  | YAKAKENT | [6 empty] | YAKAKENT
401380995 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15779026-363421-Trafo-()-(440337/C-440344/C-440345/C-440346/C)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 20:24 | 2024-11-05 21:43 | 1.316 | 0 | 132 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 202.066 | 0 | 1.722 | 0 | 2.523 | 0 | 0 | 206.311 |  |  | ÇARŞAMBA | [6 empty] | ÇARŞAMBA
401380999 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ELMACIK MNB-8530-DM-353577/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 20:34 | 2024-11-05 20:40 | 0.099 | 5 | 420 | 54 | 6 | 3 | 14 | 1 | 0 | 4.675 | 41.742 | 16.679 | 0.028 | 3.01 | 2.702 | 12.567 | 0 | 81.403 |  |  | İLKADIM | [6 empty] | İLKADIM
401381018 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15740879-368105-Trafo-()-(425481/C-425484/C-474823/C-478637/C-4955820/C-4955936/C-4956086/C-4956452/C)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | AG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 22:41 | 2024-11-05 23:18 | 0.608 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 26.062 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0 | 32.712 |  |  | TİLLO | [6 empty] | TİLLO
401381023 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15740496-358592-Trafo-()-(455901/C)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-05 22:17 | 2024-11-06 01:30 | 3.228 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 35.83 | 0 | 0 | 0 | 83.828 | 0 | 0 | 119.658 |  |  | BAYKAN | [6 empty] | BAYKAN
401381029 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | HASANALILI MNB-3336-DM-353366/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 21:48 | 2024-11-05 21:53 | 0.076 | 2 | 452 | 0 | 36 | 7 | 19 | 0 | 0 | 1.203 | 12.868 | 0 | 1.204 | 3.391 | 1.168 | 0 | 0 | 19.834 |  |  | ERUH | [6 empty] | ERUH
401381036 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM_III/37-6576-DM-352860/0 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-05 23:15 | 2024-11-05 23:21 | 0.107 | 0 | 864 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 33.309 | 0 | 0 | 0 | 34.783 | 0 | 0 | 68.092 |  |  | KURTALAN | [6 empty] | KURTALAN
401381036 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM 3/52-4953075-DM-4954032/ | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-05 23:21 | 2024-11-05 23:55 | 0.564 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 7.728 | 0 | 0 | 0 | 10.58 | 0 | 0 | 18.308 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401381038 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | DEREKOY MNB-6363-KOK-355321/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-12 13:00 | 2024-11-12 16:48 | 3.8 | 0 | 41 | 23 | 14 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 103.841 | 920.615 | 32.412 | 3.433 | 11.043 | 0 | 0 | 1071.344 |  |  | PERVARİ | [6 empty] | PERVARİ
401381039 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13698337-2745663 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-12 09:00 | 2024-11-12 10:30 | 1.5 | 0 | 20 | 10 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.283 | 61.079 | 3.647 | 57.019 | 31.963 | 0 | 0 | 168.991 |  |  | ŞİRVAN | [6 empty] | ŞİRVAN
401381040 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 1418142-329675 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-12 11:00 | 2024-11-12 12:30 | 1.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.936 |  |  | AYANCIK | [6 empty] | AYANCIK
401381042 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | DADALI KOK-8043-DM-353775/DADAGLI FATİH CIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 00:16 | 2024-11-06 00:24 | 0.138 | 0 | 653 | 0 | 119 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0.941 | 0 | 4.234 | 0 | 0 | 30.375 |  |  | BOYABAT | [6 empty] | BOYABAT
401381049 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BULANIK MONOBLOK-7067-DM-354283/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 03:04 | 2024-11-06 03:18 | 0.229 | 3 | 7663 | 64 | 1494 | 27 | 349 | 4 | 1 | 9.173 | 855.984 | 83.697 | 138.07 | 40.584 | 89.403 | 18.963 | 48.09 | 1283.964 |  |  | DURAĞAN | [6 empty] | DURAĞAN
401381050 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BULANIK MONOBLOK-7067-DM-354282/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 03:04 | 2024-11-06 03:18 | 0.23 | 0 | 96 | 1 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2.299 | 0.488 | 0 | 1.663 | 5.884 | 0 | 0 | 10.334 |  |  | DİKMEN | [6 empty] | DİKMEN
401381051 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DM | 11534762-8384-Trafobinatip-()-(147464/-4333445/-4333539/-4333857/-4338027/A-4338043/A-4338207/A-4338331/A-4340101/A-4340200/A-4345157/A-4636739/-691671/A-691673/A-691674/A-717650/A-90239/)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-MV-MV-MV-MV-MV-SC) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 03:14 | 2024-11-06 03:18 | 0.071 | 11 | 35282 | 68 | 2480 | 58 | 4013 | 7 | 11 | 14.036 | 817.232 | 28.013 | 86.477 | 55.426 | 254.829 | 5.989 | 19.928 | 1281.93 |  |  | ERFELEK | [6 empty] | ERFELEK
401381052 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11537463-7005-Trafobinatip-()-(4649485/UNCULAR KOK ILE DM34-TR07 ARASI 1. DEVRE)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 03:42 | 2024-11-06 04:01 | 0.322 | 1 | 0 | 4 | 0 | 15 | 349 | 16 | 7 | 25.02 | 0 | 5.193 | 0 | 53.84 | 65.046 | 97.988 | 34.982 | 282.069 |  |  | GERZE | [6 empty] | GERZE
401381053 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | YENIDEMIR DM-12303-DM-356685/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 05:45 | 2024-11-06 05:45 | 0.006 | 0 | 368 | 0 | 35 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.551 | 0 | 0.005 | 0.004 | 0.04 | 0 | 0 | 0.6 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401381054 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14493234-6659-Trafobinatip-()-(3699155/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 05:46 | 2024-11-06 10:20 | 4.573 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.531 |  |  | SARAYDÜZÜ | [6 empty] | SARAYDÜZÜ
401381055 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13959894-1148404-Enhdirek-(68022/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 05:50 | 2024-11-06 10:02 | 4.194 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.83 |  |  | TÜRKELİ | [6 empty] | TÜRKELİ
401381055 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13959894-1148404-Enhdirek-(68022/HAT9090)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 10:02 | 2024-11-06 10:12 | 0.167 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.744 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.747 |  |  | AKINCILAR | [6 empty] | AKINCILAR
401381056 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ONSEN KOK-11029-DM-355391/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 06:21 | 2024-11-06 08:06 | 1.752 | 4 | 1427 | 18 | 82 | 13 | 140 | 1 | 0 | 38.795 | 325.843 | 34.919 | 104.368 | 91.762 | 56.945 | 73.901 | 0 | 726.533 |  |  | ALTINYAYLA | [6 empty] | ALTINYAYLA
401381057 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | 14199741-1129358-Enhdirek-(145468/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 06:58 | 2024-11-06 08:51 | 1.885 | 0 | 41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.859 | 0 | 0 | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 35.631 |  |  | DOĞANŞAR | [6 empty] | DOĞANŞAR
401381057 | 2 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | 14199741-1129358-Enhdirek-(145468/HAT0)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 08:51 | 2024-11-06 08:58 | 0.129 | 0 | 111 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.943 | 0 | 0 | 0.333 | 0.049 | 0 | 0 | 12.325 |  |  | DİVRİĞİ | [6 empty] | DİVRİĞİ
401381058 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KÖMÜR MERKEZ DM-2204700-DM-2204708/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 05:50 | 2024-11-06 09:05 | 3.247 | 0 | 174 | 9 | 9 | 6 | 6 | 19 | 0 | 0 | 217.126 | 17.295 | 3.492 | 176.627 | 6.05 | 3002.752 | 0 | 3423.342 |  |  | GEMEREK | [6 empty] | GEMEREK
401381059 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | ORTA KOY YENI MNB-8740-DM-353610/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 07:20 | 2024-11-06 07:21 | 0.008 | 0 | 960 | 21 | 45 | 6 | 27 | 3 | 0 | 0 | 4.638 | 0.296 | 0.046 | 0.585 | 0.185 | 4.348 | 0 | 10.098 |  |  | GÖLOVA | [6 empty] | GÖLOVA
401381063 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 14406709-6800-Trafobinatip-()-(1242373/-430781/C-430875/C-430878/C-430879/C)-(LV-LV-LV-LV-SC) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-06 09:00 | 2024-11-06 17:00 | 8 | 0 | 124 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.413 | 0 | 11.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.205 |  |  | GÜRÜN | [6 empty] | GÜRÜN
401381064 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM_IV/64-A TOKI-3298790-TRAFO BİNASI-3298796/ | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-06 09:00 | 2024-11-06 11:50 | 2.833 | 0 | 142 | 0 | 4 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 265.606 | 0 | 0.558 | 1739.063 | 97.587 | 722.956 | 0 | 2825.77 |  |  | HAFİK | [6 empty] | HAFİK
401381068 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-2680211/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-16 08:58 | 2024-11-16 16:35 | 7.609 | 0 | 156 | 49 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 207.4 | 2757.937 | 30.179 | 383.981 | 8.425 | 0 | 0 | 3387.922 |  |  | KANGAL | [6 empty] | KANGAL
401381069 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TM Fideri | GOKSUN TM-6241-TM-353462/0 | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-12 09:37 | 2024-11-12 18:20 | 8.71 | 3 | 2534 | 6 | 295 | 26 | 123 | 0 | 0 | 1548.452 | 10990.333 | 53.212 | 280.783 | 8076.932 | 1260.722 | 0 | 0 | 22210.434 |  |  | KOYULHİSAR | [6 empty] | KOYULHİSAR
401381071 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ONSEN KOK-11029-DM-355391/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 08:14 | 2024-11-06 08:22 | 0.128 | 4 | 1427 | 18 | 82 | 13 | 140 | 1 | 0 | 19.895 | 60.503 | 6.411 | 19.328 | 22.672 | 14.402 | 20.603 | 0 | 163.814 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401381074 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13654438-1155825-Enhdirek-(66238/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 08:22 | 2024-11-06 11:07 | 2.743 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.473 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 17.973 |  |  | SUŞEHRİ | [6 empty] | SUŞEHRİ
401381074 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | SADIKLI MONOBLOK -2136474-DM-2136480/ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 11:07 | 2024-11-06 11:13 | 0.114 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.938 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0 | 0 | 12.543 |  |  | ULAŞ | [6 empty] | ULAŞ
401381076 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TILEYLI DM-8831-DM-355951/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 07:27 | 2024-11-06 09:09 | 1.695 | 2 | 229 | 47 | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 71.872 | 231.284 | 266.89 | 15.939 | 40.159 | 18.044 | 0 | 0 | 644.188 |  |  | YILDIZELİ | [6 empty] | YILDIZELİ
401381077 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | YAGMURLU KOK-3600826-DM-3601130/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 08:27 | 2024-11-06 09:16 | 0.81 | 2 | 214 | 0 | 8 | 3 | 13 | 0 | 0 | 10.426 | 53.696 | 0 | 0.76 | 31.392 | 13.874 | 0 | 0 | 110.148 |  |  | ZARA | [6 empty] | ZARA
401381078 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13939222-1148608-Enhdirek-(71607/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 08:29 | 2024-11-06 10:59 | 2.505 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.346 |  |  | İMRANLI | [6 empty] | İMRANLI
401381078 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13939222-1148608-Enhdirek-(71607/HAT12483)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 10:59 | 2024-11-06 11:10 | 0.183 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.766 | 0 | 0.005 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 2.919 |  |  | ŞARKIŞLA | [6 empty] | ŞARKIŞLA
401381085 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | CECELI MNB-11432-DM-356155/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 08:04 | 2024-11-06 08:04 | 0.006 | 5 | 5729 | 20 | 395 | 19 | 390 | 4 | 1 | 0.719 | 14.408 | 0.548 | 0.577 | 1.735 | 5.92 | 0.566 | 0 | 24.473 |  |  | HAYRABOLU | [6 empty] | HAYRABOLU
401381085 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 11537494-10102-Trafobinatip-()-(153120/BAHCELIEVLER KOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 08:04 | 2024-11-06 08:31 | 0.451 | 0 | 2047 | 0 | 145 | 3 | 171 | 0 | 0 | 0 | 375.343 | 0 | 11.25 | 35.145 | 144.658 | 0 | 0 | 566.396 |  |  | MALKARA | [6 empty] | MALKARA
401381088 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | OG Fideri | MERKEZ DM-3470-TRAFO BİNASI-356069/0 | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-06 03:00 | 2024-11-06 08:31 | 5.514 | 2 | 1648 | 3 | 15 | 5 | 145 | 0 | 1 | 20.384 | 2933.503 | 25.402 | 11.346 | 140.809 | 610.681 | 0 | 4.681 | 3746.806 |  |  | MARMARAEREĞLİSİ | [6 empty] | MARMARAEREĞLİSİ
401381097 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 13800860-4207-Trafobinatip-()-(383416/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 08:57 | 2024-11-06 10:46 | 1.806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401381107 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11534763-171-Trafobinatip-()-(558443/B)-(LV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2024-11-06 09:15 | 2024-11-06 10:41 | 1.432 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 128.548 | 0 | 0 | 0 | 73.678 | 0 | 24.763 | 226.989 |  |  | MURATLI | [6 empty] | MURATLI
401381112 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | -4353675 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 09:22 | 2024-11-06 10:19 | 0.957 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.927 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 2.93 |  |  | SARAY | [6 empty] | SARAY
401381112 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | -4353675 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 10:19 | 2024-11-06 10:24 | 0.083 | 0 | 58 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.031 | 0 | 0.001 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 1.14 |  |  | ÇERKEZKÖY | [6 empty] | ÇERKEZKÖY
401381127 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15780366-363759-Trafo-()-(461885/B)-(LV) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 09:30 | 2024-11-06 09:56 | 0.439 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.605 | 0 | 0 | 0 | 2.581 | 0 | 0 | 3.186 |  |  | ÇORLU | [6 empty] | ÇORLU
401381138 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | COBANLI MNB-2149347-DM-2149360/ | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 10:02 | 2024-11-06 10:51 | 0.814 | 2 | 4128 | 3 | 896 | 7 | 195 | 1 | 0 | 14.868 | 1110.525 | 4.609 | 61.556 | 74.529 | 377.535 | 285.686 | 0 | 1929.308 |  |  | ŞARKÖY | [6 empty] | ŞARKÖY
401381149 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15741069-361847-Trafo-()-(419102/A)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-06 10:05 | 2024-11-06 11:00 | 0.915 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.867 | 0 | 0 | 0 | 2.928 | 0 | 0 | 35.795 |  |  | ALMUS | [6 empty] | ALMUS
401381156 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | IGDE KOK-2342-DM-353191/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 10:23 | 2024-11-06 10:24 | 0.01 | 1 | 592 | 1 | 102 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0.005 | 2.843 | 0.026 | 0.461 | 0.545 | 0.57 | 0 | 0 | 4.45 |  |  | ARTOVA | [6 empty] | ARTOVA
401381158 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BOLGE TRAFIK MOD-8930-KOK-356011/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 09:42 | 2024-11-06 09:43 | 0.017 | 1 | 502 | 42 | 24 | 11 | 17 | 1 | 0 | 0.26 | 8.747 | 1.756 | 0.187 | 2.989 | 0.858 | 4.399 | 0 | 19.196 |  |  | BAŞÇİFTLİK | [6 empty] | BAŞÇİFTLİK
401381170 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ADIYAMAN TM-7137-TM-354629/TM | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 10:05 | 2024-11-06 10:56 | 0.846 | 16 | 5629 | 100 | 172 | 55 | 550 | 10 | 0 | 233.983 | 2083.755 | 313.468 | 71.98 | 1859.375 | 604.788 | 900.125 | 0 | 6067.474 |  |  | ERBAA | [6 empty] | ERBAA
401381174 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14535403-4493582-Trafobinatip-()-(4494187/A)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 10:59 | 2024-11-06 11:48 | 0.817 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.772 | 0 | 0.5 | 0 | 2.902 | 0 | 0 | 11.174 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401381175 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-2680211/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 11:08 | 2024-11-06 11:12 | 0.076 | 0 | 156 | 49 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.086 | 32.554 | 0.336 | 5.707 | 0.115 | 0 | 0 | 40.798 |  |  | NİKSAR | [6 empty] | NİKSAR
401381181 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | İKİDAM YENİ DM-2140526-DM-2140538/ | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 11:16 | 2024-11-06 11:52 | 0.593 | 6 | 1331 | 123 | 198 | 4 | 52 | 2 | 0 | 3.328 | 851.335 | 245.813 | 84.978 | 17.729 | 55.221 | 570.652 | 0 | 1829.056 |  |  | PAZAR | [6 empty] | PAZAR
401381182 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | HASANCIKLI MNB-1073-DM-353028/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 11:28 | 2024-11-06 11:36 | 0.141 | 7 | 6133 | 4 | 1145 | 12 | 284 | 1 | 1 | 19.71 | 319.51 | 1.18 | 20.523 | 13.147 | 77.454 | 41.401 | 0 | 492.925 |  |  | REŞADİYE | [6 empty] | REŞADİYE
401381186 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | COBANLI MNB-2149347-DM-2149360/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 11:28 | 2024-11-06 13:21 | 1.888 | 2 | 4128 | 3 | 896 | 7 | 195 | 1 | 0 | 16.441 | 1236.425 | 5.038 | 76.067 | 73.865 | 417.614 | 0 | 0 | 1825.45 |  |  | SULUSARAY | [6 empty] | SULUSARAY
401381199 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KILAVUZLU MOD5-12766-DM-356226/0 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-06 11:18 | 2024-11-06 11:48 | 0.503 | 1 | 23838 | 0 | 22 | 9 | 2094 | 3 | 4 | 4.491 | 3422.772 | 0 | 6.51 | 235.097 | 2110.797 | 146.294 | 9.666 | 5935.627 |  |  | TURHAL | [6 empty] | TURHAL
401381199 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 11540081-8509-Trafobinatip-()-(147395/-241167/-612980/A-612981/A-612982/A-612983/A-671795/A-678628/A-678629/A-680310/A-680313/A-680314/A-702069/A-86167/-86170/)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-MV-MV-MV-MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-06 11:18 | 2024-11-06 11:42 | 0.41 | 0 | 11698 | 0 | 8 | 5 | 779 | 0 | 3 | 0 | 1250.459 | 0 | 0.513 | 61.844 | 431.003 | 0 | 14.038 | 1757.857 |  |  | YEŞİLYURT | [6 empty] | YEŞİLYURT
401381199 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11538604-6997-Trafobinatip-()-(144524/TIPFAKULTESI CIKISI(14C1))-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-06 11:42 | 2024-11-06 12:18 | 0.597 | 2 | 2627 | 0 | 373 | 9 | 186 | 0 | 2 | 59.633 | 932.428 | 0 | 207.205 | 266.999 | 314.136 | 0 | 6.81 | 1787.211 |  |  | ZİLE | [6 empty] | ZİLE
401381199 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11540015-6698-Trafobinatip-()-(150321/TIPFAKULTESI GIRIS)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-06 11:42 | 2024-11-06 12:08 | 0.434 | 1 | 1808 | 0 | 374 | 3 | 107 | 0 | 2 | 0.441 | 542.421 | 0 | 148.715 | 9.746 | 95.734 | 0 | 5.116 | 802.173 |  |  | AKÇAABAT | [6 empty] | AKÇAABAT
401381199 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11540081-8509-Trafobinatip-()-(86167/8C1 (TAVSANTEPE CIKISI))-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-06 11:48 | 2024-11-06 12:18 | 0.504 | 0 | 3399 | 0 | 7 | 2 | 183 | 0 | 2 | 0 | 502.09 | 0 | 0.733 | 41.271 | 102.914 | 0 | 13.985 | 660.993 |  |  | ARAKLI | [6 empty] | ARAKLI
401381199 | 6 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11537215-4120-Trafobinatip-()-(147424/ASLANBEY PARKI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-06 12:08 | 2024-11-06 14:23 | 2.24 | 1 | 1326 | 0 | 373 | 2 | 82 | 0 | 2 | 2.264 | 2417.142 | 0 | 761.929 | 21.151 | 434.98 | 0 | 27.356 | 3664.822 |  |  | ARSİN | [6 empty] | ARSİN
401381199 | 7 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11537215-4120-Trafobinatip-()-(147424/ASLANBEY PARKI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-06 12:08 | 2024-11-06 14:23 | 2.252 | 1 | 1326 | 0 | 372 | 2 | 82 | 0 | 2 | 2.281 | 2427.28 | 0 | 767.52 | 21.313 | 440.029 | 0 | 27.6 | 3686.023 |  |  | BEŞİKDÜZÜ | [6 empty] | BEŞİKDÜZÜ
401381199 | 8 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11538599-6377-Trafobinatip-()-(84408/TOKI CIKISI)-(MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-06 12:18 | 2024-11-06 13:24 | 1.099 | 0 | 2284 | 0 | 7 | 2 | 107 | 0 | 1 | 0 | 791.523 | 0 | 1.609 | 89.03 | 156.355 | 0 | 15.141 | 1053.658 |  |  | DERNEKPAZARI | [6 empty] | DERNEKPAZARI
401381200 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Abone Tesisi | 14058333-1051222-Agdirek-(1418607/C)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 12:06 | 2024-11-06 14:18 | 2.203 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.912 |  |  | DÜZKÖY | [6 empty] | DÜZKÖY
401381201 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 13984793-1201344-Ogmusdirek-(1496292/-1540056/-2041699/A-654721/A-657140/A)-(LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 11:03 | 2024-11-06 11:19 | 0.272 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.158 | 0 | 0 | 0 | 1.635 | 0 | 0 | 4.793 |  |  | HAYRAT | [6 empty] | HAYRAT
401381205 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14176893-9980-Trafobinatip-()-(517632/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 11:27 | 2024-11-06 17:22 | 5.921 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.61 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.645 |  |  | KÖPRÜBAŞI | [6 empty] | KÖPRÜBAŞI
401381214 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-2680211/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 12:00 | 2024-11-06 12:06 | 0.098 | 0 | 156 | 49 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.841 | 41.823 | 0.452 | 7.111 | 0.255 | 0 | 0 | 52.482 |  |  | MAÇKA | [6 empty] | MAÇKA
401381215 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | YAPALAK MNB-11893-DM-357076/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 12:29 | 2024-11-06 12:29 | 0.011 | 0 | 776 | 6 | 82 | 4 | 42 | 1 | 1 | 0 | 3.379 | 0.065 | 0.865 | 0.723 | 0.891 | 0.004 | 0 | 5.927 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401381216 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 14324915-1218273-Ogmusdirek-(1407510/-1532500/-1555224/-4705116/F-4705200/F-608620/F-609954/F)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 09:09 | 2024-11-06 12:40 | 3.521 | 0 | 65 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 137.934 | 0 | 298.981 | 0 | 120.843 | 0 | 0 | 557.758 |  |  | OF | [6 empty] | OF
401381217 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TILEYLI DM-8831-DM-355949/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 12:32 | 2024-11-06 13:02 | 0.51 | 2 | 704 | 74 | 12 | 10 | 50 | 0 | 0 | 63.521 | 233.799 | 355.021 | 0.454 | 194.711 | 54.148 | 0 | 0 | 901.654 |  |  | SÜRMENE | [6 empty] | SÜRMENE
401381220 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 14538690-4743019-Agdirek-(4370389/A)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 12:01 | 2024-11-06 14:39 | 2.625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.414 |  |  | TONYA | [6 empty] | TONYA
401381221 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13861207-1168866-Enhdirek-(74377/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 12:00 | 2024-11-06 13:31 | 1.514 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.79 |  |  | VAKFIKEBİR | [6 empty] | VAKFIKEBİR
401381221 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | HACIBUDAK MNB-2145034-DM-2145044/ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 13:31 | 2024-11-06 13:37 | 0.089 | 1 | 133 | 0 | 10 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0.341 | 4.489 | 0 | 0.026 | 0.138 | 0.397 | 2.427 | 0 | 7.818 |  |  | YOMRA | [6 empty] | YOMRA
401381228 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11540089-2761-Trafobinatip-()-(565174/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 12:53 | 2024-11-06 13:53 | 0.998 | 0 | 153 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 30.158 | 0 | 0.02 | 0 | 12.708 | 0 | 0 | 42.886 |  |  | ÇARŞIBAŞI | [6 empty] | ÇARŞIBAŞI
401381231 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | BAYRAKLI MNB-8056-DM-354012/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 12:24 | 2024-11-06 12:45 | 0.357 | 0 | 322 | 1 | 27 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 44.939 | 0.009 | 1.741 | 0 | 2.858 | 0 | 0 | 49.547 |  |  | ÇAYKARA | [6 empty] | ÇAYKARA
401381242 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | TASBICME MNB-8686-DM-356048/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 13:11 | 2024-11-06 13:12 | 0.008 | 2 | 379 | 57 | 36 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0.881 | 2.487 | 1.509 | 0.183 | 0.291 | 0.042 | 0.024 | 0 | 5.417 |  |  | ŞALPAZARI | [6 empty] | ŞALPAZARI
401381269 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | SINCIK DM-1-11223-DM-353335/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 13:51 | 2024-11-06 13:57 | 0.099 | 0 | 602 | 0 | 6 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 44.387 | 0 | 0.007 | 29.538 | 0.928 | 0 | 0 | 74.86 |  |  | HOZAT | [6 empty] | HOZAT
401381281 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13762808-1214443-Ogmusdirek-(555426/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 13:38 | 2024-11-06 14:30 | 0.859 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.193 | 0 | 0 | 0 | 1.409 | 0 | 0 | 7.602 |  |  | MAZGİRT | [6 empty] | MAZGİRT
401381290 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11540089-2761-Trafobinatip-()-(565174/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 14:20 | 2024-11-06 15:18 | 0.955 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30.706 | 0 | 0 | 0 | 14.024 | 0 | 0 | 44.73 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401381293 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15788085-4606159-Trafo-()-(373289/D-465000/D-465001/D-465002/D-465004/D-465005/D)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 11:14 | 2024-11-06 16:54 | 5.666 | 0 | 231 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 443.248 | 0 | 1.397 | 0 | 84.872 | 0 | 0 | 529.517 |  |  | NAZIMİYE | [6 empty] | NAZIMİYE
401381315 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13715902-1108513-Enhdirek-(130954/HAT48804)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 14:00 | 2024-11-06 14:20 | 0.333 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.141 | 47.421 | 0 | 0 | 0 | 2.646 | 0 | 0 | 50.208 |  |  | OVACIK | [6 empty] | OVACIK
401381324 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | DEREKOY MNB-6363-KOK-355320/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 14:35 | 2024-11-06 14:49 | 0.238 | 0 | 236 | 0 | 113 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 46.181 | 0 | 23.99 | 21.073 | 2.412 | 0 | 0 | 93.656 |  |  | PERTEK | [6 empty] | PERTEK
401381328 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | TASBICME MNB-8686-DM-356048/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 14:58 | 2024-11-06 14:59 | 0.008 | 2 | 379 | 61 | 36 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0.086 | 2.465 | 1.491 | 0.185 | 0.757 | 0.041 | 0.025 | 0 | 5.05 |  |  | PÜLÜMÜR | [6 empty] | PÜLÜMÜR
401381337 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 13771072-1100507-Enhdirek-(107629/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 15:13 | 2024-11-06 16:59 | 1.763 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.143 | 0 | 0 | 68.149 | 0.825 | 0 | 0 | 98.117 |  |  | ÇEMİŞGEZEK | [6 empty] | ÇEMİŞGEZEK
401381337 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 13771072-1100507-Enhdirek-(107629/YENIBARDAK GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 16:59 | 2024-11-06 17:05 | 0.096 | 0 | 89 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.993 | 0 | 0 | 3.921 | 0.164 | 0 | 0 | 11.078 |  |  | AKÇAKALE | [6 empty] | AKÇAKALE
401381338 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 12266842-1590052-Agpanobox-(1345255/)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 14:14 | 2024-11-06 15:18 | 1.063 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 6.61 | 0 | 0 | 7.094 |  |  | BOZOVA | [6 empty] | BOZOVA
401381348 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14382398-3359635-Enhdirek-(3359720/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 15:30 | 2024-11-06 21:30 | 6.001 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.297 | 0 | 0.032 | 4.174 | 0 | 0 | 0 | 27.503 |  |  | BİRECİK | [6 empty] | BİRECİK
401381348 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14382398-3359635-Enhdirek-(3359720/KULLU CUKUR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 21:30 | 2024-11-06 21:35 | 0.083 | 0 | 40 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.955 | 0 | 0.024 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 1.031 |  |  | CEYLANPINAR | [6 empty] | CEYLANPINAR
401381349 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14041551-4549-Trafobinatip-()-(696327/C)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 15:33 | 2024-11-06 17:30 | 1.942 | 0 | 24 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.151 | 0 | 0.978 | 0 | 2.877 | 0 | 0 | 21.006 |  |  | HALFETİ | [6 empty] | HALFETİ
401381351 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13694881-1161928-Enhdirek-(97253/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 15:25 | 2024-11-06 18:00 | 2.578 | 1 | 44 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.151 | 29.661 | 123.14 | 1.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.781 |  |  | HARRAN | [6 empty] | HARRAN
401381351 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13694881-1161928-Enhdirek-(97253/HAT29958)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 18:00 | 2024-11-06 18:15 | 0.25 | 1 | 108 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 14.195 | 16.41 | 13.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.312 |  |  | HİLVAN | [6 empty] | HİLVAN
401381364 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15728941-362109-Trafo-()-(404951/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 15:07 | 2024-11-06 18:45 | 3.637 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.22 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401381366 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15729054-366779-Trafo-()-(427190/C)-(LV) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 18:59 | 2024-11-06 19:22 | 0.386 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.427 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 10.698 |  |  | SURUÇ | [6 empty] | SURUÇ
401381374 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 12254282-1591064-Agpanobox-(1565205/D)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 15:51 | 2024-11-06 18:50 | 2.976 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.137 |  |  | SİVEREK | [6 empty] | SİVEREK
401381384 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13702706-5953-Trafobinatip-()-(544211/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 16:07 | 2024-11-06 17:44 | 1.616 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.085 |  |  | VİRANŞEHİR | [6 empty] | VİRANŞEHİR
401381394 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ELMACIK MNB-8530-DM-353578/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 16:27 | 2024-11-06 16:31 | 0.054 | 2 | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.164 | 0.551 | 0.592 | 0.007 | 0 | 0 | 7.604 | 0 | 8.918 |  |  | BANAZ | [6 empty] | BANAZ
401381403 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13983773-1202669-Ogmusdirek-(556792/D-556793/D-556795/D)-(LV-LV-LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 16:03 | 2024-11-06 16:51 | 0.793 | 0 | 50 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 4.119 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | 36.504 |  |  | EŞME | [6 empty] | EŞME
401381407 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 14313091-2622-Trafobinatip-()-(644071/E)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 16:56 | 2024-11-06 18:19 | 1.389 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.946 |  |  | KARAHALLI | [6 empty] | KARAHALLI
401381408 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15730828-366960-Trafo-()-(501435/A)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 16:58 | 2024-11-06 18:13 | 1.25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.785 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401381409 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14174945-9708-Trafobinatip-()-(710890/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-06 17:05 | 2024-11-06 18:50 | 1.734 | 0 | 26 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.837 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.497 |  |  | SİVASLI | [6 empty] | SİVASLI
401381410 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14010008-282-Trafobinatip-()-(664466/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 15:04 | 2024-11-06 16:12 | 1.141 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.113 |  |  | ULUBEY | [6 empty] | ULUBEY
401381412 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15735889-366544-Trafo-()-(376516/B-376521/B-376522/B-376525/B)-(LV-LV-LV-LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 11:05 | 2024-11-07 11:21 | 0.269 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.179 |  |  | BAHÇESARAY | [6 empty] | BAHÇESARAY
401381415 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15729022-366470-Trafo-()-(433704/A)-(LV) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 14:46 | 2024-11-06 18:08 | 3.375 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 117.209 | 0 | 0 | 0 | 18.76 | 0 | 0 | 135.969 |  |  | BAŞKALE | [6 empty] | BAŞKALE
401381420 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11537581-10504-Trafobinatip-()-(81875/IGDEMLIK (SINEKLI) CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 17:30 | 2024-11-06 17:55 | 0.415 | 1 | 73 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.219 | 13.594 | 2.441 | 0.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.756 |  |  | EDREMİT | [6 empty] | EDREMİT
401381429 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13863497-6682-Trafobinatip-()-(549153/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 17:43 | 2024-11-06 20:04 | 2.343 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 |  |  | ERCİŞ | [6 empty] | ERCİŞ
401381430 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13677091-2518-Trafobinatip-()-(617259/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 17:44 | 2024-11-06 21:12 | 3.474 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.879 |  |  | GEVAŞ | [6 empty] | GEVAŞ
401381431 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Dağıtım Transformatörü | 13960291-67-Trafobinatip-()-(1367863/-650628/D-650629/D-650630/D-650633/D)-(LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 16:51 | 2024-11-06 17:46 | 0.923 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.196 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 29.076 |  |  | GÜRPINAR | [6 empty] | GÜRPINAR
401381439 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15741057-361505-Trafo-()-(418908/B)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 17:59 | 2024-11-06 19:29 | 1.502 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.09 | 0 | 0 | 0 | 1.367 | 0 | 0 | 26.457 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401381440 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15735603-362691-Trafo-()-(462223/G)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 17:44 | 2024-11-06 19:40 | 1.931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MURADİYE | [6 empty] | MURADİYE
401381440 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15735603-362691-Trafo-()-(462223/G)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 19:40 | 2024-11-06 19:43 | 0.058 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.563 |  |  | SARAY | [6 empty] | SARAY
401381441 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TEKAGAC KABINI-8951-KOK-356021/0 | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 18:01 | 2024-11-06 21:41 | 3.662 | 2 | 106 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.577 | 283.703 | 75.455 | 0 | 0 | 34.945 | 0 | 0 | 395.68 |  |  | ÇALDIRAN | [6 empty] | ÇALDIRAN
401381446 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SDK Çıkışı | 12266131-1591239-Agpanobox-(750225/J)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 17:59 | 2024-11-06 19:30 | 1.523 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.175 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 1.347 |  |  | ÇATAK | [6 empty] | ÇATAK
401381462 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13706979-9718-Trafobinatip-()-(572205/F)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 18:12 | 2024-11-06 19:50 | 1.632 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 |  |  | ÖZALP | [6 empty] | ÖZALP
401381465 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 13787508-1111476-Enhdirek-(54217/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 18:18 | 2024-11-06 19:10 | 0.863 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.513 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 6.533 |  |  | AKDAĞMADENİ | [6 empty] | AKDAĞMADENİ
401381465 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 13787508-1111476-Enhdirek-(54217/COBANPINAR TR1 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 19:10 | 2024-11-06 19:19 | 0.15 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.695 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 4.698 |  |  | AYDINCIK | [6 empty] | AYDINCIK
401381471 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15740256-363795-Trafo-()-(438295/B-441736/B-441740/B)-(LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 18:25 | 2024-11-06 19:48 | 1.381 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56.397 | 0 | 0.01 | 0 | 22.561 | 0 | 0 | 78.968 |  |  | BOĞAZLIYAN | [6 empty] | BOĞAZLIYAN
401381477 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15735541-362033-Trafo-()-(448159/D)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 18:42 | 2024-11-06 19:44 | 1.036 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.09 | 0 | 0 | 0 | 3.715 | 0 | 0 | 86.805 |  |  | KADIŞEHRİ | [6 empty] | KADIŞEHRİ
401381484 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14034393-255-Trafobinatip-()-(661934/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 16:38 | 2024-11-06 18:20 | 1.7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.981 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.109 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401381501 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 14340759-1198794-Ogmusdirek-(2633751/A-539233/A-746494/A-746771/A)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 19:04 | 2024-11-06 20:50 | 1.759 | 0 | 77 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 119.912 | 0 | 1.901 | 0 | 4.734 | 0 | 0 | 126.547 |  |  | SARAYKENT | [6 empty] | SARAYKENT
401381502 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 13688426-1184697-Ogmusdirek-(399193/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 18:56 | 2024-11-06 20:31 | 1.578 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.382 |  |  | SARIKAYA | [6 empty] | SARIKAYA
401381502 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 13688426-1184697-Ogmusdirek-(399193/C)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 20:31 | 2024-11-06 20:36 | 0.081 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.162 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 2.29 |  |  | SORGUN | [6 empty] | SORGUN
401381503 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 11539872-6145-Trafobinatip-()-(463396/D)-(LV) | DÜŞÜK GERİLİM ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 12:33 | 2024-11-07 15:06 | 2.548 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60.504 | 0 | 0 | 0 | 21.775 | 0 | 0 | 82.279 |  |  | YENİFAKILI | [6 empty] | YENİFAKILI
401381504 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DM | 11540094-7982-Trafobinatip-()-(1408519/-1408520/-1411870/-306318/-325378/-3592910/B-3592911/B-3592913/B-3598519/-521827/B-692019/B-85076/)-(LV-LV-LV-LV-LV-MV-MV-MV-SC-SC-SC-SC) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 16:36 | 2024-11-06 16:37 | 0.017 | 1 | 23859 | 0 | 22 | 9 | 2095 | 3 | 4 | 0.155 | 118.178 | 0 | 0.194 | 6.927 | 58.835 | 5.498 | 0.597 | 190.384 |  |  | YERKÖY | [6 empty] | YERKÖY
401381504 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11540094-7982-Trafobinatip-()-(85076/SELALE EVLER HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 16:37 | 2024-11-06 16:37 | 0.006 | 0 | 1806 | 0 | 3 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 3.176 | 0 | 0.009 | 0 | 2.159 | 0 | 0 | 5.344 |  |  | ÇANDIR | [6 empty] | ÇANDIR
401381504 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11540094-7982-Trafobinatip-()-(325378/GEDEMEN ADLIYE CIKIS)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 16:37 | 2024-11-06 16:45 | 0.135 | 1 | 133 | 0 | 3 | 2 | 84 | 0 | 0 | 1.26 | 4.767 | 0 | 0.418 | 29.558 | 9.588 | 0 | 0 | 45.591 |  |  | ÇAYIRALAN | [6 empty] | ÇAYIRALAN
401381507 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13727780-5941-Trafobinatip-()-(3614986/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 19:23 | 2024-11-06 21:14 | 1.852 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 |  |  | ÇEKEREK | [6 empty] | ÇEKEREK
401381514 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 15734932-361435-Trafo-()-(387950/F)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 19:43 | 2024-11-06 21:06 | 1.374 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0.486 |  |  | ŞEFAATLİ | [6 empty] | ŞEFAATLİ
401381518 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | KESIKLI BAGLARBASI KOK-8399-DM-353262/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 19:49 | 2024-11-06 19:55 | 0.098 | 3 | 1101 | 9 | 140 | 1 | 71 | 0 | 1 | 3.474 | 42.279 | 1.332 | 2.883 | 0.157 | 7.696 | 0 | 0 | 57.821 |  |  | ALAPLI | [6 empty] | ALAPLI
401381544 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Dağıtım Transformatörü | 13830968-3263-Trafobinatip-()-(1512823/-1551853/-483109/C-483112/C-672951/C)-(LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 19:17 | 2024-11-06 20:17 | 0.995 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.672 | 0 | 0.787 | 0 | 4.158 | 0 | 0 | 12.617 |  |  | DEVREK | [6 empty] | DEVREK
401381545 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15739830-358358-Trafo-()-(457569/A-457570/A)-(LV-LV) | KADEME ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 09:17 | 2024-11-07 09:25 | 0.137 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.921 | 0 | 0 | 0 | 1.346 | 0 | 0 | 10.267 |  |  | EREĞLİ | [6 empty] | EREĞLİ
401381559 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15780342-361379-Trafo-()-(399700/C-399701/C-399702/C-399703/C-468584/C)-(LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 19:03 | 2024-11-06 21:28 | 2.418 | 0 | 185 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 183.651 | 0 | 0 | 0 | 25.531 | 0 | 0 | 209.182 |  |  | GÖKÇEBEY | [6 empty] | GÖKÇEBEY
401381561 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15728941-362109-Trafo-()-(404951/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 20:51 | 2024-11-06 23:05 | 2.231 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.837 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 15.022 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401381566 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14036470-251-Trafobinatip-()-(680725/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 18:06 | 2024-11-06 20:30 | 2.398 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 9.299 | 0 | 0 | 9.368 |  |  | ÇAYCUMA | [6 empty] | ÇAYCUMA
401381581 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 14320373-986654-Agdirek-(1445945/C)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 19:24 | 2024-11-06 21:40 | 2.267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AĞAÇÖREN | [6 empty] | AĞAÇÖREN
401381583 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728860-363390-Trafo-()-(2603881/-408650/B-408738/B-410397/B)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 22:06 | 2024-11-06 23:01 | 0.925 | 0 | 105 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 81.445 | 0 | 0.808 | 0 | 1.758 | 0 | 0 | 84.011 |  |  | ESKİL | [6 empty] | ESKİL
401381586 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | Dağıtım Transformatörü | 15734809-363790-Trafo-()-(437361/B-437362/B-439544/B)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 22:07 | 2024-11-06 23:31 | 1.388 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.434 |  |  | GÜLAĞAÇ | [6 empty] | GÜLAĞAÇ
401381592 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728860-363390-Trafo-()-(2603881/-408650/B-408738/B-410397/B)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-06 23:08 | 2024-11-06 23:27 | 0.304 | 0 | 105 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.993 | 0 | 0.259 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 25.782 |  |  | GÜZELYURT | [6 empty] | GÜZELYURT
401381601 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | GAZILER MNB-3165-KOK-353408/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-04 08:14 | 2024-11-04 08:19 | 0.088 | 0 | 352 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.029 | 0 | 0.043 | 0 | 1.112 | 0 | 0 | 12.184 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401381608 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESNI DM-8953-DM-353858/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 02:01 | 2024-11-07 02:26 | 0.412 | 1 | 1585 | 0 | 7 | 8 | 724 | 0 | 2 | 33.453 | 170.696 | 0 | 0.095 | 96.651 | 87.385 | 0 | 0.837 | 389.117 |  |  | ORTAKÖY | [6 empty] | ORTAKÖY
401381609 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | TASBICME MNB-8686-DM-356048/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 01:50 | 2024-11-07 01:51 | 0.009 | 2 | 379 | 61 | 36 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0.092 | 2.199 | 0.779 | 0.044 | 0.64 | 0.049 | 0.033 | 0 | 3.836 |  |  | SARIYAHŞİ | [6 empty] | SARIYAHŞİ
401381610 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15736324-367157-Trafo-()-(1274837/-1274839/-1319693/-1319696/-373956/G-374227/G-374484/G-418821/G-419789/G-419790/G-477918/G)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-SC-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 02:47 | 2024-11-07 03:05 | 0.296 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 3.767 | 0 | 0 | 0 | 6.561 | 0 | 0 | 10.328 |  |  | AYDINTEPE | [6 empty] | AYDINTEPE
401381612 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ARAPLI SELIMIYE MONOBLOK-8518-DM-353087/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 06:47 | 2024-11-07 06:54 | 0.119 | 4 | 155 | 7 | 29 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12.116 | 10.133 | 1.461 | 7.713 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 31.669 |  |  | DEMİRÖZÜ | [6 empty] | DEMİRÖZÜ
401381613 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | KILILI HAVUZ YANI KOK-10081-DM-355708/KÖPRÜ AĞZI ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 06:59 | 2024-11-07 07:00 | 0.008 | 5 | 1642 | 155 | 277 | 11 | 76 | 1 | 0 | 0.555 | 15.205 | 4.364 | 8.883 | 0.798 | 0.796 | 0.029 | 0 | 30.63 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401381615 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KAVLAKLI MONOBLOK-8248-DM-352973/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 07:33 | 2024-11-07 07:41 | 0.124 | 3 | 3334 | 9 | 367 | 8 | 195 | 1 | 1 | 0.37 | 121.931 | 1.555 | 5.319 | 11.045 | 23.673 | 0 | 0 | 163.893 |  |  | AYRANCI | [6 empty] | AYRANCI
401381617 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | ORTA KOY YENI MNB-8740-DM-353610/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 07:31 | 2024-11-07 07:32 | 0.008 | 0 | 962 | 21 | 45 | 6 | 27 | 3 | 0 | 0 | 4.614 | 0.298 | 0.073 | 0.58 | 0.189 | 4.428 | 0 | 10.182 |  |  | BAŞYAYLA | [6 empty] | BAŞYAYLA
401381619 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 14406709-6800-Trafobinatip-()-(1242373/-430781/C-430875/C-430878/C-430879/C)-(LV-LV-LV-LV-SC) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-07 09:00 | 2024-11-07 17:00 | 8 | 0 | 124 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.848 | 0 | 10.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.661 |  |  | ERMENEK | [6 empty] | ERMENEK
401381620 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM | 11573911-3718236-Trafobinatip-()-(306402/KARAAGAC GES HATTI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-07 12:00 | 2024-11-07 16:00 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KAZIMKARABEKİR | [6 empty] | KAZIMKARABEKİR
401381621 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 11535245-8529-Trafobinatip-()-(146629/KUSAKKAYA HATTI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-07 12:00 | 2024-11-07 16:00 | 4 | 2 | 813 | 6 | 65 | 11 | 35 | 0 | 0 | 10.968 | 2470.064 | 5.246 | 50.574 | 1734.449 | 161.029 | 0 | 0 | 4432.33 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401381622 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KÖK | 11534690-6421-Trafobinatip-()-(130430/DERINSU CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-07 09:00 | 2024-11-07 18:45 | 9.751 | 1 | 152 | 10 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 77.777 | 895.719 | 88.117 | 56.538 | 213.332 | 3.286 | 0 | 0 | 1334.769 |  |  | SARIVELİLER | [6 empty] | SARIVELİLER
401381623 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | YAYLAKONAK ÇAT MH. TR 4 ( ÇAT DERSİ -3657284-DİREK TİPİ TRAFO-3657288/ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 06:30 | 2024-11-07 11:54 | 5.399 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.225 |  |  | BAHŞİLİ | [6 empty] | BAHŞİLİ
401381623 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | YAYLAKONAK ÇAT MH. TR 4 ( ÇAT DERSİ -3657284-DİREK TİPİ TRAFO-3657288/ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 11:54 | 2024-11-07 12:00 | 0.101 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |  |  | BALIŞEYH | [6 empty] | BALIŞEYH
401381624 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14029918-1140260-Enhdirek-(94230/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 06:46 | 2024-11-07 09:40 | 2.897 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.175 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.591 |  |  | DELİCE | [6 empty] | DELİCE
401381624 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14029918-1140260-Enhdirek-(94230/HAT27183)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 09:40 | 2024-11-07 09:45 | 0.083 | 0 | 40 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.602 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.622 |  |  | KARAKEÇİLİ | [6 empty] | KARAKEÇİLİ
401381625 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | TEVEKKELLI MNB-10166-DM-354998/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-07 08:01 | 0.005 | 3 | 405 | 51 | 44 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0.183 | 1.388 | 0.842 | 0.352 | 0 | 0.088 | 0 | 0.45 | 3.303 |  |  | KESKİN | [6 empty] | KESKİN
401381626 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TILEYLI DM-8831-DM-355951/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 06:36 | 2024-11-07 09:22 | 2.767 | 2 | 229 | 47 | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 182.315 | 586.545 | 682.479 | 46.95 | 97.504 | 43.352 | 0 | 0 | 1639.145 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401381627 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BOZHOYUK KY.YENI TR-4502680-DİREK TİPİ TRAFO-4502684/ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 08:18 | 2024-11-07 09:31 | 1.231 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.206 |  |  | SULAKYURT | [6 empty] | SULAKYURT
401381627 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BOZHOYUK KY.YENI TR-4502680-DİREK TİPİ TRAFO-4502684/ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 09:31 | 2024-11-07 09:42 | 0.183 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.303 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352 |  |  | YAHŞİHAN | [6 empty] | YAHŞİHAN
401381628 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11537581-10504-Trafobinatip-()-(81875/IGDEMLIK (SINEKLI) CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 08:13 | 2024-11-07 09:02 | 0.819 | 1 | 73 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27.916 | 22.806 | 7.62 | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.847 |  |  | ÇELEBİ | [6 empty] | ÇELEBİ
401381642 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13683428-2695-Trafobinatip-()-(634330/A)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 09:03 | 2024-11-07 11:55 | 2.87 | 0 | 39 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62.616 | 0 | 52.352 | 0 | 1.188 | 0 | 0 | 116.156 |  |  | BEŞİRİ | [6 empty] | BEŞİRİ
401381648 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13878098-6397-Trafobinatip-()-(553438/B)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 09:23 | 2024-11-07 15:05 | 5.705 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.904 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 46.075 |  |  | GERCÜŞ | [6 empty] | GERCÜŞ
401381649 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | ACMA KOK-6149-KOK-354421/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 08:29 | 2024-11-07 09:34 | 1.082 | 3 | 184 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.92 | 85.175 | 0 | 0.864 | 44.065 | 6.974 | 0 | 0 | 137.998 |  |  | HASANKEYF | [6 empty] | HASANKEYF
401381650 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15737739-365209-Trafo-()-(3870032/A-3870034/A-3870037/A-3870218/A-3870219/A-458537/A-458538/A-465719/A)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 09:17 | 2024-11-07 10:00 | 0.719 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 59.635 | 0 | 0 | 0 | 18.653 | 0 | 0 | 78.288 |  |  | KOZLUK | [6 empty] | KOZLUK
401381652 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | KUPELIKIZ MONOBLOK-7696-DM-352892/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 08:50 | 2024-11-07 09:25 | 0.581 | 0 | 82 | 36 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 76.677 | 67.994 | 31.532 | 0 | 7.083 | 0 | 0 | 183.286 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401381653 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 11 NOLU MONOBLOK-11382-TRAFO BİNASI-357246/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 09:16 | 2024-11-07 09:33 | 0.282 | 0 | 150 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.405 | 0 | 0.238 | 148.056 | 0.308 | 0 | 0 | 168.007 |  |  | SASON | [6 empty] | SASON
401381657 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15785929-366482-Trafo-()-(496983/A-496984/A)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 09:29 | 2024-11-07 12:15 | 2.773 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.225 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 27.258 |  |  | BEYTÜŞŞEBAP | [6 empty] | BEYTÜŞŞEBAP
401381658 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | SDK Çıkışı | 12191576-1580278-Agpanobox-(700472/D)-(LV) | POTANS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 09:12 | 2024-11-07 12:45 | 3.546 | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.388 | 0 | 0.206 | 0 | 4.407 | 0 | 0 | 38.001 |  |  | CİZRE | [6 empty] | CİZRE
401381659 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14216588-2277-Trafobinatip-()-(634261/)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 09:27 | 2024-11-07 10:50 | 1.375 | 0 | 47 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 67.64 | 0 | 50.451 | 0 | 2.875 | 0 | 0 | 120.966 |  |  | GÜÇLÜKONAK | [6 empty] | GÜÇLÜKONAK
401381660 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14025782-2124-Trafobinatip-()-(492015/D)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 09:34 | 2024-11-07 11:30 | 1.932 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.937 | 0 | 0 | 0 | 12.034 | 0 | 0 | 31.971 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401381663 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14176893-9980-Trafobinatip-()-(517648/D)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 09:41 | 2024-11-07 12:14 | 2.547 | 0 | 97 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 54.044 | 0 | 0.956 | 0 | 5.641 | 0 | 0 | 60.641 |  |  | SİLOPİ | [6 empty] | SİLOPİ
401381672 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | KAHTA TR5 KABINI-12585-TRAFO BİNASI-357500/0 | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-07 09:00 | 2024-11-07 12:00 | 3 | 0 | 2982 | 0 | 12 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 3594.682 | 0 | 18.491 | 0 | 2712.657 | 0 | 0 | 6325.83 |  |  | ULUDERE | [6 empty] | ULUDERE
401381673 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | KESMETEPE BLD. ICME SUYU TR-5737-DİREK TİPİ TRAFO-341822/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 09:00 | 2024-11-07 10:51 | 1.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 0.251 |  |  | İDİL | [6 empty] | İDİL
401381677 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11538451-9499-Trafobinatip-()-(715268/C)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 10:01 | 2024-11-07 15:00 | 4.983 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.558 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.571 |  |  | AMASRA | [6 empty] | AMASRA
401381679 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 11534394-5535-Trafobinatip-()-(76129/UCEVLER CIKISI)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-10 11:00 | 2024-11-10 12:00 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.669 | 25.989 | 0 | 22.628 | 0 | 0 | 0 | 99.286 |  |  | KURUCAŞİLE | [6 empty] | KURUCAŞİLE
401381681 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ONSEN KOK-11029-DM-355391/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 10:16 | 2024-11-07 10:27 | 0.192 | 4 | 1426 | 18 | 82 | 13 | 140 | 1 | 0 | 11.118 | 93.067 | 9.834 | 29.681 | 64.632 | 24.421 | 31.833 | 0 | 264.586 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401381685 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15738296-362003-Trafo-()-(450539/B)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 12:00 | 2024-11-07 12:29 | 0.479 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.697 |  |  | ULUS | [6 empty] | ULUS
401381690 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14394012-4834-Trafobinatip-()-(526417/C)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 10:22 | 2024-11-07 11:50 | 1.466 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.703 |  |  | DAMAL | [6 empty] | DAMAL
401381703 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 13775156-9727-Trafobinatip-()-(521262/E-521325/E-573664/E)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 10:38 | 2024-11-07 10:59 | 0.343 | 0 | 39 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.734 | 0 | 1.26 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 15.372 |  |  | GÖLE | [6 empty] | GÖLE
401381711 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | SARIERIK MNB-5847-KOK-353149/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 10:42 | 2024-11-07 10:42 | 0.006 | 0 | 617 | 19 | 66 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.033 | 0.31 | 0.057 | 0.417 | 1.108 | 0 | 0 | 3.925 |  |  | HANAK | [6 empty] | HANAK
401381722 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 13811932-1162182-Enhdirek-(62540/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 09:13 | 2024-11-07 10:32 | 1.309 | 0 | 213 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49.163 | 0 | 0 | 14.203 | 1.55 | 0 | 0 | 64.916 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401381722 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | ACIELMA MNB-10019-KOK-355086/ACIELMA ÇIKIŞI | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 10:32 | 2024-11-07 10:38 | 0.104 | 0 | 721 | 3 | 10 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.416 | 0.726 | 0.015 | 1.371 | 2.897 | 0 | 0 | 16.425 |  |  | POSOF | [6 empty] | POSOF
401381724 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14479612-4353946-Enhdirek-(4354238/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 11:19 | 2024-11-07 12:15 | 0.931 | 0 | 131 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42.508 | 0 | 0.629 | 0 | 6.579 | 0 | 0 | 49.716 |  |  | ÇILDIR | [6 empty] | ÇILDIR
401381724 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14479612-4353946-Enhdirek-(4354238/SULEYMANLI MERKEZ YETIMLER HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 12:15 | 2024-11-07 12:19 | 0.07 | 0 | 382 | 0 | 9 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.477 | 0 | 0.088 | 0 | 1.179 | 0 | 0 | 10.744 |  |  | ARALIK | [6 empty] | ARALIK
401381726 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15778985-369827-Trafo-()-(476640/J-476678/J-476684/J-476687/J-476755/J-476761/J-476765/J-477789/J-477793/J-477798/J)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-07 11:18 | 2024-11-07 15:54 | 4.611 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 121.973 | 0 | 0 | 0 | 178.552 | 0 | 0 | 300.525 |  |  | KARAKOYUNLU | [6 empty] | KARAKOYUNLU
401381728 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | ORTA KOY YENI MNB-8740-DM-353610/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 11:23 | 2024-11-07 11:23 | 0.008 | 0 | 962 | 21 | 45 | 6 | 27 | 3 | 0 | 0 | 4.926 | 0.311 | 0.082 | 0.782 | 0.288 | 5.093 | 0 | 11.482 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401381741 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13733744-1159481-Enhdirek-(67886/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 11:45 | 2024-11-07 14:09 | 2.401 | 3 | 405 | 1 | 35 | 1 | 18 | 1 | 0 | 4.603 | 150.156 | 1.332 | 9.376 | 46.519 | 147.447 | 0 | 0 | 359.433 |  |  | TUZLUCA | [6 empty] | TUZLUCA
401381741 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13733744-1159481-Enhdirek-(67886/HAT9350)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 14:09 | 2024-11-07 14:14 | 0.084 | 3 | 1167 | 1 | 102 | 1 | 60 | 1 | 1 | 0.261 | 29.418 | 0.079 | 1.769 | 2.839 | 11.626 | 0 | 0 | 45.992 |  |  | ALTINOVA | [6 empty] | ALTINOVA
401381745 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | ABBASLAR MNB-12468-DM-356445/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 11:56 | 2024-11-07 12:03 | 0.126 | 1 | 347 | 13 | 15 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.488 | 21.93 | 7.602 | 0.352 | 0 | 1.491 | 0 | 0 | 31.863 |  |  | ARMUTLU | [6 empty] | ARMUTLU
401381748 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | YOGUNOLUK-9457-DİREK TİPİ TRAFO-333153/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 10:47 | 2024-11-07 12:02 | 1.262 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.901 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401381753 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15779121-361125-Trafo-()-(404770/D)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 19:29 | 2024-11-07 19:51 | 0.369 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.205 |  |  | TERMAL | [6 empty] | TERMAL
401381754 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Dağıtım Transformatörü | 13845484-2415-Trafobinatip-()-(653977/-653983/-654293/-654295/-657908/)-(LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 11:29 | 2024-11-07 12:14 | 0.749 | 0 | 305 | 0 | 12 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 70.594 | 0 | 4.674 | 0 | 28.098 | 0 | 0 | 103.366 |  |  | ÇINARCIK | [6 empty] | ÇINARCIK
401381755 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 56555488-369408-Trafo-()-(475557/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-07 12:13 | 2024-11-07 12:56 | 0.723 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.374 | 0 | 0 | 0 | 6.471 | 0 | 0 | 9.845 |  |  | ÇİFTLİKKÖY | [6 empty] | ÇİFTLİKKÖY
401381766 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | BAZIK TR-2939-DİREK TİPİ TRAFO-342612/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 11:40 | 2024-11-07 13:19 | 1.661 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.374 |  |  | EFLANİ | [6 empty] | EFLANİ
401381766 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | BAZIK TR-2939-DİREK TİPİ TRAFO-342612/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 13:19 | 2024-11-07 13:23 | 0.071 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.157 |  |  | ESKİPAZAR | [6 empty] | ESKİPAZAR
401381767 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | YAZI BELEN MONOBLOK-10504-DM-339725/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 09:38 | 2024-11-07 10:51 | 1.215 | 1 | 73 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85.592 | 33.233 | 11.619 | 0.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.121 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401381782 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | GAFFARLI MONOBLOK-2707-DM-352793/0 | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 13:04 | 2024-11-07 14:58 | 1.887 | 1 | 2730 | 6 | 634 | 4 | 89 | 0 | 1 | 68.778 | 5059.547 | 23.103 | 1446.919 | 150.69 | 651.31 | 0 | 450.706 | 7851.053 |  |  | OVACIK | [6 empty] | OVACIK
401381783 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731304-364848-Trafo-()-(1516648/-2164190/-4512944/-4512947/-4512948/-549156/C-549159/C-552799/C-552828/C)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 11:46 | 2024-11-07 13:02 | 1.275 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.272 | 0 | 0 | 0 | 2.767 | 0 | 0 | 9.039 |  |  | SAFRANBOLU | [6 empty] | SAFRANBOLU
401381784 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | KORKUYU-9971-DİREK TİPİ TRAFO-332908/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 12:16 | 2024-11-07 13:15 | 0.985 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.603 |  |  | YENİCE | [6 empty] | YENİCE
401381784 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | KORKUYU-9971-DİREK TİPİ TRAFO-332908/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 13:15 | 2024-11-07 13:18 | 0.06 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.314 |  |  | ELBEYLİ | [6 empty] | ELBEYLİ
401381788 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESYOL KOK -8950-KOK-356042/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 13:11 | 2024-11-07 14:15 | 1.053 | 5 | 888 | 42 | 29 | 2 | 44 | 1 | 0 | 142.233 | 528.12 | 522.78 | 4.525 | 31.966 | 57.995 | 2.602 | 0 | 1290.221 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401381790 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15736357-358150-Trafo-()-(2020653/A-2622782/A-463954/A-477950/A-478902/A)-(LV-LV-LV-LV-LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 11:05 | 2024-11-07 13:06 | 2.013 | 0 | 285 | 0 | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 318.048 | 0 | 0.634 | 0 | 88.193 | 0 | 0 | 406.875 |  |  | MUSABEYLİ | [6 empty] | MUSABEYLİ
401381794 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 12201189-1592451-Agpanobox-(1546641/)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 13:38 | 2024-11-07 15:28 | 1.844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0.309 |  |  | POLATELİ | [6 empty] | POLATELİ
401381797 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15724969-362548-Trafo-()-(1515921/-1559841/-2161363/A-3361211/A-3361244/A-679787/A)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 13:48 | 2024-11-07 19:24 | 5.601 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.893 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.243 |  |  | BAHÇE | [6 empty] | BAHÇE
401381799 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15737739-365209-Trafo-()-(3870032/B-3870034/B-3870037/B-3870218/B-3870219/B-458537/B-458538/B-465719/B)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 11:21 | 2024-11-07 15:01 | 3.669 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 218.497 | 0 | 0 | 0 | 71.46 | 0 | 0 | 289.957 |  |  | DÜZİÇİ | [6 empty] | DÜZİÇİ
401381805 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13952327-4813-Trafobinatip-()-(520399/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 13:58 | 2024-11-07 17:39 | 3.683 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.148 | 0 | 0.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.756 |  |  | HASANBEYLİ | [6 empty] | HASANBEYLİ
401381806 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-2680211/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 13:48 | 2024-11-07 13:54 | 0.112 | 0 | 156 | 49 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.112 | 46.205 | 0.468 | 7.998 | 0.162 | 0 | 0 | 57.945 |  |  | KADİRLİ | [6 empty] | KADİRLİ
401381816 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Abone Tesisi | 14545457-4732538-Agdirek-(1374913/A)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-07 11:33 | 2024-11-07 14:31 | 2.958 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.571 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401381820 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12256656-3622562-Agpanobox-(3626398/I-3645702/-3664698/)-(LV-SC-SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-07 13:26 | 2024-11-07 17:20 | 3.899 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.76 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 17.763 |  |  | SUMBAS | [6 empty] | SUMBAS
401381822 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | KAHTA DM-2-6350-DM-354536/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 14:37 | 2024-11-07 14:42 | 0.08 | 2 | 4455 | 0 | 18 | 7 | 659 | 0 | 1 | 15.486 | 110.406 | 0 | 0.714 | 33.63 | 80.159 | 0 | 0.12 | 240.515 |  |  | TOPRAKKALE | [6 empty] | TOPRAKKALE
401381827 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | SAMSATDM-6709-DM-353929/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 14:52 | 2024-11-07 14:58 | 0.096 | 1 | 246 | 10 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.581 | 17.215 | 4.137 | 7.586 | 12.173 | 0.799 | 0 | 0 | 42.491 |  |  | AKÇAKOCA | [6 empty] | AKÇAKOCA
401381829 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | SARAYCIK MONOBLOK-1378-DM-353414/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 14:11 | 2024-11-07 14:52 | 0.692 | 0 | 135 | 1 | 18 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 29.653 | 0.302 | 0.977 | 23.483 | 1.158 | 0 | 1.612 | 57.185 |  |  | CUMAYERİ | [6 empty] | CUMAYERİ
401381845 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 13970565-3658-Trafobinatip-()-(641330/C)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 08:58 | 2024-11-07 11:05 | 2.12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.543 |  |  | GÖLYAKA | [6 empty] | GÖLYAKA
401381856 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | ESENCE MBK-2618261-DM-2618269/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 15:07 | 2024-11-07 15:08 | 0.008 | 2 | 367 | 0 | 17 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0.118 | 1.36 | 0 | 0.035 | 0.092 | 0.17 | 3.082 | 0 | 4.857 |  |  | GÜMÜŞOVA | [6 empty] | GÜMÜŞOVA
401381859 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | SAMSATDM-6709-DM-353928/TR_3-4-6 ÇIKIŞLARI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 15:09 | 2024-11-07 15:21 | 0.194 | 0 | 373 | 0 | 2 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 28.99 | 0 | 0.101 | 24.895 | 14.057 | 0 | 0 | 68.043 |  |  | KAYNAŞLI | [6 empty] | KAYNAŞLI
401381862 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15737771-358420-Trafo-()-(372698/A)-(LV) | FAZ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 17:35 | 2024-11-07 17:55 | 0.333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401381866 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15738190-8253-Trafobinatip-()-(693829/G)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 15:27 | 2024-11-07 17:51 | 2.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0.285 |  |  | YIĞILCA | [6 empty] | YIĞILCA
401381867 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15741012-368099-Trafo-()-(425897/B)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-07 13:37 | 2024-11-07 20:24 | 6.788 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.611 |  |  | ÇİLİMLİ | [6 empty] | ÇİLİMLİ
401381872 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15739433-359190-Trafo-()-(1519283/-630678/C-630999/C-705279/C-705280/C)-(LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 15:40 | 2024-11-07 17:15 | 1.579 | 0 | 137 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60.044 | 0 | 1.775 | 0 | 0.591 | 0 | 0 | 62.41 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401381873 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11538342-8267-Trafobinatip-()-(684302/F)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 15:47 | 2024-11-07 17:25 | 1.637 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.491 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401381876 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 11571469-12316-Trafobinatip-()-(83875/1-23)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-07 13:10 | 2024-11-07 15:50 | 2.667 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 249.884 | 0 | 0 | 0 | 18.954 | 0 | 0 | 268.838 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401381877 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13639374-4892-Trafobinatip-()-(429066/B)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 10:04 | 2024-11-10 10:50 | 0.765 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.773 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401381883 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15729162-366660-Trafo-()-(372513/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 14:04 | 2024-11-07 18:41 | 4.62 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.177 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401381886 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11573143-4625989-Trafobinatip-()-(4643748/ERKENEZ CAMI YANI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 17:16 | 2024-11-07 17:30 | 0.234 | 3 | 1075 | 10 | 13 | 1 | 82 | 0 | 0 | 51.096 | 97.384 | 24.2 | 23.101 | 7.336 | 38.381 | 0 | 0 | 241.498 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401381892 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TM Fideri | KAHTA TM-7291-TM-354266/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 15:31 | 2024-11-07 16:02 | 0.513 | 2 | 25166 | 5 | 98 | 39 | 4337 | 1 | 1 | 101.654 | 4147.116 | 5.427 | 41.504 | 363.154 | 3291.938 | 75.334 | 0.851 | 8026.978 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401381909 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15731079-366273-Trafo-()-(498962/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 16:11 | 2024-11-07 17:08 | 0.96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.199 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401381912 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | SAMSAT TR-10-10072-DİREK TİPİ TRAFO-347338/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 16:16 | 2024-11-07 17:00 | 0.739 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.055 | 0 | 0 | 0 | 2.486 | 0 | 0 | 6.541 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401381912 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | SAMSAT TR-10-10072-DİREK TİPİ TRAFO-347338/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 17:00 | 2024-11-07 17:09 | 0.15 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.639 | 0 | 0 | 0 | 3.338 | 0 | 0 | 10.977 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401381919 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TM Fideri | SARIL PS-7698-TM-353229/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 15:34 | 2024-11-07 15:40 | 0.1 | 2 | 436 | 41 | 39 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1.977 | 36.482 | 8.182 | 0.965 | 0.113 | 4.24 | 0 | 0 | 51.959 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401381920 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15740065-363138-Trafo-()-(1512289/-4709988/D-623656/D-623657/D-625663/D-750751/D)-(LV-LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 16:00 | 2024-11-07 17:57 | 1.949 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 114.911 | 0 | 0 | 0 | 16.152 | 0 | 0 | 131.063 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401381922 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15729375-2652790-Trafo-()-(1514879/-633987/B-635422/B-635423/B-635738/B-744894/B)-(LV-LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 16:37 | 2024-11-07 18:56 | 2.314 | 0 | 51 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 276.393 | 0 | 61.095 | 0 | 140.352 | 0 | 0 | 477.84 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401381924 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14441367-4607038-Enhdirek-(288099/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 15:40 | 2024-11-07 16:45 | 1.076 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.175 | 0 | 3.338 | 0 | 1.087 | 0 | 0 | 5.6 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401381924 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14441367-4607038-Enhdirek-(288099/SULAMALAR TRP)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 16:45 | 2024-11-07 16:50 | 0.083 | 0 | 10 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.707 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 1.42 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401381925 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15731259-365680-Trafo-()-(1400713/-4412755/-494431/2464331-494432/2464331)-(LV-LV-SC-SC) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 16:46 | 2024-11-07 18:12 | 1.433 | 0 | 104 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.45 | 0 | 0.006 | 0 | 3.752 | 0 | 0 | 19.208 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
401381934 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13923977-2097-Trafobinatip-()-(590266/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 16:28 | 2024-11-07 17:07 | 0.638 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 |  |  | ANADOLU | [6 empty] | ANADOLU
401381938 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15730504-363905-Trafo-()-(578438/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 16:43 | 2024-11-07 18:02 | 1.305 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.389 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.814 |  |  | EFELER | [6 empty] | EFELER
401381942 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11537581-10504-Trafobinatip-()-(81875/IGDEMLIK (SINEKLI) CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 16:23 | 2024-11-07 17:27 | 1.063 | 1 | 73 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 101.9 | 31.41 | 8.151 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.405 |  |  | ALTIEYLÜL | [6 empty] | ALTIEYLÜL
401381944 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15741069-361847-Trafo-()-(419102/A)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 16:51 | 2024-11-07 19:18 | 2.454 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66.649 | 0 | 0 | 0 | 3.993 | 0 | 0 | 70.642 |  |  | KARESİ | [6 empty] | KARESİ
401381946 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | Dağıtım Transformatörü | 15735061-362625-Trafo-()-(1260594/-378838/B-378839/B-378841/B)-(LV-LV-LV-SC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 17:15 | 2024-11-07 18:51 | 1.592 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.078 |  |  | MERKEZEFENDİ | [6 empty] | MERKEZEFENDİ
401381950 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 15734932-361435-Trafo-()-(387950/F)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 17:23 | 2024-11-07 19:38 | 2.254 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 1.432 |  |  | ANTAKYA | [6 empty] | ANTAKYA
401381951 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15736357-358150-Trafo-()-(2020653/A-2622782/A-463954/A-477950/A-478902/A)-(LV-LV-LV-LV-LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 14:02 | 2024-11-07 17:58 | 3.941 | 0 | 285 | 0 | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 236.819 | 0 | 1.508 | 0 | 169.485 | 0 | 0 | 407.812 |  |  | ARSUZ | [6 empty] | ARSUZ
401381961 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | Dağıtım Transformatörü | 15730079-360951-Trafo-()-(443424/B-446268/B)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 17:45 | 2024-11-07 18:47 | 1.032 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.353 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.429 |  |  | DEFNE | [6 empty] | DEFNE
401381989 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15788031-4658551-Trafo-()-(455765/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 18:14 | 2024-11-07 20:06 | 1.865 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 |  |  | PAYAS | [6 empty] | PAYAS
401381999 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15729220-361168-Trafo-()-(399236/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 18:34 | 2024-11-07 20:32 | 1.973 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.435 |  |  | DULKADİROĞLU | [6 empty] | DULKADİROĞLU
401382003 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15729850-366434-Trafo-()-(401596/B-401689/B-403002/B)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 18:14 | 2024-11-07 21:23 | 3.161 | 0 | 81 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 328.842 | 0 | 1.728 | 0 | 5.984 | 0 | 0 | 336.554 |  |  | ONİKİŞUBAT | [6 empty] | ONİKİŞUBAT
401382007 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15741279-360421-Trafo-()-(1512515/-626540/D-658672/D-658680/D)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 18:59 | 2024-11-07 19:46 | 0.778 | 0 | 69 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.475 | 0 | 0.194 | 0 | 1.191 | 0 | 0 | 23.86 |  |  | ŞEHZADELER | [6 empty] | ŞEHZADELER
401382025 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15729443-364753-Trafo-()-(4280759/A-4281358/A-4281528/A)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 19:13 | 2024-11-07 19:51 | 0.626 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.455 | 0 | 0.066 | 0 | 0.681 | 0 | 0 | 3.202 |  |  | YUNUSEMRE | [6 empty] | YUNUSEMRE
401382030 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15786515-369944-Trafo-()-(591512/D-591846/D)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 19:20 | 2024-11-07 20:00 | 0.668 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.744 |  |  | ARTUKLU | [6 empty] | ARTUKLU
401382042 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SDK Çıkışı | 12255224-1590858-Agpanobox-(742217/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 19:51 | 2024-11-07 20:14 | 0.381 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.293 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 | 0 | 6.81 |  |  | MENTEŞE | [6 empty] | MENTEŞE
401382043 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | Dağıtım Transformatörü | 15735092-366894-Trafo-()-(382083/B-382085/B)-(LV-LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 19:51 | 2024-11-07 20:49 | 0.952 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.319 | 0 | 0 | 0 | 0.769 | 0 | 0 | 21.088 |  |  | SEYDİKEMER | [6 empty] | SEYDİKEMER
401382056 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13658445-1154559-Enhdirek-(87673/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 20:12 | 2024-11-07 20:59 | 0.782 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.307 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 6.932 |  |  | EYYÜBİYE | [6 empty] | EYYÜBİYE
401382056 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11534410-1073-Trafobinatip-()-(142372/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 20:59 | 2024-11-07 21:02 | 0.041 | 6 | 6137 | 4 | 1146 | 12 | 284 | 1 | 1 | 1.326 | 80.788 | 0.262 | 3.911 | 1.743 | 11.779 | 0 | 0 | 99.809 |  |  | HALİLİYE | [6 empty] | HALİLİYE
401382066 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13979510-408-Trafobinatip-()-(670623/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 18:12 | 2024-11-07 19:30 | 1.297 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 0 | 11.392 | 0 | 0.371 | 0 | 0 | 16.123 |  |  | KARAKÖPRÜ | [6 empty] | KARAKÖPRÜ
401382075 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15728863-361340-Trafo-()-(408610/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 21:38 | 2024-11-07 22:24 | 0.774 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.661 |  |  | ERGENE | [6 empty] | ERGENE
401382075 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15728863-361340-Trafo-()-(408610/D)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 22:24 | 2024-11-07 22:30 | 0.094 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.149 |  |  | SÜLEYMANPAŞA | [6 empty] | SÜLEYMANPAŞA
401382077 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 14005568-951672-Agdirek-(1516238/E)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 21:34 | 2024-11-07 23:08 | 1.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.715 |  |  | ORTAHİSAR | [6 empty] | ORTAHİSAR
401382102 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM-6A DM-4666336-DM-4669226/ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 03:08 | 2024-11-08 03:11 | 0.055 | 1 | 11041 | 14 | 99 | 20 | 1018 | 0 | 0 | 4.264 | 132.313 | 0.767 | 1.124 | 46.352 | 35.313 | 0 | 0 | 220.133 |  |  | İPEKYOLU | [6 empty] | İPEKYOLU
401382104 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | TR2 HASTIRIN BALIK TESISI YANI-3551-DİREK TİPİ TRAFO-335259/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 05:15 | 2024-11-08 06:37 | 1.36 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.27 | 0 | 0 | 0 | 1.132 | 0 | 0 | 12.402 |  |  | TUŞBA | [6 empty] | TUŞBA
401382104 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | TR2 HASTIRIN BALIK TESISI YANI-3551-DİREK TİPİ TRAFO-335259/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 06:37 | 2024-11-08 06:42 | 0.089 | 0 | 73 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.142 | 0 | 0.026 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 3.247 |  |  | ALTINORDU | [6 empty] | ALTINORDU
401382105 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ONSEN KOK-11029-DM-355391/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 06:41 | 2024-11-08 07:33 | 0.861 | 4 | 1426 | 18 | 82 | 13 | 140 | 1 | 0 | 45.771 | 383.06 | 42.086 | 130.548 | 106.634 | 67.525 | 89.972 | 0 | 865.596 |  |  | KAPAKLI | [6 empty] | KAPAKLI
401382106 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | TR2 HASTIRIN BALIK TESISI YANI-3551-DİREK TİPİ TRAFO-335259/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 06:15 | 2024-11-08 07:00 | 0.754 | 0 | 73 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.66 | 0 | 0.218 | 0 | 0.661 | 0 | 0 | 27.539 |  |  | KOZLU | [6 empty] | KOZLU
401382106 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | TR2 HASTIRIN BALIK TESISI YANI-3551-DİREK TİPİ TRAFO-335259/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 07:00 | 2024-11-08 07:04 | 0.075 | 0 | 73 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.012 | 0 | 0.023 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 3.121 |  |  | KİLİMLİ | [6 empty] | KİLİMLİ
401382107 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13984504-1140997-Enhdirek-(91237/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 06:43 | 2024-11-08 09:26 | 2.716 | 0 | 41 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 69.012 | 41.851 | 0.923 | 0 | 1.504 | 0 | 0 | 113.29 |  |  | BATI | [6 empty] | BATI
401382107 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13984504-1140997-Enhdirek-(91237/HAT25111)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 09:26 | 2024-11-08 09:31 | 0.083 | 0 | 125 | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.582 | 2.183 | 0.052 | 0 | 0.687 | 0 | 0 | 15.504 |  |  | KEMALPAŞA | [6 empty] | KEMALPAŞA
401382108 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | TR1 MERKEZ KOKLU-3912-DİREK TİPİ TRAFO-335270/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 07:10 | 2024-11-08 09:26 | 2.279 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.878 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.052 |  |  | SULTANHANI | [6 empty] | SULTANHANI
401382108 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | TR1 MERKEZ KOKLU-3912-DİREK TİPİ TRAFO-335270/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 09:26 | 2024-11-08 09:36 | 0.17 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.427 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.441
401382109 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11539519-10931-Trafobinatip-()-(306974/YENICEKALE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 07:16 | 2024-11-08 09:11 | 1.913 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41.969 | 0 | 9.92 | 0 | 1.583 | 0 | 0 | 53.472
401382110 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 13686595-1186357-Ogmusdirek-(442483/B)-(LV) | BARA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 11:05 | 2024-11-08 11:31 | 0.42 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.885 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.895
401382111 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 12193439-1578580-Agpanobox-(1345213/)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 07:31 | 2024-11-08 10:48 | 3.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 1.69
401382118 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | TURKSEVIN KOYU TR-5785-DİREK TİPİ TRAFO-336608/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 08:15 | 2024-11-08 08:53 | 0.639 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.658 | 0 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.624
401382118 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | TURKSEVIN KOYU TR-5785-DİREK TİPİ TRAFO-336608/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 08:53 | 2024-11-08 09:01 | 0.126 | 0 | 151 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.456 | 0 | 0.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.959
401382123 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 11573301-4653099-Trafobinatip-()-(4657880/A-4662183/A)-(LV-LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-08 09:00 | 2024-11-08 14:00 | 5 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 158.296 | 0 | 0 | 0 | 46.381 | 0 | 0 | 204.677
401382126 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14364373-3497398-Enhdirek-(3497404/NARTEKS HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 08:41 | 2024-11-08 11:11 | 2.506 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.576
401382127 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | ESENCE MBK-2618261-DM-2618269/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 08:29 | 2024-11-08 08:29 | 0.008 | 2 | 367 | 0 | 17 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0.12 | 1.341 | 0 | 0.032 | 0.093 | 0.156 | 2.857 | 0 | 4.599
401382133 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | YAPALAK MNB-11893-DM-357076/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 08:36 | 2024-11-08 08:36 | 0.011 | 0 | 776 | 6 | 82 | 4 | 42 | 1 | 1 | 0 | 3.387 | 0.069 | 0.704 | 0.073 | 0.783 | 0.005 | 0 | 5.021
401382134 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14216115-1174475-Enhdirek-(286877/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 09:04 | 2024-11-08 12:27 | 3.389 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.327 | 29.724 | 0 | 0.179 | 0 | 7.426 | 0 | 0 | 38.656
401382134 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14216115-1174475-Enhdirek-(286877/KASKI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 12:27 | 2024-11-08 12:33 | 0.095 | 1 | 30 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.037 | 1.637 | 0 | 0.007 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.881
401382135 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | YAPALAK MNB-11893-DM-357076/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-17 09:00 | 2024-11-17 16:38 | 7.62 | 0 | 763 | 6 | 82 | 4 | 37 | 1 | 0 | 0 | 2460.125 | 41.641 | 477.238 | 329.591 | 466.39 | 1.706 | 0 | 3776.691
401382137 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KAVLAKLI MONOBLOK-8248-DM-352974/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 08:51 | 2024-11-08 09:03 | 0.202 | 1 | 396 | 4 | 70 | 4 | 20 | 0 | 0 | 1.027 | 40.237 | 1.743 | 5.411 | 4.897 | 4.83 | 0 | 0 | 58.145
401382139 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | BAYRAKLI MNB-8056-DM-354016/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 09:08 | 2024-11-08 09:22 | 0.223 | 4 | 1346 | 3 | 205 | 0 | 144 | 0 | 0 | 21.813 | 184.286 | 3.026 | 12.149 | 0 | 28.151 | 0 | 0 | 249.425
401382152 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | ABBASLAR MNB-12468-DM-356822/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 09:33 | 2024-11-08 09:53 | 0.328 | 1 | 125 | 18 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 33.987 | 49.527 | 24.439 | 0.203 | 0 | 2.698 | 0 | 0 | 110.854
401382153 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | IGDELI MNB-7699-DM-355389/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 09:27 | 2024-11-08 09:35 | 0.142 | 4 | 454 | 34 | 3 | 4 | 15 | 0 | 0 | 2.258 | 52.367 | 26.673 | 0.184 | 59.689 | 3.043 | 0 | 0 | 144.214
401382160 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 25730814-4648779-Trafo-()-(4648851/A-4651361/A-508152/A-508154/A)-(LV-LV-LV-LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 10:32 | 2024-11-12 11:46 | 1.231 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.438 | 0 | 0.255 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 34.738
401382161 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13663605-1104368-Enhdirek-(122898/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 07:17 | 2024-11-08 10:49 | 3.538 | 1 | 50 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 55.141 | 147.831 | 88.894 | 0 | 80.146 | 3.463 | 810.596 | 0 | 1186.071
401382161 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13663605-1104368-Enhdirek-(122898/HAT41156)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 10:49 | 2024-11-08 10:56 | 0.117 | 1 | 129 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1.843 | 13.243 | 2.931 | 0 | 2.892 | 3.892 | 27.35 | 0 | 52.151
401382171 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 14060054-2106-Trafobinatip-()-(689533/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 09:16 | 2024-11-08 10:15 | 0.981 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.395 | 0 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 0 | 2.021
401382172 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | ANDIRIN DM-11523-DM-356229/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 02:21 | 2024-11-08 02:22 | 0.017 | 4 | 2917 | 1 | 53 | 11 | 96 | 0 | 6 | 0.652 | 11.785 | 0.006 | 0.114 | 0.394 | 1.553 | 0 | 3.028 | 17.532
401382178 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DM | KARAGOZZ-9058-Trafobinatip-()-(144916/-1502024/-579882/A-709765/A-712080/A-737516/A-78897/)-(LV-LV-LV-LV-MV-MV-SC) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-10 09:00 | 2024-11-10 16:30 | 7.5 | 0 | 4407 | 3 | 53 | 16 | 496 | 5 | 3 | 0 | 10260.741 | 25.73 | 66.794 | 3321.974 | 3915.939 | 1979.044 | 167.232 | 19737.454
401382179 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DM | 11538701-6480-Trafobinatip-()-(143123/-582591/B-709983/B-709984/B-83312/)-(LV-LV-LV-MV-MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-09 09:00 | 2024-11-09 16:00 | 7 | 0 | 2520 | 0 | 48 | 3 | 196 | 1 | 1 | 0 | 4477.94 | 0 | 65.345 | 849.402 | 1415.092 | 169.668 | 120.568 | 7098.015
401382180 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14441514-3721872-Trafobinatip-()-(3721973/A)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 10:00 | 2024-11-08 11:28 | 1.466 | 0 | 29 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.531 | 0 | 2.831 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 53.533
401382182 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 13978646-5852-Trafobinatip-()-(1289648/-400876/B-400877/B-400879/B-402004/B)-(LV-LV-LV-LV-SC) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 09:25 | 2024-11-08 10:41 | 1.255 | 0 | 294 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 207.73 | 0 | 0 | 0 | 37.524 | 0 | 0 | 245.254
401382187 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13665594-2502-Trafobinatip-()-(492778/D)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 10:14 | 2024-11-08 11:42 | 1.471 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.025 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 0 | 0 | 4.515
401382194 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 11539912-2152727-Trafobinatip-()-(147651/KULTUR MERKEZI HATTI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-08 09:00 | 2024-11-08 10:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.355 | 393.41 | 0 | 0 | 401.765
401382197 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | KILILI TASOCAGI MNB-7695-DM-352867/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-16 09:00 | 2024-11-16 14:00 | 5 | 0 | 377 | 1 | 282 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1784.512 | 1.697 | 2562.045 | 9.889 | 120.972 | 1717.647 | 0 | 6196.762
401382199 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ORMANICI KABINI-8600-KOK-354539/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 10:23 | 2024-11-08 11:37 | 1.223 | 1 | 66 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10.965 | 54.815 | 0.925 | 44.564 | 130.783 | 15.575 | 0 | 0 | 257.627
401382200 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | SEVIN KOYLERI-5371-DM-3315699/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 07:37 | 2024-11-08 07:37 | 0.006 | 0 | 457 | 2 | 31 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.948 | 0.004 | 0.029 | 0.014 | 0.105 | 0 | 0 | 1.1
401382202 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 13800937-1184193-Ogmusdirek-(382719/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 10:45 | 2024-11-08 14:18 | 3.546 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.423 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0 | 6.248
401382202 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 13800937-1184193-Ogmusdirek-(382719/B)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 14:18 | 2024-11-08 14:22 | 0.069 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0.377
401382205 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | COGULHAN TEVZI-7608-DM-353680/COGULHAN-ALEMDAR HATTI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 07:49 | 2024-11-08 07:53 | 0.074 | 0 | 575 | 3 | 5 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 16.031 | 0.043 | 0.035 | 1.478 | 2.288 | 0 | 0 | 19.875
401382206 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | KOPRUAGZI KOK-11155-DM-356076/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 10:36 | 2024-11-08 10:36 | 0.006 | 3 | 538 | 45 | 95 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0.237 | 4.544 | 0.702 | 2.929 | 0.431 | 0.335 | 0 | 0 | 9.178
401382213 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 11540421-12626-Trafobinatip-()-(83871/DM_01-TR25 HATTI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-08 10:10 | 2024-11-08 11:00 | 0.833 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 52.632 | 0 | 0 | 0 | 13.952 | 0 | 0 | 66.584
401382217 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | ALIGUR MEZ TR-4327255-DİREK TİPİ TRAFO-4327259/ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 10:39 | 2024-11-08 14:37 | 3.972 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.516
401382217 | 2 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | ALIGUR MEZ TR-4327255-DİREK TİPİ TRAFO-4327259/ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 14:37 | 2024-11-08 14:42 | 0.085 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.771 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.772
401382218 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | AG Fideri | 15730263-361926-Trafo-()-(435473/C)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 11:00 | 2024-11-08 13:38 | 2.634 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.735 | 0 | 0 | 0 | 4.744 | 0 | 0 | 29.479
401382223 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | COLAK ALI KOK-6577-DM-352745/DAMLATAŞ KÖYLER ÇIKIŞI | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-15 10:01 | 2024-11-15 12:08 | 2.116 | 9 | 420 | 24 | 76 | 6 | 14 | 1 | 0 | 247.809 | 802.187 | 75.225 | 95.518 | 249.819 | 50.42 | 769.369 | 0 | 2290.347
401382225 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | PEYNIRDERE MONOBLOK-8398-DM-353260/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 11:31 | 2024-11-08 11:41 | 0.173 | 1 | 970 | 11 | 184 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0.558 | 136.268 | 24.758 | 9.727 | 155.555 | 20.002 | 0 | 0 | 346.868
401382230 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 13668101-3388-Trafobinatip-()-(3513910/E-679316/E-679317/E-679441/E-679442/E)-(LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 11:37 | 2024-11-08 16:08 | 4.51 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.424 | 0 | 0.935 | 0 | 7.816 | 0 | 0 | 46.175
401382231 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM3-47-4654-DM-354206/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 10:53 | 2024-11-08 11:51 | 0.969 | 0 | 726 | 0 | 4 | 5 | 86 | 0 | 0 | 0 | 315.49 | 0 | 0.157 | 230.629 | 129.39 | 0 | 0 | 675.666
401382233 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | TR-51269-363407-Trafo-()-(453554/B)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 11:53 | 2024-11-08 13:49 | 1.924 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.546
401382237 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | NATO MNB-10098-DM-354080/0 | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-16 12:59 | 2024-11-16 14:59 | 1.999 | 5 | 362 | 35 | 8 | 13 | 24 | 4 | 0 | 9.534 | 166.014 | 104.743 | 4.139 | 80.89 | 45.956 | 645.882 | 0 | 1057.158
401382240 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13951789-1140207-Enhdirek-(89344/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 10:40 | 2024-11-08 11:58 | 1.308 | 0 | 56 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 97.866 | 22.888 | 12.903 | 45.917 | 22.336 | 0 | 0 | 201.91
401382240 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | KOPRUAGZI KOK-11155-DM-356076/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 11:58 | 2024-11-08 12:06 | 0.126 | 3 | 538 | 45 | 95 | 4 | 24 | 0 | 0 | 5.641 | 109.079 | 15.781 | 96.175 | 9.284 | 7.734 | 0 | 0 | 243.694
401382243 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13960501-1199412-Ogmusdirek-(601834/E-613117/E-613120/E-613430/E)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 11:54 | 2024-11-08 15:10 | 3.264 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 87.28 | 0 | 0 | 0 | 2.742 | 0 | 0 | 90.022
401382246 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 13647512-1185944-Ogmusdirek-(422040/B-422043/B)-(LV-LV) | KAPALI KABLO TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 10:33 | 2024-11-08 11:30 | 0.951 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.658 | 0 | 0.469 | 0 | 1.048 | 0 | 0 | 14.175
401382251 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | COKYASAR-6700-DM-352983/0 | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 12:36 | 2024-11-08 14:15 | 1.658 | 2 | 651 | 21 | 120 | 1 | 29 | 0 | 0 | 21.11 | 271.216 | 125.665 | 66.821 | 23.138 | 12.505 | 0 | 0 | 520.455
401382255 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13664317-1103063-Enhdirek-(124265/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 11:40 | 2024-11-08 17:52 | 6.198 | 3 | 30 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36.695 | 102.951 | 164.265 | 1.748 | 0 | 7.533 | 0 | 0 | 313.192
401382255 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13664317-1103063-Enhdirek-(124265/HAT42284)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 17:52 | 2024-11-08 18:00 | 0.131 | 3 | 76 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.176 | 11.699 | 2.789 | 0.029 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 16.845
401382262 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Abone Tesisi | 13698150-998348-Agdirek-(1423052/G)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 12:56 | 2024-11-08 15:50 | 2.903 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.815
401382267 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 11539230-8679-Trafobinatip-()-(288741/GİRİŞ HÜCRESİ)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 12:43 | 2024-11-08 15:46 | 3.049 | 0 | 1139 | 8 | 0 | 2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 846.333 | 307.469 | 0 | 46.766 | 332.151 | 0 | 0 | 1532.719
401382268 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | BES CESME MONOBLOK-12608-DM-356970/0 | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-14 09:00 | 2024-11-14 13:00 | 4 | 0 | 122 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 564.29 | 0 | 4.601 | 0 | 68.822 | 0 | 0 | 637.713
401382270 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | SUCATI MONOBLOK YENİ-2151832-DM-2151853/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 13:10 | 2024-11-08 13:23 | 0.214 | 0 | 1013 | 1 | 101 | 3 | 104 | 0 | 1 | 0 | 127.266 | 0.557 | 1.423 | 7.937 | 51.692 | 0 | 0.36 | 189.235
401382279 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 11539945-6841-Trafobinatip-()-(478902/C)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 12:05 | 2024-11-08 15:36 | 3.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.744 | 0 | 0 | 3.744
401382280 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 11539872-6145-Trafobinatip-()-(463306/)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 10:59 | 2024-11-08 12:30 | 1.519 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.044 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 7.242
401382283 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12201469-1575935-Agpanobox-(1274588/-2589717/-2589718/-467272/A)-(LV-SC-SC-SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-08 12:35 | 2024-11-08 17:55 | 5.338 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.841 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 0 | 93.341
401382284 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | AVSAR MONOBLOK-5406-DM-353212/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 13:30 | 2024-11-08 13:37 | 0.12 | 0 | 69 | 16 | 12 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.932 | 7.074 | 0.72 | 6.591 | 2.42 | 0 | 0 | 18.737
401382287 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 13778355-1832-Trafobinatip-()-(2088883/-2088887/-2088888/-2138104/-698736/A-698737/A-698738/A-698739/A)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 13:23 | 2024-11-08 14:12 | 0.812 | 0 | 148 | 0 | 8 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 57.886 | 0 | 1.477 | 0 | 56.743 | 0 | 1.258 | 117.364
401382288 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 12195850-1579417-Agpanobox-(1466007/D)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 13:47 | 2024-11-08 14:36 | 0.821 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.718
401382293 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13703280-5082-Trafobinatip-()-(571093/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 13:44 | 2024-11-08 17:24 | 3.672 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.152
401382304 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | COLAK ALI KOK-6577-DM-352743/0 | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-17 09:00 | 2024-11-17 11:17 | 2.278 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.109 | 0 | 1443.119 | 0 | 374.862 | 0 | 1846.09
401382309 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13695441-1152742-Enhdirek-(92793/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 14:25 | 2024-11-08 17:25 | 3.012 | 0 | 16 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.768 | 105.619 | 7.683 | 0 | 6.158 | 0 | 0 | 131.228
401382309 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13695441-1152742-Enhdirek-(92793/HAT26245)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 17:25 | 2024-11-08 17:35 | 0.16 | 0 | 34 | 7 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.585 | 4.851 | 0.355 | 0 | 0.616 | 0 | 0 | 7.407
401382317 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15735705-363290-Trafo-()-(505687/D-625143/D-670979/D-712079/D)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 11:02 | 2024-11-08 11:33 | 0.505 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 3.816 | 0 | 0 | 0 | 58.102 | 0 | 0 | 61.918
401382318 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14487109-4544397-Enhdirek-(4544462/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 11:19 | 2024-11-08 14:14 | 2.924 | 0 | 59 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61.441 | 0 | 0.068 | 63.4 | 0.175 | 0 | 0 | 125.084
401382318 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14487109-4544397-Enhdirek-(4544462/TOMBAK HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 14:14 | 2024-11-08 14:17 | 0.047 | 0 | 159 | 0 | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.895 | 0 | 0.051 | 1.58 | 0.529 | 0 | 0 | 5.055
401382324 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15740599-366418-Trafo-()-(401785/B-401788/B-401789/B)-(LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-08 13:39 | 2024-11-08 15:40 | 2.015 | 0 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.279 | 0 | 0.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.274
401382327 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | İKİDAM YENİ DM-2140526-DM-2140538/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 14:30 | 2024-11-08 15:07 | 0.623 | 6 | 1329 | 123 | 195 | 4 | 53 | 2 | 0 | 3.449 | 884.148 | 233.206 | 109.157 | 17.536 | 55.33 | 616.729 | 0 | 1919.555
401382333 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SDK Çıkışı | 12196257-1581348-Agpanobox-(554251/A)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-08 15:01 | 2024-11-08 18:31 | 3.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.448 | 0 | 0 | 20.448
401382335 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | IGDELI MNB-7699-DM-355389/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 14:59 | 2024-11-08 15:06 | 0.104 | 4 | 454 | 34 | 3 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1.496 | 34.711 | 17.126 | 0.159 | 48.649 | 2.06 | 0 | 0 | 104.201
401382343 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 11538042-1245-Trafobinatip-()-(139699/TR10-TR38 CIKISI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-08 13:10 | 2024-11-08 15:50 | 2.667 | 0 | 3689 | 0 | 1 | 4 | 381 | 0 | 0 | 0 | 3443.664 | 0 | 1.233 | 121.927 | 1499.864 | 0 | 0 | 5066.688
401382350 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | Dağıtım Transformatörü | 13715699-1185917-Ogmusdirek-(3458296/A-3458300/A)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 14:58 | 2024-11-08 17:17 | 2.317 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.54 | 0 | 0 | 0 | 0.579 | 0 | 0 | 14.119
401382352 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14014568-1136597-Enhdirek-(53837/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 15:13 | 2024-11-08 16:55 | 1.708 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.109
401382352 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 11540843-7699-Trafobinatip-()-(150557/AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 16:55 | 2024-11-08 17:02 | 0.114 | 4 | 454 | 34 | 3 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1.891 | 46.007 | 18.632 | 0.145 | 18.706 | 2.417 | 0 | 0 | 87.798
401382356 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | TM Fideri | GOLBASI TM-10243-TM-355026/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 14:48 | 2024-11-08 15:10 | 0.368 | 1 | 922 | 2 | 178 | 9 | 50 | 2 | 0 | 1.276 | 148.753 | 2.937 | 13.727 | 126.222 | 19.521 | 8.511 | 0 | 320.947
401382364 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Dağıtım Transformatörü | 15737126-363559-Trafo-()-(1554880/-1554881/-671941/B-671942/B-671945/B)-(LV-LV-LV-SC-SC) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 13:54 | 2024-11-08 15:26 | 1.543 | 0 | 104 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.705 | 0 | 1.15 | 0 | 2.382 | 0 | 0 | 17.237
401382366 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | Abone Tesisi | 12192540-1573194-Agpanobox-(1305170/A)-(SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 15:33 | 2024-11-08 17:36 | 2.046 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82
401382368 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13633401-7175-Trafobinatip-()-(405022/A)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 15:32 | 2024-11-09 15:51 | 0.317 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.041
401382373 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 11573611-4603033-Trafobinatip-()-(4609989/SULEYMANLI HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 12:00 | 2024-11-08 13:47 | 1.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.937 | 0 | 0 | 0 | 4.937
401382374 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14558250-4975606-Trafobinatip-()-(4976312/C)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 15:43 | 2024-11-08 17:25 | 1.702 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.678
401382379 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 14027071-1201978-Ogmusdirek-(1512287/-623339/C-635544/C-635899/C)-(LV-LV-LV-SC) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 14:47 | 2024-11-08 16:58 | 2.184 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57.132 | 0 | 0 | 0 | 10.894 | 0 | 0 | 68.026
401382380 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | Dağıtım Transformatörü | 15740586-362973-Trafo-()-(379220/B-380402/B)-(LV-LV) | SAHA KEŞİF TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 15:56 | 2024-11-08 17:20 | 1.396 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.78 | 0 | 0 | 0 | 17.358 | 0 | 0 | 26.138
401382384 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15735562-365003-Trafo-()-(2146004/A)-(LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 16:10 | 2024-11-08 18:09 | 1.995 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.412
401382387 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | TR-52249-367547-Trafo-()-(1291467/-1291558/-397601/D-401909/D)-(LV-LV-SC-SC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 14:48 | 2024-11-08 18:02 | 3.248 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 168.215 | 0 | 0 | 0 | 2.692 | 0 | 0 | 170.907
401382390 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | KARGALI MNB-11450-DM-356981/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 15:37 | 2024-11-08 17:04 | 1.456 | 1 | 77 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.582 | 16.31 | 153.14 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.035
401382392 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13846668-953917-Agdirek-(1391903/C)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 16:01 | 2024-11-08 20:00 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.83 | 0 | 0 | 18.83
401382393 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | ACIELMA MNB-10019-KOK-355087/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 15:29 | 2024-11-08 16:28 | 0.98 | 0 | 135 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.102 | 0 | 0.234 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 37.399
401382397 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13846668-953917-Agdirek-(1391236/C)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 16:15 | 2024-11-08 19:46 | 3.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.805 | 0 | 0 | 18.805
401382447 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 13636359-1185675-Ogmusdirek-(3531681/A-3531682/A-3531684/A-410352/A)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 16:36 | 2024-11-08 17:41 | 1.08 | 0 | 37 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 59.805 | 0 | 7.633 | 0 | 97.459 | 0 | 0 | 164.897
401382448 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14044651-1169027-Enhdirek-(3428861/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 17:34 | 2024-11-08 19:48 | 2.229 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.432 | 0 | 0 | 0.975 | 0.116 | 0 | 0 | 41.523
401382448 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14044651-1169027-Enhdirek-(3428861/HAT19698)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 19:48 | 2024-11-08 20:04 | 0.266 | 0 | 63 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.79 | 0 | 0 | 0.111 | 0.648 | 0 | 0 | 10.549
401382450 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15741011-368113-Trafo-()-(417468/-417890/-418428/-418431/)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 17:33 | 2024-11-08 17:59 | 0.421 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 38.831 | 0 | 0 | 0 | 2.461 | 0 | 0 | 41.292
401382452 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 13970565-3658-Trafobinatip-()-(2094933/-641330/D-641333/D-641337/D-648842/D-648844/D)-(LV-LV-LV-LV-LV-SC) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 16:05 | 2024-11-08 17:25 | 1.326 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 314.66 | 0 | 0 | 0 | 2.515 | 0 | 0 | 317.175
401382459 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | KALE ALTI ADM-6296-DM-353175/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 16:45 | 2024-11-08 16:45 | 0.003 | 2 | 608 | 5 | 32 | 11 | 25 | 1 | 0 | 0.1 | 1.734 | 0.008 | 0.034 | 0.561 | 0.187 | 0.573 | 0 | 3.197
401382461 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15778971-367142-Trafo-()-(2618475/-376965/B-377682/B-4563552/B)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 17:24 | 2024-11-08 19:41 | 2.283 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.962
401382463 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13946172-1142580-Enhdirek-(76582/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 16:38 | 2024-11-08 18:50 | 2.199 | 0 | 29 | 15 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 82 | 96.886 | 13.61 | 0 | 4.581 | 0 | 0 | 197.077
401382463 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13946172-1142580-Enhdirek-(76582/HAT15039)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 18:50 | 2024-11-08 18:58 | 0.133 | 0 | 66 | 15 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.369 | 6.027 | 1.394 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 20.285
401382467 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731289-360353-Trafo-()-(1439225/-1511713/-4254885/E-4255133/E-4446221/-538105/E-542549/E)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 17:55 | 2024-11-08 18:15 | 0.33 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.426 | 0 | 0.305 | 0 | 2.031 | 0 | 0 | 17.762
401382472 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15739307-363250-Trafo-()-(659586/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 18:03 | 2024-11-08 20:09 | 2.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401382478 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 15736220-364881-Trafo-()-(611944/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 17:38 | 2024-11-08 17:54 | 0.267 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134
401382480 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15738190-8253-Trafobinatip-()-(637205/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 18:21 | 2024-11-08 20:40 | 2.317 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.661
401382488 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11535374-10775-Trafobinatip-()-(311949/ORTAKLI A.KABAAGAC CIKISI)-(MV) | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 16:52 | 2024-11-08 17:59 | 1.129 | 2 | 308 | 5 | 13 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.14 | 346.446 | 3.285 | 8.987 | 0 | 6.29 | 0 | 0 | 375.148
401382490 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | BOLUKYAYLA TR-2-1199-DİREK TİPİ TRAFO-343212/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 18:33 | 2024-11-08 19:55 | 1.37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.959 | 0 | 0 | 0 | 2.713 | 0 | 0 | 20.672
401382490 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | BOLUKYAYLA TR-2-1199-DİREK TİPİ TRAFO-343212/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 19:55 | 2024-11-08 20:02 | 0.114 | 0 | 98 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.369 | 0 | 0 | 0 | 0.715 | 0 | 0 | 5.084
401382497 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15778022-369338-Trafo-()-(440097/H)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 18:48 | 2024-11-08 19:03 | 0.245 | 0 | 131 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.083 | 0 | 0 | 0 | 2.075 | 0 | 0 | 12.158
401382504 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15742045-4097-Trafobinatip-()-(588281/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 15:23 | 2024-11-08 18:11 | 2.794 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.234
401382506 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 15729463-361620-Trafo-()-(3513910/E-679316/E-679317/E-679441/E-679442/E)-(LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 17:07 | 2024-11-08 17:17 | 0.177 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.601 | 0 | 0.03 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 2.806
401382531 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Abone Tesisi | 14523565-3704057-Agdirek-(3648458/B)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 17:40 | 2024-11-08 18:55 | 1.252 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401382557 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12201188-1592450-Agpanobox-(1546637/-1546638/-2579097/-486292/D)-(LV-SC-SC-SC) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 20:33 | 2024-11-08 21:20 | 0.784 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11.199 | 0 | 0 | 0 | 17.593 | 0 | 0 | 28.792
401382576 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13928881-4393-Trafobinatip-()-(596151/A)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 21:49 | 2024-11-08 23:19 | 1.512 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.177 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 12.436
401382583 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 15736054-48-Trafobinatip-()-(667548/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 17:56 | 2024-11-08 18:28 | 0.541 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.948
401382584 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13963362-1162009-Enhdirek-(148645/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 22:20 | 2024-11-08 22:51 | 0.518 | 0 | 36 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.504 | 0.312 | 0.502 | 4.236 | 0.017 | 99.213 | 0 | 106.784
401382584 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | NATO MNB-10098-DM-353890/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 22:51 | 2024-11-08 22:59 | 0.128 | 3 | 692 | 49 | 64 | 3 | 29 | 2 | 0 | 2.439 | 33.01 | 19.092 | 8.364 | 1.042 | 0.851 | 25.513 | 0 | 90.311
401382588 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | F8 MNB-6410-DM-353341/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 21:37 | 2024-11-08 21:44 | 0.113 | 3 | 2184 | 135 | 268 | 15 | 140 | 4 | 1 | 1.394 | 102.195 | 91.52 | 27.259 | 10.174 | 11.901 | 1.29 | 0 | 245.733
401382588 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-353455/0 | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 21:44 | 2024-11-08 22:43 | 0.988 | 1 | 472 | 22 | 45 | 1 | 47 | 2 | 0 | 0.259 | 180.941 | 45.056 | 10.774 | 0 | 28.339 | 11.737 | 0 | 277.106
401382593 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | YUKARI ICME MNB-3317-DM-2680075/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 10:58 | 2024-11-07 10:58 | 0.01 | 1 | 1279 | 1 | 44 | 2 | 59 | 2 | 0 | 0.365 | 4.677 | 0 | 0.06 | 0.8 | 0.485 | 0.837 | 0 | 7.224
401382594 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 14063005-3695-Trafobinatip-()-(641381/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-07 17:38 | 2024-11-07 18:40 | 1.031 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.262 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 3.499
401382596 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-353455/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 22:54 | 2024-11-08 23:14 | 0.33 | 1 | 472 | 22 | 45 | 1 | 47 | 2 | 0 | 0.089 | 53.612 | 14.731 | 2.253 | 0 | 7.99 | 4.157 | 0 | 82.832
401382598 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-353455/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 23:38 | 2024-11-08 23:53 | 0.248 | 1 | 472 | 22 | 45 | 1 | 47 | 2 | 0 | 0.065 | 39.061 | 10.822 | 1.618 | 0 | 5.799 | 3.098 | 0 | 60.463
401382599 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | DM | 11571077-11155-Trafobinatip-()-(83095/CENNET PINARI CIKISI-83683/CENNET PINARI CIKISI)-(MV-MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 22:47 | 2024-11-08 22:48 | 0.028 | 3 | 710 | 53 | 105 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0.839 | 22.752 | 2.626 | 6.281 | 0.732 | 1.786 | 0 | 0 | 35.016
401382599 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 11571077-11155-Trafobinatip-()-(83683/CENNET PINARI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 22:48 | 2024-11-08 22:49 | 0.008 | 3 | 538 | 45 | 95 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0.247 | 5.254 | 0.69 | 1.363 | 0.395 | 0.253 | 0 | 0 | 8.202
401382599 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 11571077-11155-Trafobinatip-()-(83095/KOPRUAGZI MAKSUTUSAGI CIKIS)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 22:48 | 2024-11-08 22:49 | 0.003 | 0 | 177 | 8 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.581 | 0.035 | 0.192 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0.915
401382602 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13951789-1140207-Enhdirek-(89344/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-08 23:05 | 2024-11-09 00:41 | 1.603 | 0 | 56 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95.435 | 28.332 | 6.807 | 32.559 | 1.275 | 0 | 0 | 164.408
401382602 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 11571077-11155-Trafobinatip-()-(83683/CENNET PINARI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 00:41 | 2024-11-09 00:44 | 0.042 | 3 | 538 | 45 | 95 | 4 | 24 | 0 | 0 | 1.134 | 24.209 | 3.237 | 6.07 | 1.829 | 1.119 | 0 | 0 | 37.598
401382603 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ORMANICI KABINI-8600-KOK-354538/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 01:18 | 2024-11-09 02:09 | 0.844 | 4 | 278 | 3 | 26 | 6 | 13 | 6 | 0 | 99.234 | 78.071 | 2.581 | 14.815 | 394.365 | 4.598 | 372.53 | 0 | 966.194
401382607 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | F8 MNB-6410-DM-353341/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 02:41 | 2024-11-09 03:01 | 0.319 | 1 | 922 | 110 | 87 | 8 | 78 | 3 | 0 | 0.075 | 82.452 | 206.175 | 6.15 | 11.669 | 10.813 | 4.207 | 0 | 321.541
401382608 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | DEMIRCILIK MNB-8524-DM-355785/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 04:05 | 2024-11-09 04:17 | 0.211 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.382
401382609 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | YENIDEMIR DM-12303-DM-356687/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 07:10 | 2024-11-09 07:10 | 0.006 | 3 | 1351 | 3 | 180 | 2 | 72 | 1 | 1 | 0.016 | 1.974 | 0.017 | 0.195 | 0.196 | 0.516 | 0 | 0 | 2.914
401382610 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | SARIERIK MNB-5847-KOK-3285848/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 07:21 | 2024-11-09 07:21 | 0.006 | 3 | 113 | 20 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.025 | 0.402 | 0.518 | 0.023 | 0.294 | 0.009 | 0 | 0 | 1.271
401382611 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | OTOAYGAZ BINA-8880-DM-354248/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 07:23 | 2024-11-09 07:29 | 0.103 | 0 | 643 | 0 | 13 | 8 | 300 | 0 | 0 | 0 | 18.056 | 0 | 0.106 | 5.757 | 32.242 | 0 | 0 | 56.161
401382612 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | DM6-73 CANDARGAZI MONOBLOK-337-DM-332051/0 | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-12 10:01 | 2024-11-12 14:12 | 4.194 | 0 | 1372 | 0 | 1 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 1392.277 | 0 | 1.1 | 0 | 2140.047 | 0 | 0 | 3533.424
401382613 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15738190-8253-Trafobinatip-()-(637205/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 07:49 | 2024-11-09 09:10 | 1.364 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.781
401382615 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | SARIKAYA DAĞITIM MERKEZİ-3329373-DM-3469704/ | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-09 09:03 | 2024-11-09 17:54 | 8.863 | 0 | 160 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 554.542 | 100.87 | 2.984 | 0 | 12.219 | 0 | 0 | 670.615
401382621 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13824712-8081-Trafobinatip-()-(615360/C)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 09:02 | 2024-11-09 09:47 | 0.75 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 68.919 | 0 | 0 | 0 | 0.541 | 0 | 0 | 69.46
401382622 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | IGDE KOK-2342-DM-353207/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 08:27 | 2024-11-09 08:27 | 0.01 | 1 | 626 | 16 | 138 | 6 | 19 | 1 | 0 | 0.083 | 4.889 | 0.171 | 0.829 | 0.14 | 0.44 | 2.972 | 0 | 9.524
401382623 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 13978472-1198682-Ogmusdirek-(4713037/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 07:34 | 2024-11-09 09:34 | 2.006 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.566 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 4.881
401382627 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15741058-363921-Trafo-()-(1278427/-373516/G-427703/G-428845/G-431200/G-478830/G)-(LV-LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 07:39 | 2024-11-09 09:08 | 1.491 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 68.791 | 0 | 0 | 0 | 24.531 | 0 | 0 | 93.322
401382630 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 14324943-1218853-Ogmusdirek-(1511566/-1564875/-4463039/A-4463044/A-4632312/-668623/A)-(LV-LV-LV-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 08:45 | 2024-11-09 10:26 | 1.681 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.828 | 0 | 0.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.531
401382631 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | NATO MNB-10098-DM-353890/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 08:47 | 2024-11-09 08:47 | 0.006 | 3 | 692 | 49 | 64 | 3 | 28 | 2 | 0 | 0.098 | 1.501 | 1.167 | 0.412 | 0.337 | 0.039 | 2.154 | 0 | 5.708
401382632 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15729450-363893-Trafo-()-(623789/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 08:08 | 2024-11-09 11:49 | 3.682 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.993 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 15.027
401382633 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESNİ BELEDİYESİ GES KÖK-3611096-DİREK TİPİ TRAFO-3613002/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 07:14 | 2024-11-09 09:41 | 2.458 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.149 | 13.797 | 68.004 | 1.481 | 6.482 | 0 | 0 | 110.913
401382637 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | NATO MNB-10098-DM-353890/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 08:53 | 2024-11-09 08:53 | 0.006 | 3 | 692 | 49 | 64 | 3 | 28 | 2 | 0 | 0.098 | 1.503 | 1.167 | 0.412 | 0.337 | 0.039 | 2.154 | 0 | 5.71
401382643 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11572718-4726584-Trafobinatip-()-(4726732/SU KULESI TARAFI HAT)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 06:04 | 2024-11-09 08:51 | 2.783 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032
401382644 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 13750784-1110722-Enhdirek-(112910/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 08:58 | 2024-11-09 11:38 | 2.671 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 150.763 | 0 | 0.051 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 150.911
401382644 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 13750784-1110722-Enhdirek-(112910/SAVRAN HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 11:38 | 2024-11-09 11:44 | 0.097 | 0 | 182 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.087 | 0 | 0.056 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 22.183
401382648 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-2680211/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 09:22 | 2024-11-09 09:32 | 0.17 | 0 | 156 | 49 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.146 | 71.654 | 0.881 | 10.158 | 0.356 | 0 | 0 | 88.195
401382649 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13993845-1163184-Enhdirek-(68742/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 09:28 | 2024-11-09 12:29 | 3.02 | 0 | 23 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.818 | 0 | 5.096 | 0.001 | 13.156 | 0 | 0 | 34.071
401382649 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13993845-1163184-Enhdirek-(68742/DAZLAK DERESI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 12:29 | 2024-11-09 12:35 | 0.1 | 0 | 63 | 0 | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.434 | 0 | 0.517 | 2.649 | 1.126 | 0 | 0 | 6.726
401382653 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | SINCIK DM-1-11223-DM-353335/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 09:33 | 2024-11-09 09:41 | 0.124 | 0 | 604 | 0 | 6 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 61.746 | 0 | 0.012 | 30.645 | 0.947 | 0 | 0 | 93.35
401382657 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ESENCE KY.-8335-DİREK TİPİ TRAFO-344349/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 09:06 | 2024-11-09 10:05 | 0.97 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.796
401382657 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ESENCE KY.-8335-DİREK TİPİ TRAFO-344349/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 10:05 | 2024-11-09 10:11 | 0.11 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0.074 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.447
401382659 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13663144-1105975-Enhdirek-(120143/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 09:26 | 2024-11-09 10:01 | 0.599 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.964 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.983
401382659 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13663144-1105975-Enhdirek-(120143/CAMGAZI KOYU TR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 10:01 | 2024-11-09 10:08 | 0.114 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.038 | 0 | 0.004 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 7.148
401382669 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESYOL DM-6695-DM-354521/GÖKSU-ADIÇİM ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 09:30 | 2024-11-09 11:06 | 1.601 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.925 | 0 | 90.876 | 0 | 0.571 | 0 | 94.372
401382671 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | ELBEYLI MNB-12208-DM-357243/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 09:29 | 2024-11-09 11:47 | 2.304 | 2 | 136 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 265.459 | 427.941 | 24.737 | 0.747 | 133.223 | 5.152 | 0 | 0 | 857.259
401382672 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 13639659-5935-Trafobinatip-()-(409187/A-409188/A-409619/A-4738179/A)-(LV-LV-LV-LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-09 09:00 | 2024-11-09 17:00 | 8 | 0 | 37 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.889 | 0 | 21.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.487
401382674 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13843894-6801-Trafobinatip-()-(2710252/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 10:15 | 2024-11-09 11:40 | 1.424 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625
401382675 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 14042688-3747-Trafobinatip-()-(1423494/-1529152/-552165/G-552174/G-614619/G-714570/G)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 10:31 | 2024-11-09 10:52 | 0.343 | 0 | 163 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.524 | 0 | 0.122 | 0 | 2.823 | 0 | 0 | 23.469
401382680 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13878270-997-Trafobinatip-()-(580970/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 10:50 | 2024-11-09 11:35 | 0.743 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401382681 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 11578000-368184-Trafo-()-(390664/C)-(LV) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 10:35 | 2024-11-09 14:03 | 3.462 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.879 | 0 | 0 | 0 | 13.52 | 0 | 0 | 18.399
401382682 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | TANIR MNB-5811-DM-2680168/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 09:46 | 2024-11-09 09:47 | 0.017 | 3 | 642 | 2 | 18 | 1 | 40 | 0 | 0 | 1.89 | 6.723 | 8.628 | 0.038 | 0.117 | 0.583 | 0 | 0 | 17.979
401382684 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 13714814-1106797-Enhdirek-(137659/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 10:35 | 2024-11-09 12:35 | 1.996 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.795 | 0 | 0 | 1.522 | 0 | 0 | 0 | 12.317
401382684 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 13714814-1106797-Enhdirek-(137659/HAT51373)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 12:35 | 2024-11-09 12:41 | 0.104 | 0 | 55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.341 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 2.492
401382686 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | BUYUKBEY MOD-11449-DM-356983/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 10:45 | 2024-11-09 10:45 | 0.006 | 0 | 44 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0.115 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.214
401382689 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | NATO MNB-10098-DM-353890/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 11:13 | 2024-11-09 11:13 | 0.006 | 3 | 692 | 49 | 64 | 3 | 28 | 2 | 0 | 0.1 | 1.541 | 1.244 | 0.38 | 0.363 | 0.05 | 1.668 | 0 | 5.346
401382690 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | IPEKLI DM-5018732-DM-5018776/ | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-09 10:39 | 2024-11-09 14:00 | 3.343 | 7 | 1357 | 64 | 117 | 26 | 53 | 4 | 0 | 330.51 | 3715.906 | 553.272 | 170.567 | 939.682 | 145.699 | 881.672 | 0 | 6737.308
401382690 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | HASANCIK KOK-6702-DM-353607/0 | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-09 14:00 | 2024-11-09 15:06 | 1.1 | 3 | 447 | 10 | 23 | 7 | 21 | 2 | 0 | 128.056 | 428.293 | 25.732 | 18.934 | 73.278 | 32.071 | 50.457 | 0 | 756.821
401382693 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12198561-2090621-Agpanobox-(2746950/E-2746951/E-2746953/E)-(SC-SC-SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-09 09:59 | 2024-11-09 11:16 | 1.287 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.562
401382695 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 11539929-6437-Trafobinatip-()-(463462/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 08:20 | 2024-11-09 09:57 | 1.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.852 | 0 | 0 | 1.852
401382697 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15781811-369276-Trafo-()-(406073/D)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 17:22 | 2024-11-09 17:32 | 0.171 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317
401382700 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 14155014-6314-Trafobinatip-()-(1492564/-1492566/-2633661/G-3716047/G-3716361/G-681570/G-681572/G)-(LV-LV-LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 09:27 | 2024-11-09 11:48 | 2.344 | 0 | 86 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 310.526 | 0 | 33.14 | 0 | 2.157 | 0 | 0 | 345.823
401382705 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | BELEDIYE MNB-11978-DM-356497/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 11:10 | 2024-11-09 11:38 | 0.466 | 0 | 587 | 1 | 138 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 72.813 | 0 | 4.609 | 1.077 | 38.876 | 0 | 0 | 117.375
401382706 | 1 | ADIYAMAN | TUT | OG Fideri | CIFTLIK KOK-3725397-TRAFO BİNASI-3725487/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 11:50 | 2024-11-09 13:11 | 1.351 | 0 | 101 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.703 | 0 | 0.207 | 22.199 | 0.151 | 0 | 0 | 49.26
401382711 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESYOL DM-6695-DM-354521/GÖKSU-ADIÇİM ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 11:37 | 2024-11-09 13:19 | 1.708 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.478 | 0 | 105.706 | 0 | 0.479 | 0 | 109.663
401382713 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | YENIDEMIR DM-12303-DM-356687/0 | HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2024-11-09 12:15 | 2024-11-09 12:28 | 0.211 | 3 | 1351 | 3 | 180 | 2 | 72 | 1 | 1 | 0.722 | 93.652 | 0.691 | 7.684 | 8.945 | 27.492 | 0 | 0 | 139.186
401382714 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14174946-8560-Trafobinatip-()-(705280/C)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-09 12:15 | 2024-11-09 14:35 | 2.336 | 0 | 52 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.326 | 0 | 1.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.463
401382717 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | KAHTA DM-1-7297-DM-354826/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 12:06 | 2024-11-09 12:11 | 0.082 | 1 | 1097 | 23 | 139 | 12 | 59 | 1 | 0 | 0.009 | 53.125 | 10.847 | 4.604 | 24.807 | 8.37 | 6.676 | 0 | 108.438
401382718 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 14324915-8216-Trafobinatip-()-(608620/F)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 10:52 | 2024-11-09 11:30 | 0.63 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.039 | 0 | 2.039 | 0 | 16.893 | 0 | 0 | 26.971
401382722 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15785902-365712-Trafo-()-(500897/A-628376/A-727862/A)-(LV-LV-LV) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 13:56 | 2024-11-09 14:19 | 0.383 | 0 | 97 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.545 | 0 | 1.08 | 0 | 0.346 | 0 | 0 | 12.971
401382727 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | MENZIL DM-7295-DM-353450/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 12:41 | 2024-11-09 13:38 | 0.943 | 1 | 493 | 13 | 9 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0.135 | 399.885 | 41.329 | 0.713 | 5.995 | 52.039 | 0 | 0 | 500.096
401382728 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13932830-1108698-Enhdirek-(138248/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 12:56 | 2024-11-09 14:12 | 1.256 | 0 | 8 | 4 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.207 | 8.418 | 0.395 | 10.919 | 1.162 | 0 | 0 | 26.101
401382728 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13932830-1108698-Enhdirek-(138248/SALKIMBAG CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 14:12 | 2024-11-09 14:20 | 0.14 | 0 | 28 | 4 | 28 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.949 | 4.676 | 0.705 | 6.195 | 1.28 | 0 | 0 | 16.805
401382737 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 14165731-1215698-Ogmusdirek-(169487/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 11:30 | 2024-11-09 13:18 | 1.803 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.129 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.589
401382737 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 14165731-1215698-Ogmusdirek-(169487/HAT63746)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 13:18 | 2024-11-09 13:24 | 0.093 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.076
401382738 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SDK Çıkışı | 12255878-1587898-Agpanobox-(738291/F)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 13:26 | 2024-11-09 13:51 | 0.407 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.041 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 0 | 3.553
401382742 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESYOL DM-6695-DM-354521/GÖKSU-ADIÇİM ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 13:25 | 2024-11-09 14:05 | 0.655 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.019 | 0 | 93.057 | 0 | 0.453 | 0 | 96.529
401382745 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 13989779-1183752-Ogmusdirek-(417468/-417890/-418428/-418431/)-(LV-LV-LV-LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 12:54 | 2024-11-09 15:20 | 2.44 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 114.487 | 0 | 0 | 0 | 9.623 | 0 | 0 | 124.11
401382747 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Abone Tesisi | 14523565-3704057-Agdirek-(3648458/B)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 13:45 | 2024-11-09 17:20 | 3.588 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401382752 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15731203-358186-Trafo-()-(4388176/A-4388340/A-499714/A-518734/A)-(LV-LV-LV-LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 13:49 | 2024-11-09 15:22 | 1.544 | 0 | 223 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.425 | 0 | 0.655 | 0 | 2.802 | 0 | 0 | 22.882
401382757 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BOLGE TRAFIK MOD-8930-KOK-356011/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 14:11 | 2024-11-09 14:12 | 0.017 | 1 | 503 | 42 | 24 | 11 | 17 | 1 | 0 | 0.262 | 8.809 | 1.675 | 0.164 | 2.208 | 0.663 | 2.826 | 0 | 16.607
401382759 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15741064-358441-Trafo-()-(455767/B)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-09 17:55 | 2024-11-09 18:22 | 0.451 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.459 | 0 | 0 | 0 | 1.818 | 0 | 0 | 16.277
401382761 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | IPEKLI DM-5018732-DM-5018781/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 11:31 | 2024-11-09 12:45 | 1.228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1.621 | 0 | 0 | 12.043 | 116.997 | 110.717 | 0 | 241.378
401382769 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15788097-4614327-Trafo-()-(463724/D)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-09 14:00 | 2024-11-09 18:38 | 4.631 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.562 | 0 | 0 | 0 | 5.149 | 0 | 0 | 71.711
401382771 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | NATO MNB-10098-DM-353890/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 14:40 | 2024-11-09 14:57 | 0.272 | 3 | 692 | 49 | 64 | 3 | 28 | 2 | 0 | 4.836 | 76.765 | 60.02 | 15.059 | 16.971 | 2.383 | 81.361 | 0 | 257.395
401382774 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | BALKAR MOD-8837-KOK-355908/BALKAR CIKISI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 14:18 | 2024-11-09 14:51 | 0.545 | 9 | 2817 | 23 | 184 | 38 | 185 | 1 | 0 | 154.936 | 566.014 | 78.489 | 23.503 | 286.7 | 108.737 | 128.613 | 0 | 1346.992
401382778 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 14040176-1115107-Enhdirek-(57634/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 14:42 | 2024-11-09 17:52 | 3.177 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.833
401382778 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 14040176-1115107-Enhdirek-(57634/OLUKLU GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 17:52 | 2024-11-09 18:00 | 0.126 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.957
401382779 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15738891-2153915-Trafo-()-(455699/B)-(LV) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 14:54 | 2024-11-09 16:05 | 1.193 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 2.442 | 0 | 0 | 4.452
401382780 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM-1 ADM-2133-DM-352921/0 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-09 14:40 | 2024-11-09 15:22 | 0.702 | 0 | 936 | 0 | 0 | 3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 220.51 | 0 | 0 | 22.76 | 28.712 | 0 | 0 | 271.982
401382781 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | KAHTA5DM-7135-Trafobinatip-()-(141728/BARAJYOLU CIKISI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-09 09:00 | 2024-11-09 15:00 | 6 | 0 | 1552 | 1 | 44 | 10 | 296 | 0 | 0 | 0 | 3161.265 | 4.904 | 362.636 | 552.815 | 2433.823 | 0 | 0 | 6515.443
401382783 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15739825-367579-Trafo-()-(414287/C)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 15:30 | 2024-11-09 16:13 | 0.722 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.678 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | 6.991
401382788 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | MEZERE DM-4387711-DM-4387809/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 14:24 | 2024-11-09 15:36 | 1.199 | 1 | 261 | 4 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1.188 | 128.063 | 3.419 | 0.375 | 10.102 | 7.313 | 0 | 0 | 150.46
401382789 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 14027071-1201978-Ogmusdirek-(635544/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 10:54 | 2024-11-09 11:20 | 0.444 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.555 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 2.593
401382791 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | ESKITAS MNB-11335-DM-356027/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 15:07 | 2024-11-09 15:17 | 0.167 | 6 | 245 | 11 | 15 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1.023 | 76.182 | 4.119 | 1.639 | 1.252 | 0.787 | 0 | 0 | 85.002
401382792 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | TASBICME MNB-8686-DM-356048/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 15:22 | 2024-11-09 15:22 | 0.008 | 2 | 379 | 61 | 36 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0.092 | 2.638 | 1.394 | 0.157 | 0.585 | 0.033 | 0.019 | 0 | 4.918
401382793 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14215906-11539-Trafobinatip-()-(581171/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 14:46 | 2024-11-09 15:32 | 0.773 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.132
401382797 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TM Fideri | KILILI TM-6125-TM-354900/0 | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-09 15:08 | 2024-11-09 15:18 | 0.166 | 6 | 3059 | 25 | 317 | 10 | 286 | 18 | 1 | 21.603 | 199.453 | 11.608 | 19.832 | 253.259 | 59.375 | 1008.18 | 1.641 | 1574.951
401382797 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | AKSU KOK-4640-DM-352852/ | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-09 15:18 | 2024-11-09 15:34 | 0.271 | 6 | 3057 | 19 | 310 | 6 | 280 | 3 | 1 | 35.296 | 326.641 | 10.537 | 31.971 | 28.945 | 73.349 | 179.801 | 2.681 | 689.221
401382799 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11534692-6713-Trafobinatip-()-(145699/OSMANBEY FIDERI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 15:13 | 2024-11-09 15:40 | 0.444 | 1 | 1006 | 7 | 39 | 2 | 56 | 0 | 1 | 13.865 | 151.055 | 57.635 | 9.062 | 12.229 | 19.518 | 0 | 0 | 263.364
401382804 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ESKIHISNIMANSUR KY.-5576-DİREK TİPİ TRAFO-344674/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 15:53 | 2024-11-09 16:57 | 1.06 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.58
401382804 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ESKIHISNIMANSUR KY.-5576-DİREK TİPİ TRAFO-344674/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 16:57 | 2024-11-09 17:07 | 0.171 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.093
401382816 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM-I/34-6433-TRAFO BİNASI-354228/DM_1/35 ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 15:27 | 2024-11-09 16:00 | 0.55 | 0 | 627 | 0 | 0 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 95.822 | 0 | 0 | 9.935 | 16.773 | 0 | 0 | 122.53
401382834 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | SEREFOGLU MNB-11401-DM-353061/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 16:03 | 2024-11-09 16:03 | 0.006 | 2 | 432 | 25 | 34 | 7 | 16 | 0 | 1 | 0.687 | 1.631 | 0.698 | 0.026 | 0.337 | 0.211 | 0 | 0 | 3.59
401382840 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | KIZILCIKSUYU TRAFO-3739-DİREK TİPİ TRAFO-335609/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 16:27 | 2024-11-09 17:20 | 0.885 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.656
401382840 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | KIZILCIKSUYU TRAFO-3739-DİREK TİPİ TRAFO-335609/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 17:20 | 2024-11-09 17:23 | 0.041 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0.297
401382843 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | SDK Çıkışı | 12192544-1573241-Agpanobox-(385979/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 16:34 | 2024-11-09 17:34 | 1.003 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174
401382852 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | SIRACA DM-3555527-DM-3555746/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 16:57 | 2024-11-09 17:56 | 0.983 | 2 | 141 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.803 | 105.033 | 0 | 0.28 | 0 | 1.328 | 0 | 0 | 114.444
401382855 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 13636634-1184848-Ogmusdirek-(402741/C-402751/C-402753/C-402757/C-409797/C)-(LV-LV-LV-LV-LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 20:30 | 2024-11-09 20:50 | 0.333 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.965 | 0 | 0 | 0 | 0.772 | 0 | 0 | 45.737
401382856 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15728932-361333-Trafo-()-(405493/B)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 19:49 | 2024-11-09 20:14 | 0.407 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.618 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.894
401382857 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14000627-4113-Trafobinatip-()-(554151/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 17:02 | 2024-11-09 17:39 | 0.623 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048
401382861 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15739817-2235011-Trafo-()-(465874/D-465875/D-465876/D-465877/D)-(LV-LV-LV-LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 16:22 | 2024-11-09 18:00 | 1.629 | 0 | 248 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36.751 | 0 | 0.725 | 0 | 9.739 | 0 | 0 | 47.215
401382862 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15770663-359854-Trafo-()-(501794/B-501796/B-501798/B)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 16:21 | 2024-11-09 17:27 | 1.111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.061
401382864 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15729498-363269-Trafo-()-(3568514/A-3569131/A-625751/A)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 17:23 | 2024-11-09 18:50 | 1.451 | 0 | 54 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74.224 | 0 | 2.005 | 0 | 1.303 | 0 | 0 | 77.532
401382865 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | COGULHAN TEVZI-7608-DM-353689/COBANBEYLI MONOBLOK HATTI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 16:30 | 2024-11-09 16:34 | 0.067 | 9 | 4586 | 91 | 304 | 13 | 244 | 1 | 0 | 16.13 | 122.084 | 116.252 | 5.287 | 9.496 | 14.851 | 4.293 | 0 | 288.393
401382867 | 1 | ADIYAMAN | TUT | AG Fideri | 14406402-11948-Trafobinatip-()-(2240348/)-(LV) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 17:37 | 2024-11-10 17:59 | 0.379 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.942
401382872 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15730468-364532-Trafo-()-(576466/F)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 17:37 | 2024-11-09 18:06 | 0.475 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.804
401382880 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15736894-364378-Trafo-()-(618836/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 17:51 | 2024-11-09 19:30 | 1.648 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.004 | 0 | 0.004 | 0 | 1.061 | 0 | 0 | 2.069
401382882 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13922895-1204219-Ogmusdirek-(559559/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 17:28 | 2024-11-09 18:34 | 1.094 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.087
401382888 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13853897-1115119-Enhdirek-(138033/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 17:57 | 2024-11-09 18:45 | 0.809 | 1 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.539 | 16.167 | 5.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.907
401382888 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | ESKITAS MNB-11335-DM-356027/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 18:45 | 2024-11-09 19:37 | 0.863 | 6 | 245 | 11 | 15 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5.011 | 304.952 | 20.435 | 7.149 | 7.909 | 2.449 | 0 | 0 | 347.905
401382893 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15741003-361911-Trafo-()-(400876/B)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 18:16 | 2024-11-09 19:01 | 0.757 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.048 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 45.123
401382894 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 14027071-1201978-Ogmusdirek-(1512287/-623339/D-635544/D-635899/D)-(LV-LV-LV-SC) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 12:27 | 2024-11-09 15:17 | 2.839 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48.994 | 0 | 0 | 0 | 8.167 | 0 | 0 | 57.161
401382895 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 14011405-1201981-Ogmusdirek-(623657/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 16:03 | 2024-11-09 17:36 | 1.547 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.595 | 0 | 0 | 0 | 1.369 | 0 | 0 | 6.964
401382898 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11538600-10882-Trafobinatip-()-(710019/H)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 18:06 | 2024-11-09 21:17 | 3.181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.936 | 0 | 0 | 130.936
401382899 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15730291-363075-Trafo-()-(3644272/C-569849/C-569851/C)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 18:11 | 2024-11-09 18:45 | 0.567 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.168 | 0 | 0.168 | 0 | 1.148 | 0 | 0 | 11.484
401382904 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15730468-364532-Trafo-()-(576466/F)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 18:31 | 2024-11-09 18:48 | 0.298 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.568
401382905 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 14027071-1201978-Ogmusdirek-(1512287/-623339/C-635544/C-635899/C)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 17:42 | 2024-11-09 18:43 | 1.023 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.885 | 0 | 0 | 0 | 4.231 | 0 | 0 | 33.116
401382915 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15728906-367303-Trafo-()-(424955/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 18:41 | 2024-11-09 19:34 | 0.881 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.782
401382922 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15780342-361379-Trafo-()-(399700/C-399701/C-399702/C-399703/C-468584/C)-(LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 18:26 | 2024-11-09 19:34 | 1.131 | 0 | 185 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 99.594 | 0 | 0 | 0 | 10.854 | 0 | 0 | 110.448
401382933 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | Dağıtım Transformatörü | 13689231-1186361-Ogmusdirek-(2740817/B-443466/B-443467/B-4995333/-4995360/-4995367/-4995405/)-(LV-LV-LV-SC-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 18:57 | 2024-11-09 19:37 | 0.664 | 0 | 38 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.267 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.295
401382936 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728894-3560099-Trafo-()-(409533/B-409534/B-409537/B-468704/B)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 19:04 | 2024-11-09 19:22 | 0.296 | 0 | 64 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.563 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.618
401382955 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13974489-1139294-Enhdirek-(98973/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 18:01 | 2024-11-09 19:51 | 1.836 | 1 | 17 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.563 | 34.829 | 39.057 | 3.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.451
401382955 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13974489-1139294-Enhdirek-(98973/HAT31081)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 19:51 | 2024-11-09 19:56 | 0.084 | 1 | 39 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.589 | 2.975 | 1.713 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.406
401382960 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15729054-366779-Trafo-()-(427190/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 19:33 | 2024-11-09 22:42 | 3.154 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.664 | 0 | 0 | 0 | 1.095 | 0 | 0 | 10.759
401382963 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728863-361340-Trafo-()-(1243734/-1243735/-1295438/-408610/D-410835/D-411076/D)-(LV-LV-LV-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 19:38 | 2024-11-09 22:20 | 2.702 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 258.778 | 0 | 0 | 0 | 0.443 | 0 | 0 | 259.221
401382965 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SDK Çıkışı | 12199523-1582187-Agpanobox-(734744/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 20:40 | 2024-11-09 22:45 | 2.096 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.932
401382969 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 13689231-1186361-Ogmusdirek-(443466/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 20:43 | 2024-11-09 21:13 | 0.486 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243
401382969 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 13689231-1186361-Ogmusdirek-(443466/B)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 21:13 | 2024-11-09 21:20 | 0.116 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.395
401382984 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15736525-359368-Trafo-()-(581686/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 21:26 | 2024-11-09 23:25 | 1.983 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 6.45
401382987 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 14399215-1183307-Ogmusdirek-(479581/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 21:28 | 2024-11-09 23:13 | 1.765 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64
401382987 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 14399215-1183307-Ogmusdirek-(479581/A)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 23:13 | 2024-11-09 23:21 | 0.124 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267
401382991 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 13750792-1113472-Enhdirek-(112905/SAVRAN HATTI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 21:42 | 2024-11-09 22:15 | 0.541 | 0 | 182 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 110.468 | 0 | 0.66 | 0 | 9.783 | 0 | 0 | 120.911
401383011 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | KOPRUAGZI KOK-11155-DM-356077/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 23:01 | 2024-11-09 23:02 | 0.003 | 5 | 1482 | 132 | 245 | 9 | 74 | 1 | 0 | 0.219 | 5.203 | 1.084 | 1.224 | 0.294 | 0.383 | 0.011 | 0 | 8.418
401383011 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 11537490-942-Trafobinatip-()-(79476/COBANTEPE CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 23:02 | 2024-11-09 23:04 | 0.046 | 2 | 568 | 26 | 87 | 2 | 19 | 0 | 0 | 1.712 | 24.077 | 3.437 | 2.402 | 0.06 | 1.279 | 0 | 0 | 32.967
401383012 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15740004-360453-Trafo-()-(632987/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 23:50 | 2024-11-10 01:00 | 1.171 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438
401383020 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | HACIBUDAK MNB-2145034-DM-2145041/ | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-11 10:00 | 2024-11-11 14:30 | 4.5 | 0 | 233 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 492.772 | 0 | 1.012 | 0 | 27.263 | 0 | 0 | 521.047
401383021 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | BESEN MONOBLOK-3809-DM-353701/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-12 10:20 | 2024-11-12 15:47 | 5.454 | 2 | 821 | 0 | 30 | 5 | 44 | 2 | 0 | 99.287 | 1897.818 | 0 | 7.451 | 243.925 | 289.784 | 222.41 | 0 | 2760.675
401383022 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | ABBASLAR MNB-12468-DM-356445/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-13 09:03 | 2024-11-13 15:00 | 5.954 | 1 | 347 | 13 | 15 | 0 | 18 | 0 | 0 | 17.675 | 757.631 | 257.033 | 14.184 | 0 | 56.548 | 0 | 0 | 1103.071
401383023 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | GAFFARLI MONOBLOK-2707-DM-352793/0 | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-13 09:40 | 2024-11-13 15:00 | 5.333 | 1 | 2754 | 6 | 634 | 5 | 89 | 0 | 1 | 158.639 | 11860.318 | 54.793 | 3441.52 | 508.025 | 1552.138 | 0 | 971.219 | 18546.652
401383024 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14375800-2701581 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-13 09:00 | 2024-11-13 12:00 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 14.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.296
401383025 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14014966-1157477-Enhdirek-(74562/HAT13999)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-14 09:00 | 2024-11-14 15:00 | 6 | 0 | 131 | 2 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 277.659 | 17.582 | 32.137 | 0 | 40.171 | 0 | 0 | 367.549
401383026 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | GAFFARLI MONOBLOK-2707-DM-352793/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-15 09:16 | 2024-11-15 15:50 | 6.564 | 1 | 2678 | 6 | 590 | 5 | 89 | 0 | 1 | 243.611 | 13220.307 | 80.734 | 5822.48 | 749.355 | 2278.949 | 0 | 1401.263 | 23796.699
401383030 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11572901-4977000-Trafobinatip-()-(4977138/TR 18 )-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-17 06:30 | 2024-11-17 07:30 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 226 | 6 | 10 | 0 | 23.529 | 0 | 0 | 331.571 | 1190.961 | 440.164 | 84.065 | 2070.29
401383031 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11572901-4977000-Trafobinatip-()-(4977138/TR 18 )-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-17 18:30 | 2024-11-17 19:21 | 0.845 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 226 | 6 | 10 | 0 | 7.464 | 0 | 0 | 147.761 | 475.99 | 271.861 | 37.42 | 940.496
401383035 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | KESIK MNB-8394-DM-331800/0 | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 02:02 | 2024-11-10 03:10 | 1.135 | 0 | 2205 | 1 | 63 | 10 | 102 | 2 | 1 | 0 | 359.457 | 10.172 | 2.952 | 203.314 | 57.179 | 8.216 | 0.229 | 641.519
401383040 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13759245-323-Trafobinatip-()-(597971/F)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 05:14 | 2024-11-10 09:43 | 4.49 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.287 | 0 | 2.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.12
401383043 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | AKSU KOK-4640-DM-352850/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 06:22 | 2024-11-10 07:00 | 0.632 | 3 | 1075 | 10 | 13 | 4 | 82 | 3 | 0 | 113.468 | 184.267 | 59.036 | 55.702 | 116.663 | 54.279 | 124.898 | 0 | 708.313
401383044 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | SEKEROBA TURGUT REIS KOK-696-DM-353071/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 06:53 | 2024-11-10 06:58 | 0.086 | 2 | 1768 | 2 | 71 | 5 | 145 | 3 | 1 | 3.695 | 78.755 | 0.274 | 1.618 | 2.623 | 16.96 | 1.983 | 0.002 | 105.91
401383046 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-2680211/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 05:13 | 2024-11-10 05:25 | 0.205 | 0 | 156 | 49 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.384 | 76.011 | 0.081 | 7.195 | 0.173 | 0 | 0 | 87.844
401383047 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | KILILI HAVUZ YANI KOK-10081-DM-355708/KÖPRÜ AĞZI ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 07:30 | 2024-11-10 07:30 | 0.008 | 5 | 1640 | 155 | 277 | 11 | 76 | 1 | 0 | 0.529 | 14.597 | 4.037 | 6.685 | 0.736 | 0.764 | 0.022 | 0 | 27.37
401383049 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 13800937-1184193-Ogmusdirek-(382719/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 07:11 | 2024-11-10 08:44 | 1.557 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0.357
401383049 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 13800937-1184193-Ogmusdirek-(382719/B)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 08:44 | 2024-11-10 08:50 | 0.094 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0.488
401383050 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13992962-1112226-Enhdirek-(135765/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 07:37 | 2024-11-10 09:02 | 1.421 | 2 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.707 | 26.562 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.428
401383050 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13992962-1112226-Enhdirek-(135765/MULK CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 09:02 | 2024-11-10 09:10 | 0.129 | 2 | 139 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.976 | 20.06 | 0.051 | 0.074 | 0 | 0.538 | 0 | 0 | 21.699
401383051 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELENBEY MNB-7133-DM-354635/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 07:52 | 2024-11-10 07:59 | 0.106 | 16 | 7338 | 136 | 1047 | 54 | 516 | 12 | 11 | 25.923 | 236.977 | 50.979 | 47.095 | 75.705 | 36.626 | 26.653 | 0.88 | 500.838
401383053 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | ERIKLI DIVAN ICME SUYU TR-2574-DİREK TİPİ TRAFO-341672/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 08:00 | 2024-11-10 10:01 | 2.017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.086
401383055 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 13939815-5449-Trafobinatip-()-(1277174/-2042233/-420056/A-420058/A)-(LV-LV-SC-SC) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-10 09:00 | 2024-11-10 17:00 | 8 | 0 | 68 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 480.122 | 0 | 126.254 | 0 | 60.865 | 0 | 0 | 667.241
401383056 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BOLGE TRAFIK MOD-8930-KOK-356011/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 08:00 | 2024-11-10 08:01 | 0.016 | 1 | 503 | 42 | 24 | 11 | 17 | 1 | 0 | 0.258 | 8.606 | 1.474 | 0.147 | 1.64 | 0.209 | 1.783 | 0 | 14.117
401383057 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 11534617-1204-Trafobinatip-()-(158022/B.YAYLA OZELLER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 08:14 | 2024-11-10 09:52 | 1.636 | 0 | 57 | 23 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70.307 | 27.226 | 4.879 | 1.633 | 3.654 | 0 | 0 | 107.699
401383058 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | KESIKLI BAGLARBASI KOK-8399-DM-353263/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 08:15 | 2024-11-10 08:24 | 0.145 | 2 | 6725 | 2 | 764 | 10 | 745 | 1 | 3 | 17.061 | 265.724 | 0.059 | 3.758 | 16.595 | 57.346 | 0.443 | 0.774 | 361.76
401383059 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | KARGALI MNB-11450-DM-356981/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 08:24 | 2024-11-10 10:42 | 2.295 | 1 | 77 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.32 | 84.198 | 715.705 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813.237
401383060 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | SARIERIK MNB-5847-KOK-3285848/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 08:07 | 2024-11-10 08:08 | 0.006 | 3 | 113 | 20 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.028 | 0.45 | 0.507 | 0.018 | 0.289 | 0.009 | 0 | 0 | 1.301
401383062 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13693483-2274-Trafobinatip-()-(634159/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 08:43 | 2024-11-10 09:05 | 0.368 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.323 | 0 | 1.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.084
401383065 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13762681-2750-Trafobinatip-()-(609415/A)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 08:49 | 2024-11-10 11:05 | 2.272 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49.629 | 0 | 0 | 0 | 2.699 | 0 | 0 | 52.328
401383069 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | KILILI AYDINLAR MNB-4671-DM-354079/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 08:53 | 2024-11-10 09:00 | 0.114 | 10 | 6229 | 13 | 1156 | 13 | 425 | 4 | 2 | 27.051 | 632.795 | 3.47 | 107.987 | 16.206 | 67.622 | 64.343 | 0.003 | 919.477
401383073 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | AKCAKOYUNLU CAMI YANI TR-3524966-DİREK TİPİ TRAFO-3524970/ | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 09:24 | 2024-11-10 14:09 | 4.751 | 0 | 89 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 254.604 | 0 | 2.247 | 0 | 0.955 | 0 | 0 | 257.806
401383076 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | KESMETEPE TR-2-5714-DİREK TİPİ TRAFO-343427/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 08:37 | 2024-11-10 09:40 | 1.05 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.141 | 0 | 0.017 | 0 | 1.195 | 0 | 0 | 25.353
401383076 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | KESMETEPE TR-2-5714-DİREK TİPİ TRAFO-343427/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 09:40 | 2024-11-10 09:53 | 0.21 | 0 | 129 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.129 | 0 | 0.004 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 13.531
401383077 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 15734931-361440-Trafo-()-(384942/B)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 09:22 | 2024-11-10 12:44 | 3.358 | 0 | 86 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 85.163 | 0 | 0 | 0 | 8.183 | 0 | 0 | 93.346
401383079 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | HUSEYINLI TR-1499-DİREK TİPİ TRAFO-337702/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 09:27 | 2024-11-10 10:38 | 1.17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17
401383079 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | HUSEYINLI TR-1499-DİREK TİPİ TRAFO-337702/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 10:38 | 2024-11-10 10:45 | 0.125 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329
401383084 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | SEKEROBA TURGUT REIS KOK-696-DM-353073/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 09:33 | 2024-11-10 09:34 | 0.008 | 2 | 102 | 14 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.627 | 0.699 | 0.373 | 0.061 | 0.376 | 0.063 | 0 | 0 | 2.199
401383085 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | Dağıtım Transformatörü | 15732979-362815-Trafo-()-(373730/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 09:22 | 2024-11-10 09:47 | 0.429 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.839 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 0 | 0 | 8.173
401383086 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13946172-1142580-Enhdirek-(76582/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 08:17 | 2024-11-10 09:20 | 1.051 | 0 | 31 | 15 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.212 | 43.297 | 41.739 | 0 | 1.495 | 0 | 0 | 116.743
401383086 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13946172-1142580-Enhdirek-(76582/HAT15039)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 09:20 | 2024-11-10 09:42 | 0.367 | 0 | 66 | 15 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.236 | 15.541 | 18.304 | 0 | 1.097 | 0 | 0 | 67.178
401383091 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | YESILTEPE FAU-6707-DM-353617/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 08:34 | 2024-11-10 10:38 | 2.074 | 0 | 120 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 156.361 | 2.08 | 4.689 | 0 | 1.237 | 0 | 0 | 164.367
401383096 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15735528-361674-Trafo-()-(447349/A)-(LV) | DÜŞÜK GERİLİM ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 09:58 | 2024-11-10 10:51 | 0.884 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.228 | 0 | 0 | 0 | 0.383 | 0 | 0 | 22.611
401383098 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BOLGE TRAFIK MOD-8930-KOK-356011/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 09:56 | 2024-11-10 09:57 | 0.017 | 1 | 503 | 42 | 24 | 11 | 17 | 1 | 0 | 0.278 | 9.383 | 1.595 | 0.183 | 2.355 | 0.549 | 1.942 | 0 | 16.285
401383100 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 14114880-8425-Trafobinatip-()-(706523/D-708563/D-708564/D)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 10:21 | 2024-11-10 11:10 | 0.822 | 0 | 85 | 0 | 20 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 64.116 | 0 | 9.786 | 0 | 17.478 | 0 | 0 | 91.38
401383104 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13658505-1166375-Enhdirek-(3431851/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 10:24 | 2024-11-10 11:35 | 1.177 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.254 | 0 | 1.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.427
401383104 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13658505-1166375-Enhdirek-(3431851/AGABEYLI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 11:35 | 2024-11-10 11:43 | 0.138 | 0 | 24 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.428 | 0 | 0.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.864
401383106 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | OTOAYGAZ BINA-8880-DM-354248/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 09:59 | 2024-11-10 10:08 | 0.149 | 0 | 643 | 0 | 13 | 8 | 300 | 0 | 0 | 0 | 30.579 | 0 | 0.16 | 8.638 | 64.238 | 0 | 0 | 103.615
401383108 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | TASBICME MNB-8686-DM-356047/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 10:18 | 2024-11-10 10:18 | 0.008 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0.042
401383110 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 14475823-4545491-Agdirek-(4606970/C)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 10:39 | 2024-11-10 11:30 | 0.851 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23
401383112 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 14017202-87-Trafobinatip-()-(1515624/-617616/D-621209/D-707877/D)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 10:24 | 2024-11-10 10:50 | 0.435 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.882
401383113 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TILEYLI DM-8831-DM-355949/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 10:58 | 2024-11-10 11:34 | 0.613 | 2 | 704 | 74 | 12 | 10 | 50 | 0 | 0 | 77.667 | 286.399 | 398.747 | 0.576 | 158.406 | 47.561 | 0 | 0 | 969.356
401383115 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BOLGE TRAFIK MOD-8930-KOK-356010/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 10:42 | 2024-11-10 10:43 | 0.025 | 0 | 273 | 11 | 18 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 0.556 | 0.355 | 0.207 | 0.152 | 0 | 0 | 5.89
401383119 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14520699-4512127-Enhdirek-(64883/HAT6141)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 12:02 | 2024-11-09 14:50 | 2.803 | 1 | 2019 | 13 | 127 | 22 | 86 | 0 | 0 | 2.728 | 2528.648 | 314.123 | 28.796 | 539.009 | 222.199 | 0 | 0 | 3635.503
401383121 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-353455/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 10:01 | 2024-11-10 11:56 | 1.917 | 1 | 472 | 22 | 45 | 1 | 47 | 2 | 0 | 0.488 | 358.887 | 186.048 | 62.289 | 141.74 | 67.394 | 46.035 | 0 | 862.881
401383123 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 14501963-3672424-Trafobinatip-()-(3673210/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 09:50 | 2024-11-10 10:19 | 0.493 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.927
401383125 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | COGULHAN TEVZI-7608-DM-353689/COBANBEYLI MONOBLOK HATTI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 08:05 | 2024-11-10 08:09 | 0.062 | 9 | 4586 | 91 | 304 | 13 | 244 | 1 | 0 | 15.918 | 111.182 | 95.662 | 3.748 | 7.349 | 10.265 | 2.535 | 0 | 246.659
401383132 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | HAVSA KOK-8050-DM-353908/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 09:02 | 2024-11-10 09:04 | 0.038 | 0 | 4897 | 3 | 54 | 16 | 551 | 6 | 3 | 0 | 57.505 | 0.126 | 0.317 | 14.777 | 19.258 | 10.044 | 0.865 | 102.892
401383134 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | KILILI AYDINLAR MNB-4671-DM-354079/0 | HATTA KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 11:09 | 2024-11-10 11:36 | 0.436 | 10 | 6229 | 13 | 1156 | 13 | 425 | 4 | 2 | 105.691 | 2473.1 | 14.629 | 625.01 | 69.851 | 350.614 | 239.086 | 3.338 | 3881.319
401383143 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 13801951-850512-Agdirek-(2100501/D)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 11:48 | 2024-11-10 12:30 | 0.696 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571
401383145 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | BESENLI MNB-7690-DM-355294/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 11:25 | 2024-11-10 11:25 | 0.006 | 1 | 625 | 1 | 57 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0.084 | 0.911 | 0.014 | 0.019 | 0.006 | 0.041 | 0 | 0 | 1.075
401383147 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13719411-1201309-Ogmusdirek-(1433410/F)-(SC) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 11:55 | 2024-11-10 13:00 | 1.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017
401383148 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 66988756-1185089-Ogmusdirek-(402066/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 10:19 | 2024-11-10 13:05 | 2.768 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.262
401383150 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | KALE HONBUR MNB-9610-DM-354052/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 11:22 | 2024-11-10 11:23 | 0.006 | 2 | 5146 | 1 | 762 | 9 | 626 | 1 | 3 | 0.665 | 7.074 | 0 | 0.187 | 0.457 | 2.313 | 0.016 | 0.029 | 10.741
401383151 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 11573611-4603033-Trafobinatip-()-(4609829/GOLPINAR HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 10:52 | 2024-11-10 11:28 | 0.591 | 0 | 74 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.68 | 0 | 0.54 | 0 | 0.954 | 0 | 0 | 22.174
401383152 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | KALE ALTI ADM-6296-DM-352898/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 10:56 | 2024-11-10 10:56 | 0.003 | 1 | 1894 | 2 | 44 | 10 | 165 | 2 | 1 | 0.229 | 1.599 | 0.012 | 0.08 | 0.469 | 0.461 | 0 | 0.006 | 2.856
401383155 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15781896-369229-Trafo-()-(475430/C-475445/C-476513/C-476589/C)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 09:19 | 2024-11-10 14:05 | 4.763 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.892
401383158 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | KAYMAKAMLIK MNB-11952-DM-357099/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 11:28 | 2024-11-10 12:08 | 0.667 | 0 | 270 | 0 | 77 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 51.782 | 0 | 1.791 | 0 | 30.549 | 0 | 0 | 84.122
401383159 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15735541-362033-Trafo-()-(448159/D)-(LV) | DÜŞÜK GERİLİM ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 12:15 | 2024-11-10 13:44 | 1.485 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 101.214 | 0 | 0 | 0 | 4.172 | 0 | 0 | 105.386
401383162 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 14061455-970122-Agdirek-(4469500/F)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 11:04 | 2024-11-10 12:00 | 0.932 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205
401383166 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | CAKIRHOYUK DM YENI -5011408-DM-5011476/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 12:21 | 2024-11-10 12:58 | 0.62 | 2 | 277 | 17 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 39.106 | 62.146 | 162.419 | 2.092 | 2.806 | 1.616 | 0 | 0 | 270.185
401383172 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | BATTAL KOK-12346-DM-356849/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 12:13 | 2024-11-10 12:16 | 0.035 | 1 | 4859 | 0 | 21 | 21 | 1486 | 3 | 2 | 7.974 | 46.847 | 0 | 0.329 | 9.747 | 60.301 | 13.393 | 0.113 | 138.704
401383179 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14069810-1139754-Enhdirek-(143356/CAMURLU HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 10:03 | 2024-11-10 13:55 | 3.864 | 0 | 228 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 134.817 | 0 | 1.508 | 0 | 16.897 | 0 | 0 | 153.222
401383182 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Direği | 13873045-803789-Agdirek-(1270615/-1329104/-463723/B-4734177/)-(LV-SC-SC-SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-10 13:16 | 2024-11-10 14:40 | 1.399 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.61
401383184 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM-6A DM-4666336-DM-4669007/ | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-10 12:13 | 2024-11-10 12:25 | 0.209 | 0 | 1313 | 8 | 16 | 8 | 138 | 0 | 0 | 0 | 109.477 | 1.357 | 1.338 | 156.722 | 24.663 | 0 | 0 | 293.557
401383184 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM III / 14-4609618-KOK-4609631/ | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-10 12:25 | 2024-11-10 13:22 | 0.945 | 0 | 2796 | 0 | 3 | 3 | 233 | 0 | 0 | 0 | 780.727 | 0 | 0.105 | 35.645 | 213.738 | 0 | 0 | 1030.215
401383185 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | TITAN KOK-11185-KOK-353967/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 13:26 | 2024-11-10 14:43 | 1.293 | 5 | 321 | 11 | 32 | 6 | 7 | 2 | 0 | 12.584 | 258.591 | 35.937 | 25.639 | 70.12 | 14.154 | 14.795 | 0 | 431.82
401383187 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13709383-5952-Trafobinatip-()-(546329/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 13:39 | 2024-11-10 15:20 | 1.69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.588
401383188 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SDK Çıkışı | 12259687-3654983-Agpanobox-(4483502/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 13:33 | 2024-11-10 14:40 | 1.118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.307
401383189 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | DEREKOY MNB-6363-KOK-355321/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 13:27 | 2024-11-10 13:27 | 0.006 | 0 | 41 | 23 | 14 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 1.348 | 0.039 | 0.003 | 0.013 | 0 | 0 | 1.576
401383191 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 14343697-366407-Trafo-()-(491468/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 14:00 | 2024-11-10 14:39 | 0.648 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166
401383197 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 15734932-361435-Trafo-()-(387950/F)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 14:00 | 2024-11-10 14:19 | 0.32 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0.799
401383200 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15781812-361315-Trafo-()-(406075/C)-(LV) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 12:08 | 2024-11-12 12:18 | 0.159 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.335 | 0 | 0 | 0 | 0.815 | 0 | 0 | 15.15
401383203 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731294-360069-Trafo-()-(4543915/F-4545526/F-4545534/F)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 12:06 | 2024-11-10 13:04 | 0.973 | 0 | 100 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.506 | 0 | 0.007 | 0 | 9.132 | 0 | 0 | 33.645
401383208 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ARAPLI SELIMIYE MONOBLOK-8518-DM-353133/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 14:33 | 2024-11-10 14:40 | 0.11 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 1.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.382
401383210 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM_I/7-A (RAMTEKS YANI-6719-DM-354214/HÜCRE TABANI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 14:06 | 2024-11-10 15:12 | 1.109 | 0 | 31 | 23 | 21 | 2 | 40 | 0 | 1 | 0 | 26.058 | 62.291 | 5.156 | 19.462 | 117.381 | 0 | 0.818 | 231.166
401383216 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | ORTA KOY YENI MNB-8740-DM-353610/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 14:47 | 2024-11-10 14:48 | 0.008 | 0 | 964 | 21 | 45 | 6 | 27 | 3 | 0 | 0 | 4.962 | 0.3 | 0.077 | 0.519 | 0.214 | 2.8 | 0 | 8.872
401383219 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 11538060-2235000-Trafobinatip-()-(465874/D)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 11:29 | 2024-11-10 12:45 | 1.273 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.864 | 0 | 1.721 | 0 | 1.043 | 0 | 0 | 14.628
401383220 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15741064-358441-Trafo-()-(416823/D-455767/D-463306/D-463395/D-463396/D)-(LV-LV-LV-LV-LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-10 16:45 | 2024-11-10 17:04 | 0.316 | 0 | 292 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 44.055 | 0 | 0.107 | 0 | 12.132 | 0 | 0 | 56.294
401383222 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13700564-5081-Trafobinatip-()-(570870/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 15:10 | 2024-11-10 17:55 | 2.751 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.192
401383223 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15731263-2704031-Trafo-()-(503388/D-503435/D-503449/D)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 15:11 | 2024-11-10 16:29 | 1.293 | 0 | 100 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.754 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.808
401383224 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13677091-2518-Trafobinatip-()-(617259/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 15:11 | 2024-11-10 17:36 | 2.406 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124
401383227 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | KOCTEPE KOK-8701-KOK-353769/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 15:07 | 2024-11-10 15:12 | 0.079 | 0 | 300 | 2 | 33 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.969 | 0.032 | 0.817 | 0.466 | 0.184 | 0 | 0 | 17.468
401383231 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | HAVSA KOK-8050-DM-353908/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 15:13 | 2024-11-10 15:14 | 0.029 | 0 | 4897 | 3 | 54 | 16 | 551 | 6 | 3 | 0 | 41.96 | 0.098 | 0.222 | 9.781 | 15.911 | 7.652 | 0.441 | 76.065
401383235 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13713085-1098661-Enhdirek-(134223/TASLICA TR2 HATTI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 21:36 | 2024-11-10 21:41 | 0.077 | 0 | 334 | 1 | 39 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.701 | 0.187 | 0.113 | 1.497 | 2.268 | 0 | 0 | 29.766
401383240 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15728906-367303-Trafo-()-(424955/A)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 15:28 | 2024-11-10 18:43 | 3.244 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 139.096 | 0 | 0 | 0 | 1.673 | 0 | 0 | 140.769
401383244 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15750338-358248-Trafo-()-(375992/A-415536/A-415849/A-416084/A-416289/A-417974/A-418072/A-418898/A-463297/A-477474/A-477482/A-477486/A-477553/A)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | NÖTR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 15:28 | 2024-11-10 17:48 | 2.328 | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 168.297 | 0 | 0.515 | 0 | 58.895 | 0 | 0 | 227.707
401383246 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM06ATR03-2190732-DM-2190749/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 15:36 | 2024-11-10 17:56 | 2.321 | 0 | 251 | 8 | 11 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 470.391 | 15.51 | 6.292 | 2002.487 | 70.453 | 0 | 0 | 2565.133
401383248 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | KOPRUAGZI KOK-11155-DM-356075/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 15:36 | 2024-11-10 15:36 | 0.006 | 0 | 177 | 8 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.031 | 0.067 | 0.311 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 1.545
401383250 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15783885-4537509-Trafo-()-(4537684/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 14:54 | 2024-11-10 16:47 | 1.879 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.442 | 0 | 0.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.063
401383251 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13973580-1163539-Enhdirek-(89873/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 16:07 | 2024-11-10 17:10 | 1.046 | 1 | 44 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8.379 | 37.051 | 10.251 | 4.392 | 26.007 | 0.19 | 0 | 0 | 86.27
401383251 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13973580-1163539-Enhdirek-(89873/KUSGENT CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 17:10 | 2024-11-10 17:15 | 0.083 | 1 | 105 | 7 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.701 | 7.03 | 0.773 | 0.826 | 1.611 | 0.312 | 0 | 0 | 11.253
401383252 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | YAZIKARAKUYU MNB-8829-DM-355954/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 12:59 | 2024-11-10 17:01 | 4.038 | 0 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.725 | 289.87 | 21.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.159
401383256 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | Dağıtım Transformatörü | 15732979-362815-Trafo-()-(373730/B)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 16:00 | 2024-11-10 16:38 | 0.641 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.449 | 0 | 0 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 12.004
401383258 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13915518-4726140-Enhdirek-(51361/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 15:26 | 2024-11-10 17:04 | 1.643 | 0 | 35 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.433 | 0.232 | 1.249 | 0 | 0.455 | 0 | 0 | 26.369
401383258 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13915518-4726140-Enhdirek-(51361/GOLGELI ICME SUYU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 17:04 | 2024-11-10 17:11 | 0.115 | 0 | 100 | 1 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.26 | 0.042 | 1.059 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 7.569
401383268 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13952221-1205627-Ogmusdirek-(1515575/-546237/D-547573/D-547574/D)-(LV-LV-LV-SC) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 15:31 | 2024-11-10 16:32 | 1.023 | 0 | 90 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34.94 | 0 | 2.124 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 37.131
401383271 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | TR-52211-367041-Trafo-()-(2132417/B-392875/B-393225/B-393233/B)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 16:34 | 2024-11-10 17:28 | 0.892 | 0 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.166 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.169
401383272 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | ORTA KOY YENI MNB-8740-DM-353610/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 16:32 | 2024-11-10 16:32 | 0.002 | 0 | 964 | 21 | 45 | 6 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0.937 | 0.057 | 0.012 | 0.104 | 0.039 | 0.633 | 0 | 1.782
401383277 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | IGDE KOK-2342-DM-353207/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 16:02 | 2024-11-10 16:02 | 0.01 | 1 | 626 | 16 | 138 | 6 | 19 | 1 | 0 | 0.087 | 5.092 | 0.171 | 0.643 | 0.125 | 0.457 | 1.774 | 0 | 8.349
401383278 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Abone Tesisi | 13790698-927926-Agdirek-(1501573/E)-(SC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 15:37 | 2024-11-10 17:20 | 1.727 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225
401383281 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728839-366902-Trafo-()-(406029/-406036/)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 15:38 | 2024-11-10 21:37 | 5.982 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 160.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.604
401383290 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15780368-359321-Trafo-()-(393379/A-473654/A)-(LV-LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 17:08 | 2024-11-10 18:06 | 0.973 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.658 | 0 | 0 | 0 | 60.69 | 0 | 0 | 73.348
401383296 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | HAVSA KOK-8050-DM-353908/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 17:39 | 2024-11-10 17:44 | 0.079 | 0 | 4897 | 3 | 54 | 16 | 551 | 6 | 3 | 0 | 145.187 | 0.29 | 0.721 | 22.285 | 41.632 | 18.644 | 2.378 | 231.137
401383299 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM III / 14-4609618-KOK-4609631/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 17:47 | 2024-11-10 18:46 | 0.984 | 0 | 2796 | 0 | 3 | 3 | 233 | 0 | 0 | 0 | 1023.616 | 0 | 0.155 | 26.678 | 221.293 | 0 | 0 | 1271.742
401383306 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15731097-362473-Trafo-()-(1434113/-1511966/-517804/D-521181/D-521182/D-521183/D)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 18:09 | 2024-11-10 20:00 | 1.851 | 0 | 98 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 56.797 | 0 | 0.509 | 0 | 8.787 | 0 | 0 | 66.093
401383322 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15730395-4706575-Trafo-()-(1431955/-1514508/-3711776/E-492425/E-570870/E-571597/E)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 18:21 | 2024-11-10 19:12 | 0.841 | 0 | 136 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.103 | 0 | 0.158 | 0 | 1.764 | 0 | 0 | 42.025
401383325 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 13970565-1198795-Ogmusdirek-(2094933/-641330/C-641333/C-641337/C-648842/C-648844/C)-(LV-LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 18:28 | 2024-11-10 19:18 | 0.823 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 201.393 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 202.608
401383326 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 14373750-2743840-Trafobinatip-()-(2743867/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 18:42 | 2024-11-10 19:40 | 0.957 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.715 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.965
401383331 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM III / 14-4609618-KOK-4609631/ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 18:48 | 2024-11-10 19:21 | 0.548 | 0 | 2796 | 0 | 3 | 3 | 233 | 0 | 0 | 0 | 552.698 | 0 | 0.088 | 14.867 | 121.576 | 0 | 0 | 689.229
401383355 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | TR2 KOLEBALLI MAHALLESI-3917-DİREK TİPİ TRAFO-335273/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 19:08 | 2024-11-10 20:50 | 1.7 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.717 | 0 | 0 | 0 | 0.561 | 0 | 0 | 18.278
401383355 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | TR2 KOLEBALLI MAHALLESI-3917-DİREK TİPİ TRAFO-335273/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 20:50 | 2024-11-10 21:00 | 0.162 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.654 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 1.706
401383360 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13968714-1199262-Ogmusdirek-(532698/F)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 18:35 | 2024-11-10 19:31 | 0.929 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.05
401383362 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 14376542-1185525-Ogmusdirek-(4345214/A-4345215/A-4345216/A-4345217/A)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 18:23 | 2024-11-10 19:19 | 0.929 | 0 | 75 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 176.318 | 0 | 0.045 | 0 | 20.266 | 0 | 0 | 196.629
401383373 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15730468-364532-Trafo-()-(576466/F)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 19:47 | 2024-11-10 20:38 | 0.85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.276 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0 | 0 | 2.705
401383375 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13680403-2719-Trafobinatip-()-(618299/F)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 19:50 | 2024-11-10 20:49 | 0.992 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.887 | 0 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.281
401383378 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728863-361340-Trafo-()-(1243734/-1243735/-1295438/-408610/D-410835/D-411076/D)-(LV-LV-LV-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 19:25 | 2024-11-10 20:45 | 1.324 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 211.032 | 0 | 0 | 0 | 0.341 | 0 | 0 | 211.373
401383379 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM 3/31-4605437-DM-4606085/ | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-10 19:53 | 2024-11-10 20:42 | 0.81 | 0 | 1163 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 311.324 | 0 | 0 | 0 | 32.187 | 0 | 0 | 343.511
401383384 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15741394-358461-Trafo-()-(522047/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 19:54 | 2024-11-10 20:37 | 0.716 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.511
401383394 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728932-361333-Trafo-()-(1276263/-405493/B-405498/B-405819/B)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 19:54 | 2024-11-10 21:35 | 1.694 | 0 | 48 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60.539 | 0 | 0.609 | 0 | 1.688 | 0 | 0 | 62.836
401383397 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14035956-2417-Trafobinatip-()-(676137/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 18:03 | 2024-11-10 18:21 | 0.294 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.756
401383398 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15741966-366620-Trafo-()-(594791/E)-(LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 20:55 | 2024-11-10 21:56 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401383409 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 13889312-3363-Trafobinatip-()-(3668763/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 11:32 | 2024-11-10 12:45 | 1.217 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.642 | 0 | 0 | 0 | 1.133 | 0 | 0 | 13.775
401383410 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 13791470-1099449-Enhdirek-(51662/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 21:32 | 2024-11-10 21:59 | 0.451 | 1 | 75 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.803 | 13.889 | 0 | 0.165 | 11.071 | 1.763 | 0 | 0 | 27.691
401383410 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 13791470-1099449-Enhdirek-(51662/HAT167)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 21:59 | 2024-11-10 22:05 | 0.112 | 1 | 207 | 0 | 6 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0.13 | 6.939 | 0 | 0.034 | 2.795 | 1.417 | 0 | 0 | 11.315
401383411 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13692374-7574-Trafobinatip-()-(629256/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 21:38 | 2024-11-10 23:30 | 1.867 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.803
401383413 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15730377-362509-Trafo-()-(612941/F)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 21:43 | 2024-11-10 22:11 | 0.46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197
401383414 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | GAZILER MNB-3165-KOK-353408/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-09 04:15 | 2024-11-09 04:19 | 0.056 | 0 | 364 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.753 | 0 | 0.023 | 0 | 0.403 | 0 | 0 | 6.179
401383418 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | Dağıtım Transformatörü | 15729752-360940-Trafo-()-(2740817/B-443466/B-443467/B-4995333/-4995360/-4995367/-4995405/)-(LV-LV-LV-SC-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 21:55 | 2024-11-10 22:21 | 0.433 | 0 | 38 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.888 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.913
401383419 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 11535376-8042-Trafobinatip-()-(4425688/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 16:28 | 2024-11-10 16:50 | 0.373 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.058 | 0 | 0.006 | 0 | 0.947 | 0 | 0 | 3.011
401383424 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 13732297-3375-Trafobinatip-()-(667799/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 13:21 | 2024-11-10 14:11 | 0.836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085
401383434 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15741064-358441-Trafo-()-(455767/B)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 22:01 | 2024-11-10 22:27 | 0.433 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.794 | 0 | 0 | 0 | 1.404 | 0 | 0 | 10.198
401383449 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | SUVARLI KOK-7256-DM-353745/0 | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 23:51 | 2024-11-11 02:26 | 2.574 | 1 | 1013 | 0 | 0 | 8 | 74 | 0 | 0 | 2.918 | 514.432 | 0 | 0 | 37.955 | 22.56 | 0 | 0 | 577.865
401383451 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15738564-364521-Trafo-()-(1409366/-1555625/-1558541/-3653354/F-606832/F-608166/F-608171/F-726735/F)-(LV-LV-LV-LV-LV-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 00:12 | 2024-11-11 01:06 | 0.887 | 0 | 224 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 51.073 | 0 | 0.196 | 0 | 26.608 | 0 | 1.798 | 79.675
401383457 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 11538657-3510-Trafobinatip-()-(152536/ADLIYE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 23:34 | 2024-11-11 00:17 | 0.716 | 0 | 1345 | 1 | 7 | 0 | 316 | 1 | 0 | 0 | 267.807 | 1.625 | 0.284 | 0 | 190.062 | 0.121 | 0 | 459.899
401383459 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15740493-363863-Trafo-()-(419211/E-419442/E-419444/E-419447/E-419450/E)-(LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 00:38 | 2024-11-11 01:10 | 0.529 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.078 | 0 | 0.271 | 0 | 1.286 | 0 | 0 | 5.635
401383462 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 11538657-3510-Trafobinatip-()-(152536/ADLIYE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 00:33 | 2024-11-11 00:37 | 0.073 | 0 | 1345 | 1 | 7 | 0 | 316 | 1 | 0 | 0 | 26.98 | 0.161 | 0.028 | 0 | 18.995 | 0.013 | 0 | 46.177
401383466 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15729013-364311-Trafo-()-(1234296/-428917/A-428919/A)-(LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 00:41 | 2024-11-11 02:42 | 2.026 | 0 | 198 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 289.643 | 0 | 0.104 | 0 | 63.138 | 0 | 0 | 352.885
401383472 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13833716-407-Trafobinatip-()-(671705/E)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 02:07 | 2024-11-11 02:49 | 0.71 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.946
401383474 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15740543-366280-Trafo-()-(455763/B)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 03:12 | 2024-11-11 04:29 | 1.29 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.111 | 0 | 0 | 0 | 1.645 | 0 | 0 | 2.756
401383475 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 14025536-1142631-Enhdirek-(83354/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 00:41 | 2024-11-11 02:38 | 1.944 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.166 | 0 | 0 | 18.351 | 0 | 0 | 0 | 24.517
401383475 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 14025536-1142631-Enhdirek-(83354/HAT19284)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 02:38 | 2024-11-11 02:48 | 0.167 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.076 | 0 | 0 | 3.153 | 0 | 0 | 0 | 10.229
401383476 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 11534394-5535-Trafobinatip-()-(76129/UCEVLER CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 01:58 | 2024-11-11 02:41 | 0.703 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.967 | 3.104 | 0 | 13.251 | 0 | 0 | 0 | 49.322
401383477 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 11537490-942-Trafobinatip-()-(79476/COBANTEPE CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 01:11 | 2024-11-11 02:55 | 1.731 | 2 | 568 | 26 | 87 | 2 | 19 | 0 | 0 | 56.43 | 788.336 | 126.473 | 97.852 | 2.111 | 41.591 | 0 | 0 | 1112.793
401383478 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 13779712-996954-Agdirek-(1499245/G)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 01:19 | 2024-11-11 01:45 | 0.428 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
401383479 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KARAAGAC KOK-3719166-DM-3719317/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 03:31 | 2024-11-11 03:31 | 0.011 | 0 | 259 | 0 | 2 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.714 | 0 | 0 | 0.097 | 0.075 | 0 | 0 | 1.886
401383483 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | İKİDAM YENİ DM-2140526-DM-2140538/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 03:47 | 2024-11-11 04:44 | 0.953 | 6 | 1329 | 123 | 195 | 4 | 53 | 2 | 0 | 3.086 | 1346.722 | 289.543 | 86.219 | 38.406 | 55.961 | 693.672 | 0 | 2513.609
401383484 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13727528-5946-Trafobinatip-()-(515980/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 05:09 | 2024-11-11 11:25 | 6.265 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.319
401383487 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 14028023-1201660-Ogmusdirek-(618036/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 05:14 | 2024-11-11 05:45 | 0.509 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.776 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 2.536
401383487 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 11571072-8686-Trafobinatip-()-(2157772/D-2158129/D-2158134/D-2158327/D-529423/D-529485/D-532501/D-532502/D-690040/D-690041/D)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 05:45 | 2024-11-11 05:58 | 0.217 | 0 | 116 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.869 | 0 | 0.019 | 0 | 2.925 | 0 | 0 | 11.813
401383489 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13954493-2526-Trafobinatip-()-(608171/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 05:40 | 2024-11-11 07:28 | 1.809 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.514
401383490 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13680403-2719-Trafobinatip-()-(618299/F)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 06:30 | 2024-11-11 15:00 | 8.505 | 0 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.726 | 0 | 2.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.601
401383491 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | SARIHARMAN DM-3462286-KOK-3462666/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 04:44 | 2024-11-11 06:48 | 2.066 | 3 | 466 | 9 | 10 | 7 | 17 | 1 | 0 | 23.539 | 1083.675 | 119.742 | 1.393 | 77.782 | 31.44 | 25.722 | 0 | 1363.293
401383492 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13727780-5941-Trafobinatip-()-(545276/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 06:48 | 2024-11-11 10:20 | 3.536 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
401383493 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15737293-4525618-Trafo-()-(559142/G)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 07:01 | 2024-11-11 08:58 | 1.945 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.251 | 0 | 2.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.318
401383495 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14338752-1179640-Enhdirek-(326185/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 07:14 | 2024-11-11 10:40 | 3.433 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8
401383495 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14338752-1179640-Enhdirek-(326185/MUSA KOCA)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 10:40 | 2024-11-11 10:50 | 0.167 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.546
401383498 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | IGDE KOK-2342-DM-353207/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 07:13 | 2024-11-11 07:13 | 0.01 | 1 | 626 | 16 | 138 | 6 | 19 | 1 | 0 | 0.073 | 4.279 | 0.152 | 0.552 | 0.139 | 0.405 | 1.847 | 0 | 7.447
401383500 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | CECELI MNB-11432-DM-356155/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 07:37 | 2024-11-11 07:37 | 0.006 | 5 | 5739 | 20 | 395 | 19 | 391 | 4 | 1 | 0.642 | 13.729 | 0.486 | 0.538 | 1.473 | 4.449 | 0.308 | 0 | 21.625
401383501 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11534696-8109-Trafobinatip-()-(691890/D)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 07:44 | 2024-11-11 09:59 | 2.248 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 131.662 | 0 | 0 | 0 | 46.623 | 0 | 0 | 178.285
401383502 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15729078-366259-Trafo-()-(427467/A)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 08:46 | 2024-11-11 09:00 | 0.24 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 0 | 0.068 | 0 | 0.419 | 0 | 0 | 4.177
401383503 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15729037-362969-Trafo-()-(432793/C)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 09:56 | 2024-11-11 10:10 | 0.243 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29
401383506 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESYOL KOK -8950-KOK-356042/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 07:27 | 2024-11-11 09:28 | 2.015 | 5 | 888 | 42 | 29 | 2 | 44 | 1 | 0 | 272.453 | 1010.411 | 937.119 | 6.463 | 58.244 | 98.63 | 4.676 | 0 | 2387.996
401383507 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13695503-748-Trafobinatip-()-(634748/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 07:50 | 2024-11-11 10:20 | 2.508 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.266
401383508 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KAVAKLI MNB-2205896-DM-2205908/ | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 05:08 | 2024-11-11 08:35 | 3.449 | 0 | 532 | 33 | 61 | 2 | 28 | 1 | 0 | 0 | 2101.684 | 203.109 | 121.864 | 4.313 | 100.265 | 2272.043 | 0 | 4803.278
401383509 | 1 | ADIYAMAN | TUT | OG Fideri | KASLICA DM-3563718-DM-3563834/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 07:09 | 2024-11-11 08:19 | 1.168 | 0 | 805 | 1 | 47 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 405.766 | 0.244 | 6.187 | 4.557 | 44.214 | 0 | 0 | 460.968
401383510 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 14435834-3528144-Agdirek-(4418013/B)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 06:42 | 2024-11-11 09:29 | 2.775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.062
401383510 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 14013115-3548-Trafobinatip-()-(2218662/D-3528426/D-3528445/D-629752/D)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 09:29 | 2024-11-11 09:53 | 0.4 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.942 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.945
401383514 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15728833-362381-Trafo-()-(408871/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 06:50 | 2024-11-11 09:55 | 3.083 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.639
401383515 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13979589-1125084-Enhdirek-(158985/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 07:05 | 2024-11-11 09:22 | 2.282 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.445
401383515 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13979589-1125084-Enhdirek-(158985/HAT61103)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 09:22 | 2024-11-11 09:29 | 0.128 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.068
401383517 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 14182193-7173-Trafobinatip-()-(404770/D-404772/D-404773/D-404865/D)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 07:19 | 2024-11-11 10:44 | 3.409 | 0 | 107 | 0 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 466.941 | 0 | 6.672 | 0 | 25.928 | 0 | 0 | 499.541
401383518 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TILEYLI DM-8831-DM-355951/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 05:57 | 2024-11-11 09:27 | 3.498 | 2 | 229 | 47 | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 247.715 | 795.583 | 898.686 | 54.116 | 131.868 | 58.328 | 0 | 0 | 2186.296
401383519 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | TOKI BELÖREN YENİ TR -3572102-DİREK TİPİ TRAFO-3572108/ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 08:01 | 2024-11-11 09:32 | 1.51 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.065
401383519 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | TOKI BELÖREN YENİ TR -3572102-DİREK TİPİ TRAFO-3572108/ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 09:32 | 2024-11-11 09:40 | 0.133 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.02
401383521 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | KALE ALTI ADM-6296-DM-352898/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 07:48 | 2024-11-11 07:48 | 0.003 | 1 | 1894 | 2 | 44 | 10 | 165 | 2 | 1 | 0.195 | 1.338 | 0.011 | 0.052 | 0.317 | 0.457 | 0 | 0.007 | 2.377
401383523 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | İKİDAM YENİ DM-2140526-DM-2140538/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 07:59 | 2024-11-11 08:50 | 0.842 | 6 | 1243 | 111 | 193 | 4 | 50 | 2 | 0 | 4.228 | 1150.683 | 277.126 | 82.373 | 24.035 | 65.676 | 900.686 | 0 | 2504.807
401383524 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | TASOLUK MNB-5239-DM-353048/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 07:26 | 2024-11-11 07:27 | 0.006 | 1 | 632 | 1 | 35 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0.045 | 1.233 | 0.005 | 0.097 | 0.013 | 0.071 | 0 | 0 | 1.464
401383525 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13699896-4920-Trafobinatip-()-(596632/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 08:31 | 2024-11-11 09:07 | 0.603 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.523 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 1.529
401383526 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15778562-369819-Trafo-()-(749880/A)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 09:59 | 2024-11-11 11:42 | 1.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.984 | 0 | 0 | 355.984
401383529 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | TASOLUK MNB-5239-DM-353048/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 07:34 | 2024-11-11 07:34 | 0.006 | 1 | 632 | 1 | 35 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0.045 | 1.231 | 0.005 | 0.097 | 0.013 | 0.075 | 0 | 0 | 1.466
401383532 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | BALKAR MOD-8837-KOK-355908/BALKAR CIKISI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 08:22 | 2024-11-11 08:48 | 0.434 | 9 | 2817 | 23 | 184 | 38 | 185 | 1 | 0 | 121.612 | 449.701 | 60.105 | 15.637 | 273.012 | 92.484 | 142.256 | 0 | 1154.807
401383537 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | EVRI MNB-5821-DM-354910/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 08:48 | 2024-11-11 08:54 | 0.094 | 2 | 25 | 13 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.174 | 1.062 | 1.714 | 0.164 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 4.418
401383539 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | TASBICME MNB-8686-DM-356048/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 08:49 | 2024-11-11 08:49 | 0.008 | 2 | 379 | 61 | 36 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0.09 | 2.607 | 1.506 | 0.125 | 0.735 | 0.026 | 0.024 | 0 | 5.113
401383542 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 14439730-3555342-Enhdirek-(3695013/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 07:39 | 2024-11-11 08:46 | 1.122 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.445 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.841
401383542 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 14439730-3555342-Enhdirek-(3695013/HACIBEBEK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 08:46 | 2024-11-11 09:07 | 0.35 | 0 | 43 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.316 | 0 | 3.759 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 24.169
401383544 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 11571458-8930-Trafobinatip-()-(150812/)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-11 15:00 | 5.995 | 1 | 503 | 42 | 24 | 11 | 17 | 1 | 0 | 76.494 | 2574.833 | 510.644 | 55.414 | 1004.993 | 255.723 | 1135.165 | 0 | 5613.266
401383547 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13689956-1123654-Enhdirek-(130981/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 09:08 | 2024-11-11 10:37 | 1.474 | 0 | 71 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.513 | 0 | 0.893 | 0 | 8.903 | 0 | 0 | 60.309
401383547 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13689956-1123654-Enhdirek-(130981/HAT48453)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 10:37 | 2024-11-11 10:44 | 0.115 | 0 | 198 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.941 | 0 | 0.184 | 0 | 6.266 | 0 | 0 | 30.391
401383549 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | CECELI MNB-11432-DM-356160/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 09:06 | 2024-11-11 09:06 | 0.006 | 2 | 1987 | 0 | 259 | 5 | 77 | 0 | 1 | 0.179 | 11.144 | 0 | 0.415 | 0.463 | 1.611 | 0 | 0 | 13.812
401383554 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 13789731-1101816-Enhdirek-(121251/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 06:44 | 2024-11-11 11:41 | 4.957 | 2 | 37 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 387.128 | 60.356 | 1 | 0.01 | 0 | 33.693 | 0 | 0 | 482.187
401383554 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 13789731-1101816-Enhdirek-(121251/TEKAGAC CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 11:41 | 2024-11-11 11:50 | 0.149 | 2 | 107 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.064 | 8.83 | 0.039 | 0 | 0 | 1.707 | 0 | 0 | 10.64
401383555 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | OZNAN KÖK-4635634-DM-4635735/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 09:04 | 2024-11-11 10:56 | 1.861 | 2 | 446 | 4 | 19 | 6 | 8 | 1 | 0 | 5.46 | 462.521 | 7.732 | 4.442 | 88.193 | 6.084 | 67.281 | 0 | 641.713
401383563 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14036599-2360-Trafobinatip-()-(641042/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 08:25 | 2024-11-11 09:48 | 1.393 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.46
401383564 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 11571466-1220-Trafobinatip-()-(3591467/A-3596196/A-3596366/A-375535/A-462338/A-462339/A-462340/A-471177/A-471180/A-477582/A-477583/A)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-11 10:00 | 1 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 82.638 | 0 | 0 | 0 | 175.748 | 0 | 0 | 258.386
401383565 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | CAMLIK TR-9753-DİREK TİPİ TRAFO-331405/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 09:39 | 2024-11-11 11:25 | 1.755 | 0 | 34 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.597 | 0 | 0.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.328
401383565 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | CAMLIK TR-9753-DİREK TİPİ TRAFO-331405/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 11:25 | 2024-11-11 11:30 | 0.088 | 0 | 97 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.489 | 0 | 0.29 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2.879
401383567 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 14430186-1185330-Ogmusdirek-(1229396/-1229397/-453237/-453333/-453340/)-(LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 09:46 | 2024-11-11 12:23 | 2.619 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 120.433 | 0 | 4.536 | 0 | 12.306 | 0 | 0 | 137.275
401383570 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | KAYMAKAMLIK MONOBLOK TR-3510-DM-353210/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 09:26 | 2024-11-11 09:36 | 0.167 | 0 | 1345 | 1 | 7 | 0 | 316 | 1 | 0 | 0 | 78.364 | 0.434 | 0.227 | 0 | 88.306 | 0.05 | 0 | 167.381
401383575 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15735433-357763-Trafo-()-(538789/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 10:01 | 2024-11-11 11:26 | 1.423 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.573 | 0 | 0 | 0 | 1.937 | 0 | 0 | 4.51
401383576 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KAVAKLI MNB-2205896-DM-2205908/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 09:15 | 2024-11-11 09:34 | 0.314 | 0 | 532 | 33 | 61 | 2 | 28 | 1 | 0 | 0 | 211.878 | 21.809 | 12.278 | 0.663 | 12.652 | 356.735 | 0 | 616.015
401383582 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 11571450-11805-Trafobinatip-()-(470797/A-471108/A-471172/A)-(LV-LV-LV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-11 10:10 | 2024-11-11 11:00 | 0.833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.589
401383585 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BULANIK MONOBLOK-7067-DM-354282/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 10:21 | 2024-11-11 10:31 | 0.167 | 0 | 96 | 1 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2.138 | 0.442 | 0 | 4.6 | 10.474 | 0 | 0 | 17.654
401383586 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM-4ADM-2134-DM-352823/DM_IV/69 HATTI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 09:57 | 2024-11-11 11:03 | 1.103 | 0 | 3568 | 0 | 9 | 2 | 576 | 0 | 0 | 0 | 161.704 | 0 | 0.181 | 2.23 | 87.594 | 0 | 0 | 251.709
401383587 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | SARIERIK MNB-5847-KOK-3285848/0 | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-19 08:59 | 2024-11-19 12:09 | 3.161 | 3 | 112 | 20 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 11.045 | 181.763 | 240.588 | 9.06 | 190.422 | 6.408 | 0 | 0 | 639.286
401383588 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13692039-2279-Trafobinatip-()-(636961/G)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 10:37 | 2024-11-11 13:30 | 2.878 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.613
401383590 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | CINARIK MNB-8529-DM-353575/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 10:22 | 2024-11-11 11:29 | 1.125 | 0 | 395 | 13 | 125 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 355.275 | 20.131 | 63.219 | 20.593 | 38.005 | 0 | 0 | 497.223
401383591 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13818252-7089-Trafobinatip-()-(572314/B)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 10:46 | 2024-11-11 12:00 | 1.236 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.354
401383593 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14017702-1139466-Enhdirek-(3454682/0)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-20 09:01 | 2024-11-20 14:11 | 5.162 | 1 | 326 | 21 | 28 | 0 | 10 | 0 | 0 | 49.752 | 1334.672 | 171.021 | 37.436 | 0 | 206.311 | 0 | 0 | 1799.192
401383596 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11534412-8398-Trafobinatip-()-(320346/YELLI GEDIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 10:50 | 2024-11-11 13:05 | 2.255 | 0 | 35 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.08 | 0 | 13.329 | 0 | 2.979 | 0 | 0 | 32.388
401383599 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 11535568-1221-Trafobinatip-()-(2200351/A-3575112/A-455689/A-456113/A-456404/A-456925/A-456930/A-456932/A-458093/A)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-11 11:10 | 2024-11-11 12:00 | 0.833 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 88.501 | 0 | 0 | 0 | 42.403 | 0 | 0 | 130.904
401383604 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 13669665-1103355-Enhdirek-(122535/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 09:50 | 2024-11-11 11:40 | 1.826 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.265 | 0 | 0 | 0 | 1.309 | 0 | 0 | 20.574
401383604 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 13669665-1103355-Enhdirek-(122535/IZNIKAN TR1 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 11:40 | 2024-11-11 11:48 | 0.133 | 0 | 81 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.919 | 0 | 0.086 | 0 | 0.564 | 0 | 0 | 12.569
401383606 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | Dağıtım Transformatörü | 15768678-4436368-Trafo-()-(4436439/A-4436538/A)-(LV-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 11:16 | 2024-11-11 11:44 | 0.458 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.409
401383610 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11572886-4391074-Trafobinatip-()-(4391759/E)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 11:22 | 2024-11-11 13:20 | 1.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.314 | 0 | 0 | 46.314
401383611 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14008759-1206544-Ogmusdirek-(183413/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 11:23 | 2024-11-11 14:19 | 2.926 | 0 | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.217 | 0 | 3.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.289
401383611 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14008759-1206544-Ogmusdirek-(183413/Bilinmiyor)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 14:19 | 2024-11-11 14:23 | 0.072 | 0 | 87 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.393 | 0 | 0.352 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 2.823
401383614 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | KUZKENT KOK-5832-DM-355345/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 10:51 | 2024-11-11 10:53 | 0.042 | 0 | 77 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.622 | 0 | 0.123 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 3.022
401383615 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | TASBICME MNB-8686-DM-356048/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 10:51 | 2024-11-11 11:11 | 0.334 | 2 | 379 | 61 | 36 | 3 | 11 | 1 | 0 | 35.74 | 101.361 | 66.216 | 6.636 | 12.965 | 1.246 | 1.047 | 0 | 225.211
401383616 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Abone Tesisi | 13696052-1192662-Ogmusdirek-(1420175/G)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 11:33 | 2024-11-11 13:30 | 1.946 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117
401383617 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | 12255296-1571954-Agpanobox-(374676/I)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 08:38 | 2024-11-11 10:30 | 1.866 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.785 | 0 | 0 | 0 | 13.832 | 0 | 0 | 19.617
401383620 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15778843-2132312-Trafo-()-(2132426/E)-(LV) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 11:21 | 2024-11-11 14:17 | 2.922 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.29 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 32.512
401383622 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15739649-357986-Trafo-()-(514299/D)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 11:06 | 2024-11-11 13:00 | 1.906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.554
401383634 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | Dağıtım Transformatörü | 15734700-363395-Trafo-()-(435657/A)-(LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 11:55 | 2024-11-11 13:27 | 1.527 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.036
401383639 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ALACAYIR MNB-2145680-DM-2145691/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 12:12 | 2024-11-11 12:12 | 0.008 | 0 | 482 | 0 | 39 | 4 | 25 | 1 | 0 | 0 | 2.037 | 0 | 0.03 | 1.32 | 0.142 | 0 | 0 | 3.529
401383642 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | ORTA KOY YENI MNB-8740-DM-353612/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 11:54 | 2024-11-11 11:54 | 0.008 | 0 | 580 | 6 | 49 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.772 | 0.052 | 0.074 | 0.104 | 0.386 | 0 | 0 | 2.388
401383646 | 1 | ADIYAMAN | TUT | OG Fideri | KASLICA DM-3563718-DM-3563834/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 12:22 | 2024-11-11 12:33 | 0.184 | 0 | 805 | 1 | 47 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 68.827 | 0.041 | 1.379 | 0.85 | 9.637 | 0 | 0 | 80.734
401383649 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESNİ TR-51 (HASAN TÜTÜN MAH. MOD-2767691-DM-2767703/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 12:21 | 2024-11-11 13:42 | 1.346 | 0 | 1705 | 8 | 0 | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 545.899 | 133.038 | 0 | 21.134 | 215.719 | 0 | 0 | 915.79
401383654 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 11571072-8686-Trafobinatip-()-(532501/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 06:27 | 2024-11-11 11:19 | 4.861 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.805 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 7.839
401383658 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | NARLI KIRALI KOK-11618-DM-356494/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 11:38 | 2024-11-11 11:46 | 0.137 | 20 | 2829 | 82 | 46 | 17 | 88 | 2 | 0 | 19.455 | 267.648 | 62.861 | 3.667 | 111.986 | 34.33 | 11.695 | 0 | 511.642
401383658 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | IGDELI MNB-7699-DM-352733/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 11:46 | 2024-11-11 11:55 | 0.144 | 15 | 2101 | 39 | 41 | 9 | 68 | 1 | 0 | 15.671 | 215.717 | 29.186 | 3.643 | 21.728 | 30.513 | 11.578 | 0 | 328.036
401383664 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | HACIBUDAK MNB-2145034-DM-2145047/ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 12:53 | 2024-11-11 12:54 | 0.03 | 1 | 366 | 0 | 12 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0.12 | 4.93 | 0 | 0.015 | 0.247 | 0.314 | 0.633 | 0 | 6.259
401383667 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14380035-2757461-Enhdirek-(2757767/11)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 11:02 | 2024-11-11 14:22 | 3.333 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.541 | 2.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99
401383675 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TM Fideri | NARLI TM-782-TM-355038/KIRSAL | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 10:53 | 2024-11-11 11:07 | 0.233 | 24 | 3912 | 140 | 122 | 39 | 150 | 7 | 0 | 35.99 | 595.819 | 162.833 | 9.857 | 287.859 | 126.321 | 82.909 | 0 | 1301.588
401383682 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | IGDELI MNB-7699-DM-355403/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 13:09 | 2024-11-11 13:09 | 0.006 | 1 | 227 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.106 | 0.622 | 0.201 | 0.001 | 0.023 | 0.076 | 0 | 0 | 1.029
401383686 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESYOL KOK -8950-KOK-356042/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 12:33 | 2024-11-11 14:22 | 1.811 | 5 | 888 | 42 | 29 | 2 | 44 | 1 | 0 | 110.153 | 408.661 | 395.808 | 3.667 | 24.782 | 46.172 | 1.728 | 0 | 990.971
401383687 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 14430186-1185330-Ogmusdirek-(1229396/-1229397/-453237/-453333/-453340/)-(LV-LV-LV-SC-SC) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 13:17 | 2024-11-11 14:20 | 1.052 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 74.439 | 0 | 3.339 | 0 | 8.191 | 0 | 0 | 85.969
401383690 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | Dağıtım Transformatörü | 15735051-366834-Trafo-()-(1226983/-378582/C-378954/C)-(LV-LV-SC) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 13:25 | 2024-11-11 13:46 | 0.342 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.217 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 4.067
401383693 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | TR006183-1595-Trafobinatip-()-(3683731/B-3685335/B-3685342/B-3717493/B-3717494/B)-(LV-LV-LV-LV-LV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-11 13:10 | 2024-11-11 14:10 | 1 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 194.349 | 0 | 0 | 0 | 83.017 | 0 | 0 | 277.366
401383696 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 11539912-2152727-Trafobinatip-()-(2701402/J-375534/J-3766386/J-456536/J-457333/J-457339/J-458006/J-458307/J-458597/J-459851/J)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-11 14:10 | 2024-11-11 15:30 | 1.333 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 133.58 | 0 | 0 | 0 | 328.842 | 0 | 0 | 462.422
401383697 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 11538444-5832-Trafobinatip-()-(89872/SALMANLI GURUBU)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 11:15 | 2024-11-11 16:17 | 5.026 | 0 | 77 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 305.164 | 0 | 16.503 | 0 | 31.405 | 0 | 0 | 353.072
401383698 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14018966-1165242-Enhdirek-(95071/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 13:08 | 2024-11-11 17:17 | 4.149 | 0 | 37 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53.48 | 0 | 2.751 | 0 | 4.719 | 0 | 0 | 60.95
401383698 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14018966-1165242-Enhdirek-(95071/HAT27960)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 17:17 | 2024-11-11 17:22 | 0.083 | 0 | 111 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.342 | 0 | 0.263 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 4.692
401383700 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13695441-1152742-Enhdirek-(92793/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 13:40 | 2024-11-11 17:01 | 3.342 | 0 | 16 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.213 | 80.818 | 6.179 | 0 | 2.507 | 0 | 0 | 97.717
401383700 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13695441-1152742-Enhdirek-(92793/HAT26245)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 17:01 | 2024-11-11 17:10 | 0.151 | 0 | 34 | 7 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.514 | 4.596 | 0.364 | 0 | 0.592 | 0 | 0 | 7.066
401383702 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13655489-1165629-Enhdirek-(75994/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 11:36 | 2024-11-11 13:00 | 1.406 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.053 | 7.3 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 12.416
401383702 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13655489-1165629-Enhdirek-(75994/HAT15165)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 13:00 | 2024-11-11 13:25 | 0.417 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.792 | 7.452 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 13.304
401383703 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | TURKOGLU MEZARLIK KOK-5535-DM-353902/0 | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-19 05:00 | 2024-11-19 07:00 | 2 | 8 | 9039 | 26 | 658 | 37 | 480 | 9 | 2 | 320.089 | 8504.147 | 214.646 | 271.98 | 1332.024 | 1572.215 | 444.443 | 0.06 | 12659.604
401383709 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15729073-367270-Trafo-()-(1234871/-430681/B-430682/B)-(LV-LV-SC) | DÜŞÜK GERİLİM ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 11:32 | 2024-11-12 11:36 | 0.051 | 0 | 32 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.434 | 0 | 0.411 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 1.127
401383710 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM_I/7-A (RAMTEKS YANI-6719-DM-354214/HÜCRE TABANI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 12:42 | 2024-11-11 13:45 | 1.053 | 0 | 31 | 23 | 21 | 2 | 40 | 0 | 1 | 0 | 23.546 | 60.059 | 5.449 | 38.243 | 151.144 | 0 | 1.338 | 279.779
401383715 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11571369-11658-Trafobinatip-()-(316571/OTOP HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 14:19 | 2024-11-11 14:40 | 0.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.118 | 0 | 73.118
401383723 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15741434-368520-Trafo-()-(415145/B)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 14:19 | 2024-11-11 18:35 | 4.267 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 197.916 | 0 | 0 | 0 | 10.764 | 0 | 0 | 208.68
401383724 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14331235-2604-Trafobinatip-()-(676387/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 13:25 | 2024-11-11 14:27 | 1.039 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.441 | 0 | 0.924 | 0 | 1.487 | 0 | 0 | 6.852
401383725 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BOZHOYUK KOK-3674841-DM-3677372/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 12:30 | 2024-11-11 16:44 | 4.222 | 0 | 197 | 1 | 28 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1080.867 | 1.127 | 83.639 | 0 | 149.019 | 0 | 0 | 1314.652
401383732 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | CINARIK MNB-8529-DM-353575/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 15:05 | 2024-11-11 17:30 | 2.422 | 0 | 395 | 13 | 125 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 814.941 | 44.844 | 150.289 | 39.111 | 66.734 | 0 | 0 | 1115.919
401383734 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12235192-1587649-Agpanobox-(738486/D)-(LV) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 08:36 | 2024-11-11 11:03 | 2.455 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.473
401383737 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 14379335-3313005-Ogmusdirek-(140989/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 14:36 | 2024-11-11 15:30 | 0.909 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.095 | 0 | 0.038 | 0 | 0.982 | 0 | 0 | 25.115
401383737 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 14379335-3313005-Ogmusdirek-(140989/HAT52257)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 15:30 | 2024-11-11 15:37 | 0.116 | 0 | 85 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.187 | 0 | 0.202 | 0 | 0.322 | 0 | 0 | 6.711
401383738 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13841493-573-Trafobinatip-()-(488722/F)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 09:29 | 2024-11-11 11:35 | 2.098 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.081
401383740 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12200657-1584981-Agpanobox-(1505833/B)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 14:49 | 2024-11-11 18:40 | 3.843 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.986 | 0 | 0 | 0 | 19.773 | 0 | 0 | 39.759
401383742 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13846346-574-Trafobinatip-()-(651256/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 12:02 | 2024-11-11 14:52 | 2.831 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.374 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 0 | 0 | 18.755
401383769 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | SDK Çıkışı | 12251964-4402106-Agpanobox-(4402967/F)-(LV) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 10:05 | 2024-11-11 13:35 | 3.494 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.026 | 0 | 0 | 0 | 12.981 | 0 | 0 | 51.007
401383771 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15740505-366396-Trafo-()-(370284/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 14:52 | 2024-11-11 17:10 | 2.306 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.262 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 7.402
401383782 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 11535390-2342-Trafobinatip-()-(638606/A)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 13:40 | 2024-11-11 15:23 | 1.723 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.609 | 0 | 4.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.08
401383785 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | SDK Çıkışı | 12251967-4401873-Agpanobox-(4402761/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 13:54 | 2024-11-11 15:10 | 1.273 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 2.755 | 0 | 0 | 5.335
401383789 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 11535630-2865-Trafobinatip-()-(91187/YARBASI GURUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 14:56 | 2024-11-11 15:34 | 0.636 | 0 | 2073 | 31 | 107 | 13 | 46 | 3 | 0 | 0 | 650.091 | 31.009 | 13.826 | 96.246 | 59.557 | 452.684 | 0 | 1303.413
401383790 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 11573288-4608000-Trafobinatip-()-(465066/C-465067/C-465068/C)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 14:58 | 2024-11-11 15:35 | 0.611 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 69.187 | 0 | 0 | 0 | 31.17 | 0 | 0 | 100.357
401383791 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 13866354-7942-Trafobinatip-()-(688320/A-709186/A-709187/A)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 15:38 | 2024-11-11 17:05 | 1.457 | 0 | 58 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.831 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.034
401383792 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ELMACIK MNB-8530-DM-353577/0 | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 14:16 | 2024-11-11 14:30 | 0.232 | 5 | 420 | 55 | 6 | 3 | 14 | 1 | 0 | 8.257 | 83.137 | 50.855 | 0.247 | 9.012 | 9.745 | 41.491 | 0 | 202.744
401383795 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 14022620-1006361-Agdirek-(4952599/C)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 15:44 | 2024-11-11 18:00 | 2.262 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328
401383798 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | ESENCE MBK-2618261-DM-2618269/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 13:05 | 2024-11-11 13:05 | 0.008 | 2 | 367 | 0 | 17 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0.113 | 1.244 | 0 | 0.039 | 0.096 | 0.179 | 2.582 | 0 | 4.253
401383799 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 13777110-1200206-Ogmusdirek-(658183/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 15:50 | 2024-11-11 17:00 | 1.166 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.969 | 0 | 0 | 0 | 0.401 | 0 | 0 | 1.37
401383799 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 11571427-11852-Trafobinatip-()-(741587/I)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 17:00 | 2024-11-11 17:40 | 0.667 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.249 | 0 | 0 | 0 | 4.834 | 0 | 0 | 26.083
401383800 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11537552-7608-Trafobinatip-()-(144015/COBANBEYLI MONOBLOK HATTI)-(MV) | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 14:28 | 2024-11-11 15:36 | 1.142 | 9 | 4586 | 91 | 304 | 13 | 244 | 1 | 0 | 294.545 | 1917.086 | 1897.951 | 94.085 | 211.954 | 311.775 | 105.792 | 0 | 4833.188
401383806 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 11534562-6419-Trafobinatip-()-(221964/INLICE CIKISI)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 15:32 | 2024-11-11 19:10 | 3.626 | 1 | 379 | 1 | 43 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0.984 | 969.401 | 6.602 | 5.341 | 95.667 | 130.929 | 0 | 0 | 1208.924
401383809 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 11573679-3583502-Trafobinatip-()-(3585887/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 12:25 | 2024-11-11 12:56 | 0.513 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218
401383814 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14320674-11093-Trafobinatip-()-(728034/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 16:15 | 2024-11-11 19:00 | 2.744 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.152
401383817 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 13674959-346784 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 15:36 | 2024-11-11 17:03 | 1.448 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.474
401383817 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 13674959-346784 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 17:03 | 2024-11-11 17:11 | 0.133 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.322
401383822 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | Dağıtım Transformatörü | 14169866-1190401-Ogmusdirek-(444928/B-465911/B-4956014/B)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 16:21 | 2024-11-11 17:41 | 1.339 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.22
401383825 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 11535592-5821-Trafobinatip-()-(151604/F6-TURKOGLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 14:50 | 2024-11-11 16:10 | 1.34 | 2 | 61 | 13 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4.1 | 6.716 | 6.38 | 0.874 | 0 | 1.248 | 0 | 0 | 19.318
401383828 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | CAKIRHOYUK DM YENI -5011408-DM-5011485/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 16:27 | 2024-11-11 17:55 | 1.465 | 1 | 267 | 24 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 25.824 | 225.551 | 216.324 | 0.901 | 289.989 | 5.301 | 0 | 0 | 763.89
401383830 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13969627-8213-Trafobinatip-()-(610253/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 16:48 | 2024-11-11 22:16 | 5.47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36
401383831 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15729991-361186-Trafo-()-(399931/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 15:34 | 2024-11-11 17:28 | 1.904 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.977 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 2.036
401383831 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15729991-361186-Trafo-()-(399931/B)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 17:28 | 2024-11-11 17:39 | 0.188 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.872 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 1.931
401383832 | 1 | ADIYAMAN | TUT | OG Fideri | 13673640-1096286-Enhdirek-(121897/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 15:28 | 2024-11-11 17:38 | 2.181 | 0 | 75 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 112.389 | 1.974 | 0 | 0 | 4.329 | 0 | 0 | 118.692
401383832 | 2 | ADIYAMAN | TUT | OG Fideri | 13673640-1096286-Enhdirek-(121897/OGUTLU GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 17:38 | 2024-11-11 17:46 | 0.133 | 0 | 222 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.485 | 0.09 | 0.022 | 0 | 0.403 | 0 | 0 | 24
401383836 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13919875-1116486-Enhdirek-(133837/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 16:36 | 2024-11-11 18:08 | 1.535 | 0 | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.499 | 0 | 0 | 0.339 | 0.134 | 0 | 0 | 14.972
401383836 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13919875-1116486-Enhdirek-(133837/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 18:08 | 2024-11-11 18:18 | 0.156 | 0 | 58 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.799 | 0 | 0.582 | 0.103 | 0.19 | 0 | 0 | 10.674
401383838 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 14409408-4338-Trafobinatip-()-(416948/A)-(LV) | GEÇİCİ ABONE BAĞLANTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 21:18 | 2024-11-11 21:41 | 0.381 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.691 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.693
401383839 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | KOKLU CAKARLAR TR1-3532579-DİREK TİPİ TRAFO-3532583/ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 16:40 | 2024-11-11 17:49 | 1.146 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.724
401383839 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | KOKLU CAKARLAR TR1-3532579-DİREK TİPİ TRAFO-3532583/ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 17:49 | 2024-11-11 17:54 | 0.092 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.977
401383846 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13752990-410-Trafobinatip-()-(699098/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 15:16 | 2024-11-11 16:56 | 1.665 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.683
401383856 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KIZILCAHOYUK KY.-5626-DİREK TİPİ TRAFO-338645/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 15:40 | 2024-11-11 18:15 | 2.586 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 185.401 | 0 | 0.293 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 185.859
401383871 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 14012812-1154693-Enhdirek-(92454/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 16:21 | 2024-11-11 18:15 | 1.898 | 0 | 14 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.701 | 14.609 | 107.69 | 0 | 8.962 | 0 | 0 | 166.962
401383871 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 14012812-1154693-Enhdirek-(92454/özbek kadioglu çifligi üçevler tr)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 18:15 | 2024-11-11 18:25 | 0.167 | 0 | 37 | 1 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.537 | 2.987 | 27.848 | 0 | 1.703 | 0 | 0 | 59.075
401383881 | 1 | ADIYAMAN | TUT | OG Fideri | CIFTLIK KOK-3725397-TRAFO BİNASI-3725487/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 17:14 | 2024-11-11 18:16 | 1.038 | 0 | 101 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87.002 | 0 | 0.73 | 91.427 | 0.308 | 0 | 0 | 179.467
401383891 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | TERYAN YENİ TR-4538996-DİREK TİPİ TRAFO-4539001/ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 17:38 | 2024-11-11 19:21 | 1.713 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.307
401383891 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | TERYAN YENİ TR-4538996-DİREK TİPİ TRAFO-4539001/ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 19:21 | 2024-11-11 19:30 | 0.156 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266
401383897 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13944299-1141996-Enhdirek-(89090/HAT24183)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-11 18:09 | 2024-11-11 22:00 | 3.854 | 0 | 171 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 153.086 | 0 | 0.237 | 0 | 229.234 | 0 | 0 | 382.557
401383909 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13660809-1120408-Enhdirek-(185907/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 17:39 | 2024-11-11 19:39 | 1.99 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.556
401383909 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13660809-1120408-Enhdirek-(185907/HAT 824311)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 19:39 | 2024-11-11 19:46 | 0.113 | 0 | 71 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.909 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 10.967
401383915 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728967-362349-Trafo-()-(3507923/A-429242/A-429245/A)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 17:23 | 2024-11-11 21:29 | 4.098 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.397
401383938 | 1 | ADIYAMAN | TUT | OG Fideri | CANAKCI MAH.-5990-DİREK TİPİ TRAFO-345413/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 18:34 | 2024-11-11 19:14 | 0.664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401383938 | 2 | ADIYAMAN | TUT | OG Fideri | CANAKCI MAH.-5990-DİREK TİPİ TRAFO-345413/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 19:14 | 2024-11-11 19:28 | 0.227 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401383942 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14071446-4525-Trafobinatip-()-(550697/D)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 18:56 | 2024-11-11 22:05 | 3.146 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 30.594 | 0 | 0 | 0 | 267.047 | 0 | 0 | 297.641
401383946 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15735919-360562-Trafo-()-(383949/B-384188/B)-(LV-LV) | ANA ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 15:18 | 2024-11-11 19:20 | 4.031 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.259
401383954 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14016504-253-Trafobinatip-()-(662287/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 17:55 | 2024-11-11 18:33 | 0.63 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216
401383960 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14020187-1139150-Enhdirek-(3577391/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 17:28 | 2024-11-11 19:00 | 1.531 | 0 | 39 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.533 | 6.232 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.799
401383960 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14020187-1139150-Enhdirek-(3577391/SALMANIPARK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 19:00 | 2024-11-11 19:05 | 0.083 | 0 | 98 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.216 | 0.987 | 0.025 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 4.301
401383964 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14035956-2417-Trafobinatip-()-(676137/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 18:49 | 2024-11-11 19:31 | 0.689 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.785 | 0 | 0 | 0 | 1.374 | 0 | 0 | 5.159
401383973 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13845484-2415-Trafobinatip-()-(653977/)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 19:19 | 2024-11-11 19:47 | 0.464 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.275 | 0 | 0 | 0 | 2.815 | 0 | 0 | 13.09
401383979 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14214317-2300-Trafobinatip-()-(540101/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 19:38 | 2024-11-11 20:04 | 0.431 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.427
401384023 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13959897-8057-Trafobinatip-()-(558795/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 20:16 | 2024-11-11 21:53 | 1.624 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.516 | 0 | 0 | 0 | 2.224 | 0 | 0 | 8.74
401384025 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | Dağıtım Transformatörü | 15785859-3668545-Trafo-()-(3668608/A-3668613/A-3668615/A)-(LV-LV-LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 23:00 | 2024-11-11 23:29 | 0.476 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.443 | 0 | 0 | 0 | 1.263 | 0 | 0 | 5.706
401384046 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13952221-1205627-Ogmusdirek-(547573/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 20:15 | 2024-11-11 21:26 | 1.192 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.41
401384047 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13760228-5395-Trafobinatip-()-(1515216/-4538390/-523054/C-523055/C-523056/C-523173/C)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 15:07 | 2024-11-11 17:01 | 1.902 | 0 | 84 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.913 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.022
401384052 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 11535471-8857-Trafobinatip-()-(457858/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 21:30 | 2024-11-11 22:52 | 1.357 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.456 | 0 | 0 | 0 | 1.903 | 0 | 0 | 3.359
401384058 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15728866-362210-Trafo-()-(403386/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 21:47 | 2024-11-11 22:51 | 1.063 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.617 | 0 | 0 | 0 | 2.019 | 0 | 0 | 5.636
401384069 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15728817-361736-Trafo-()-(3703613/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 22:17 | 2024-11-11 23:15 | 0.973 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.613
401384086 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 11538448-7695-Trafobinatip-()-(158720/CADIRCILAR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 23:01 | 2024-11-11 23:33 | 0.533 | 0 | 377 | 1 | 282 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 130.288 | 0.181 | 58.603 | 1.229 | 9.965 | 61.506 | 0 | 261.772
401384092 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13845484-2415-Trafobinatip-()-(653977/)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 00:18 | 2024-11-12 00:37 | 0.316 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.622 | 0 | 0.709 | 0 | 0.775 | 0 | 0 | 4.106
401384096 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15741434-368520-Trafo-()-(415144/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 01:43 | 2024-11-12 01:55 | 0.196 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.724
401384096 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15741434-368520-Trafo-()-(415144/A)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 01:55 | 2024-11-12 01:58 | 0.055 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.684 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0.688
401384101 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BULANIK MONOBLOK-7067-DM-354283/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 06:53 | 2024-11-12 07:03 | 0.16 | 3 | 7680 | 64 | 1494 | 26 | 349 | 4 | 1 | 6.406 | 819.563 | 75.541 | 154.402 | 36.923 | 81.753 | 39.218 | 27.503 | 1241.309
401384103 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14472810-4568389-Enhdirek-(4568391/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 06:58 | 2024-11-12 13:50 | 6.873 | 0 | 42 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 102.702 | 79.509 | 1.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.562
401384103 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14472810-4568389-Enhdirek-(4568391/HAT25385)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 13:50 | 2024-11-12 13:55 | 0.083 | 0 | 107 | 6 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.148 | 1.753 | 0.08 | 0 | 0.531 | 0 | 0 | 5.512
401384107 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15730828-366960-Trafo-()-(501435/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 07:13 | 2024-11-12 09:48 | 2.579 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.196
401384108 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 14341625-1131061-Enhdirek-(312327/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 07:35 | 2024-11-12 10:43 | 3.143 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.482 | 3.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.46
401384108 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 14341625-1131061-Enhdirek-(312327/e)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 10:43 | 2024-11-12 10:51 | 0.133 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283
401384109 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 15785859-3668545-Trafo-()-(3668613/B)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 07:37 | 2024-11-12 11:34 | 3.946 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.474
401384118 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15736357-358150-Trafo-()-(478902/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 08:42 | 2024-11-12 08:59 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0.275
401384120 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12262106-3259117-Agpanobox-(4540850/)-(SC) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-12 08:15 | 2024-11-12 11:03 | 2.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401384123 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | YAZLIK KY. -6086-DİREK TİPİ TRAFO-2065081/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 08:18 | 2024-11-12 09:48 | 1.502 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.09 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.307
401384123 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | YAZLIK KY. -6086-DİREK TİPİ TRAFO-2065081/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 09:48 | 2024-11-12 09:53 | 0.075 | 0 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.613 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.632
401384124 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13689967-1123665-Enhdirek-(130974/HAT48446)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-12 09:00 | 2024-11-12 17:35 | 8.583 | 0 | 198 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1799.607 | 0 | 16.254 | 0 | 441.124 | 0 | 0 | 2256.985
401384127 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 11539904-1231-Trafobinatip-()-(2617782/B-2618357/B-2618484/B-448125/B-448293/B-463856/B)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-12 09:00 | 2024-11-12 10:00 | 1 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 35.636 | 0 | 0 | 0 | 26.827 | 0 | 0 | 62.463
401384128 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 45461443-8611-Trafobinatip-()-(3660931/C-3660935/C-466594/C-466595/C-466596/C)-(LV-LV-LV-LV-LV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-12 09:00 | 2024-11-12 10:00 | 1 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 366.703 | 0 | 0 | 0 | 12.476 | 0 | 0 | 379.179
401384129 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 11538020-8657-Trafobinatip-()-(2615551/B-2615558/B-457979/B-457981/B-458120/B)-(LV-LV-LV-LV-LV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-12 10:10 | 2024-11-12 11:30 | 1.333 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 77.778 | 0 | 0 | 0 | 0.967 | 0 | 0 | 78.745
401384131 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11535391-8880-Trafobinatip-()-(153347/KODALI KOK BINA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 07:21 | 2024-11-12 07:35 | 0.233 | 1 | 1793 | 0 | 4 | 7 | 874 | 0 | 2 | 45.585 | 102.234 | 0 | 0.091 | 16.06 | 140.503 | 0 | 1.503 | 305.976
401384135 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11535330-222-Trafobinatip-()-(103203/AKVEREN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 07:45 | 2024-11-12 08:37 | 0.864 | 0 | 192 | 27 | 12 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 61.48 | 145.318 | 16.803 | 19.682 | 11.215 | 0 | 0 | 254.498
401384137 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 14068127-1171948-Enhdirek-(88016/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 07:59 | 2024-11-12 09:28 | 1.487 | 0 | 96 | 4 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.162 | 7.787 | 0.427 | 2.678 | 1.352 | 0 | 0 | 25.406
401384137 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 14068127-1171948-Enhdirek-(88016/BAKTRAC KASABASI HAT BASI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 09:28 | 2024-11-12 09:30 | 0.042 | 0 | 266 | 4 | 33 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.178 | 0.726 | 0.327 | 0.26 | 0.217 | 0 | 0 | 5.708
401384138 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | SAKIZ KOYU TR-3 (KUCUKEVLER 1-1899-DİREK TİPİ TRAFO-337888/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 08:20 | 2024-11-12 11:26 | 3.103 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.97
401384138 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | SAKIZ KOYU TR-3 (KUCUKEVLER 1-1899-DİREK TİPİ TRAFO-337888/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 11:26 | 2024-11-12 11:34 | 0.133 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.781
401384139 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | YAZIKARAKUYU MNB-8829-DM-355954/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 08:31 | 2024-11-12 09:22 | 0.849 | 0 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.738 | 90.408 | 6.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.275
401384140 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15737729-357844-Trafo-()-(448125/B)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 08:45 | 2024-11-12 16:03 | 7.299 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 168.037 | 0 | 0 | 0 | 34.439 | 0 | 0 | 202.476
401384141 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15730792-367806-Trafo-()-(491321/A-491324/A-491548/A-491611/A)-(LV-LV-LV-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 10:09 | 2024-11-13 10:47 | 0.647 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.133
401384142 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15734898-362590-Trafo-()-(410878/C)-(LV) | AKIM KAÇAĞI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 08:46 | 2024-11-12 09:47 | 1.023 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228
401384148 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | NARLI KIRALI KOK-11618-DM-356494/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 07:50 | 2024-11-12 08:49 | 0.984 | 20 | 2828 | 82 | 46 | 17 | 88 | 2 | 0 | 142.498 | 1957.819 | 466.081 | 24.614 | 123.379 | 197.169 | 90.017 | 0 | 3001.577
401384150 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | SINCIK DM-1-11223-DM-348262/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 08:45 | 2024-11-12 09:33 | 0.797 | 0 | 604 | 0 | 6 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 379.884 | 0 | 0.056 | 252.591 | 7.366 | 0 | 0 | 639.897
401384151 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | COGULHAN TEVZI-7608-DM-353689/COBANBEYLI MONOBLOK HATTI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 07:11 | 2024-11-12 07:16 | 0.079 | 9 | 4584 | 91 | 304 | 13 | 243 | 1 | 0 | 16.154 | 130.064 | 135.302 | 5.206 | 11.216 | 14.955 | 5.467 | 0 | 318.364
401384153 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13918666-1146388-Enhdirek-(89782/SALMANLI GURUBU)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 07:43 | 2024-11-12 12:42 | 4.978 | 0 | 77 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 253.389 | 0 | 12.769 | 0 | 24.219 | 0 | 0 | 290.377
401384157 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM_IV/26-6847-DM-354446/HÜCRE TABANI | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 08:54 | 2024-11-12 10:30 | 1.604 | 0 | 968 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 144.605 | 0 | 0 | 0 | 39.215 | 0 | 0 | 183.82
401384159 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15778571-369521-Trafo-()-(1558239/-3657789/B-723939/B-723940/B-723941/B-723942/B)-(LV-LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 09:18 | 2024-11-12 13:29 | 4.181 | 0 | 76 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88.563 | 0 | 1.729 | 0 | 12.688 | 0 | 0 | 102.98
401384162 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15788097-4614327-Trafo-()-(463725/B)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-12 09:20 | 2024-11-12 10:56 | 1.605 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.876 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0 | 61.726
401384163 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BULANIK MONOBLOK-7067-DM-336389/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 09:18 | 2024-11-12 09:23 | 0.079 | 3 | 7680 | 64 | 1494 | 26 | 349 | 4 | 1 | 3.472 | 443.237 | 41.262 | 88.08 | 62.992 | 67.934 | 53.062 | 21.86 | 781.899
401384167 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 13678087-1169060-Enhdirek-(3545991/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 09:07 | 2024-11-12 09:27 | 0.329 | 0 | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.793 | 0.166 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.083
401384167 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 13678087-1169060-Enhdirek-(3545991/BOLUKDAMLAR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 09:27 | 2024-11-12 09:32 | 0.083 | 0 | 35 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.688 | 0.042 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.128
401384169 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12191437-1572742-Agpanobox-(1235718/B-1257069/B-1294745/B-1320320/B-455814/)-(LV-SC-SC-SC-SC) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-12 09:34 | 2024-11-12 12:57 | 3.381 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.748 | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 0 | 0 | 16.798
401384185 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | TR2 GUZELBEYLI-4582-DİREK TİPİ TRAFO-337919/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 09:31 | 2024-11-12 11:45 | 2.234 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.355
401384185 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | TR2 GUZELBEYLI-4582-DİREK TİPİ TRAFO-337919/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 11:45 | 2024-11-12 12:56 | 1.195 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.364
401384188 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | EVRI MNB-5821-DM-354910/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 09:19 | 2024-11-12 09:31 | 0.201 | 2 | 61 | 13 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.598 | 4.276 | 4.42 | 0.465 | 0 | 0.751 | 0 | 0 | 12.51
401384189 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | TM | SINCIKTM-12360-Trafobinatip-()-(157693/AKSU HES HATTI -204355/AKSU HES HATTI -309087/AKSU HES HATTI -319210/AKSU HES HATTI -319212/AKSU HES HATTI -322173/AKSU HES HATTI -4985813/AKSU HES HATTI )-(MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-12 16:00 | 2024-11-12 16:30 | 0.5 | 0 | 253 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 76.447 | 0 | 0 | 0.531 | 1.41 | 0 | 0 | 78.388
401384190 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15730778-358184-Trafo-()-(501924/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 09:52 | 2024-11-12 14:25 | 4.561 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.184
401384191 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | SINCIK HAVZA TM YANI DM-11735-DM-357081/0 | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-12 09:00 | 2024-11-12 09:30 | 0.5 | 1 | 2264 | 0 | 59 | 27 | 284 | 1 | 3 | 51.79 | 515.817 | 0 | 3.75 | 253.743 | 229.796 | 14.701 | 36.021 | 1105.618
401384192 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | TM | SINCIKTM-12360-Trafobinatip-()-(157693/KANDIL HES HATTI-204355/KANDIL HES HATTI-309087/KANDIL HES HATTI-319210/KANDIL HES HATTI-319212/KANDIL HES HATTI-322173/KANDIL HES HATTI-4985813/KANDIL HES HATTI)-(MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-12 09:00 | 2024-11-12 16:00 | 7 | 0 | 253 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1035.049 | 0 | 0 | 8.232 | 21.542 | 0 | 0 | 1064.823
401384203 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15740042-364691-Trafo-()-(1515613/-621000/E-621001/E-622926/E)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 08:39 | 2024-11-12 09:50 | 1.19 | 0 | 25 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.78 | 0 | 2.339 | 0 | 4.292 | 0 | 0 | 20.411
401384208 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | SUCATI MONOBLOK YENİ-2151832-DM-2151853/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 10:18 | 2024-11-12 10:31 | 0.218 | 0 | 1014 | 1 | 101 | 3 | 104 | 0 | 1 | 0 | 134.378 | 0.597 | 1.087 | 9 | 56.133 | 0 | 0.465 | 201.66
401384211 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | IGDELI MNB-7699-DM-355389/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 10:16 | 2024-11-12 10:17 | 0.006 | 4 | 451 | 34 | 3 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0.085 | 1.964 | 1.046 | 0.008 | 0.224 | 0.123 | 0 | 0 | 3.45
401384212 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | FIRNIZ YENI MONOBLOK-2001215-DM-2001224/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 10:24 | 2024-11-12 10:24 | 0.008 | 0 | 97 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0.137 | 0 | 0.049 | 0.302 | 0 | 0 | 0.824
401384213 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | SARIERIK MNB-5847-KOK-3285848/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 10:16 | 2024-11-12 10:17 | 0.006 | 3 | 112 | 20 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.028 | 0.452 | 0.641 | 0.024 | 0.488 | 0.017 | 0 | 0 | 1.65
401384222 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | OVAKUYUCAK KY.-4886-DİREK TİPİ TRAFO-2064856/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 10:41 | 2024-11-12 15:39 | 4.961 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.688
401384222 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | OVAKUYUCAK KY.-4886-DİREK TİPİ TRAFO-2064856/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 15:39 | 2024-11-12 15:41 | 0.034 | 0 | 52 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.103 | 0 | 0.033 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 2.172
401384229 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | SINCIK DM-1-11223-DM-353335/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 10:01 | 2024-11-12 10:11 | 0.163 | 0 | 604 | 0 | 6 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 77.583 | 0 | 0.013 | 52.839 | 1.609 | 0 | 0 | 132.044
401384236 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14009668-2381-Trafobinatip-()-(633005/A)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 11:03 | 2024-11-12 13:55 | 2.871 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.158 | 0 | 0 | 0 | 1.898 | 0 | 0 | 16.056
401384239 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 11535423-11618-Trafobinatip-()-(629974/C)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 10:37 | 2024-11-12 11:26 | 0.822 | 0 | 252 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 64.444 | 0 | 0.002 | 0 | 1.506 | 0 | 0 | 65.952
401384240 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13918556-1172964-Enhdirek-(93426/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 10:37 | 2024-11-12 12:06 | 1.492 | 1 | 105 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.027 | 32.118 | 5.846 | 0 | 0 | 10.215 | 0 | 0 | 48.206
401384240 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | IGDELI MNB-7699-DM-355389/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 12:06 | 2024-11-12 12:11 | 0.077 | 4 | 451 | 34 | 3 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1.19 | 27.513 | 13.389 | 0.111 | 2.832 | 1.663 | 0 | 0 | 46.698
401384242 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 11537204-1378-Trafobinatip-()-(155578/YANTEPE HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 09:17 | 2024-11-12 09:38 | 0.354 | 0 | 135 | 1 | 18 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 16.203 | 0.174 | 0.482 | 13.038 | 0.625 | 0 | 0.873 | 31.395
401384243 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 11573958-11863-Trafobinatip-()-(1331169/-474883/C-474946/C-474947/C-475629/C-475635/C)-(LV-LV-LV-LV-LV-SC) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-12 10:10 | 2024-11-12 11:30 | 1.333 | 0 | 111 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 36.696 | 0 | 0.479 | 0 | 55.785 | 0 | 0 | 92.96
401384245 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 11534407-6942-Trafobinatip-()-(147192/YBO HATTI-65172/YBO HATTI)-(MV-MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 09:14 | 2024-11-12 09:38 | 0.404 | 2 | 101 | 0 | 8 | 4 | 9 | 0 | 0 | 83.67 | 15.544 | 0 | 0.324 | 23.531 | 17.366 | 0 | 0 | 140.435
401384249 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Dağıtım Transformatörü | 15736218-363172-Trafo-()-(2137412/-663229/B-663230/B-663231/B-664570/B)-(LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 09:58 | 2024-11-12 12:34 | 2.595 | 0 | 34 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47.452 | 0 | 13.633 | 0 | 13.892 | 0 | 0 | 74.977
401384256 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 14387928-1138848-Enhdirek-(153829/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 09:43 | 2024-11-12 10:37 | 0.901 | 0 | 149 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44.39 | 0.151 | 2.802 | 2.174 | 2.162 | 0 | 0 | 51.679
401384256 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 14387928-1138848-Enhdirek-(153829/KARAMAGARA HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 10:37 | 2024-11-12 10:45 | 0.131 | 0 | 444 | 1 | 4 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.973 | 0.022 | 0.419 | 0.317 | 1.882 | 0 | 0 | 16.613
401384258 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14205043-10757-Trafobinatip-()-(530253/)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 11:39 | 2024-11-12 17:00 | 5.358 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.514 | 43.047
401384259 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | ORTA KOY YENI MNB-8740-DM-353610/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 11:31 | 2024-11-12 11:32 | 0.008 | 0 | 962 | 21 | 45 | 6 | 27 | 3 | 0 | 0 | 4.986 | 0.317 | 0.097 | 0.797 | 0.291 | 5.054 | 0 | 11.542
401384263 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Dağıtım Transformatörü | 15778079-11355-Trafobinatip-()-(1476064/-681970/C-681972/C-681973/C-689771/C)-(LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 10:50 | 2024-11-12 11:50 | 1.01 | 0 | 69 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.236 | 0 | 0.345 | 0 | 7.915 | 0 | 0 | 28.496
401384264 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | COGULHAN TEVZI-7608-DM-353687/COBANBEYLI SALT HATTI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 10:18 | 2024-11-12 10:32 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.018 | 0 | 0 | 0 | 6.018
401384280 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | YESILTEPE FAU-6707-DM-353617/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 13:37 | 2024-11-12 13:37 | 0.002 | 0 | 120 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.108
401384287 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11535322-61-Trafobinatip-()-(101024/CILINGIR CAD. TR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 10:44 | 2024-11-12 12:29 | 1.747 | 1 | 1456 | 1 | 11 | 2 | 52 | 1 | 0 | 457.704 | 299.467 | 5.595 | 17.601 | 30.335 | 39.846 | 82.76 | 0 | 933.308
401384288 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15729082-366668-Trafo-()-(434163/B-434597/B-435869/B)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 12:19 | 2024-11-12 15:13 | 2.911 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70.28 | 0 | 0 | 0 | 0.633 | 0 | 0 | 70.913
401384290 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | F8 MNB-6410-DM-353341/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 11:47 | 2024-11-12 11:53 | 0.095 | 1 | 924 | 110 | 87 | 8 | 78 | 3 | 0 | 0.023 | 31.771 | 94.581 | 6.289 | 30.652 | 6.721 | 4.419 | 0 | 174.456
401384293 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13923977-2097-Trafobinatip-()-(590266/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 10:20 | 2024-11-12 11:40 | 1.329 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.758
401384299 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | KILILI TASOCAGI MNB-7695-DM-352867/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 12:20 | 2024-11-12 12:24 | 0.074 | 0 | 377 | 1 | 282 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 25.308 | 0.027 | 36.76 | 0.178 | 2.258 | 23.461 | 0 | 87.992
401384303 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13965735-945957-Agdirek-(1345000/C)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 13:01 | 2024-11-12 18:18 | 5.285 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.989
401384307 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | SEYREKLI TRP-2297-DİREK TİPİ TRAFO-335115/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 13:03 | 2024-11-12 14:51 | 1.79 | 0 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.899 | 0 | 3.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.314
401384307 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | SEYREKLI TRP-2297-DİREK TİPİ TRAFO-335115/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 14:51 | 2024-11-12 15:00 | 0.153 | 0 | 55 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.801 | 0 | 0.699 | 0 | 0.758 | 0 | 0 | 4.258
401384313 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ILICAK DM-2148032-DM-2148039/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 13:21 | 2024-11-12 13:58 | 0.617 | 3 | 95 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2.397 | 71.781 | 18.595 | 0 | 21.236 | 20.992 | 0 | 0 | 135.001
401384314 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | SAMSATDM-6709-DM-353929/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 13:17 | 2024-11-12 13:21 | 0.075 | 1 | 215 | 10 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.436 | 11.893 | 3.294 | 7.047 | 9.665 | 0.642 | 0 | 0 | 32.977
401384321 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | GOL TARLA TR-11514-DİREK TİPİ TRAFO-349393/0 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 13:27 | 2024-11-12 14:13 | 0.774 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.593
401384321 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | GOL TARLA TR-11514-DİREK TİPİ TRAFO-349393/0 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 14:13 | 2024-11-12 14:21 | 0.133 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.984 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.344
401384323 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | ORTA KOY YENI MNB-8740-DM-353610/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 13:24 | 2024-11-12 13:25 | 0.008 | 0 | 962 | 21 | 45 | 6 | 27 | 3 | 0 | 0 | 4.631 | 0.303 | 0.098 | 0.772 | 0.286 | 5.641 | 0 | 11.731
401384326 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ARAPLI SELIMIYE MONOBLOK-8518-DM-355382/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 13:40 | 2024-11-12 13:50 | 0.173 | 0 | 197 | 0 | 10 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 14.85 | 0 | 0.109 | 0 | 0.895 | 64.391 | 0 | 80.245
401384327 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | SEKEROBA TURGUT REIS KOK-696-DM-353073/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 13:30 | 2024-11-12 13:31 | 0.008 | 2 | 103 | 14 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.543 | 0.621 | 0.375 | 0.076 | 0.57 | 0.094 | 0 | 0 | 2.279
401384334 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 24357851-11907-Trafobinatip-()-(723939/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 14:03 | 2024-11-12 17:19 | 3.266 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.481
401384344 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KAPIKAYA MONOBLOK-7960-DM-355367/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 14:21 | 2024-11-12 14:22 | 0.014 | 1 | 203 | 0 | 57 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.089 | 2.069 | 0 | 0.123 | 0.043 | 0.159 | 0 | 0 | 2.483
401384350 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ULUDERE MNB-2147887-DM-2147894/ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 14:39 | 2024-11-12 15:49 | 1.169 | 1 | 99 | 0 | 10 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4.569 | 34.825 | 0 | 0.417 | 1.82 | 5.125 | 37.986 | 0 | 84.742
401384356 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13976605-1148751-Enhdirek-(64466/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 13:02 | 2024-11-12 14:43 | 1.676 | 0 | 21 | 0 | 23 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 45.395 | 0 | 205.579 | 4.126 | 22.952 | 772.284 | 0 | 1050.336
401384356 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | KILILI TASOCAGI MNB-7695-DM-352867/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 14:43 | 2024-11-12 14:49 | 0.112 | 0 | 377 | 1 | 282 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 35.753 | 0.038 | 63.256 | 0.279 | 4.061 | 55.419 | 0 | 158.806
401384359 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 11573956-12677-Trafobinatip-()-(4554974/E-4554977/E-4554986/E-4554987/E-475557/E-475642/E)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-12 13:00 | 2024-11-12 14:00 | 1 | 0 | 560 | 0 | 4 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 145.122 | 0 | 2.843 | 0 | 62.334 | 0 | 0 | 210.299
401384360 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12191186-1572811-Agpanobox-(1257596/-1307261/-1307262/-374661/D-374799/D)-(LV-LV-SC-SC-SC) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-12 14:59 | 2024-11-12 18:07 | 3.126 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.712 | 0 | 0 | 0 | 4.664 | 0 | 0 | 6.376
401384362 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 11571469-12316-Trafobinatip-()-(2617389/A-2617394/A-2617397/A-2617401/A-2617455/A-2617665/A-2617676/A-446784/A-446787/A-446856/A-446858/A-446861/A-446971/A-447137/A)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-12 13:00 | 2024-11-12 14:00 | 1 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 73.508 | 0 | 0 | 0 | 101.239 | 0 | 0 | 174.747
401384363 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13728914-6267-Trafobinatip-()-(518615/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 15:04 | 2024-11-12 19:35 | 4.519 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.99
401384364 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15781362-4494660-Trafo-()-(4494759/G)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 14:59 | 2024-11-12 18:02 | 3.054 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.059
401384368 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 11540421-12626-Trafobinatip-()-(2617306/A-2617311/A-2617320/A-2617329/A-3660938/A-3660939/A-447694/A-447695/A-448219/A-448224/A-477965/A)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-12 14:10 | 2024-11-12 15:30 | 1.333 | 0 | 345 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 156.548 | 0 | 1.446 | 0 | 38.089 | 0 | 0 | 196.083
401384369 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | KAHTA5DM-7135-Trafobinatip-()-(456129/J-457241/J-466237/J)-(LV-LV-LV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-12 14:00 | 2024-11-12 15:30 | 1.5 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 95.078 | 0 | 0 | 0 | 30.405 | 0 | 0 | 125.483
401384378 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELENBEY MNB-7133-DM-354635/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 15:01 | 2024-11-12 15:07 | 0.102 | 16 | 7450 | 136 | 1046 | 54 | 516 | 12 | 11 | 28.329 | 262.158 | 53.813 | 78.436 | 148.673 | 65.437 | 64.18 | 3.891 | 704.917
401384390 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | AG Fideri | 15779389-3492808-Trafo-()-(3494769/B)-(LV) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 15:14 | 2024-11-12 18:05 | 2.849 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.446
401384408 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11572830-4602403-Trafobinatip-()-(4611512/KARACASU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 16:16 | 2024-11-12 16:48 | 0.526 | 0 | 3063 | 4 | 56 | 8 | 68 | 0 | 1 | 0 | 502.572 | 7.096 | 22.386 | 48.984 | 83.285 | 0 | 2.156 | 666.479
401384420 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11534357-8255-Trafobinatip-()-(714926/D)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-16 09:00 | 2024-11-16 17:00 | 8 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 526.075 | 0 | 0 | 0 | 741.473 | 0 | 0 | 1267.548
401384422 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KERIMLI CINLI MNB-10207-DM-355722/ | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-16 09:27 | 2024-11-16 12:37 | 3.171 | 2 | 518 | 0 | 3 | 0 | 46 | 0 | 0 | 91.671 | 491.413 | 0 | 0.184 | 0 | 76.402 | 0 | 0 | 659.67
401384423 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | GARDIYAN OKULU MNB-10226-TRAFO BİNASI-347463/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-16 09:14 | 2024-11-16 14:08 | 4.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.314 | 403.122 | 0 | 0 | 420.436
401384424 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ARAPLI SELIMIYE MONOBLOK-8518-DM-355382/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-16 09:00 | 2024-11-16 12:47 | 3.783 | 0 | 242 | 0 | 16 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 648.867 | 0 | 23.139 | 9.365 | 34.973 | 0 | 0 | 716.344
401384426 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15736038-367948-Trafo-()-(639392/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 16:43 | 2024-11-12 19:15 | 2.534 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.663
401384430 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | CAYLI ICME SUYU TR-10160-DİREK TİPİ TRAFO-344886/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 16:42 | 2024-11-12 18:44 | 2.031 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
401384431 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15779101-358737-Trafo-()-(459317/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 16:48 | 2024-11-12 19:21 | 2.546 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | 0 | 10.426 | 0 | 0 | 11.121
401384433 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15741434-368520-Trafo-()-(415144/A-415145/A-415146/A-465718/A-465824/A)-(LV-LV-LV-LV-LV) | KADEME ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 16:57 | 2024-11-12 17:06 | 0.136 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.703 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 0 | 0 | 25.513
401384434 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | SARICICEK KABINI-6442-DM-352684/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 16:25 | 2024-11-12 17:25 | 0.998 | 1 | 27 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8.918 | 31.227 | 12.161 | 0.259 | 13.584 | 0.043 | 129.606 | 0 | 195.798
401384440 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13984187-1200546-Ogmusdirek-(1406768/-637628/B-637629/B-637630/B-637631/B)-(LV-LV-LV-LV-SC) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 16:33 | 2024-11-12 17:15 | 0.693 | 0 | 66 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78.927 | 0 | 33.841 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 113.468
401384442 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15730515-358110-Trafo-()-(579548/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 15:32 | 2024-11-12 18:00 | 2.468 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.607 | 0 | 0 | 0 | 8.04 | 0 | 0 | 47.647
401384450 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Abone Tesisi | 14387880-998338-Agdirek-(1420462/E)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 16:55 | 2024-11-12 17:30 | 0.586 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261
401384455 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 24357851-11907-Trafobinatip-()-(723939/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 17:50 | 2024-11-12 18:44 | 0.906 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.457
401384459 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | KUZKENT KOK-5832-DM-354911/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 16:01 | 2024-11-12 16:02 | 0.017 | 8 | 847 | 31 | 14 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0.946 | 12.187 | 1.295 | 0.391 | 0.566 | 0.483 | 1.489 | 0 | 17.357
401384460 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 13777430-2683214-Ogmusdirek-(698729/C)-(LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 16:41 | 2024-11-12 17:04 | 0.388 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.993 | 0 | 0 | 0 | 2.219 | 0 | 0 | 13.212
401384460 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 13777430-1838-Trafobinatip-()-(2014965/-2014966/-2014967/-657418/D-698448/D-698729/D)-(LV-LV-LV-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 17:04 | 2024-11-12 17:45 | 0.683 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 49.833 | 0 | 0 | 0 | 8.446 | 0 | 0 | 58.279
401384466 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13973580-1163539-Enhdirek-(89873/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 16:40 | 2024-11-12 18:25 | 1.756 | 1 | 41 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.013 | 27.965 | 7.465 | 3.963 | 21.625 | 1.008 | 0 | 0 | 68.039
401384466 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13973580-1163539-Enhdirek-(89873/KUSGENT CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 18:25 | 2024-11-12 18:32 | 0.117 | 1 | 105 | 7 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.967 | 9.688 | 1.186 | 1.447 | 2.55 | 0.475 | 0 | 0 | 16.313
401384467 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 11572104-4567314-Trafobinatip-()-(4564285/E)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 16:38 | 2024-11-12 18:01 | 1.382 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.636
401384470 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SDK Çıkışı | 12196670-1581254-Agpanobox-(561989/G)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 18:18 | 2024-11-12 22:08 | 3.839 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.817
401384484 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14033315-2096-Trafobinatip-()-(587583/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 16:52 | 2024-11-12 18:14 | 1.351 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.609 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 1.734
401384494 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15729041-367846-Trafo-()-(438335/A-438337/A-438338/A-438341/A-438343/A)-(LV-LV-LV-LV-LV) | AG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 20:48 | 2024-11-12 21:02 | 0.241 | 0 | 74 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.923 | 0 | 1.95 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 22.264
401384496 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 56489756-368419-Trafo-()-(396777/E)-(LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 18:27 | 2024-11-12 20:26 | 1.978 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.801 | 0 | 0 | 0 | 4.567 | 0 | 0 | 5.368
401384497 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15728816-367290-Trafo-()-(410912/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 18:41 | 2024-11-12 19:59 | 1.287 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.016 | 0 | 1.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.871
401384508 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 15731309-363238-Trafo-()-(591276/4365699)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 18:29 | 2024-11-12 18:49 | 0.329 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.319
401384508 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731309-363238-Trafo-()-(1436731/-4365699/-4502449/-566299/-591276/)-(LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 18:49 | 2024-11-12 18:56 | 0.113 | 0 | 50 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 0 | 0.517 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 4.872
401384509 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15741010-361850-Trafo-()-(370373/A-430213/A-462370/A-5025823/A)-(LV-LV-LV-LV) | KADEME ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 20:00 | 2024-11-12 20:04 | 0.081 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 8.545 | 0 | 0 | 0 | 2.391 | 0 | 0 | 10.936
401384523 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15780194-366261-Trafo-()-(430781/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 19:16 | 2024-11-12 21:22 | 2.094 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.961
401384532 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-2680211/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 19:14 | 2024-11-12 19:34 | 0.342 | 0 | 156 | 49 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.995 | 149.026 | 1.676 | 21.427 | 0.72 | 0 | 0 | 185.844
401384537 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | GAZILER MNB-3165-KOK-353409/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 10:46 | 2024-11-12 10:47 | 0.014 | 0 | 269 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.299 | 0 | 0.031 | 0.021 | 0.203 | 0 | 0 | 2.554
401384538 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | GAZILER MNB-3165-KOK-353409/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 10:20 | 2024-11-12 10:23 | 0.056 | 0 | 269 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.328 | 0 | 0.124 | 0.086 | 0.822 | 0 | 0 | 10.36
401384539 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | GAZILER MNB-3165-KOK-353408/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 13:44 | 2024-11-12 13:48 | 0.073 | 0 | 350 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.615 | 0 | 0.056 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 9.641
401384541 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | GAZILER MNB-3165-KOK-353408/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 09:43 | 2024-11-12 09:51 | 0.136 | 0 | 350 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.76 | 0 | 0.086 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 19.676
401384548 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728830-364096-Trafo-()-(3432796/B-422149/B-422154/B)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 19:37 | 2024-11-12 20:26 | 0.81 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.948 | 0 | 0.167 | 0 | 1.102 | 0 | 0 | 6.217
401384552 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | Dağıtım Transformatörü | 15734977-361902-Trafo-()-(379552/B)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 13:15 | 2024-11-13 13:40 | 0.421 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65
401384588 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | BOLUKYAYLA TR-1 KOK-1204-DM-354349/HÜCRE TABANI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 21:29 | 2024-11-12 22:53 | 1.393 | 0 | 57 | 23 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38.199 | 23.493 | 0.425 | 1.024 | 1.965 | 0 | 0 | 65.106
401384602 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | Dağıtım Transformatörü | 15782985-4329591-Trafo-()-(4435257/A-4435269/A)-(LV-LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 22:28 | 2024-11-12 22:57 | 0.486 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0.211
401384604 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Abone Tesisi | 14394206-1060314-Agdirek-(1560100/D)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 09:18 | 2024-11-26 13:50 | 4.533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.561
401384624 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15783147-3583517-Trafo-()-(3585887/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 21:56 | 2024-11-12 23:18 | 1.371 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141
401384630 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15730515-358110-Trafo-()-(579548/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 22:29 | 2024-11-12 23:14 | 0.751 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.422 | 0 | 0 | 0 | 53.628 | 0 | 0 | 77.05
401384635 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ARAPLI SELIMIYE MONOBLOK-8518-DM-353133/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 22:12 | 2024-11-12 22:22 | 0.16 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.367 | 1.452 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.842
401384635 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14538795-4742681-Enhdirek-(4744390/SELIMIYE YOLYANI TR HATTI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 22:22 | 2024-11-12 23:22 | 1.007 | 0 | 46 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38.873 | 0 | 0.399 | 0 | 0.976 | 0 | 0 | 40.248
401384645 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-2680211/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 22:52 | 2024-11-12 22:55 | 0.057 | 0 | 156 | 49 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.468 | 22.341 | 0.021 | 2.361 | 0.094 | 0 | 0 | 26.285
401384655 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14C-1 ADM-6997-DM-354082/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 02:52 | 2024-11-13 02:54 | 0.034 | 2 | 4166 | 0 | 415 | 11 | 339 | 1 | 4 | 2.726 | 55.984 | 0 | 11.539 | 9.436 | 10.402 | 0.053 | 1.827 | 91.967
401384656 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM-6A DM-4666336-DM-4669237/ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 01:16 | 2024-11-13 01:17 | 0.024 | 1 | 10974 | 8 | 72 | 17 | 1013 | 0 | 0 | 1.91 | 60.058 | 0.123 | 0.156 | 18.636 | 15.361 | 0 | 0 | 96.244
401384658 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14038187-1205133-Ogmusdirek-(186112/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 05:56 | 2024-11-13 10:10 | 4.243 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.588 | 0 | 0.543 | 0 | 31.311 | 0 | 0 | 71.442
401384658 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ILICA KOK-3748-DM-353356/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 10:10 | 2024-11-13 10:21 | 0.173 | 0 | 2096 | 0 | 23 | 2 | 298 | 0 | 0 | 0 | 70.41 | 0 | 0.441 | 4.889 | 81.714 | 0 | 0 | 157.454
401384659 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | SUCATI MONOBLOK YENİ-2151832-DM-2151853/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 07:00 | 2024-11-13 07:14 | 0.229 | 0 | 1014 | 1 | 101 | 3 | 104 | 0 | 1 | 0 | 130.54 | 0.534 | 0.83 | 6.697 | 38.293 | 0 | 0.348 | 177.242
401384660 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11538464-6357-Trafobinatip-()-(684298/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 07:12 | 2024-11-13 09:30 | 2.301 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81
401384661 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KARAAGAC KOK-3719166-DM-3719317/ | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 07:22 | 2024-11-13 07:23 | 0.011 | 0 | 261 | 0 | 2 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.234 | 0 | 0 | 0.127 | 0.137 | 0 | 0 | 2.498
401384662 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM06ATR03-2190732-DM-2190749/ | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 06:56 | 2024-11-13 07:25 | 0.481 | 0 | 251 | 8 | 11 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 80.787 | 2.967 | 1.539 | 419.979 | 19.056 | 0 | 0 | 524.328
401384663 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | KOPRUAGZI KOK-11155-DM-356076/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 07:32 | 2024-11-13 07:32 | 0.006 | 3 | 536 | 45 | 95 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0.22 | 4.141 | 0.62 | 2.107 | 0.313 | 0.221 | 0 | 0 | 7.622
401384664 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 13643232-5582-Trafobinatip-()-(1234137/-1314870/-1314871/-429844/A-429845/A-429846/A-4527889/A-4711466/A)-(LV-LV-LV-LV-LV-SC-SC-SC) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-13 09:00 | 2024-11-13 17:00 | 8 | 0 | 198 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1663.301 | 0 | 14.194 | 0 | 413.991 | 0 | 0 | 2091.486
401384665 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | İNCİ GES KÖK-3275906-KOK-3275914/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 07:19 | 2024-11-13 08:51 | 1.529 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.727 | 0 | 178.036
401384667 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | MENZIL DM-7295-DM-353302/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 07:43 | 2024-11-13 07:43 | 0.006 | 6 | 741 | 20 | 17 | 10 | 36 | 2 | 0 | 0.031 | 4.423 | 0.518 | 0.045 | 0.225 | 0.185 | 0.102 | 0 | 5.529
401384672 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 14203149-1129652-Enhdirek-(243260/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 08:17 | 2024-11-13 11:20 | 3.047 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.456 | 0 | 0 | 0 | 9.575 | 0 | 0 | 43.031
401384672 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 14203149-1129652-Enhdirek-(243260/HAT51212)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 11:20 | 2024-11-13 11:23 | 0.06 | 0 | 59 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.513 | 0 | 0.205 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 1.912
401384674 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15730828-366960-Trafo-()-(501435/A)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 08:17 | 2024-11-13 09:33 | 1.266 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.243
401384678 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 11539894-6999-Trafobinatip-()-(370360/C)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 08:29 | 2024-11-13 11:51 | 3.367 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 194.2 | 0 | 0 | 0 | 46.447 | 0 | 0 | 240.647
401384685 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | DM6-11-6366-DM-332079/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 08:17 | 2024-11-13 08:35 | 0.291 | 2 | 1966 | 0 | 7 | 0 | 157 | 0 | 0 | 473.882 | 131.028 | 0 | 0.273 | 0 | 38.321 | 0 | 0 | 643.504
401384686 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13692039-2279-Trafobinatip-()-(636961/G)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 08:51 | 2024-11-13 13:20 | 4.485 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.375
401384691 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | CIRALIK KY.-1584-DİREK TİPİ TRAFO-343507/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 08:38 | 2024-11-13 10:34 | 1.939 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.45
401384691 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | CIRALIK KY.-1584-DİREK TİPİ TRAFO-343507/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 10:34 | 2024-11-13 10:43 | 0.149 | 0 | 132 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.894 | 0 | 0.148 | 0 | 1.774 | 0 | 0 | 28.816
401384695 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | BATTAL KOK-12346-DM-356849/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 08:46 | 2024-11-13 08:47 | 0.008 | 1 | 4840 | 0 | 21 | 21 | 1478 | 3 | 2 | 1.649 | 9.633 | 0 | 0.05 | 3.308 | 13.574 | 2.87 | 0.069 | 31.153
401384697 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | IPEKLI DM-5018732-DM-5018781/ | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 09:00 | 2024-11-13 10:40 | 1.664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 24 | 1 | 0 | 0 | 2.079 | 0 | 0 | 31.534 | 161.412 | 252.449 | 0 | 447.474
401384699 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | BATTAL KOK-12346-DM-353193/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 08:46 | 2024-11-13 08:47 | 0.008 | 0 | 417 | 0 | 3 | 4 | 46 | 3 | 0 | 0 | 0.836 | 0 | 0.027 | 1.294 | 1.535 | 7.528 | 0 | 11.22
401384703 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | IKIZCE SOGUKSU MEZRASI TR1-1317-DİREK TİPİ TRAFO-343495/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 09:17 | 2024-11-13 10:08 | 0.851 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.666 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.919
401384703 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | IKIZCE SOGUKSU MEZRASI TR1-1317-DİREK TİPİ TRAFO-343495/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 10:08 | 2024-11-13 10:17 | 0.156 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.047 | 0 | 1.385 | 0 | 0 | 1.732
401384713 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Abone Tesisi | 15729019-362343-Trafo-()-(1328814/A)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 13:57 | 2024-11-13 14:30 | 0.543 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401384714 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 11538679-9057-Trafobinatip-()-(710037/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 09:30 | 2024-11-13 12:27 | 2.945 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194
401384715 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | KABAAGAC MONOBLOK HUCRE-10775-DM-355584/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 09:22 | 2024-11-13 10:44 | 1.355 | 2 | 483 | 5 | 27 | 2 | 19 | 0 | 0 | 45.658 | 601.505 | 4.083 | 19.035 | 28.159 | 86.426 | 0 | 0 | 784.866
401384717 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | OLUKLU KOYU TR1-1957-DİREK TİPİ TRAFO-341750/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 09:33 | 2024-11-13 10:17 | 0.734 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.145
401384717 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | OLUKLU KOYU TR1-1957-DİREK TİPİ TRAFO-341750/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 10:17 | 2024-11-13 10:23 | 0.108 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.592
401384726 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | AG Fideri | 15740293-362419-Trafo-()-(438255/G)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 13:43 | 2024-11-13 14:03 | 0.34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.294 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 3.295
401384735 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11534367-7059-Trafobinatip-()-(558251/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-13 10:04 | 2024-11-13 12:45 | 2.691 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 162.958 | 0 | 0 | 0 | 167.515 | 0 | 0 | 330.473
401384743 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728830-364096-Trafo-()-(3432796/B-422149/B-422154/B)-(LV-LV-LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 13:03 | 2024-11-13 13:21 | 0.291 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.069 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.279
401384752 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14216596-2687-Trafobinatip-()-(635014/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 10:24 | 2024-11-13 11:38 | 1.24 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.174 | 0 | 8.917 | 0 | 6.115 | 0 | 0 | 27.206
401384754 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15731067-366489-Trafo-()-(501222/A-501290/A-501293/A-524714/A)-(LV-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 12:08 | 2024-11-13 13:51 | 1.728 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.308 | 0 | 0 | 0 | 13.286 | 0 | 0 | 54.594
401384757 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | SARAYCIK MONOBLOK-1378-DM-353414/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 08:52 | 2024-11-13 09:00 | 0.123 | 0 | 135 | 1 | 18 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5.407 | 0.055 | 0.143 | 4.089 | 0.19 | 0 | 0.292 | 10.176
401384766 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14C-1 ADM-6997-DM-354085/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 10:44 | 2024-11-13 10:47 | 0.051 | 2 | 2630 | 0 | 374 | 9 | 185 | 0 | 2 | 5.092 | 78.998 | 0 | 15.694 | 24.026 | 48.631 | 0 | 0.733 | 173.174
401384769 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | KAHTA2DM-6350-Trafobinatip-()-(2130680/B-2133480/B-2133487/B-2174276/B-2174490/B-2174491/B-2174522/B-456670/B-457318/B-457898/B-458250/B)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-13 10:08 | 2024-11-13 10:56 | 0.815 | 0 | 464 | 0 | 2 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 131.486 | 0 | 1.589 | 0 | 119.089 | 0 | 0 | 252.164
401384770 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15738044-357696-Trafo-()-(1406287/-1406288/-4343321/B-4673182/-545657/B-545658/B-545659/B)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 10:41 | 2024-11-13 11:20 | 0.653 | 0 | 109 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50.075 | 0 | 0.286 | 0 | 10.906 | 0 | 0 | 61.267
401384771 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | COGULHAN TEVZI-7608-DM-353689/COBANBEYLI MONOBLOK HATTI | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 12:17 | 2024-11-12 12:18 | 0.013 | 9 | 4584 | 91 | 304 | 13 | 244 | 1 | 0 | 3.999 | 23.375 | 23.04 | 1.089 | 2.399 | 3.661 | 0.831 | 0 | 58.394
401384771 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11537487-5500-Trafobinatip-()-(80216/SEVIN KOYLERI VE ARIZA BINASI RIHG HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 12:18 | 2024-11-12 12:18 | 0.003 | 0 | 43 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0.02 | 0.009 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0.167
401384771 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11537552-7608-Trafobinatip-()-(99763/TATLAR GRUBU HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 12:18 | 2024-11-12 12:23 | 0.082 | 5 | 1706 | 1 | 91 | 10 | 35 | 0 | 0 | 2.19 | 31.243 | 0.019 | 5.397 | 3.86 | 3.204 | 0 | 0 | 45.913
401384771 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11537481-5102-Trafobinatip-()-(81929/COBANBEYLI MONOBLOK HATTI GIRIS)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 12:18 | 2024-11-12 12:23 | 0.075 | 5 | 2389 | 7 | 108 | 16 | 81 | 0 | 0 | 1.991 | 49.446 | 0.768 | 5.178 | 11.529 | 6.775 | 0 | 0 | 75.687
401384771 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11537552-7608-Trafobinatip-()-(142799/COGULHAN-ALEMDAR HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 12:18 | 2024-11-12 12:24 | 0.097 | 0 | 575 | 3 | 5 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 22.719 | 0.058 | 0.059 | 2.544 | 4.979 | 0 | 0 | 30.359
401384771 | 6 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11537552-7608-Trafobinatip-()-(99500/COBANBEYLI SALT HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-12 12:18 | 2024-11-12 12:23 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.079 | 0 | 0 | 0 | 2.079
401384773 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 13888708-7792-Trafobinatip-()-(392189/B)-(LV) | KAPALI KABLO TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 10:10 | 2024-11-13 11:55 | 1.746 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.991
401384775 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15779145-362808-Trafo-()-(419660/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 11:13 | 2024-11-13 11:49 | 0.605 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.984
401384776 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15729023-363746-Trafo-()-(2706949/B-438852/B-438880/B)-(LV-LV-LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 13:18 | 2024-11-13 13:45 | 0.442 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.459 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 16.665
401384782 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13926701-1183853-Ogmusdirek-(431139/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 11:13 | 2024-11-13 11:29 | 0.273 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.538 | 0 | 0 | 0 | 0.422 | 0 | 0 | 8.96
401384783 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 11535390-2342-Trafobinatip-()-(638606/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 07:59 | 2024-11-13 09:30 | 1.518 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 2.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66
401384784 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | F2 MNB-8525-DM-353675/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 10:01 | 2024-11-13 10:11 | 0.166 | 0 | 19 | 42 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.228 | 18.978 | 0.105 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 21.533
401384786 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TILEYLI DM-8831-DM-355949/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 10:59 | 2024-11-13 11:47 | 0.803 | 2 | 704 | 74 | 12 | 10 | 50 | 0 | 0 | 95.581 | 347.027 | 582.927 | 0.675 | 320.234 | 85.934 | 0 | 0 | 1432.378
401384793 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | ALIMPINAR MNB-7143-DM-354743/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 09:03 | 2024-11-13 09:03 | 0.011 | 4 | 1398 | 4 | 175 | 5 | 34 | 1 | 0 | 0.353 | 12.732 | 0.087 | 0.822 | 0.705 | 1.92 | 0.08 | 0 | 16.699
401384799 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Abone Tesisi | 13698107-1214133-Ogmusdirek-(1531289/B)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 11:47 | 2024-11-13 14:32 | 2.755 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.413
401384807 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 11538676-64-Trafobinatip-()-(584208/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 11:12 | 2024-11-13 12:00 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.992 | 0 | 0 | 4.992
401384810 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11540022-6973-Trafobinatip-()-(587937/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-13 12:02 | 2024-11-13 13:26 | 1.407 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 80.731 | 0 | 0 | 0 | 103.286 | 0 | 0 | 184.017
401384817 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14205043-10757-Trafobinatip-()-(530253/)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 12:06 | 2024-11-13 12:30 | 0.399 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.577 | 3.841
401384818 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13855040-345-Trafobinatip-()-(666640/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 10:59 | 2024-11-13 12:10 | 1.184 | 0 | 171 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.634 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 11.936
401384819 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13731560-3947-Trafobinatip-()-(507862/E)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 12:08 | 2024-11-13 13:25 | 1.289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 1.438 | 0 | 0 | 1.608
401384820 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | KILILI AYDINLAR MNB-4671-DM-354079/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 12:06 | 2024-11-13 12:10 | 0.064 | 10 | 6231 | 13 | 1156 | 13 | 426 | 4 | 2 | 15.258 | 357.372 | 2.266 | 86.143 | 13.326 | 74.129 | 57.354 | 0.003 | 605.851
401384823 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | KILILI KAS.BINEVLER MAH.MEZARLIK KARSISI KOK BINAS-9859-DM-352967/0 | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-23 09:00 | 2024-11-23 11:03 | 2.053 | 1 | 460 | 1 | 51 | 18 | 145 | 22 | 0 | 245.298 | 523.132 | 0.63 | 66.906 | 569.984 | 792.131 | 6583.768 | 0 | 8781.849
401384824 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11538604-6997-Trafobinatip-()-(88413/SABANCI KOK PINARBASI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 10:47 | 2024-11-13 11:30 | 0.714 | 0 | 608 | 0 | 28 | 3 | 26 | 1 | 2 | 0 | 212.476 | 0 | 15.963 | 28.172 | 31.425 | 1.084 | 34.268 | 323.388
401384836 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 13874853-1199732-Ogmusdirek-(576104/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 12:32 | 2024-11-13 14:58 | 2.438 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.919
401384837 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728969-362143-Trafo-()-(405458/A-410251/A-466453/A)-(LV-LV-LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 12:44 | 2024-11-13 14:54 | 2.173 | 0 | 119 | 0 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 224.239 | 0 | 7.847 | 0 | 32.141 | 0 | 0 | 264.227
401384842 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 7C1-8509-DM-357298/KAPASİTÖR ÇIKIŞI | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 12:28 | 2024-11-13 12:30 | 0.024 | 1 | 1814 | 0 | 373 | 2 | 108 | 0 | 2 | 0.025 | 30.813 | 0 | 8.379 | 0.223 | 4.834 | 0 | 0.235 | 44.509
401384843 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15786171-361765-Trafo-()-(419802/B)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-13 13:05 | 2024-11-13 19:40 | 6.581 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 141.556 | 0 | 0.402 | 0 | 47.385 | 0 | 0 | 189.343
401384846 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | F8 MNB-6410-DM-353341/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 12:13 | 2024-11-13 12:45 | 0.531 | 1 | 924 | 110 | 87 | 8 | 78 | 3 | 0 | 0.132 | 178.113 | 518.433 | 33.496 | 117.203 | 37.186 | 19.567 | 0 | 904.13
401384846 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-353455/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 12:45 | 2024-11-13 13:06 | 0.359 | 1 | 472 | 22 | 45 | 1 | 47 | 2 | 0 | 0.09 | 65.74 | 38.098 | 11.832 | 15.7 | 18.209 | 14.507 | 0 | 164.176
401384855 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11540012-3829-Trafobinatip-()-(525855/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 12:51 | 2024-11-13 13:45 | 0.896 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.688 | 0 | 0 | 0 | 5.42 | 0 | 0 | 15.108
401384856 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | KAHTA TR5 KABINI-12585-TRAFO BİNASI-349422/0 | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 13:16 | 2024-11-13 13:47 | 0.515 | 0 | 2984 | 0 | 12 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 583.115 | 0 | 3.703 | 0 | 463.793 | 0 | 0 | 1050.611
401384857 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | SARIYAPRAK DM-8949-DM-356088/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 13:17 | 2024-11-13 14:22 | 1.077 | 4 | 1539 | 0 | 18 | 10 | 85 | 0 | 0 | 52.797 | 596.722 | 0 | 5.53 | 65.839 | 47.111 | 0 | 0 | 767.999
401384861 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ARAPLI SELIMIYE MONOBLOK-8518-DM-353087/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 13:23 | 2024-11-13 13:36 | 0.219 | 4 | 156 | 7 | 29 | 0 | 8 | 0 | 0 | 23.218 | 19.217 | 3.056 | 15.618 | 0 | 0.841 | 0 | 0 | 61.95
401384862 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KARAKOPRU MAH.-10124-DİREK TİPİ TRAFO-344166/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 13:38 | 2024-11-13 14:32 | 0.895 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.158 | 0 | 29.716 | 0 | 3.159 | 0 | 0 | 42.033
401384862 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KARAKOPRU MAH.-10124-DİREK TİPİ TRAFO-344166/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 14:32 | 2024-11-13 14:40 | 0.138 | 0 | 33 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.297 | 0 | 5.079 | 0 | 1.491 | 0 | 0 | 9.867
401384865 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15778978-362278-Trafo-()-(1223065/-375932/A-375933/A-375935/A-375936/A)-(LV-LV-LV-LV-SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 15:24 | 2024-11-13 15:40 | 0.268 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.55
401384872 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14351752-12743-Trafobinatip-()-(697954/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 13:51 | 2024-11-13 16:50 | 2.986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.826
401384880 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ATAKENT BUYUK BOYALI TR-5756-DİREK TİPİ TRAFO-338913/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 13:52 | 2024-11-13 17:47 | 3.916 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.392
401384884 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13687964-873-Trafobinatip-()-(557344/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 14:04 | 2024-11-13 17:10 | 3.102 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.543 | 0 | 4.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.357
401384886 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | YAPALAK MNB-11893-DM-357076/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 13:10 | 2024-11-13 13:11 | 0.011 | 0 | 762 | 6 | 82 | 4 | 37 | 1 | 0 | 0 | 3.224 | 0.068 | 0.822 | 0.439 | 0.889 | 0.005 | 0 | 5.447
401384898 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 14025896-1203906-Ogmusdirek-(647524/C-647525/C-647526/C)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 14:06 | 2024-11-13 16:00 | 1.897 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.534
401384899 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15788097-4614327-Trafo-()-(463727/C)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-13 14:16 | 2024-11-13 16:00 | 1.74 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.121 | 0 | 0 | 0 | 3.538 | 0 | 0 | 14.659
401384902 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | SAMSATDM-6709-DM-353929/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 14:11 | 2024-11-13 14:59 | 0.803 | 1 | 247 | 10 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.742 | 141.159 | 35.681 | 67.303 | 103.746 | 6.808 | 0 | 0 | 359.439
401384906 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11535955-12021-Trafobinatip-()-(741674/C)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 14:26 | 2024-11-13 17:20 | 2.9 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 114.399 | 0 | 0 | 0 | 5.749 | 0 | 0 | 120.148
401384909 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | Dağıtım Transformatörü | 15729200-367018-Trafo-()-(4961654/A-4961682/A-4978101/)-(LV-LV-SC) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 17:46 | 2024-11-13 18:41 | 0.913 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28
401384912 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | Dağıtım Transformatörü | 15734976-362747-Trafo-()-(380041/B-380042/B-380043/B-380134/B)-(LV-LV-LV-LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 14:50 | 2024-11-13 15:15 | 0.413 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.563 | 0 | 0 | 0 | 14.842 | 0 | 0 | 18.405
401384913 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 11535502-5631-Trafobinatip-()-(143065/DM_IV/63UN DM_IV/64 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 14:20 | 2024-11-13 16:50 | 2.497 | 0 | 1443 | 1 | 5 | 2 | 45 | 3 | 0 | 0 | 1140.237 | 1.278 | 0.535 | 626.479 | 184.551 | 763.826 | 0 | 2716.906
401384915 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13845965-2744-Trafobinatip-()-(610202/E)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 14:50 | 2024-11-13 17:00 | 2.169 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.995 | 0 | 0 | 0 | 7.157 | 0 | 0 | 15.152
401384920 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | CELIK KOK-8395-KOK-353254/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 14:53 | 2024-11-13 15:09 | 0.28 | 5 | 572 | 14 | 79 | 23 | 28 | 0 | 0 | 32.867 | 80.235 | 38.818 | 8.699 | 108.949 | 9.158 | 0 | 0 | 278.726
401384921 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | NARLI KIRALI KOK-11618-DM-356494/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 14:19 | 2024-11-13 15:07 | 0.793 | 20 | 2828 | 82 | 46 | 17 | 88 | 2 | 0 | 113.759 | 1552.922 | 274.259 | 18.686 | 440.44 | 189.786 | 74.203 | 0 | 2664.055
401384926 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 11572676-2612995-Trafobinatip-()-(52868/AKAR ENERJI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 14:27 | 2024-11-13 15:10 | 0.725 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.116 | 0 | 0 | 0 | 25.116
401384932 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TM Fideri | 97888888-4461981-Trafobinatip-()-(4462843/ORENLI CIKISI HATTI )-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-13 14:22 | 2024-11-13 15:43 | 1.349 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2260.667 | 0 | 0 | 0 | 120.273 | 0 | 0 | 0 | 2380.94
401384933 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | EVRI MNB-5821-DM-354910/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 14:19 | 2024-11-13 15:24 | 1.085 | 2 | 61 | 13 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13.154 | 21.629 | 21.878 | 2.738 | 0 | 3.951 | 0 | 0 | 63.35
401384938 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | 11538462-11516-Trafobinatip-()-(98402/ORTAOREN CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 05:34 | 2024-11-11 07:41 | 2.121 | 1 | 180 | 29 | 140 | 0 | 6 | 0 | 2 | 14.276 | 272.552 | 128.549 | 255.545 | 0 | 18.566 | 0 | 13.887 | 703.375
401384940 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13967963-1143804-Enhdirek-(3729776/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 15:36 | 2024-11-13 17:02 | 1.423 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.488
401384940 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 11538444-5832-Trafobinatip-()-(107375/UFACIKLI GURUBU)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 17:02 | 2024-11-13 17:09 | 0.118 | 6 | 1106 | 7 | 22 | 6 | 46 | 0 | 0 | 6.621 | 109.003 | 1.128 | 0.291 | 5.71 | 6.163 | 0 | 0 | 128.916
401384956 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731289-360353-Trafo-()-(1439225/-1511713/-4254885/C-4255133/C-4446221/-538105/C-542549/C)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 15:02 | 2024-11-13 16:49 | 1.777 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 64.507 | 0 | 1.62 | 0 | 8.017 | 0 | 0 | 74.144
401384963 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 14556389-4720583-Trafobinatip-()-(4720642/)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-11 08:26 | 2024-11-11 09:20 | 0.894 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127
401384965 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 79879800-4467843-Trafobinatip-()-(4474639/KARABAHSILI HATTI )-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 15:49 | 2024-11-13 17:28 | 1.644 | 0 | 95 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.205 | 0 | 1.243 | 0.085 | 0.654 | 0 | 0 | 31.187
401384975 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14554693-4722004-Trafobinatip-()-(4722075/)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 14:51 | 2024-11-13 15:34 | 0.711 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.621
401384977 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13698834-1138878-Enhdirek-(102295/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 16:31 | 2024-11-13 19:20 | 2.808 | 4 | 285 | 3 | 123 | 7 | 8 | 0 | 0 | 146.91 | 630.397 | 5.676 | 155.723 | 270.424 | 25.518 | 0 | 0 | 1234.648
401384977 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13698834-1138878-Enhdirek-(102295/HAT33392)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 19:20 | 2024-11-13 19:30 | 0.175 | 4 | 908 | 3 | 281 | 7 | 37 | 0 | 0 | 11.173 | 171.101 | 0.584 | 51.659 | 25.052 | 16.494 | 0 | 0 | 276.063
401384978 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14331197-3419-Trafobinatip-()-(501403/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 16:15 | 2024-11-13 16:33 | 0.3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.307
401384979 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | KESIKLI BAGLARBASI KOK-8399-DM-353262/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 16:16 | 2024-11-13 16:26 | 0.168 | 3 | 1102 | 9 | 140 | 1 | 71 | 0 | 1 | 7.292 | 74.471 | 2.463 | 2.5 | 0.452 | 18.176 | 0 | 0 | 105.354
401384980 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-2680211/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 16:26 | 2024-11-13 16:31 | 0.093 | 0 | 156 | 49 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.663 | 38.17 | 0.37 | 6.168 | 0.129 | 0 | 0 | 47.5
401384982 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Abone Tesisi | 14033430-982189-Agdirek-(1363698/B)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 13:21 | 2024-11-13 14:44 | 1.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401384988 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 11573576-4614299-Trafobinatip-()-(463725/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 15:49 | 2024-11-13 18:43 | 2.888 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.735
401384990 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11535350-6373-Trafobinatip-()-(91165/TR20 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 16:05 | 2024-11-13 16:45 | 0.674 | 3 | 745 | 11 | 6 | 59 | 2625 | 81 | 64 | 71.265 | 216.786 | 80.963 | 79.849 | 3594.556 | 8227.1 | 11670.705 | 1340.538 | 25281.762
401384992 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 15770641-363731-Trafo-()-(481006/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 14:57 | 2024-11-13 17:03 | 2.093 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 1.714
401385013 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 13813624-5855-Trafobinatip-()-(391342/E)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 18:16 | 2024-11-13 19:21 | 1.076 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.306
401385015 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13660334-1117478-Enhdirek-(126285/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 16:43 | 2024-11-13 19:28 | 2.756 | 0 | 37 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 146.352 | 41.547 | 1 | 0 | 0.003 | 1906.367 | 0 | 2095.269
401385015 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13660334-1117478-Enhdirek-(126285/HAT45152)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 19:28 | 2024-11-13 19:36 | 0.124 | 0 | 88 | 3 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16.843 | 2.979 | 4.801 | 0 | 0.023 | 112.447 | 0 | 137.093
401385018 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15741329-362040-Trafo-()-(1290268/-1290270/-1290272/-401889/D-401890/D-401983/D-403531/D)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC-SC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 17:55 | 2024-11-13 18:34 | 0.651 | 0 | 234 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 100.812 | 0 | 0.463 | 0 | 9.42 | 0 | 0 | 110.695
401385030 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | Dağıtım Transformatörü | 13885154-4081-Trafobinatip-()-(1324818/-413381/B-413473/B-414038/B)-(LV-LV-LV-SC) | DÜŞÜK GERİLİM ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 09:49 | 2024-11-14 10:02 | 0.221 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.337 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 14.652
401385034 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13844054-2674-Trafobinatip-()-(630664/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 16:51 | 2024-11-13 17:56 | 1.075 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.654
401385037 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 15770646-366869-Trafo-()-(501403/E)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 17:39 | 2024-11-13 18:03 | 0.394 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.735 | 0 | 0.013 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0.785
401385039 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | Dağıtım Transformatörü | 14379331-1186365-Ogmusdirek-(1267359/-1267390/-1271702/-3313073/E-443249/E-443701/E-475017/E)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 18:54 | 2024-11-13 19:19 | 0.419 | 0 | 64 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.565 | 0 | 0.27 | 0 | 0.442 | 0 | 0 | 10.277
401385042 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 14324340-1174507-Enhdirek-(93980/ZEYNEPUSAGI HATTI)-(MV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 17:51 | 2024-11-13 18:45 | 0.903 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.604 | 0 | 1.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.125
401385049 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | YUKARI ICME MNB-3317-DM-2680075/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 09:39 | 2024-11-13 09:39 | 0.01 | 1 | 1267 | 1 | 44 | 2 | 60 | 2 | 0 | 0.357 | 4.558 | 0 | 0.066 | 0.363 | 0.484 | 0.833 | 0 | 6.661
401385050 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | GAZILER MNB-3165-KOK-353409/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 02:44 | 2024-11-13 02:46 | 0.031 | 0 | 269 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.427 | 0 | 0.009 | 0.037 | 0.31 | 0 | 0 | 3.783
401385083 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KOY HIZMETLERI-4497-DM-354361/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 19:58 | 2024-11-13 21:14 | 1.266 | 0 | 4 | 15 | 12 | 4 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0.378 | 10.876 | 2.533 | 26.911 | 18.57 | 43.402 | 0 | 102.67
401385107 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15741007-361848-Trafo-()-(419755/C)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 21:47 | 2024-11-13 21:59 | 0.201 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.311 | 0 | 0 | 0 | 0.671 | 0 | 0 | 16.982
401385111 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13687964-873-Trafobinatip-()-(557343/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 20:40 | 2024-11-13 23:16 | 2.597 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.433
401385138 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13712790-1124332-Enhdirek-(133495/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 22:04 | 2024-11-13 22:36 | 0.54 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.541
401385138 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13712790-1124332-Enhdirek-(133495/HAT50271)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 22:36 | 2024-11-13 22:44 | 0.125 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.227 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.353
401385158 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14357852-1192363-Ogmusdirek-(328077/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 23:03 | 2024-11-13 23:50 | 0.782 | 0 | 70 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.253 | 0 | 0.68 | 1.181 | 0.51 | 0 | 0 | 34.624
401385158 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14357852-1192363-Ogmusdirek-(328077/EFIRAGZI CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 23:50 | 2024-11-13 23:55 | 0.083 | 0 | 196 | 0 | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.667 | 0 | 0.094 | 0.126 | 0.066 | 0 | 0 | 6.953
401385160 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731389-360119-Trafo-()-(483781/A-483782/A)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 22:29 | 2024-11-13 23:00 | 0.517 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.178 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 3.505
401385166 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-2680211/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 02:37 | 2024-11-14 02:46 | 0.163 | 0 | 156 | 49 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.608 | 60.728 | 0.07 | 5.926 | 0.139 | 0 | 0 | 70.471
401385169 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | YOLALTI KÖYÜ IŞIK TEPE ( ÇİNGİL TR2-4488575-DİREK TİPİ TRAFO-4488579/ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 07:42 | 2024-11-14 09:13 | 1.518 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199
401385169 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | YOLALTI KÖYÜ IŞIK TEPE ( ÇİNGİL TR2-4488575-DİREK TİPİ TRAFO-4488579/ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 09:13 | 2024-11-14 09:18 | 0.08 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176
401385173 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ELMACIK MNB-8530-DM-353577/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 07:43 | 2024-11-14 07:47 | 0.071 | 5 | 421 | 55 | 6 | 3 | 14 | 1 | 0 | 2.501 | 25.205 | 15.177 | 0.06 | 2.062 | 2.161 | 10.04 | 0 | 57.206
401385174 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | YENİGÜVEN KÖK-3294555-KOK-3295167/YENİGÜVEN ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 07:09 | 2024-11-14 08:59 | 1.82 | 8 | 594 | 7 | 60 | 4 | 14 | 2 | 0 | 366.296 | 826.942 | 5.291 | 30.603 | 126.692 | 18.395 | 154.335 | 0 | 1528.554
401385176 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | KAHTA DM-1-7297-DM-354831/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 08:08 | 2024-11-14 08:14 | 0.102 | 2 | 2111 | 19 | 23 | 23 | 179 | 0 | 0 | 0.921 | 153.988 | 7.218 | 7.915 | 36.969 | 49.227 | 0 | 0 | 256.238
401385178 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ELMACIK ICME SUYU TR-12013-DİREK TİPİ TRAFO-349065/0 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 08:19 | 2024-11-14 09:56 | 1.616 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.991
401385184 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | KILILI HAVUZ YANI KOK-10081-DM-355708/KÖPRÜ AĞZI ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 08:26 | 2024-11-14 08:26 | 0.009 | 5 | 1640 | 155 | 277 | 11 | 76 | 1 | 0 | 0.654 | 17.804 | 4.889 | 9.049 | 1.253 | 1.309 | 0.052 | 0 | 35.01
401385185 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | AKIFIYE KOK-10692-DM-355193/AKİFİYE ÇKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 05:10 | 2024-11-14 05:11 | 0.006 | 0 | 1524 | 0 | 114 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0.921 | 0 | 0.041 | 0.013 | 0.219 | 0 | 0 | 1.194
401385186 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DİŞBUDAK KÖK-11694-KOK-357576/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 07:21 | 2024-11-14 11:07 | 3.756 | 2 | 68 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 287.662 | 207.842 | 10.677 | 0.01 | 0 | 4.562 | 0 | 0 | 510.753
401385189 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15728851-362174-Trafo-()-(422973/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 08:33 | 2024-11-14 10:54 | 2.339 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.185
401385194 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KAYACIK DM-3284419-DM-3284428/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 06:46 | 2024-11-14 08:19 | 1.554 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.858 | 0 | 15.077 | 0 | 0 | 0 | 26.935
401385197 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 14489465-8488-Trafobinatip-()-(481649/B-742824/B-742825/B)-(LV-LV-LV) | KADEME ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 08:48 | 2024-11-14 11:10 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.643 | 0 | 18.534 | 0 | 0 | 28.177
401385200 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SDK Çıkışı | 12191988-1573154-Agpanobox-(455828/B)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-14 08:52 | 2024-11-14 12:43 | 3.857 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 3.255 | 0 | 0 | 0 | 393.448 | 0 | 0 | 396.703
401385205 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | MENZIL DM-7295-DM-353303/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 08:56 | 2024-11-14 08:56 | 0.001 | 4 | 352 | 8 | 8 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0.169 | 0.409 | 0.02 | 0 | 0.095 | 0.061 | 0 | 0 | 0.754
401385208 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15782992-4301361-Trafo-()-(2109066/E)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-14 09:00 | 2024-11-14 13:12 | 4.191 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57.594 | 0 | 0 | 0 | 38.516 | 0 | 0 | 96.11
401385215 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 14486259-4494487-Trafobinatip-()-(4494579/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 07:37 | 2024-11-14 09:05 | 1.462 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.016
401385216 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | CARDAK TULLUCE MNB-10639-DM-355643/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-13 19:29 | 2024-11-13 19:34 | 0.084 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.25
401385218 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 11573611-4603033-Trafobinatip-()-(4609840/DEGIRMENDERE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 07:34 | 2024-11-14 07:40 | 0.092 | 0 | 624 | 0 | 11 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18.219 | 0 | 0.35 | 0 | 1.147 | 0 | 0 | 19.716
401385219 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13845965-2744-Trafobinatip-()-(610202/E)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2024-11-14 09:21 | 2024-11-14 09:50 | 0.477 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 2.975 | 0 | 0 | 6.405
401385223 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13951789-1140207-Enhdirek-(89344/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 08:40 | 2024-11-14 09:00 | 0.341 | 0 | 58 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.331 | 5.874 | 0.56 | 11.28 | 1.596 | 0 | 0 | 47.641
401385223 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13951789-1140207-Enhdirek-(89344/HAT24235)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 09:00 | 2024-11-14 09:30 | 0.5 | 0 | 114 | 1 | 55 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 149.811 | 8.919 | 155.022 | 18.135 | 8.356 | 0 | 0 | 340.243
401385226 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | SUTEPE KOK-3708786-DM-3711277/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 09:29 | 2024-11-14 11:05 | 1.599 | 0 | 208 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.106 | 0 | 0 | 5.453 | 2.52 | 0 | 0 | 44.079
401385232 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | YENIDEMIR DM-12303-DM-356685/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 09:33 | 2024-11-14 09:33 | 0.006 | 0 | 369 | 0 | 35 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.676 | 0 | 0.003 | 0.005 | 0.039 | 0 | 0 | 0.723
401385242 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 11573308-2161759-Trafobinatip-()-(2162048/ACIELMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 08:38 | 2024-11-14 08:48 | 0.166 | 1 | 1592 | 9 | 55 | 17 | 59 | 0 | 0 | 1.604 | 74.686 | 11.149 | 3.781 | 7.799 | 7.458 | 0 | 0 | 106.477
401385245 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 11573611-4603033-Trafobinatip-()-(4609961/GEBEN HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 08:27 | 2024-11-14 08:28 | 0.006 | 0 | 422 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.386 | 0 | 0.002 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0.427
401385246 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 14411626-2604229-Enhdirek-(2604478/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 09:58 | 2024-11-14 11:58 | 1.995 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.58 | 0 | 0 | 0 | 1.177 | 0 | 0 | 22.757
401385246 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 14411626-2604229-Enhdirek-(2604478/BOYNUYOGUNLU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 11:58 | 2024-11-14 12:05 | 0.118 | 0 | 196 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.091 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 18.225
401385251 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Dağıtım Transformatörü | 15736584-364277-Trafo-()-(486961/D-487839/D-487840/D-490382/D)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 09:13 | 2024-11-14 09:52 | 0.643 | 0 | 206 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.466 | 0 | 0 | 0 | 7.84 | 0 | 0 | 33.306
401385252 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | F2 MNB-8525-DM-353367/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 08:39 | 2024-11-14 08:44 | 0.094 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.066 | 0 | 0.572 | 0 | 0 | 0 | 3.638
401385255 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | TASOLUK MNB-5239-DM-353048/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 10:11 | 2024-11-14 10:12 | 0.006 | 1 | 633 | 1 | 35 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0.052 | 1.51 | 0.006 | 0.11 | 0.019 | 0.112 | 0 | 0 | 1.809
401385260 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15788071-5020775-Trafo-()-(5023440/D)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 22:47 | 2024-11-14 23:15 | 0.469 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.993 | 0 | 0.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.51
401385267 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM06ATR07-11959-TRAFO BİNASI-2133850/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 10:07 | 2024-11-14 11:47 | 1.681 | 0 | 213 | 6 | 36 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 249.158 | 24.934 | 14.093 | 206.815 | 97.809 | 0 | 0 | 592.809
401385269 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 11534650-7295-Trafobinatip-()-(3718025/C-378128/C-378129/C-458013/C)-(LV-LV-LV-LV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-14 09:30 | 2024-11-14 10:30 | 1 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.451 | 0 | 0 | 0 | 24.04 | 0 | 0 | 30.491
401385270 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 11571106-12020-Trafobinatip-()-(3371808/-3526616/A-370773/A-370778/A-402616/A-433929/A-475095/A)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-SC) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-14 09:50 | 2024-11-14 10:30 | 0.667 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.039 | 0 | 0 | 0 | 3.034 | 0 | 0 | 46.073
401385271 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | TR-53468-362773-Trafo-()-(1998855/-541574/A-693308/A)-(LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 10:33 | 2024-11-14 12:00 | 1.455 | 0 | 45 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 0 | 2.682 | 0 | 0.569 | 0 | 0 | 8.141
401385274 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15783805-368895-Trafo-()-(502100/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 10:40 | 2024-11-14 12:08 | 1.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401385275 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14042805-10758-Trafobinatip-()-(552742/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 10:42 | 2024-11-14 11:50 | 1.126 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.105 | 0 | 0 | 0 | 8.457 | 0 | 0 | 18.562
401385276 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Dağıtım Transformatörü | 15736481-360156-Trafo-()-(1511993/-667240/D-667546/D-668576/D-668579/D)-(LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 10:02 | 2024-11-14 10:35 | 0.558 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.133 | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 0 | 0 | 47.673
401385278 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15740693-366497-Trafo-()-(457918/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 10:53 | 2024-11-14 12:58 | 2.087 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49.485 | 0 | 0 | 0 | 2.836 | 0 | 0 | 52.321
401385287 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 14068905-1164607-Enhdirek-(78254/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 09:11 | 2024-11-14 11:11 | 2.003 | 0 | 106 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74.715 | 0 | 6.022 | 0 | 32.845 | 0 | 0 | 113.582
401385287 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 14068905-1164607-Enhdirek-(78254/HAT16886)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 11:11 | 2024-11-14 11:20 | 0.151 | 0 | 323 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.679 | 0 | 0.739 | 0 | 4.14 | 0 | 0 | 23.558
401385300 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | SUTEPE KOK-3708786-DM-3708890/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 11:15 | 2024-11-14 12:19 | 1.066 | 0 | 211 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 89.874 | 0 | 1.202 | 0 | 17.358 | 0 | 0 | 108.434
401385307 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11538595-7093-Trafobinatip-()-(615053/H)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-14 11:40 | 2024-11-14 12:20 | 0.664 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.451 | 0 | 0 | 0 | 1.491 | 0 | 0 | 28.942
401385313 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15735700-364388-Trafo-()-(1455334/-4544748/-527665/D-529932/D-529933/D-529934/D-529935/D)-(LV-LV-LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 11:18 | 2024-11-14 12:24 | 1.095 | 0 | 48 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.464 | 0 | 1.286 | 0 | 1.426 | 0 | 0 | 18.176
401385319 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14137183-1167747-Enhdirek-(150023/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 12:13 | 2024-11-14 13:50 | 1.61 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.776 | 0 | 10.599 | 0 | 3.197 | 0 | 0 | 23.572
401385319 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14137183-1167747-Enhdirek-(150023/HAT56146)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 13:50 | 2024-11-14 14:00 | 0.167 | 0 | 23 | 0 | 27 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 3.709 | 0 | 1.829 | 0 | 0 | 7.508
401385321 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11534692-6713-Trafobinatip-()-(145699/OSMANBEY FIDERI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 12:11 | 2024-11-14 12:39 | 0.46 | 2 | 1007 | 7 | 39 | 2 | 56 | 0 | 1 | 63.72 | 160.253 | 60.149 | 9.37 | 15.169 | 24.826 | 0 | 0 | 333.487
401385322 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728857-366784-Trafo-()-(432325/C-433135/C-433336/C-433422/C)-(LV-LV-LV-LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 12:30 | 2024-11-16 12:46 | 0.273 | 0 | 54 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.215 | 0 | 0.248 | 0 | 1.101 | 0 | 0 | 12.564
401385323 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | BESENLI MNB-7690-DM-355294/0 | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 11:56 | 2024-11-14 12:57 | 1.024 | 1 | 624 | 1 | 57 | 1 | 23 | 1 | 0 | 15.697 | 174.734 | 2.516 | 3.203 | 1.726 | 9.915 | 0 | 0 | 207.791
401385324 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 14404254-2044324-Ogmusdirek-(4344097/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 11:38 | 2024-11-14 12:20 | 0.694 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.827 | 0 | 0 | 0 | 0.779 | 0 | 0 | 3.606
401385332 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 11538429-1850-Trafobinatip-()-(2612828/A-3399003/A-3575103/A-3575106/A-456622/A-456624/A-458203/A-461988/A-462082/A)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-14 10:40 | 2024-11-14 12:00 | 1.333 | 1 | 58 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0.468 | 13.532 | 0 | 0 | 0.476 | 17.427 | 0 | 0 | 31.903
401385333 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | TR005123-1851-Trafobinatip-()-(3575010/A-3575015/A-3575027/A-3575094/A-457838/A-458126/A-458129/A-464787/A)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-14 11:00 | 2024-11-14 12:00 | 1 | 0 | 193 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 138.314 | 0 | 0.469 | 0 | 96.967 | 0 | 0 | 235.75
401385334 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ILICAK DM-2148032-DM-2149657/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 12:29 | 2024-11-14 14:53 | 2.407 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34.771 | 0 | 0 | 9.971 | 0.437 | 391.542 | 0 | 436.721
401385346 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15736044-367463-Trafo-()-(593433/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 12:34 | 2024-11-14 13:24 | 0.845 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.153
401385354 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | SINCIK DM-1-11223-DM-353335/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 12:59 | 2024-11-14 13:06 | 0.117 | 0 | 604 | 0 | 6 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 54.042 | 0 | 0.008 | 34.457 | 1.089 | 0 | 0 | 89.596
401385355 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | TASBICME MNB-8686-DM-356047/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 12:48 | 2024-11-14 12:48 | 0.008 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0.056
401385357 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15737724-358098-Trafo-()-(456309/A)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-14 13:14 | 2024-11-14 17:30 | 4.262 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69.685 | 0 | 0 | 0 | 4.479 | 0 | 0 | 74.164
401385373 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KANDIL MNB-6460-DM-354090/0 | 3. ŞAHIS TALEPLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2024-11-14 13:34 | 2024-11-14 18:21 | 4.783 | 1 | 473 | 0 | 124 | 0 | 18 | 0 | 1 | 3.931 | 1631.617 | 0 | 549.864 | 0 | 65.063 | 0 | 53.033 | 2303.508
401385375 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | YARPUZLU DM-3610988-DM-3615493/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 13:42 | 2024-11-14 15:55 | 2.222 | 0 | 283 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 469.373 | 0 | 0 | 4.679 | 15.583 | 0 | 0 | 489.635
401385380 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13713443-3439587-Ogmusdirek-(132630/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 13:40 | 2024-11-14 15:36 | 1.941 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.086
401385380 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13713443-3439587-Ogmusdirek-(132630/YEDIOLUK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 15:36 | 2024-11-14 15:47 | 0.173 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.389 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 4.394
401385382 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13679509-2278-Trafobinatip-()-(634021/D)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 13:50 | 2024-11-14 17:20 | 3.501 | 0 | 57 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 192.778 | 0 | 46.476 | 0 | 15.793 | 0 | 0 | 255.047
401385389 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | DM | 11571330-11732-Trafobinatip-()-(311205/AKCALAR HATTI-311206/AKCALAR HATTI-311207/AKCALAR HATTI-3495957/AKCALAR HATTI)-(MV-MV-MV-MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 11:57 | 2024-11-14 12:02 | 0.076 | 21 | 1215 | 29 | 53 | 0 | 22 | 0 | 1 | 1.998 | 72.334 | 3.323 | 0.745 | 0 | 11.748 | 0 | 1.196 | 91.344
401385392 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 15737627-360404-Trafo-()-(3668297/-644885/A-648511/A-683906/A)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 13:36 | 2024-11-14 15:07 | 1.521 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.444 | 0 | 1.808 | 0 | 10.006 | 0 | 0 | 37.258
401385395 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 12189853-1584470-Agpanobox-(1355120/C)-(SC) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2024-11-14 13:58 | 2024-11-14 15:00 | 1.028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.096
401385397 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13782017-914934-Agdirek-(556701/A)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 12:59 | 2024-11-14 13:45 | 0.774 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.937
401385397 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | SDK Çıkışı | 12196793-1579796-Agpanobox-(519452/A)-(LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 13:45 | 2024-11-14 14:15 | 0.5 | 0 | 78 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.334 | 0 | 0.511 | 0 | 8.038 | 0 | 0 | 34.883
401385398 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14074302-1076-Trafobinatip-()-(725554/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 14:17 | 2024-11-14 15:30 | 1.217 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.09 | 0 | 0 | 0 | 1.321 | 0 | 0 | 25.411
401385400 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | ARITAS KOK BINA-7708-DM-356975/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 13:03 | 2024-11-14 13:09 | 0.103 | 0 | 331 | 5 | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.183 | 4.832 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.505
401385402 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 11537718-3059-Trafobinatip-()-(4446578/B-4446579/B)-(LV-LV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-14 13:00 | 2024-11-14 14:00 | 1 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.219
401385403 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 11571106-12020-Trafobinatip-()-(308609/PEKMEZHANE CIKISI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-14 13:00 | 2024-11-14 14:00 | 1 | 0 | 91 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28.981 | 0 | 0 | 29.387 | 139.943 | 0 | 0 | 198.311
401385405 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14331188-2419-Trafobinatip-()-(649070/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 12:24 | 2024-11-14 14:01 | 1.623 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.105
401385407 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM06ATR03-2190732-DM-2190749/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 13:42 | 2024-11-14 14:20 | 0.634 | 0 | 251 | 8 | 11 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 111.29 | 4.13 | 2.525 | 711.39 | 37.304 | 0 | 0 | 866.639
401385408 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13708698-9709-Trafobinatip-()-(571840/E)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-14 14:26 | 2024-11-14 17:05 | 2.653 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.395 | 0 | 0 | 0 | 6.36 | 0 | 0 | 33.755
401385409 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | ARITAS KOK BINA-7708-DM-356975/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 09:13 | 2024-11-14 09:20 | 0.13 | 0 | 331 | 5 | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.912 | 6.361 | 0.526 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 21.942
401385412 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13993717-1183750-Ogmusdirek-(466136/A)-(LV) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 14:17 | 2024-11-14 16:10 | 1.882 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.999 | 0 | 0 | 0 | 12.908 | 0 | 0 | 54.907
401385413 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | SINCIK DM-1-11223-DM-353335/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 13:45 | 2024-11-14 14:31 | 0.765 | 0 | 604 | 0 | 6 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 350.438 | 0 | 0.055 | 229.041 | 7.124 | 0 | 0 | 586.658
401385416 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13694881-1161928-Enhdirek-(97253/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 14:35 | 2024-11-14 18:00 | 3.428 | 1 | 39 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 21.707 | 204.51 | 9.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.362
401385416 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13694881-1161928-Enhdirek-(97253/HAT29958)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 18:00 | 2024-11-14 18:11 | 0.179 | 1 | 108 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 10.311 | 12.483 | 10.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.267
401385420 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | YARPUZLU DM-3610988-DM-3615523/ | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 14:36 | 2024-11-14 16:06 | 1.511 | 0 | 203 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.003 | 0 | 0 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 95.422
401385423 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731358-361018-Trafo-()-(1437913/-1437914/-1511764/-522331/F-522400/F-522514/F)-(LV-LV-LV-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 13:52 | 2024-11-14 15:14 | 1.379 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.398 | 0 | 8.337 | 0 | 0.941 | 0 | 0 | 21.676
401385426 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 13811360-1149247-Enhdirek-(78136/)-(R_MV.S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-14 13:02 | 2024-11-14 14:11 | 1.138 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.494
401385426 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 13811360-1149247-Enhdirek-(78136/KAVSUT MERKEZ TR HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-14 14:11 | 2024-11-14 15:40 | 1.498 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.628
401385428 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | APIKLAR TRAFO-3740-DİREK TİPİ TRAFO-335610/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 11:08 | 2024-11-14 14:37 | 3.473 | 0 | 39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.607 | 0 | 0.583 | 117.33 | 0 | 0 | 0 | 208.52
401385428 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | APIKLAR TRAFO-3740-DİREK TİPİ TRAFO-335610/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 14:37 | 2024-11-14 14:41 | 0.066 | 0 | 116 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0.024 | 2.253 | 0.025 | 0 | 0 | 5.852
401385431 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELENBEY MNB-7133-DM-354635/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 14:35 | 2024-11-14 14:40 | 0.086 | 16 | 7452 | 136 | 1046 | 54 | 518 | 12 | 11 | 23.582 | 215.693 | 35.506 | 53.51 | 128.562 | 56.195 | 45.243 | 2.995 | 561.286
401385440 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | EVRI MNB-5821-DM-354910/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 15:00 | 2024-11-14 15:04 | 0.056 | 2 | 61 | 13 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.693 | 1.137 | 1.044 | 0.126 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 3.196
401385443 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | SAMSATDM-6709-DM-353927/YARIMBAĞ ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 15:08 | 2024-11-14 15:11 | 0.043 | 0 | 498 | 4 | 8 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.357 | 0.394 | 0.052 | 2.506 | 0.539 | 0 | 0 | 16.848
401385444 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 14436363-3641041-Trafobinatip-()-(3641507/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 15:09 | 2024-11-14 16:55 | 1.76 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.206
401385446 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 14203149-1129652-Enhdirek-(243260/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 15:03 | 2024-11-14 17:40 | 2.623 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.712 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.713
401385446 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 14203149-1129652-Enhdirek-(243260/HAT51212)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 17:40 | 2024-11-14 17:56 | 0.262 | 0 | 59 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.963 | 0 | 0.048 | 0 | 0.766 | 0 | 0 | 7.777
401385449 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 11571172-12019-Trafobinatip-()-(1258386/-1258397/-1270424/-1270428/-2085938/B-3353747/B-452070/B-475262/B-475265/B)-(LV-LV-LV-LV-LV-SC-SC-SC-SC) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-14 14:10 | 2024-11-14 15:10 | 1 | 0 | 167 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 78.071 | 0 | 0.123 | 0 | 26.304 | 0 | 0 | 104.498
401385458 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11537231-6699-Trafobinatip-()-(693430/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 15:31 | 2024-11-14 17:17 | 1.766 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 | 3.737 | 0 | 0 | 7.483
401385459 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14332245-1217851-Ogmusdirek-(286216/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 15:33 | 2024-11-14 17:42 | 2.137 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.112 | 0 | 0 | 73.824 | 2.158 | 0 | 0 | 79.094
401385459 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | AVSAR MONOBLOK-5406-DM-353212/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 17:42 | 2024-11-14 17:52 | 0.175 | 0 | 69 | 16 | 12 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.031 | 7.035 | 0.947 | 7.989 | 2.965 | 0 | 0 | 22.967
401385462 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14489926-3655759-Enhdirek-(3655925/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 13:25 | 2024-11-14 13:42 | 0.274 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0.363
401385462 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14489926-3655759-Enhdirek-(3655925/temuraga ilave tr)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 13:42 | 2024-11-14 13:49 | 0.114 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 0.02 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0.393
401385467 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 14368839-1107117-Enhdirek-(135153/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 15:17 | 2024-11-14 18:56 | 3.659 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.509 | 39.449 | 35.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.45
401385467 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 14368839-1107117-Enhdirek-(135153/YESILYURT TR11 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 18:56 | 2024-11-14 19:04 | 0.133 | 0 | 18 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.301 | 1.503 | 1.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.373
401385469 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KAPIKAYA MONOBLOK-7960-DM-355367/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 15:43 | 2024-11-14 15:43 | 0.014 | 1 | 204 | 0 | 57 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.094 | 2.195 | 0 | 0.092 | 0.041 | 0.155 | 0 | 0 | 2.577
401385470 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15788097-4614327-Trafo-()-(463725/B)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-14 15:57 | 2024-11-14 18:59 | 3.031 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 98.31 | 0 | 0 | 0 | 31.672 | 0 | 0 | 129.982
401385473 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11539984-1049-Trafobinatip-()-(557375/H)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 16:01 | 2024-11-14 17:20 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.326 | 0 | 0 | 1.326
401385476 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15731259-365680-Trafo-()-(1400713/-4412755/-494431/2464331-494432/2464331)-(LV-LV-SC-SC) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 16:01 | 2024-11-14 17:16 | 1.251 | 0 | 104 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.937 | 0 | 0 | 0 | 12.777 | 0 | 0 | 53.714
401385477 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | KIRMACIK KY. TR-2-4871-DİREK TİPİ TRAFO-343099/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 15:38 | 2024-11-14 17:11 | 1.543 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.528
401385477 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | KIRMACIK KY. TR-2-4871-DİREK TİPİ TRAFO-343099/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 17:11 | 2024-11-14 17:23 | 0.206 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.254
401385492 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | YENİKÖY DM-2192174-DM-2192453/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 16:29 | 2024-11-14 17:43 | 1.242 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 1.203 | 42.908 | 0 | 2.437 | 0 | 0 | 0 | 49.348
401385493 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731402-3438597-Trafo-()-(1438057/-1438058/-1438059/-1515020/-3635329/F-567704/F)-(LV-LV-SC-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 15:40 | 2024-11-14 17:27 | 1.789 | 0 | 57 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.401 | 0 | 0.977 | 0 | 0.299 | 0 | 0 | 28.677
401385498 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13695441-1152742-Enhdirek-(92793/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 16:48 | 2024-11-14 18:37 | 1.815 | 0 | 15 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.983 | 26.833 | 0.469 | 0 | 0.804 | 0 | 0 | 31.089
401385498 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BULANIK MONOBLOK-7067-DM-354283/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 18:37 | 2024-11-14 18:38 | 0.013 | 3 | 7628 | 64 | 1452 | 31 | 350 | 4 | 1 | 0.55 | 69.947 | 6.136 | 13.8 | 4.405 | 7.562 | 1.204 | 2.701 | 106.305
401385500 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | SINCIK DM-1-11223-DM-353335/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 16:14 | 2024-11-14 16:55 | 0.675 | 0 | 604 | 0 | 6 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 322.188 | 0 | 0.045 | 185.562 | 5.883 | 0 | 0 | 513.678
401385504 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13696218-7303-Trafobinatip-()-(624381/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 16:58 | 2024-11-14 18:22 | 1.394 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 0 | 0.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34
401385506 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | TAŞKUYU DM-3524643-DM-3556208/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 16:45 | 2024-11-14 18:36 | 1.849 | 0 | 42 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.085 | 0.196 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 19.39
401385513 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13837148-5671-Trafobinatip-()-(419755/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 17:19 | 2024-11-14 17:36 | 0.298 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.839
401385520 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15729850-366434-Trafo-()-(401596/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 17:17 | 2024-11-14 18:56 | 1.634 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.086
401385520 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15729850-366434-Trafo-()-(401596/B)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 18:56 | 2024-11-14 19:27 | 0.52 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.796
401385521 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KALE KOK-10465-DM-353284/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 17:14 | 2024-11-14 17:25 | 0.181 | 0 | 904 | 0 | 15 | 5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 65.003 | 0 | 0.131 | 1.843 | 4.797 | 0 | 0 | 71.774
401385522 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13691803-1451-Trafobinatip-()-(637653/D)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 17:32 | 2024-11-14 21:12 | 3.671 | 0 | 53 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.28 | 0 | 30.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.25
401385534 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KALE KOK-10465-DM-353284/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 17:25 | 2024-11-14 17:43 | 0.3 | 0 | 904 | 0 | 15 | 5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 107.215 | 0 | 0.219 | 3.059 | 7.428 | 0 | 0 | 117.921
401385534 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11571026-8737-Trafobinatip-()-(288194/BUYUKSIR GOLPINAR DAGOBASI CIKIS)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 17:43 | 2024-11-14 19:55 | 2.193 | 0 | 563 | 0 | 5 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 538.251 | 0 | 1.15 | 9.434 | 38.346 | 0 | 0 | 587.181
401385535 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | AG Fideri | 15740293-362419-Trafo-()-(438255/G)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 16:59 | 2024-11-14 18:13 | 1.223 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.919 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.921
401385535 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | AG Fideri | 15740293-362419-Trafo-()-(438255/G)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 18:13 | 2024-11-14 18:23 | 0.177 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.433 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 2.434
401385537 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13655234-1199275-Ogmusdirek-(1394245/-519740/D-520074/D-520254/D)-(LV-LV-LV-SC) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 17:24 | 2024-11-14 18:03 | 0.65 | 0 | 101 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.746 | 0 | 2.124 | 0 | 0.609 | 0 | 0 | 69.479
401385544 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15741966-366620-Trafo-()-(594792/C)-(LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 17:57 | 2024-11-14 19:49 | 1.858 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.101 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.171
401385546 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 14011378-1205857-Ogmusdirek-(1459733/-1512286/-4395051/-611598/E-611600/E-611602/E-611603/E)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC-SC) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 17:29 | 2024-11-14 17:58 | 0.487 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.202
401385550 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15741546-361754-Trafo-()-(415141/B)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 18:17 | 2024-11-14 19:31 | 1.231 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.217
401385580 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13696279-1507-Trafobinatip-()-(636905/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 19:17 | 2024-11-14 20:04 | 0.783 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.442 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.613
401385582 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12236444-1582569-Agpanobox-(1449341/-1450548/-726389/D)-(LV-SC-SC) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 16:35 | 2024-11-14 18:25 | 1.828 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.708 | 0 | 0 | 0 | 2.716 | 0 | 0 | 15.424
401385590 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15729570-368014-Trafo-()-(2150227/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 19:28 | 2024-11-14 20:47 | 1.313 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.387
401385594 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 14011378-1205857-Ogmusdirek-(611598/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 18:15 | 2024-11-14 19:08 | 0.881 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.461
401385607 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 11573688-3547771-Trafobinatip-()-(3553365/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 20:00 | 2024-11-14 20:10 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0.114
401385608 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | HOPLEK-2401-DM-354840/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 20:51 | 2024-11-14 20:57 | 0.1 | 1 | 113 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.387 | 2.519 | 0.003 | 0.069 | 0.014 | 0.082 | 0 | 0 | 4.074
401385618 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 13895738-1395-Trafobinatip-()-(619644/E)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 18:56 | 2024-11-14 19:30 | 0.566 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 1.893
401385632 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Abone Tesisi | 14059520-1026384-Agdirek-(1452070/D)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 16:26 | 2024-11-14 21:35 | 5.154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0.039
401385636 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14031119-14-Trafobinatip-()-(589772/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 21:01 | 2024-11-14 22:01 | 1.001 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.105
401385637 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 13763344-1166215-Enhdirek-(83673/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 22:07 | 2024-11-14 22:48 | 0.689 | 2 | 213 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18.496 | 144.542 | 1.56 | 0.357 | 0.798 | 0.436 | 0 | 0 | 166.189
401385637 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 13763344-1166215-Enhdirek-(83673/HUYUKLU-NADIR-SOGULCAK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 22:48 | 2024-11-14 22:56 | 0.136 | 2 | 601 | 1 | 40 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3.651 | 78.652 | 0.308 | 2.375 | 0.158 | 1.622 | 0 | 0 | 86.766
401385644 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15739147-367687-Trafo-()-(603103/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 22:37 | 2024-11-14 23:06 | 0.479 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.373
401385650 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | GAFFARLI MONOBLOK-2707-DM-352793/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 22:55 | 2024-11-14 23:10 | 0.247 | 1 | 1780 | 6 | 612 | 4 | 84 | 0 | 1 | 10.06 | 444.586 | 2.558 | 148.217 | 13.371 | 64.208 | 0 | 52.352 | 735.352
401385659 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ELMACIK MNB-8530-DM-353577/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-15 04:23 | 2024-11-15 04:30 | 0.118 | 5 | 421 | 55 | 6 | 3 | 14 | 1 | 0 | 4.182 | 43.529 | 14.674 | 0.014 | 2.934 | 2.682 | 17.65 | 0 | 85.665
401385660 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BULANIK MONOBLOK-7067-DM-354283/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-15 05:18 | 2024-11-15 05:29 | 0.181 | 3 | 7637 | 64 | 1452 | 31 | 351 | 4 | 1 | 7.222 | 654.716 | 74.309 | 107.015 | 46.758 | 73.489 | 14.154 | 35.895 | 1013.558
401385662 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESNI OSB MOD 5-4596535-DM-4597061/ | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-15 06:12 | 2024-11-15 06:52 | 0.668 | 17 | 4737 | 99 | 92 | 33 | 195 | 1 | 0 | 144.99 | 952.972 | 597.984 | 10.215 | 323.257 | 66.344 | 0 | 0 | 2095.762
401385671 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | HARMANLI GİRİŞ TR-3390674-TRAFO BİNASI-3390787/ | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-15 07:03 | 2024-11-15 08:32 | 1.49 | 2 | 172 | 0 | 26 | 1 | 8 | 0 | 0 | 434.346 | 83.297 | 0 | 3.963 | 0.313 | 17.099 | 0 | 0 | 539.018
401385673 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | EVRI MNB-5821-DM-354910/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-15 08:06 | 2024-11-15 08:08 | 0.028 | 2 | 61 | 13 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.355 | 0.597 | 0.587 | 0.059 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 1.688
401385675 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ILICAK DM-2148032-DM-2149657/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-15 05:41 | 2024-11-15 09:00 | 3.323 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35.113 | 0 | 0 | 7.762 | 0.007 | 282.275 | 0 | 325.157
401385676 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TILEYLI DM-8831-DM-355951/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-15 08:09 | 2024-11-15 09:23 | 1.239 | 2 | 230 | 47 | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 139.302 | 436.477 | 536.723 | 32.601 | 88.188 | 40.505 | 0 | 0 | 1273.796
401385684 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14333789-1179523-Enhdirek-(324347/ILKNUR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-15 08:34 | 2024-11-15 09:21 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.437 | 0 | 0 | 0 | 0.437
401385699 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | CELIK KOK-8395-KOK-353254/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-15 09:13 | 2024-11-15 09:31 | 0.302 | 5 | 573 | 14 | 79 | 23 | 28 | 0 | 0 | 38.465 | 92.618 | 44.245 | 8.416 | 118.149 | 9.972 | 0 | 0 | 311.865
401385702 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | GÖLBAŞI YENİ DM-4648910-DM-4657655/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-15 09:25 | 2024-11-15 10:09 | 0.729 | 1 | 735 | 2 | 164 | 6 | 34 | 0 | 0 | 2.726 | 287.754 | 6.491 | 20.221 | 156.015 | 33.298 | 0 | 0 | 506.505
401385703 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | Dağıtım Transformatörü | 15734997-362748-Trafo-()-(380306/D-380397/D-380399/D)-(LV-LV-LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-15 09:17 | 2024-11-15 10:11 | 0.897 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.378 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.288
401385704 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13854873-2753-Trafobinatip-()-(567820/E)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-15 09:28 | 2024-11-15 13:53 | 4.421 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64.607 | 0 | 0 | 0 | 1.613 | 0 | 0 | 66.22
401385712 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 11571546-11354-Trafobinatip-()-(174017/DM_IV-64 B CIKISI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-15 10:00 | 2024-11-15 11:00 | 1 | 0 | 537 | 0 | 4 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 182.61 | 0 | 0.213 | 574.875 | 34.773 | 243.459 | 0 | 1035.93
401385713 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 11539945-6841-Trafobinatip-()-(2020653/J-2622782/J-463954/J-477950/J-478902/J)-(LV-LV-LV-LV-LV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-15 13:00 | 2024-11-15 15:00 | 2 | 0 | 285 | 0 | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 939.651 | 0 | 0.921 | 0 | 91.44 | 0 | 0 | 1032.012
401385715 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | Kuşakkaya TR-2-11108-DİREK TİPİ TRAFO-339714/0 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-15 09:48 | 2024-11-15 11:46 | 1.966 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
401385715 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | Kuşakkaya TR-2-11108-DİREK TİPİ TRAFO-339714/0 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-15 11:46 | 2024-11-15 11:47 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039
401385716 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12260522-3349683-Agpanobox-(3349882/A-3622329/)-(LV-SC) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-15 09:47 | 2024-11-15 11:23 | 1.592 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.781 | 0 | 0 | 22.781
401385722 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13939319-1199159-Ogmusdirek-(543700/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-15 09:21 | 2024-11-15 10:39 | 1.302 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.284 | 0 | 0 | 0 | 1.213 | 0 | 0 | 34.497
401385730 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15729012-366707-Trafo-()-(429844/A)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-15 15:56 | 2024-11-15 16:09 | 0.219 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.535
401385731 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15729118-368031-Trafo-()-(465981/A)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-15 16:46 | 2024-11-15 17:28 | 0.706 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | 0 | 0.672 | 0 | 2.045 | 0 | 0 | 6.447
401385735 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TM Fideri | SARIL PS-7698-TM-353229/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-15 10:06 | 2024-11-15 10:17 | 0.183 | 2 | 436 | 41 | 40 | 1 | 13 | 0 | 0 | 3.72 | 68.692 | 23.592 | 2.044 | 0.23 | 8.352 | 0 | 0 | 106.63
401385736 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13663095-2242725 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-15 10:19 | 2024-11-15 10:55 | 0.603 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.505 | 3.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.669
401385736 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13663095-2242725 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-15 10:55 | 2024-11-15 11:06 | 0.18 | 0 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.026 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.514
401385738 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14042805-10758-Trafobinatip-()-(552742/B)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-15 10:28 | 2024-11-15 11:33 | 1.089 | 0 | 33 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.704 | 0 | 0.013 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 55.417
401385742 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Abone Tesisi | 13884664-947128-Agdirek-(4605231/G)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-15 10:38 | 2024-11-15 11:18 | 0.664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179
401385750 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11537463-7005-Trafobinatip-()-(81614/HIDROPLAS HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-15 10:52 | 2024-11-15 11:08 | 0.271 | 0 | 440 | 3 | 4 | 5 | 62 | 11 | 4 | 0 | 44.511 | 2.645 | 0.111 | 122.853 | 77.298 | 310.392 | 67.391 | 625.201
401385750 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11537273-7131-Trafobinatip-()-(138145/GENC OSMAN MAHALLESI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-15 11:08 | 2024-11-15 11:32 | 0.4 | 0 | 440 | 3 | 4 | 2 | 62 | 7 | 4 | 0 | 66.322 | 3.924 | 0.185 | 21.515 | 111.625 | 439.206 | 99.7 | 742.477
401385770 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 15735011-367178-Trafo-()-(379933/C)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-15 11:05 | 2024-11-15 14:13 | 3.121 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.027
401385772 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14450501-1136298-Enhdirek-(91562/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-15 11:28 | 2024-11-15 14:05 | 2.608 | 1 | 124 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5.866 | 97.578 | 102.23 | 4.505 | 0 | 5.484 | 0 | 0 | 215.663
401385772 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14450501-1136298-Enhdirek-(91562/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-15 14:05 | 2024-11-15 14:15 | 0.167 | 1 | 347 | 12 | 15 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.578 | 24.708 | 8.973 | 0.635 | 0 | 1.837 | 0 | 0 | 36.731
401385774 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13946172-1142580-Enhdirek-(76582/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-15 10:36 | 2024-11-15 12:25 | 1.825 | 0 | 28 | 15 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.625 | 38.892 | 7.488 | 0 | 2.863 | 0 | 0 | 79.868
401385774 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13946172-1142580-Enhdirek-(76582/HAT15039)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-15 12:25 | 2024-11-15 12:35 | 0.167 | 0 | 67 | 15 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.824 | 7.408 | 13.28 | 0 | 0.725 | 0 | 0 | 35.237
401385806 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | YENIDEMIR DM-12303-DM-356685/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-15 12:22 | 2024-11-15 12:22 | 0.006 | 0 | 369 | 0 | 35 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.627 | 0 | 0.009 | 0.005 | 0.038 | 0 | 0 | 0.679
401385809 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | SUVARLI KOK-7256-DM-353745/0 | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-15 12:18 | 2024-11-15 12:48 | 0.516 | 1 | 1013 | 0 | 0 | 8 | 74 | 0 | 0 | 2.652 | 210.682 | 0 | 0 | 11.813 | 20.522 | 0 | 0 | 245.669
401385814 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15729222-367769-Trafo-()-(1261969/-3445005/B-401734/B-401736/B-402276/B-402277/B)-(LV-LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-15 12:59 | 2024-11-15 14:10 | 1.174 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.235 | 0 | 0.001 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 5.282
401385817 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | SAMBAYAT DM-10084-DM-354924/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-15 12:51 | 2024-11-15 12:52 | 0.017 | 4 | 833 | 5 | 46 | 12 | 41 | 0 | 0 | 2.025 | 6.498 | 0.237 | 0.141 | 51.98 | 2.059 | 0 | 0 | 62.94
401385818 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13783472-812-Trafobinatip-()-(1443112/-3445311/A-3634668/A-3634670/A)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-15 11:24 | 2024-11-15 14:00 | 2.603 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.836 | 0 | 0 | 0 | 2.844 | 0 | 0 | 32.68
401385820 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13882393-3811-Trafobinatip-()-(609574/B)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-15 13:15 | 2024-11-15 17:01 | 3.774 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.436
401385826 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SDK Çıkışı | 12235434-1589927-Agpanobox-(603150/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-15 13:51 | 2024-11-15 15:18 | 1.453 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.066 | 0 | 0 | 0 | 6.398 | 0 | 0 | 8.464
401385830 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | HASANCIK KOK-6702-DM-353607/0 | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-15 12:16 | 2024-11-15 14:22 | 2.108 | 3 | 448 | 10 | 23 | 7 | 21 | 2 | 0 | 246.826 | 869.406 | 48.89 | 38.727 | 166.063 | 71.317 | 104.514 | 0 | 1545.743
401385837 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TM Fideri | NARLI TM-782-TM-354793/0 | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-23 10:00 | 2024-11-23 15:35 | 5.583 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.125
401385843 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13928233-3265-Trafobinatip-()-(4944491/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-15 14:08 | 2024-11-15 18:10 | 4.042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 99.888 | 0 | 0 | 100.278
401385847 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 14387928-331950 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-20 09:06 | 2024-11-20 14:26 | 5.327 | 0 | 444 | 1 | 4 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 561.046 | 0.854 | 16.489 | 12.185 | 70.296 | 0 | 0 | 660.87
401385849 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13893369-844-Trafobinatip-()-(599758/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-05 14:32 | 2024-11-05 17:10 | 2.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.609 | 0 | 0 | 0.609
401385854 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | GÖLBAŞI YENİ DM-4648910-DM-4657655/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-15 13:29 | 2024-11-15 14:04 | 0.58 | 1 | 735 | 2 | 164 | 6 | 34 | 0 | 0 | 2.053 | 215.372 | 4.86 | 23.217 | 113.881 | 25.578 | 0 | 0 | 384.961
401385855 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | DILEKTEPE KOYU CAM MEZ TR-1612-DİREK TİPİ TRAFO-343631/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-15 14:17 | 2024-11-15 17:39 | 3.382 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.03
401385855 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | DILEKTEPE KOYU CAM MEZ TR-1612-DİREK TİPİ TRAFO-343631/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-15 17:39 | 2024-11-15 17:48 | 0.143 | 0 | 37 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.619 | 0 | 0.043 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | 6.118
401385860 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15731259-365680-Trafo-()-(1400713/-4412755/-494431/2464331-494432/2464331)-(LV-LV-SC-SC) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-15 14:33 | 2024-11-15 17:00 | 2.456 | 0 | 104 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43.746 | 0 | 0 | 0 | 17.72 | 0 | 0 | 61.466
401385866 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | Dağıtım Transformatörü | 15730189-364290-Trafo-()-(1294693/-1294694/-3656846/B-411811/B-411898/B-4595642/)-(LV-LV-LV-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-15 14:47 | 2024-11-15 15:35 | 0.801 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.755 | 0 | 0 | 0 | 0.856 | 0 | 0 | 15.611
401385870 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TM Fideri | NARLI TM-782-TM-355038/KIRSAL | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-23 10:00 | 2024-11-23 15:18 | 5.3 | 10 | 1881 | 102 | 81 | 31 | 82 | 6 | 0 | 153.567 | 6042.03 | 1897.637 | 115.884 | 4996.415 | 1171.449 | 987.573 | 0 | 15364.555
401385884 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15729343-359975-Trafo-()-(601288/B-601289/B-606199/B)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-15 15:09 | 2024-11-15 18:52 | 3.708 | 0 | 84 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 390.756 | 0 | 61.788 | 0 | 4.831 | 0 | 0 | 457.375
401385885 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15789465-369638-Trafo-()-(404786/B)-(LV) | AKIM KAÇAĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-15 16:58 | 2024-11-15 17:08 | 0.173 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.111 | 0 | 0.031 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 1.173
401385886 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | DEMIRCILIK MNB-8524-DM-355785/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-15 12:02 | 2024-11-15 12:10 | 0.144 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.049
401385897 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13854873-2753-Trafobinatip-()-(607430/C)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-15 15:29 | 2024-11-15 17:55 | 2.435 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 123.36 | 0 | 0 | 0 | 39.055 | 0 | 7.086 | 169.501
401385901 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 15740774-364534-Trafo-()-(1514441/-1559709/-680974/F-688801/F-689084/F-731597/F-732202/F-732203/F-732206/F-732501/F)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-SC-SC) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-15 15:14 | 2024-11-15 15:45 | 0.519 | 0 | 260 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 34.116 | 0 | 2.366 | 0 | 14.454 | 0 | 0 | 50.936
401385902 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15734701-366802-Trafo-()-(373639/B-432976/B-454257/B-455306/B)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-15 15:28 | 2024-11-15 15:47 | 0.328 | 0 | 102 | 0 | 3 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 16.248 | 0 | 0.139 | 0 | 63.31 | 0 | 0 | 79.697
401385908 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | SAMBAYAT DM-10084-DM-354924/0 | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-15 14:49 | 2024-11-15 15:40 | 0.853 | 4 | 833 | 5 | 46 | 12 | 41 | 0 | 0 | 98.692 | 315.798 | 11.88 | 5.489 | 1529.884 | 102.632 | 0 | 0 | 2064.375
401385917 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | YAPALAK MNB-11893-DM-357076/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-15 16:00 | 2024-11-15 16:01 | 0.011 | 0 | 762 | 6 | 82 | 4 | 37 | 1 | 0 | 0 | 3.579 | 0.062 | 0.703 | 0.075 | 0.817 | 0.005 | 0 | 5.241
401385920 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14320497-1137773-Enhdirek-(89295/HAT23357)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-15 15:59 | 2024-11-15 17:30 | 1.514 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556
401385921 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15771101-365129-Trafo-()-(727635/A)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-15 16:10 | 2024-11-15 17:18 | 1.131 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.27 | 0 | 0 | 0 | 25.682 | 0 | 0 | 62.952
401385925 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15730754-362792-Trafo-()-(579956/)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-15 15:25 | 2024-11-15 16:39 | 1.237 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.508
401385937 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731294-360069-Trafo-()-(4543915/E-4545526/E-4545534/E)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-15 14:20 | 2024-11-15 14:44 | 0.394 | 0 | 100 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.237 | 0 | 0.002 | 0 | 4.924 | 0 | 0 | 14.163
401385952 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15778019-369023-Trafo-()-(450427/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-15 17:04 | 2024-11-15 18:01 | 0.948 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54.214 | 0 | 0 | 0 | 3.724 | 0 | 0 | 57.938
401385953 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 15731326-364838-Trafo-()-(590908/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-15 17:14 | 2024-11-15 18:03 | 0.819 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.786
401385953 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731326-364838-Trafo-()-(1435574/-1517968/-4510031/-590908/C-594879/C-594882/C)-(LV-LV-LV-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-15 18:03 | 2024-11-15 18:12 | 0.15 | 0 | 101 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.731 | 0 | 0.027 | 0 | 1.352 | 0 | 0 | 17.11
401385954 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15738446-358099-Trafo-()-(465063/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-15 17:13 | 2024-11-15 19:02 | 1.82 | 0 | 209 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81.701 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.88
401385973 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM06ATR03-2190732-DM-2190749/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-15 17:26 | 2024-11-15 17:59 | 0.557 | 0 | 251 | 8 | 11 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 123.072 | 3.715 | 0.451 | 568.727 | 5.433 | 0 | 0 | 701.398
401385989 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 14324950-1205171-Ogmusdirek-(534279/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-15 16:39 | 2024-11-15 17:32 | 0.878 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.932 | 0 | 1.101 | 0 | 28.742 | 0 | 0 | 60.775
401385996 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 15731402-3438597-Trafo-()-(3635329/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-15 17:04 | 2024-11-15 18:26 | 1.365 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.407 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.506
401385996 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731402-3438597-Trafo-()-(1438057/-1438058/-1438059/-1515020/-3635329/C-567704/C)-(LV-LV-SC-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-15 18:26 | 2024-11-15 18:29 | 0.054 | 0 | 57 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.561 | 0 | 0.019 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 2.619
401386005 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13639156-7477-Trafobinatip-()-(422387/C)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-15 20:41 | 2024-11-15 20:50 | 0.148 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.504 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 9.632
401386026 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15788085-4606159-Trafo-()-(465004/)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-15 18:10 | 2024-11-15 19:27 | 1.29 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.116 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.16
401386045 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15730570-4659545-Trafo-()-(705424/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-15 20:36 | 2024-11-15 22:41 | 2.074 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.551
401386053 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15740569-367580-Trafo-()-(479267/A)-(LV) | PANO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-15 21:39 | 2024-11-15 22:07 | 0.469 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.092 | 0 | 0 | 0 | 0.741 | 0 | 0 | 13.833
401386067 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | TR000120-361816-Trafo-()-(1294733/-1321314/-394898/C-396119/C-396806/C)-(LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-15 22:22 | 2024-11-15 23:35 | 1.216 | 0 | 57 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 72.983 | 0 | 0.016 | 0 | 18.744 | 0 | 0 | 91.743
401386079 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 11534691-6702-Trafobinatip-()-(127857/HASANCIK CIKISI-156273/HASANCIK CIKISI)-(MV-MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-16 09:00 | 2024-11-16 17:00 | 8 | 4 | 633 | 14 | 45 | 9 | 30 | 2 | 0 | 1004.553 | 4861.753 | 293.563 | 332.695 | 598.23 | 302.219 | 384.694 | 0 | 7777.707
401386082 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | TURKOGLU MEZARLIK KOK-5535-DM-353904/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 07:30 | 2024-11-16 07:35 | 0.076 | 3 | 281 | 40 | 68 | 14 | 32 | 5 | 2 | 0.817 | 6.819 | 20.943 | 10.605 | 11.696 | 6.459 | 41.028 | 5.309 | 103.676
401386083 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14315500-11478-Trafobinatip-()-(711265/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 07:45 | 2024-11-16 09:24 | 1.646 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 3.551 | 0 | 0.478 | 0 | 0 | 4.067
401386087 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13708008-4917-Trafobinatip-()-(614027/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 08:00 | 2024-11-16 10:00 | 1.998 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.376 | 0 | 0.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.595
401386088 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ILICAK DM-2148032-DM-2148039/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 06:01 | 2024-11-16 08:55 | 2.901 | 3 | 121 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11.216 | 377.679 | 81.55 | 1.039 | 65.852 | 64.309 | 0 | 0 | 601.645
401386090 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELENBEY MNB-7133-DM-354634/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 08:01 | 2024-11-16 08:06 | 0.088 | 1 | 1466 | 56 | 61 | 4 | 81 | 0 | 0 | 1.545 | 48.162 | 9.249 | 7.206 | 0.422 | 4.363 | 0 | 0 | 70.947
401386091 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13994481-651-Trafobinatip-()-(623055/D)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 11:06 | 2024-11-16 11:30 | 0.398 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.264 | 0 | 0 | 0 | 22.254 | 0 | 0 | 24.518
401386093 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | Dağıtım Transformatörü | 11534923-8382-Trafobinatip-()-(456289/B-456361/B-456362/B-456363/B)-(LV-LV-LV-LV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-16 08:43 | 2024-11-16 16:00 | 7.291 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 425.173 | 0 | 0 | 0 | 16.161 | 0 | 0 | 441.334
401386094 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | SAMSATDM-6709-DM-353928/TR_3-4-6 ÇIKIŞLARI | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-16 09:03 | 2024-11-16 13:06 | 4.047 | 0 | 373 | 0 | 2 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 650.417 | 0 | 2.553 | 441.455 | 258.65 | 0 | 0 | 1353.075
401386098 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | ORTA KOY YENI MNB-8740-DM-353610/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 07:06 | 2024-11-16 07:07 | 0.008 | 0 | 961 | 21 | 45 | 6 | 27 | 3 | 0 | 0 | 4.506 | 0.274 | 0.085 | 0.494 | 0.158 | 5.533 | 0 | 11.05
401386099 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | NATO MNB-10098-DM-353890/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 08:02 | 2024-11-16 08:02 | 0.006 | 3 | 694 | 49 | 64 | 3 | 29 | 2 | 0 | 0.098 | 1.584 | 1.046 | 0.412 | 0.337 | 0.043 | 2.151 | 0 | 5.671
401386101 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | ERIKLI KABINI-3588026-DM-3588100/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 08:15 | 2024-11-16 08:15 | 0.011 | 12 | 865 | 14 | 69 | 10 | 29 | 2 | 0 | 1.595 | 5.511 | 0.367 | 0.283 | 0.79 | 0.304 | 0.243 | 0 | 9.093
401386104 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | KALE HONBUR MNB-9610-DM-354052/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-20 09:40 | 2024-11-20 13:23 | 3.709 | 0 | 257 | 0 | 65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 215.252 | 0 | 6.685 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 263.137
401386106 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESNI DM-8953-DM-353858/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 07:21 | 2024-11-16 08:23 | 1.037 | 1 | 1586 | 0 | 7 | 8 | 724 | 0 | 2 | 101.268 | 553.03 | 0 | 0.34 | 335.653 | 509.055 | 0 | 14.885 | 1514.231
401386110 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | ACIELMA MNB-10019-KOK-355087/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-16 09:03 | 2024-11-16 15:34 | 6.504 | 0 | 135 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 251.85 | 0 | 1.588 | 0 | 0.369 | 0 | 0 | 253.807
401386111 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 11572652-2140526-Trafobinatip-()-(2140649/A-2140654/A-2140658/A-2140661/A-2197014/A-2197022/A-2624915/A-3564547/A-3564786/A)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 12:16 | 2024-11-16 12:52 | 0.605 | 0 | 470 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 53.945 | 0 | 9.521 | 0 | 6.593 | 0 | 0 | 70.059
401386112 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 14404137-2163827-Ogmusdirek-(2122236/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 08:43 | 2024-11-16 13:18 | 4.582 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.521
401386112 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 14404137-2163827-Ogmusdirek-(2122236/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 13:18 | 2024-11-16 13:28 | 0.158 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33
401386116 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | VALIASLAN YILDIM KOK BINASI [DM 12-22]-8116-DM-353030/0 | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-17 08:53 | 2024-11-17 17:22 | 8.494 | 0 | 439 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1023.172 | 0 | 1.232 | 0 | 426.279 | 0 | 0 | 1450.683
401386120 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14072114-4832-Trafobinatip-()-(514797/C)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 08:21 | 2024-11-16 14:00 | 5.646 | 0 | 32 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.216
401386128 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13858727-1113901-Enhdirek-(51570/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 09:18 | 2024-11-16 10:55 | 1.603 | 2 | 53 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.188 | 76.379 | 38.903 | 29.475 | 6.526 | 0 | 16.228 | 0 | 174.699
401386128 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13858727-1113901-Enhdirek-(51570/BESIKLI CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 10:55 | 2024-11-16 11:03 | 0.139 | 2 | 127 | 7 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.594 | 13.283 | 2.926 | 2.474 | 0.545 | 0.004 | 1.229 | 0 | 21.055
401386132 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13852806-2544-Trafobinatip-()-(609089/E)-(LV) | KAPALI KABLO TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 09:28 | 2024-11-16 12:16 | 2.808 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 81.822 | 0 | 0 | 0 | 6.283 | 0 | 0 | 88.105
401386133 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13706990-3045-Trafobinatip-()-(534191/D)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 09:25 | 2024-11-16 14:00 | 4.584 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.465
401386134 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | YAGMURLU KOK-3600826-DM-3601130/ | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 09:25 | 2024-11-16 12:37 | 3.206 | 2 | 218 | 0 | 8 | 3 | 13 | 0 | 0 | 43.459 | 228.384 | 0 | 3.992 | 101.156 | 50.188 | 0 | 0 | 427.179
401386142 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15741010-361850-Trafo-()-(370373/A)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 09:48 | 2024-11-16 12:59 | 3.181 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36.616 | 0 | 0 | 0 | 2.545 | 0 | 0 | 39.161
401386143 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | BUYUKBEY MOD-11449-DM-356978/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 09:52 | 2024-11-16 09:52 | 0.006 | 0 | 298 | 6 | 11 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3.103 | 0.071 | 0.016 | 0.044 | 0.036 | 0.19 | 0 | 3.46
401386144 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15781701-363225-Trafo-()-(579229/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 09:24 | 2024-11-16 10:12 | 0.794 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.274 | 0 | 7.602 | 0 | 2.432 | 0 | 0 | 15.308
401386150 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 13779250-3495-Trafobinatip-()-(699331/A)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 09:18 | 2024-11-16 09:57 | 0.655 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.731 | 0 | 0 | 0 | 18.71 | 0 | 0 | 26.441
401386151 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11573118-3348029-Trafobinatip-()-(3702458/E)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 10:06 | 2024-11-16 16:40 | 6.559 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 76.022 | 0 | 0 | 0 | 7.248 | 0 | 0 | 83.27
401386156 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM_IV/63-5631-TRAFO BİNASI-354886/HÜCRE TABANI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 10:08 | 2024-11-16 11:15 | 1.112 | 0 | 1455 | 1 | 8 | 2 | 51 | 3 | 0 | 0 | 565.647 | 0.391 | 3.025 | 90.305 | 70.948 | 267.237 | 0 | 997.553
401386158 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13992962-1112226-Enhdirek-(135765/MULK CIKISI)-(MV) | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 10:24 | 2024-11-16 12:19 | 1.905 | 2 | 139 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.692 | 143.02 | 0.391 | 0.651 | 0 | 4.731 | 0 | 0 | 155.485
401386162 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15729826-362991-Trafo-()-(409518/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 09:36 | 2024-11-16 13:11 | 3.583 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.551 | 0 | 0 | 0 | 5.43 | 0 | 0 | 24.981
401386162 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15729826-362991-Trafo-()-(409518/B)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 13:11 | 2024-11-16 14:01 | 0.843 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.563 | 0 | 0 | 0 | 2.703 | 0 | 0 | 22.266
401386163 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 14550847-4958473-Enhdirek-(138238/AKBAL HATTI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 10:36 | 2024-11-16 15:12 | 4.607 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 174.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.75 | 0 | 262.985
401386164 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14382393-3359629-Enhdirek-(3359731/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 10:35 | 2024-11-16 13:10 | 2.589 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.473 | 0 | 0.039 | 0.992 | 0 | 0 | 0 | 5.504
401386164 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14382393-3359629-Enhdirek-(3359731/KULLU CUKUR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 13:10 | 2024-11-16 13:20 | 0.167 | 0 | 40 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.938 | 0 | 0.037 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 2.073
401386174 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15730778-358184-Trafo-()-(2064271/-3287554/-501924/A-503683/A)-(LV-LV-SC-SC) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 10:43 | 2024-11-16 11:44 | 1.033 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.837 | 0 | 0.135 | 0 | 0.358 | 0 | 0 | 17.33
401386182 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | Dağıtım Transformatörü | 15734928-361681-Trafo-()-(382719/B-382720/B-382813/B)-(LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 10:53 | 2024-11-16 12:48 | 1.919 | 0 | 54 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.648 | 0 | 0.125 | 0 | 8.675 | 0 | 0 | 44.448
401386185 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15739259-367707-Trafo-()-(390062/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 10:59 | 2024-11-16 11:46 | 0.785 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.405
401386185 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15739259-367707-Trafo-()-(390062/A)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 11:46 | 2024-11-16 11:49 | 0.05 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.249
401386188 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15731203-358186-Trafo-()-(4388176/A-4388340/A-499714/A-518734/A)-(LV-LV-LV-LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 10:05 | 2024-11-16 15:00 | 4.917 | 0 | 223 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 145.657 | 0 | 6.595 | 0 | 21.21 | 0 | 0 | 173.462
401386189 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15731029-358597-Trafo-()-(491603/A-491604/A-491608/A)-(LV-LV-LV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 13:15 | 2024-11-16 13:47 | 0.533 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.128
401386191 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | AKSU KOYU TR-1-1494-DİREK TİPİ TRAFO-343823/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 10:42 | 2024-11-16 13:46 | 3.077 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.798
401386191 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | AKSU KOYU TR-1-1494-DİREK TİPİ TRAFO-343823/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 13:46 | 2024-11-16 13:51 | 0.078 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27
401386192 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15739817-2235011-Trafo-()-(465876/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 09:43 | 2024-11-16 11:50 | 2.118 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.158 | 0 | 0 | 0 | 0.666 | 0 | 0 | 14.824
401386197 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TM Fideri | 13097MAN-7137-Trafobinatip-()-(269958/F-2 YAYLAKONAK FIDERI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 11:25 | 2024-11-16 11:33 | 0.134 | 6 | 1613 | 42 | 276 | 21 | 66 | 0 | 0 | 2.363 | 176.704 | 11.685 | 16.339 | 79.389 | 11.827 | 0 | 0 | 298.307
401386202 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ORMANICI KABINI-8600-KOK-354539/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 11:19 | 2024-11-16 13:06 | 1.775 | 1 | 66 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7.07 | 34.026 | 1.881 | 3.208 | 65.295 | 9.49 | 0 | 0 | 120.97
401386213 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15737293-3797-Trafobinatip-()-(574269/A)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 12:17 | 2024-11-16 13:40 | 1.381 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.457 | 0 | 0.356 | 0 | 14.786 | 0 | 0 | 60.599
401386220 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | F2 MNB-8525-DM-353367/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 10:20 | 2024-11-16 10:28 | 0.128 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.765 | 0 | 0.671 | 0 | 0 | 0 | 21.436
401386221 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | PEYNIRDERE MONOBLOK-8398-DM-353259/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 12:27 | 2024-11-16 12:35 | 0.138 | 0 | 1347 | 1 | 320 | 7 | 60 | 1 | 0 | 0 | 98.013 | 0.354 | 9.613 | 19.233 | 7.794 | 76.651 | 0 | 211.658
401386222 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15731189-358189-Trafo-()-(2086650/-499795/A-499796/A-499798/A-651951/A)-(LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 12:23 | 2024-11-16 12:43 | 0.344 | 0 | 215 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17.048 | 0 | 0.001 | 0 | 4.578 | 0 | 0 | 21.627
401386226 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13724630-4772-Trafobinatip-()-(514890/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 12:48 | 2024-11-16 13:00 | 0.202 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.962 | 0 | 0.004 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 1.155
401386230 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM | 11571228-11351-Trafobinatip-()-(307465/GES HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 12:20 | 2024-11-16 12:58 | 0.644 | 0 | 939 | 20 | 111 | 9 | 54 | 1 | 0 | 0 | 262.119 | 45.223 | 49.297 | 41.636 | 44.997 | 0.182 | 0 | 443.454
401386236 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ARAPLI SELIMIYE MONOBLOK-8518-DM-355382/0 | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 12:49 | 2024-11-16 13:05 | 0.268 | 0 | 242 | 0 | 16 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 43.752 | 0 | 1.352 | 0.628 | 2.715 | 0 | 0 | 48.447
401386241 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 15742573-361515-Trafo-()-(1514075/-3767100/B-647217/B-681389/B-702715/B)-(LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 11:11 | 2024-11-16 13:08 | 1.955 | 0 | 42 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.563 | 0 | 0.013 | 0 | 1.074 | 0 | 0 | 8.65
401386242 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | DEMIRCILIK MNB-8524-DM-355785/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 12:50 | 2024-11-16 12:57 | 0.118 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.355
401386244 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14538719-4742455-Trafobinatip-()-(4745185/D)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 13:22 | 2024-11-16 17:40 | 4.306 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.184 | 0 | 0 | 0 | 18.494 | 0 | 0 | 35.678
401386245 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | DEMIRCILIK MNB-8524-DM-355785/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 13:20 | 2024-11-16 13:27 | 0.13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.546
401386248 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15731259-365680-Trafo-()-(1400713/-4412755/-494431/2464331-494432/2464331)-(LV-LV-SC-SC) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 13:31 | 2024-11-16 15:01 | 1.498 | 0 | 104 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.471 | 0 | 0 | 0 | 5.21 | 0 | 0 | 20.681
401386251 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15779371-3534744-Trafo-()-(3534801/A-3534832/A-3534834/A-3534836/A-3574731/)-(LV-LV-LV-LV-SC) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 13:07 | 2024-11-16 17:16 | 4.147 | 0 | 8 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.954 | 0 | 12.06 | 0 | 22.53 | 0 | 0 | 50.544
401386253 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | NATO MNB-10098-DM-353890/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 13:58 | 2024-11-16 13:59 | 0.006 | 3 | 694 | 49 | 64 | 3 | 29 | 2 | 0 | 0.099 | 1.598 | 1.099 | 0.306 | 0.343 | 0.049 | 1.611 | 0 | 5.105
401386255 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15740981-366390-Trafo-()-(463751/A)-(LV) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 08:48 | 2024-11-17 09:47 | 0.982 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.115
401386258 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15730476-364530-Trafo-()-(579711/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 13:24 | 2024-11-16 15:17 | 1.89 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.011
401386259 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14379207-2167004-Trafobinatip-()-(2172618/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 14:04 | 2024-11-16 15:56 | 1.861 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.257 | 0 | 1.053 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 19.796
401386260 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KARAAGAC KOK-3719166-DM-3719317/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 13:17 | 2024-11-16 13:18 | 0.011 | 0 | 261 | 0 | 2 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.386 | 0 | 0 | 0.13 | 0.169 | 0 | 0 | 2.685
401386261 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14537300-4742516-Trafobinatip-()-(4744519/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 14:09 | 2024-11-16 14:59 | 0.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401386264 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | BELOREN MNB-2680545-DM-2680550/ | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 14:07 | 2024-11-16 15:09 | 1.036 | 2 | 1142 | 3 | 14 | 4 | 69 | 0 | 0 | 2.669 | 418.929 | 5.046 | 1.768 | 132.147 | 66.714 | 0 | 0 | 627.273
401386268 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13960278-59-Trafobinatip-()-(714108/G)-(LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-16 13:39 | 2024-11-16 14:01 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401386270 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 7 NUMARA ENDUSRI MESLEK LISESI MONOBLOK-4647-DM-333935/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-19 09:30 | 2024-11-19 16:00 | 6.5 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 781.106 | 0 | 0 | 0 | 1252.089 | 0 | 36.275 | 2069.47
401386274 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | ARITAS KOK BINA-7708-DM-356975/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 08:35 | 2024-11-16 08:43 | 0.118 | 0 | 331 | 5 | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.202 | 5.336 | 0.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.189
401386276 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Abone Tesisi | 13938957-808187-Agdirek-(1320232/C-3407533/C)-(SC-SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-16 14:29 | 2024-11-16 19:15 | 4.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.254 | 0 | 0 | 8.254
401386277 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13867807-5234-Trafobinatip-()-(594791/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 09:13 | 2024-11-16 10:12 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401386279 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | ALIMPINAR MNB-7143-DM-354742/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 13:46 | 2024-11-16 13:46 | 0.011 | 2 | 556 | 1 | 21 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0.162 | 3.811 | 0.024 | 0.058 | 0.112 | 0.324 | 2.539 | 0 | 7.03
401386281 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14155483-1133371-Enhdirek-(4499125/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 12:59 | 2024-11-16 14:30 | 1.518 | 0 | 58 | 16 | 13 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30.32 | 17.329 | 1.489 | 28.122 | 2.296 | 138.463 | 0 | 218.019
401386281 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14155483-1133371-Enhdirek-(4499125/HAT32731)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 14:30 | 2024-11-16 14:35 | 0.083 | 0 | 133 | 16 | 29 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10.773 | 2.714 | 0.547 | 4.44 | 0.672 | 39.246 | 0 | 58.392
401386290 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15740881-366284-Trafo-()-(427368/A)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 15:02 | 2024-11-16 15:30 | 0.468 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.536
401386292 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15731153-367735-Trafo-()-(496230/A-496246/A-500081/A)-(LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 17:07 | 2024-11-16 17:31 | 0.406 | 0 | 52 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.61 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.903
401386298 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13983078-1171170-Enhdirek-(2119365/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 07:53 | 2024-11-16 09:15 | 1.365 | 0 | 0 | 7 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 24.245 | 0.118 | 0.273 | 0 | 0 | 31.676
401386298 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13983078-1171170-Enhdirek-(2119365/BALSUYU TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 09:15 | 2024-11-16 09:25 | 0.167 | 0 | 0 | 7 | 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.477 | 28.475 | 0.061 | 0.151 | 0 | 0 | 32.164
401386304 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11572184-2604032-Trafobinatip-()-(2604195/A)-(LV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2024-11-16 15:09 | 2024-11-16 15:45 | 0.595 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.383
401386306 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | GOZ 1 NOLU MONOBLOK-7753-DM-332511/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 11:15 | 2024-11-16 11:20 | 0.081 | 0 | 69 | 1 | 35 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.389 | 0.005 | 1.56 | 0 | 0.852 | 0 | 0 | 3.806
401386318 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TM Fideri | KILAVUZLU TM-3566458-TM-3566499/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 15:46 | 2024-11-16 15:57 | 0.184 | 8 | 4427 | 62 | 463 | 28 | 392 | 2 | 0 | 13.503 | 352.322 | 32.62 | 51.236 | 46.978 | 76.514 | 20.258 | 0 | 593.431
401386318 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11538635-5406-Trafobinatip-()-(77000/ONSEN FIDERI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 15:57 | 2024-11-16 15:58 | 0.022 | 7 | 4241 | 42 | 420 | 16 | 363 | 1 | 0 | 3.787 | 40.586 | 1.876 | 5.516 | 3.859 | 8.173 | 2.394 | 0 | 66.191
401386324 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13867807-5234-Trafobinatip-()-(594790/B)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 16:08 | 2024-11-16 17:44 | 1.605 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.616
401386325 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | F7 MNB-12358-DM-357325/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 14:32 | 2024-11-16 15:49 | 1.29 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.351
401386326 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | F2 MNB-8525-DM-353675/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 16:18 | 2024-11-16 16:23 | 0.073 | 0 | 19 | 42 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.031 | 9.584 | 0.024 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 10.714
401386332 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | BAKIS MONOBLOK-397-DM-355887/BAKIŞ TARAFI ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 14:56 | 2024-11-16 16:32 | 1.608 | 1 | 469 | 16 | 5 | 3 | 18 | 1 | 0 | 10.402 | 49.832 | 35.634 | 0.486 | 8.88 | 10.696 | 145.708 | 0 | 261.638
401386335 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13645301-1185499-Ogmusdirek-(432616/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 16:31 | 2024-11-16 17:50 | 1.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.248 | 0 | 0 | 57.248
401386336 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15728833-362381-Trafo-()-(408871/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 16:33 | 2024-11-16 17:15 | 0.702 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.052
401386344 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14052364-2651-Trafobinatip-()-(647783/A)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 16:31 | 2024-11-16 17:09 | 0.643 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.693 | 0 | 0 | 0 | 0.907 | 0 | 0 | 10.6
401386360 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15740209-364226-Trafo-()-(600683/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 17:40 | 2024-11-16 18:23 | 0.707 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.356 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 4.435
401386361 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15728863-361340-Trafo-()-(410835/E)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 19:28 | 2024-11-16 19:37 | 0.155 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.215
401386363 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13716784-699-Trafobinatip-()-(518561/B)-(LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 17:42 | 2024-11-16 20:16 | 2.569 | 0 | 198 | 0 | 29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 172.994 | 0 | 11.178 | 0 | 21.199 | 0 | 0 | 205.371
401386364 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15728965-3560391-Trafo-()-(429252/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 15:30 | 2024-11-16 18:22 | 2.868 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.563
401386365 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 15783874-3071-Trafobinatip-()-(4521870/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 16:38 | 2024-11-16 17:59 | 1.35 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 2.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65
401386372 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13930968-1202099-Ogmusdirek-(702285/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 17:48 | 2024-11-16 19:05 | 1.273 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.582
401386372 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13930968-1202099-Ogmusdirek-(1406586/-1563936/-4968411/C-505850/C-545246/C-545282/C-702285/C)-(LV-LV-LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 19:05 | 2024-11-16 19:12 | 0.119 | 0 | 180 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.215 | 0 | 0.543 | 0 | 0.554 | 0 | 0 | 30.312
401386376 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11538465-6559-Trafobinatip-()-(607821/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 18:12 | 2024-11-16 19:55 | 1.713 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.611 | 0 | 0 | 0 | 0.805 | 0 | 0 | 12.416
401386392 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13710309-5357-Trafobinatip-()-(545096/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 18:40 | 2024-11-16 19:15 | 0.591 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.645 | 0 | 0.005 | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 9.007
401386401 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 13922987-1171568-Enhdirek-(87376/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 16:45 | 2024-11-16 19:04 | 2.313 | 0 | 86 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.436 | 0.075 | 1.707 | 0.727 | 0.021 | 0 | 0 | 27.966
401386401 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 13922987-1171568-Enhdirek-(87376/KAYAGECIT-ELMALI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 19:04 | 2024-11-16 19:08 | 0.059 | 0 | 249 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 0.002 | 0.158 | 0.032 | 0.201 | 0 | 0 | 3.513
401386405 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14014892-371-Trafobinatip-()-(663229/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 18:13 | 2024-11-16 19:17 | 1.071 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226
401386415 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14331197-3419-Trafobinatip-()-(501403/E)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 18:07 | 2024-11-16 19:15 | 1.142 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.012 | 0 | 0.246 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 6.355
401386416 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 13756590-9200-Trafobinatip-()-(593643/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 19:43 | 2024-11-16 20:47 | 1.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.492
401386416 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13756590-9200-Trafobinatip-()-(1511751/-2235377/B-593643/B-594990/B)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 20:47 | 2024-11-16 21:08 | 0.342 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.889
401386418 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13712787-1124329-Enhdirek-(133280/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 19:41 | 2024-11-16 21:22 | 1.677 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.465 | 3.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.687
401386418 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13712787-1124329-Enhdirek-(133280/HAT49989)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 21:22 | 2024-11-16 22:13 | 0.852 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.704 | 1.682 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 14.417
401386424 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15740981-366390-Trafo-()-(418249/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 19:28 | 2024-11-16 21:43 | 2.255 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 298.898 | 0 | 0 | 0 | 12.63 | 0 | 0 | 311.528
401386447 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KAZMA BAGLARI MONOBLOK-8535-DM-353286/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 20:56 | 2024-11-16 21:03 | 0.118 | 1 | 355 | 0 | 87 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1.691 | 41.757 | 0 | 9.055 | 0 | 1.794 | 0 | 0 | 54.297
401386449 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15729041-367846-Trafo-()-(438338/B)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 22:13 | 2024-11-16 22:34 | 0.347 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.879
401386460 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 11534923-8382-Trafobinatip-()-(456361/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 21:19 | 2024-11-16 22:48 | 1.485 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.764 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 15.865
401386471 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13877785-9987-Trafobinatip-()-(521181/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 22:47 | 2024-11-16 23:26 | 0.645 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.971 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0 | 0 | 3.24
401386475 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13867807-5234-Trafobinatip-()-(594791/E)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 22:38 | 2024-11-16 23:08 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401386478 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13755498-5964-Trafobinatip-()-(581590/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 22:38 | 2024-11-16 23:28 | 0.839 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179
401386493 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13696173-1167852-Enhdirek-(98000/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 07:13 | 2024-11-17 09:02 | 1.81 | 1 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.961 | 2.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.157
401386493 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13696173-1167852-Enhdirek-(98000/HAT30628)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 09:02 | 2024-11-17 09:12 | 0.169 | 1 | 41 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 2.274 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.602
401386494 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | ÇELİKHAN ÇAT KÖK-4644880-DM-4645079/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 07:35 | 2024-11-17 08:35 | 1 | 0 | 226 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93.599 | 0 | 0.533 | 7.227 | 0.962 | 0 | 0 | 102.321
401386496 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | CAKIRHOCA KOK DM2-40-12737-TRAFO BİNASI-356397/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 07:04 | 2024-11-17 07:27 | 0.382 | 0 | 4638 | 0 | 61 | 3 | 252 | 2 | 2 | 0 | 398.071 | 0 | 3.239 | 33.922 | 160.669 | 16.312 | 5.943 | 618.156
401386499 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KAVLAKLI MONOBLOK-8248-DM-352974/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 07:51 | 2024-11-17 08:03 | 0.186 | 1 | 396 | 4 | 70 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0.839 | 36.778 | 1.288 | 3.71 | 2.155 | 2.702 | 0 | 0 | 47.472
401386502 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | ERIKLI KABINI-3588026-DM-3588100/ | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-17 10:02 | 2024-11-17 17:01 | 6.998 | 12 | 865 | 14 | 69 | 10 | 29 | 2 | 0 | 893.468 | 3087.378 | 183.022 | 139.225 | 371.972 | 170.665 | 66.497 | 0 | 4912.227
401386503 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | Dağıtım Transformatörü | 11534923-8382-Trafobinatip-()-(456289/A-456361/A-456362/A-456363/A)-(LV-LV-LV-LV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-17 08:20 | 2024-11-17 15:24 | 7.067 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 477.271 | 0 | 0 | 0 | 15.675 | 0 | 0 | 492.946
401386504 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | CAKIRHOYUK DM YENI -5011408-DM-5011476/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 07:50 | 2024-11-17 09:36 | 1.761 | 2 | 277 | 17 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 44.407 | 70.803 | 160.833 | 1.647 | 3.372 | 1.568 | 0 | 0 | 282.63
401386506 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | F2 MNB-8525-DM-353674/DOĞAN KASABASI-KIŞLA-KALAYCIK ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 08:01 | 2024-11-17 08:05 | 0.069 | 0 | 592 | 8 | 14 | 4 | 30 | 2 | 0 | 0 | 12.5 | 0.899 | 0.092 | 3.088 | 0.811 | 12.937 | 0 | 30.327
401386509 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | GOLBASI TR-30-5999-DM-339288/HÜCRE TABANI | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 08:41 | 2024-11-17 09:32 | 0.854 | 10 | 7701 | 1 | 62 | 11 | 979 | 1 | 1 | 3526.978 | 1804.206 | 0.351 | 21.564 | 260.199 | 692.889 | 3.059 | 0.6 | 6309.846
401386510 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | KAHTA AKINCILAR KABINI-11489-KOK-357147/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 08:30 | 2024-11-17 11:31 | 3.003 | 1 | 127 | 13 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.433 | 429.102 | 121.351 | 0.519 | 0 | 20.376 | 0 | 0 | 571.781
401386511 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | ABBASLAR MNB-12468-DM-356822/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 08:27 | 2024-11-17 08:48 | 0.344 | 1 | 125 | 18 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 34.577 | 49.947 | 22.107 | 0.174 | 0 | 1.704 | 0 | 0 | 108.509
401386515 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | TAŞKUYU DM-3524643-DM-3556322/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 09:07 | 2024-11-17 09:27 | 0.325 | 0 | 133 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44.321 | 0 | 0 | 0.818 | 0.822 | 0 | 0 | 45.961
401386517 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11534717-8001-Trafobinatip-()-(147367/TOPLANCILAR CIKISI)-(MV) | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 08:53 | 2024-11-17 09:07 | 0.246 | 0 | 21 | 0 | 2 | 1 | 486 | 0 | 2 | 0 | 3.184 | 0 | 0.143 | 2.308 | 386.352 | 0 | 3.698 | 395.685
401386519 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15730442-363216-Trafo-()-(642992/E)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 09:00 | 2024-11-17 10:01 | 1.024 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106
401386520 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15779281-3456405-Trafo-()-(3456505/A-3456531/A-3456576/A)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 08:18 | 2024-11-17 12:11 | 3.881 | 0 | 63 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 307.208 | 0 | 0.304 | 0 | 1.939 | 0 | 0 | 309.451
401386523 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | DARDOGAN ESENTEPE MEZRASI TR1-1734-DİREK TİPİ TRAFO-338489/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 09:29 | 2024-11-17 12:20 | 2.842 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 7.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.234
401386523 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | DARDOGAN ESENTEPE MEZRASI TR1-1734-DİREK TİPİ TRAFO-338489/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 12:20 | 2024-11-17 12:30 | 0.169 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.655 | 0 | 0.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.483
401386524 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15770799-361159-Trafo-()-(1296738/-1308199/-1308200/-1314119/-1335338/-423812/C-4462331/C-4462357/C-4462465/C-4462469/C-469481/C-469483/C)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-SC-SC-SC-SC-SC) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 09:30 | 2024-11-17 11:09 | 1.648 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 53.786 | 0 | 0 | 0 | 14.83 | 0 | 0 | 68.616
401386526 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13965684-4251-Trafobinatip-()-(565132/B)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 09:12 | 2024-11-17 11:55 | 2.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.165 | 0 | 50.572 | 74.737
401386527 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | AKSU KOYU TR-1-1494-DİREK TİPİ TRAFO-343823/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 09:44 | 2024-11-17 12:58 | 3.234 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.592
401386527 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | AKSU KOYU TR-1-1494-DİREK TİPİ TRAFO-343823/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 12:58 | 2024-11-17 13:28 | 0.497 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.649
401386531 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15739259-367707-Trafo-()-(390062/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 09:46 | 2024-11-17 10:36 | 0.827 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.494
401386531 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15739259-367707-Trafo-()-(390062/A)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 10:36 | 2024-11-17 10:39 | 0.058 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.291
401386533 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KARICIK KOK-7070-KOK-354258/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 09:36 | 2024-11-17 10:46 | 1.181 | 8 | 257 | 7 | 6 | 2 | 11 | 0 | 0 | 152.926 | 448.675 | 18.231 | 0.73 | 3.706 | 32.612 | 0 | 0 | 656.88
401386536 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14331176-2000659-Trafobinatip-()-(2000688/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 08:43 | 2024-11-17 10:07 | 1.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316
401386539 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13967963-1143804-Enhdirek-(3729776/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 10:05 | 2024-11-17 14:32 | 4.454 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.815 | 0 | 0 | 0 | 226.789 | 0 | 0 | 277.604
401386539 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | KUZKENT KOK-5832-DM-355346/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 14:32 | 2024-11-17 14:36 | 0.056 | 6 | 1107 | 7 | 22 | 6 | 46 | 0 | 0 | 3.148 | 43.14 | 0.664 | 0.189 | 1.913 | 6.889 | 0 | 0 | 55.943
401386540 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | ITFAIYE KOK DM04-39-11228-TRAFO BİNASI-356232/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 09:45 | 2024-11-17 10:39 | 0.908 | 0 | 35 | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.915 | 2.688 | 0.72 | 136.301 | 1.479 | 0 | 0 | 154.103
401386543 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | HAVSA KOK-8050-DM-2683404/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 09:35 | 2024-11-17 09:40 | 0.084 | 4 | 1324 | 0 | 92 | 3 | 70 | 2 | 1 | 16.358 | 30.883 | 0 | 3.331 | 1.62 | 5.645 | 1.956 | 0.958 | 60.751
401386544 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13679705-2716-Trafobinatip-()-(3568514/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 10:30 | 2024-11-17 11:20 | 0.83 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.535 | 0 | 0.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.037
401386548 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-2680211/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 10:18 | 2024-11-17 10:19 | 0.031 | 0 | 156 | 49 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.977 | 12.368 | 0.139 | 1.496 | 0.034 | 0 | 0 | 15.014
401386550 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM-5A DM-7290-DM-352663/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 10:15 | 2024-11-17 10:22 | 0.113 | 0 | 289 | 0 | 4 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.393 | 0 | 0.053 | 2.591 | 0.74 | 0 | 0 | 14.777
401386551 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15738788-359659-Trafo-()-(3717687/D)-(LV) | KAPALI KABLO TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 10:48 | 2024-11-17 11:26 | 0.62 | 0 | 328 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 68.902 | 0 | 2.373 | 0 | 18.08 | 0 | 0 | 89.355
401386557 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15730779-362957-Trafo-()-(502754/A-503027/A)-(LV-LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 10:46 | 2024-11-17 17:35 | 6.804 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91.358 | 0 | 1.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.452
401386558 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | YESILYORE KOK-5061-DM-353015/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 05:25 | 2024-11-17 06:40 | 1.236 | 2 | 806 | 2 | 189 | 3 | 21 | 1 | 0 | 29.861 | 632.145 | 3.153 | 91.636 | 6.28 | 22.404 | 3.249 | 0 | 788.728
401386559 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13704848-5078-Trafobinatip-()-(683934/D)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 10:59 | 2024-11-17 15:23 | 4.401 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 142.904 | 0 | 0 | 0 | 11.509 | 0 | 0 | 154.413
401386561 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 14517057-4438733-Enhdirek-(4438737/YAVUZLAR KOYICI CAMI YANI TR)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 06:57 | 2024-11-17 10:40 | 3.718 | 2 | 670 | 2 | 141 | 3 | 17 | 0 | 0 | 73.263 | 1508.611 | 7.156 | 213.089 | 23.614 | 55.518 | 0 | 0 | 1881.251
401386561 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 11537477-5061-Trafobinatip-()-(158990/DADAGLI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 10:40 | 2024-11-17 10:42 | 0.031 | 2 | 806 | 2 | 189 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0.887 | 21.004 | 0.089 | 4.048 | 0.286 | 0.892 | 0.071 | 0 | 27.277
401386562 | 1 | ADIYAMAN | TUT | OG Fideri | 13673892-347524 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 11:09 | 2024-11-17 13:10 | 2.014 | 0 | 222 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 314.515 | 2.068 | 0.446 | 0 | 6.047 | 0 | 0 | 323.076
401386567 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | SEKEROBA TURGUT REIS KOK-696-DM-353073/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 10:54 | 2024-11-17 10:55 | 0.008 | 2 | 103 | 14 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.608 | 0.747 | 0.384 | 0.055 | 0.378 | 0.063 | 0 | 0 | 2.235
401386568 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 14027071-1201978-Ogmusdirek-(1512287/-5040643/-623339/C-635544/C-635899/C)-(LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 09:10 | 2024-11-17 11:35 | 2.423 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66.003 | 0 | 0 | 0 | 9.126 | 0 | 0 | 75.129
401386570 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14199629-1177427-Enhdirek-(285197/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 11:19 | 2024-11-17 14:37 | 3.294 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 356.388 | 5.006 | 0 | 305.192 | 31.554 | 0 | 0 | 0 | 698.14
401386570 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14199629-1177427-Enhdirek-(285197/HOBI BAHESI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 14:37 | 2024-11-17 14:42 | 0.083 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 7.133 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 8.074
401386574 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | SAMSATDM-6709-DM-353929/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 11:14 | 2024-11-17 11:17 | 0.053 | 1 | 247 | 10 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.341 | 10.162 | 2.237 | 4.931 | 4.491 | 0.336 | 0 | 0 | 22.498
401386577 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15729854-366417-Trafo-()-(402251/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 10:26 | 2024-11-17 14:12 | 3.769 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.545
401386577 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15729854-366417-Trafo-()-(402251/A)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 14:12 | 2024-11-17 14:23 | 0.193 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.804
401386578 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 14384080-3325996-Enhdirek-(124341/HAT42290)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 09:54 | 2024-11-17 12:41 | 2.775 | 0 | 121 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 184.287 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.394
401386580 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | ORTA KOY YENI MNB-8740-DM-353610/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 07:53 | 2024-11-17 08:36 | 0.732 | 0 | 961 | 21 | 45 | 6 | 27 | 3 | 0 | 0 | 436.885 | 23.171 | 5.849 | 42.393 | 15.223 | 128.897 | 0 | 652.418
401386580 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 11535630-2865-Trafobinatip-()-(91187/YARBASI GURUBU)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 08:36 | 2024-11-17 11:11 | 2.576 | 0 | 2070 | 31 | 107 | 13 | 46 | 3 | 0 | 0 | 1848.089 | 74.917 | 30.042 | 126.342 | 105.602 | 505.44 | 0 | 2690.432
401386580 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | DM | 11571025-8740-Trafobinatip-()-(288190/-657749/A-735015/A-735016/A-735304/A-735306/A-735307/A-95653/)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-MV-MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 11:11 | 2024-11-17 11:34 | 0.383 | 0 | 1631 | 27 | 99 | 11 | 39 | 3 | 0 | 0 | 351.198 | 15.375 | 8.879 | 35.015 | 22.669 | 111.972 | 0 | 545.108
401386580 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14377794-2755444-Enhdirek-(2755471/SOKUMILYANLI RING)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 11:34 | 2024-11-17 11:47 | 0.217 | 0 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.403 | 0.082 | 0 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 7.905
401386580 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14377792-2152968-Enhdirek-(2755454/SOKUMILYANLI RING)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 11:47 | 2024-11-17 11:55 | 0.133 | 0 | 409 | 18 | 31 | 4 | 19 | 3 | 0 | 0 | 38.097 | 4.242 | 1.222 | 5.977 | 2.911 | 38.946 | 0 | 91.395
401386581 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15740693-366497-Trafo-()-(457918/A)-(LV) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 11:51 | 2024-11-17 12:18 | 0.46 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.056 | 0 | 0 | 0 | 6.653 | 0 | 0 | 37.709
401386582 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 13687579-1113549-Enhdirek-(159318/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 11:47 | 2024-11-17 14:21 | 2.58 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.276 | 0 | 0.907 | 0 | 1.562 | 0 | 0 | 33.745
401386582 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 13687579-1113549-Enhdirek-(159318/SOGUTLUBAHCE HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 14:21 | 2024-11-17 14:32 | 0.185 | 0 | 39 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.898 | 0 | 0.303 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 7.383
401386584 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15741966-366620-Trafo-()-(594791/E)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 11:13 | 2024-11-17 11:58 | 0.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401386585 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15778105-366525-Trafo-()-(1432024/-529575/F-610272/F-610292/F-610293/F)-(LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 11:51 | 2024-11-17 13:33 | 1.704 | 0 | 150 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 42.277 | 0 | 3.365 | 0 | 10.23 | 0 | 0 | 55.872
401386586 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | ARITAS KOK BINA-7708-DM-356975/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 09:58 | 2024-11-17 10:02 | 0.082 | 0 | 331 | 5 | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | 3.671 | 0.392 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 13.967
401386591 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14390488-1178305-Enhdirek-(221944/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 12:12 | 2024-11-17 13:06 | 0.891 | 0 | 128 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 68.871 | 0 | 1.863 | 0 | 5.445 | 0 | 0 | 76.179
401386591 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | SUCATI MONOBLOK YENİ-2151832-DM-2151853/ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 13:06 | 2024-11-17 13:09 | 0.046 | 0 | 1014 | 1 | 102 | 3 | 104 | 0 | 1 | 0 | 30.181 | 0.112 | 0.229 | 1.174 | 8.533 | 0 | 0.042 | 40.271
401386592 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13854383-2759-Trafobinatip-()-(565917/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 12:23 | 2024-11-17 14:13 | 1.841 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.162 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 10.295
401386601 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728953-362930-Trafo-()-(1241384/-1241385/-402553/A-402555/A-403960/A)-(LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 12:18 | 2024-11-17 13:37 | 1.314 | 0 | 106 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 132.733 | 0 | 2.085 | 0 | 54.591 | 0 | 0 | 189.409
401386603 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | ORTA KOY YENI MNB-8740-DM-353612/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 11:47 | 2024-11-17 11:49 | 0.025 | 0 | 581 | 6 | 49 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.894 | 0.135 | 0.226 | 0.77 | 0.849 | 0 | 0 | 7.874
401386604 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | CIFTHISAR KOK-7386-KOK-354414/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 12:35 | 2024-11-17 13:06 | 0.525 | 1 | 97 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.402 | 23.371 | 0 | 0.002 | 0.185 | 2.176 | 0 | 0 | 26.136
401386606 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | SINCIK DM-1-11223-DM-353335/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 12:36 | 2024-11-17 12:46 | 0.168 | 0 | 604 | 0 | 6 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 83.749 | 0 | 0.015 | 32.529 | 1.183 | 0 | 0 | 117.476
401386607 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13946039-957234-Agdirek-(1425035/C)-(SC) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 12:49 | 2024-11-17 14:30 | 1.675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.445
401386608 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11537273-7131-Trafobinatip-()-(138145/GENC OSMAN MAHALLESI)-(MV) | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 12:47 | 2024-11-17 14:39 | 1.872 | 0 | 440 | 3 | 4 | 2 | 62 | 7 | 4 | 0 | 156.758 | 8.124 | 0.338 | 30.891 | 187.778 | 577.234 | 156.606 | 1117.729
401386611 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | SEKEROBA TURGUT REIS KOK-696-DM-353073/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 12:42 | 2024-11-17 12:42 | 0.008 | 2 | 103 | 14 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.624 | 0.757 | 0.401 | 0.063 | 0.549 | 0.065 | 0 | 0 | 2.459
401386612 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15741011-368113-Trafo-()-(417468/-417890/-418428/-418431/)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 11:44 | 2024-11-17 12:04 | 0.332 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.786 | 0 | 0 | 0 | 1.995 | 0 | 0 | 28.781
401386613 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13687805-1123178-Enhdirek-(124455/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 12:36 | 2024-11-17 14:11 | 1.571 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.327 | 0 | 1.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.579
401386613 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13687805-1123178-Enhdirek-(124455/HAT43770)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 14:11 | 2024-11-17 14:19 | 0.133 | 0 | 28 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.854 | 0 | 0.303 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 2.181
401386615 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 14121729-8569-Trafobinatip-()-(681587/D-683143/D-683144/D)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 12:59 | 2024-11-17 14:29 | 1.511 | 0 | 413 | 0 | 33 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 117.903 | 0 | 6.476 | 0 | 9.804 | 0 | 0 | 134.183
401386621 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | TASOLUK MNB-5239-DM-353049/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 12:40 | 2024-11-17 12:41 | 0.006 | 0 | 856 | 5 | 17 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0.045 | 0.002 | 0.052 | 0.115 | 0 | 0 | 1.089
401386622 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TM Fideri | SARIL PS-7698-TM-353229/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 12:11 | 2024-11-17 12:17 | 0.1 | 2 | 436 | 41 | 40 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2.147 | 39.628 | 11.832 | 1.25 | 0.076 | 3.324 | 0 | 0 | 58.257
401386624 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | TR--1798-358428-Trafo-()-(3326393/C)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 11:00 | 2024-11-17 12:17 | 1.29 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.566
401386629 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KARAAGAC KOK-3719166-DM-3719317/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 12:41 | 2024-11-17 12:42 | 0.011 | 0 | 261 | 0 | 2 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.517 | 0 | 0 | 0.108 | 0.15 | 0 | 0 | 2.775
401386632 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | CELIK KOK-8395-KOK-353254/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 13:45 | 2024-11-17 14:14 | 0.479 | 5 | 573 | 14 | 79 | 23 | 28 | 0 | 0 | 61.616 | 148.385 | 63.58 | 13.99 | 156.758 | 11.924 | 0 | 0 | 456.253
401386635 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 11537209-9859-Trafobinatip-()-(77256/FIDER 17 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 13:09 | 2024-11-17 13:25 | 0.269 | 1 | 458 | 1 | 51 | 18 | 145 | 22 | 0 | 29.718 | 65.803 | 0.078 | 7.126 | 58.664 | 93.735 | 573.954 | 0 | 829.078
401386636 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731372-361526-Trafo-()-(1516953/-1517305/-4398086/B-530560/B)-(LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 13:53 | 2024-11-17 14:28 | 0.576 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.548
401386637 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15742049-366413-Trafo-()-(588965/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 13:36 | 2024-11-17 14:52 | 1.262 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.894
401386642 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | SARIYAPRAK DM-8949-DM-356087/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 13:48 | 2024-11-17 14:56 | 1.124 | 1 | 266 | 93 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6.339 | 99.833 | 1044.209 | 0.007 | 52.731 | 1.035 | 0 | 0 | 1204.154
401386643 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | COGULHAN TEVZI-7608-DM-353689/COBANBEYLI MONOBLOK HATTI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 13:40 | 2024-11-17 13:44 | 0.068 | 9 | 4586 | 91 | 304 | 13 | 243 | 1 | 0 | 18.12 | 128.582 | 115.96 | 5.376 | 8.365 | 14.175 | 2.722 | 0 | 293.3
401386645 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11537059-10226-Trafobinatip-()-(724577/G)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 14:09 | 2024-11-17 16:00 | 1.847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 0.555
401386648 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | IGDELI MNB-7699-DM-355389/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 13:11 | 2024-11-17 13:12 | 0.006 | 4 | 452 | 34 | 3 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0.091 | 2.186 | 0.347 | 0.007 | 4.186 | 0.092 | 0 | 0 | 6.909
401386657 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14388672-12098-Trafobinatip-()-(661614/D)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 14:18 | 2024-11-17 16:30 | 2.197 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45.426 | 0 | 0 | 0 | 7.012 | 0 | 0 | 52.438
401386660 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | DM | 11571025-8740-Trafobinatip-()-(288190/-657749/A-735015/A-735016/A-735304/A-735306/A-735307/A-95653/)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-MV-MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 12:20 | 2024-11-17 12:43 | 0.382 | 0 | 1631 | 27 | 99 | 11 | 39 | 3 | 0 | 0 | 364.989 | 15.276 | 8.992 | 33.984 | 23.023 | 142.689 | 0 | 588.953
401386660 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 11535630-2865-Trafobinatip-()-(91187/YARBASI GURUBU)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 12:43 | 2024-11-17 13:14 | 0.524 | 0 | 2070 | 31 | 107 | 13 | 46 | 3 | 0 | 0 | 615.163 | 25.492 | 11.937 | 52.281 | 38.527 | 140.32 | 0 | 883.72
401386660 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 11571025-8740-Trafobinatip-()-(288190/SOKU MILYANLI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 13:14 | 2024-11-17 14:01 | 0.772 | 0 | 961 | 21 | 45 | 6 | 27 | 3 | 0 | 0 | 499.549 | 26.791 | 8.064 | 46.615 | 20.322 | 226.444 | 0 | 827.785
401386662 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15778843-2132312-Trafo-()-(2132548/F)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 14:28 | 2024-11-17 15:57 | 1.477 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.649
401386663 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 11534399-9845-Trafobinatip-()-(4377621/GUCSAN CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 13:42 | 2024-11-17 14:10 | 0.473 | 1 | 280 | 0 | 40 | 7 | 65 | 7 | 0 | 50.493 | 50.093 | 0 | 11.441 | 40.928 | 61.812 | 269.583 | 0 | 484.35
401386670 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15786113-4683784-Trafo-()-(4684356/B-4684649/B-4684815/B)-(LV-LV-LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 14:15 | 2024-11-17 17:54 | 3.654 | 0 | 54 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 107.322 | 0 | 1.512 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 109.683
401386673 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TILEYLI DM-8831-DM-355951/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 14:51 | 2024-11-17 17:37 | 2.766 | 2 | 230 | 47 | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 203.818 | 638.723 | 686.855 | 46.584 | 86.031 | 47.397 | 0 | 0 | 1709.408
401386676 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ELMACIK MNB-8530-DM-353577/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 14:54 | 2024-11-17 14:59 | 0.084 | 5 | 421 | 55 | 6 | 3 | 14 | 1 | 0 | 3.19 | 33.655 | 18.181 | 0.549 | 2.186 | 0.91 | 7.493 | 0 | 66.164
401386677 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | NATO MNB-10098-DM-353890/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 14:40 | 2024-11-17 14:41 | 0.006 | 3 | 694 | 49 | 64 | 3 | 29 | 2 | 0 | 0.099 | 1.586 | 1.1 | 0.335 | 0.299 | 0.046 | 1.183 | 0 | 4.648
401386689 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | NARLI KIRALI KOK-11618-DM-356494/0 | PARAFUDUR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 13:17 | 2024-11-17 13:56 | 0.648 | 20 | 2831 | 82 | 46 | 17 | 88 | 2 | 0 | 104.843 | 1422.231 | 100.077 | 14.567 | 593.301 | 115.918 | 25.748 | 0 | 2376.685
401386689 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 11540843-7699-Trafobinatip-()-(150557/AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 13:56 | 2024-11-17 13:57 | 0.018 | 4 | 452 | 34 | 3 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0.287 | 6.808 | 1.103 | 0.025 | 13.177 | 0.289 | 0 | 0 | 21.689
401386693 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 15D-1 ADM-8241-DM-352712/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 15:23 | 2024-11-17 15:50 | 0.44 | 0 | 2755 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 542.119 | 0 | 0 | 0 | 212.599 | 0 | 0 | 754.718
401386694 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KILAVUZLU MOD5-12766-DM-357595/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 15:23 | 2024-11-17 15:41 | 0.295 | 0 | 18224 | 0 | 23 | 7 | 1754 | 2 | 4 | 0 | 1665.485 | 0 | 1.653 | 119.067 | 753.469 | 24.504 | 7.003 | 2571.181
401386694 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11537250-12188-Trafobinatip-()-(84681/BINEVLER 5D1 CIKIS)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 15:41 | 2024-11-17 15:46 | 0.078 | 0 | 14093 | 0 | 22 | 3 | 1416 | 0 | 4 | 0 | 353.307 | 0 | 0.436 | 27.339 | 172.525 | 0 | 1.852 | 555.459
401386694 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11537250-12188-Trafobinatip-()-(86678/CELAL GUROCAK CIKISI(2B2))-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 15:41 | 2024-11-17 15:47 | 0.104 | 0 | 3986 | 0 | 1 | 4 | 312 | 2 | 0 | 0 | 112.283 | 0 | 0 | 3.145 | 24.545 | 8.653 | 0 | 148.626
401386696 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13709715-3043-Trafobinatip-()-(537730/F)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 15:29 | 2024-11-17 17:40 | 2.182 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.054 | 0 | 0 | 0 | 1.845 | 0 | 0 | 16.899
401386703 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | ORTA KOY YENI MNB-8740-DM-353610/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 14:34 | 2024-11-17 14:34 | 0.008 | 0 | 961 | 21 | 45 | 6 | 27 | 3 | 0 | 0 | 5.034 | 0.29 | 0.078 | 0.52 | 0.221 | 2.794 | 0 | 8.937
401386704 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 13895405-1052545-Agdirek-(1449534/A)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 14:09 | 2024-11-17 15:10 | 1.016 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27
401386711 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | IGDELI MNB-7699-DM-355389/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 14:40 | 2024-11-17 14:41 | 0.006 | 4 | 452 | 34 | 3 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0.089 | 2.154 | 0.364 | 0.007 | 3.806 | 0.096 | 0 | 0 | 6.516
401386714 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15789465-369638-Trafo-()-(404786/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 15:19 | 2024-11-17 16:48 | 1.492 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.464 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.688
401386717 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731403-360588-Trafo-()-(1517307/-484735/B-501383/B-501384/B)-(LV-LV-LV-SC) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 09:21 | 2024-11-17 14:16 | 4.918 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.605
401386718 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731403-360588-Trafo-()-(1517307/-484735/B-501383/B-501384/B)-(LV-LV-LV-SC) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 14:42 | 2024-11-17 16:02 | 1.329 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.377
401386720 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11571369-11658-Trafobinatip-()-(316569/SUCATI CIKISI)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 15:37 | 2024-11-18 01:18 | 9.686 | 0 | 105 | 0 | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 338.881 | 0 | 16.368 | 416.012 | 38.678 | 0 | 0 | 809.939
401386723 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15771864-358594-Trafo-()-(395753/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 15:53 | 2024-11-17 16:31 | 0.641 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 0 | 0.559
401386726 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 14409094-1200544-Ogmusdirek-(1407107/-1563929/-2079378/F-2079405/F-2137505/-608032/F-608034/F)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC-SC) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 14:01 | 2024-11-17 15:53 | 1.861 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 88.848 | 0 | 11.882 | 0 | 3.909 | 0 | 0 | 104.639
401386732 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731295-364740-Trafo-()-(4622290/A-4622292/A-4622294/A)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 14:03 | 2024-11-17 14:11 | 0.143 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.022 | 0 | 0 | 0 | 1.604 | 0 | 0 | 12.626
401386735 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | SDK Çıkışı | 12252164-1592690-Agpanobox-(621035/B)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 10:28 | 2024-11-17 12:00 | 1.527 | 0 | 32 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.547
401386736 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13952070-1198355-Ogmusdirek-(1513263/-1556097/-572424/E-572426/E-573472/E)-(LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 14:32 | 2024-11-17 17:20 | 2.806 | 0 | 37 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64.171 | 0 | 8.826 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 74.507
401386744 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | GOYNUK YENI MNB-2140152-DM-2140174/ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 14:01 | 2024-11-17 14:41 | 0.669 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.111 | 0 | 0 | 3.543 | 0 | 0 | 0 | 4.654
401386746 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | SINCIK DM-1-11223-DM-353335/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 15:52 | 2024-11-17 16:26 | 0.576 | 0 | 604 | 0 | 6 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 286.119 | 0 | 0.037 | 119.609 | 4.136 | 0 | 0 | 409.901
401386748 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15737773-357962-Trafo-()-(437265/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 16:25 | 2024-11-17 18:38 | 2.224 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 289.503 | 0 | 0 | 0 | 19.197 | 0 | 0 | 308.7
401386753 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13691723-2688-Trafobinatip-()-(633220/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 16:26 | 2024-11-17 18:23 | 1.954 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53
401386755 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TM Fideri | KILAVUZLU TM-3566458-TM-3566545/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 16:15 | 2024-11-17 17:00 | 0.75 | 7 | 6935 | 10 | 363 | 19 | 572 | 3 | 2 | 59.43 | 1761.108 | 27.612 | 19.568 | 152.626 | 427.759 | 25.068 | 9.751 | 2482.922
401386755 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11534368-10465-Trafobinatip-()-(70815/CEAS- 1 SIR KOK CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 17:00 | 2024-11-17 17:05 | 0.09 | 0 | 904 | 0 | 15 | 5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 32.428 | 0 | 0.062 | 0.757 | 2.069 | 0 | 0 | 35.316
401386755 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11534368-10465-Trafobinatip-()-(140195/KARADERE CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 17:00 | 2024-11-17 17:06 | 0.094 | 0 | 658 | 0 | 33 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15.797 | 0 | 0.366 | 1.346 | 1.468 | 0 | 0 | 18.977
401386755 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11534368-10465-Trafobinatip-()-(61189/DONGELE CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 17:00 | 2024-11-17 17:06 | 0.098 | 4 | 2052 | 10 | 133 | 3 | 168 | 3 | 1 | 3.758 | 63.24 | 1.907 | 0.845 | 9.33 | 19.159 | 2.748 | 0.003 | 100.99
401386755 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11534368-10465-Trafobinatip-()-(159148/DEREBOGAZI HARTLAP CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 17:00 | 2024-11-17 17:06 | 0.102 | 0 | 1464 | 0 | 65 | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 71.867 | 0 | 0.486 | 0.222 | 7.958 | 0 | 0 | 80.533
401386755 | 6 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TM Fideri | KILAVUZLU TM-3566458-TM-3566545/ | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 17:00 | 2024-11-17 19:32 | 2.533 | 7 | 6935 | 10 | 363 | 19 | 572 | 3 | 2 | 200.029 | 7052.297 | 51.386 | 79.688 | 526.655 | 1309.698 | 65.67 | 12.755 | 9298.178
401386756 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15784989-3745373-Trafo-()-(4466356/I)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-17 16:38 | 2024-11-17 18:08 | 1.496 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.729 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 8.089
401386760 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | YAZI BELEN MONOBLOK-10504-DM-354944/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 16:42 | 2024-11-17 17:06 | 0.395 | 1 | 73 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40.68 | 12.452 | 3.216 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.65
401386769 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | GOYNUK YENI MNB-2140152-DM-2140171/ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 14:01 | 2024-11-17 14:33 | 0.544 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 0 | 9.487 | 0 | 0 | 0 | 15.157
401386774 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 11537208-9860-Trafobinatip-()-(151928/FIDER 17 CIKISI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 13:27 | 2024-11-17 19:23 | 5.937 | 1 | 312 | 1 | 42 | 15 | 76 | 18 | 0 | 542.781 | 838.17 | 1.441 | 118.47 | 775.734 | 779.485 | 7795.008 | 0 | 10851.089
401386775 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 14069216-1152856-Enhdirek-(86290/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 16:27 | 2024-11-17 18:03 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.133 | 0.864 | 0 | 0 | 3.997
401386775 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 14069216-1152856-Enhdirek-(86292/ORENLI-HATICEPINARI-OGLAKKAYASI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 18:03 | 2024-11-17 18:07 | 0.07 | 2 | 342 | 0 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.081 | 5.555 | 0 | 0.02 | 0.344 | 0.14 | 0 | 0 | 6.14
401386776 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | DM | 11571025-8740-Trafobinatip-()-(288190/-657749/A-735015/A-735016/A-735304/A-735306/A-735307/A-95653/)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-MV-MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 13:13 | 2024-11-17 13:14 | 0.007 | 0 | 1631 | 27 | 99 | 11 | 39 | 3 | 0 | 0 | 6.401 | 0.268 | 0.128 | 0.609 | 0.405 | 1.97 | 0 | 9.781
401386783 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KILAVUZLU MOD5-12766-DM-357595/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 16:49 | 2024-11-17 16:57 | 0.13 | 0 | 18224 | 0 | 23 | 7 | 1754 | 2 | 4 | 0 | 747.596 | 0 | 0.737 | 51.148 | 333.253 | 11.452 | 3.273 | 1147.459
401386783 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11537250-12188-Trafobinatip-()-(307620/2B3-1C2 HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 16:57 | 2024-11-17 17:16 | 0.318 | 0 | 5940 | 0 | 2 | 2 | 577 | 2 | 1 | 0 | 849.733 | 0 | 1.753 | 10.975 | 540.879 | 18.47 | 0.07 | 1421.88
401386784 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | BAYDEMIRLI-8390-DM-354556/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 16:49 | 2024-11-17 17:20 | 0.517 | 0 | 206 | 0 | 10 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 69.245 | 0 | 0.766 | 0.191 | 2.919 | 0 | 0 | 73.121
401386785 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TM Fideri | GOLBASI TM-10243-TM-344284/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 16:44 | 2024-11-17 17:14 | 0.494 | 1 | 922 | 2 | 179 | 9 | 50 | 2 | 0 | 1.954 | 249.439 | 4.507 | 13.698 | 109.783 | 25.404 | 4.423 | 0 | 409.208
401386786 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 13749795-4930-Trafobinatip-()-(700450/A)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 18:45 | 2024-11-17 18:53 | 0.138 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.983 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 2.015
401386788 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13703280-5082-Trafobinatip-()-(571094/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 16:57 | 2024-11-17 18:49 | 1.866 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.066
401386791 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KAVAKLI MNB-2205896-DM-2205908/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 17:09 | 2024-11-17 17:10 | 0.017 | 0 | 532 | 33 | 61 | 2 | 28 | 1 | 0 | 0 | 15.626 | 1.017 | 0.834 | 0.015 | 0.668 | 12.079 | 0 | 30.239
401386792 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13660637-1120222-Enhdirek-(125336/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 17:13 | 2024-11-17 17:57 | 0.741 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.372
401386792 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13660637-1120222-Enhdirek-(125336/HACIHALIL HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 17:57 | 2024-11-17 18:05 | 0.133 | 0 | 71 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.378 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 15.576
401386794 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14121046-1173972-Enhdirek-(159146/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 17:06 | 2024-11-17 18:20 | 1.228 | 0 | 140 | 0 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 92.259 | 0 | 0.351 | 19.06 | 14.004 | 0 | 0 | 125.674
401386794 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14121046-1173972-Enhdirek-(159146/HAT61511)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 18:20 | 2024-11-17 18:30 | 0.167 | 0 | 392 | 0 | 35 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 38.855 | 0 | 0.286 | 2.608 | 4.141 | 0 | 0 | 45.89
401386798 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14215530-8682-Trafobinatip-()-(531786/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 17:14 | 2024-11-17 20:15 | 3.01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.928 | 0 | 0 | 0 | 2.581 | 0 | 0 | 4.509
401386800 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 13802557-1150308-Enhdirek-(58601/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 17:25 | 2024-11-17 18:25 | 1.011 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 0 | 0 | 1.992 | 0 | 0 | 0 | 4.452
401386800 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 13802557-1150308-Enhdirek-(58601/HAT2473)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 18:25 | 2024-11-17 18:27 | 0.034 | 0 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0.266
401386802 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11538464-6357-Trafobinatip-()-(522047/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 17:04 | 2024-11-17 18:45 | 1.687 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.144
401386805 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Abone Tesisi | 12200275-1580952-Agpanobox-(1485405/E)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 15:28 | 2024-11-17 16:20 | 0.874 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177
401386810 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 13687579-1113549-Enhdirek-(159318/SOGUTLUBAHCE HATTI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 17:33 | 2024-11-17 19:18 | 1.754 | 0 | 39 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.391 | 0 | 2.538 | 0 | 1.127 | 0 | 0 | 18.056
401386814 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 13877785-9987-Trafobinatip-()-(1434113/-1511966/-517804/A-521181/A-521182/A-521183/A)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 17:38 | 2024-11-17 20:30 | 2.859 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 90.581 | 0 | 0.433 | 0 | 9.047 | 0 | 0 | 100.061
401386815 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15729888-363570-Trafo-()-(399007/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 17:35 | 2024-11-17 17:59 | 0.397 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.454 | 0 | 0 | 0 | 0.604 | 0 | 0 | 9.058
401386817 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 15735987-363859-Trafo-()-(664036/F)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 17:22 | 2024-11-17 17:36 | 0.234 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.123 | 0 | 0 | 0 | 6.343 | 0 | 0 | 8.466
401386823 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | COGULHAN TEVZI-7608-DM-353688/TATLAR GRUBU HATTI | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 17:49 | 2024-11-17 17:54 | 0.079 | 5 | 1705 | 1 | 91 | 10 | 35 | 0 | 0 | 1.061 | 33.725 | 0.164 | 3.629 | 2.8 | 1.099 | 0 | 0 | 42.478
401386825 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 13700564-5081-Trafobinatip-()-(1431955/-1514508/-3711776/E-492425/E-570870/E-571597/E)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 17:38 | 2024-11-17 18:30 | 0.867 | 0 | 136 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49.012 | 0 | 0.068 | 0 | 1.965 | 0 | 0 | 51.045
401386827 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DM | 11539519-10931-Trafobinatip-()-(269574/YENICEKALE KOK-306974/YENICEKALE KOK)-(MV-MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 18:03 | 2024-11-17 22:23 | 4.336 | 3 | 1094 | 0 | 81 | 1 | 55 | 1 | 1 | 19.245 | 1732.415 | 0 | 92.245 | 100.772 | 471.91 | 0 | 0 | 2416.587
401386827 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13731057-1166590-Enhdirek-(65522/HAT7634)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 22:23 | 2024-11-18 01:50 | 3.45 | 2 | 281 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8.563 | 160.829 | 0 | 3.283 | 0 | 267.357 | 0 | 0 | 440.032
401386828 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KILAVUZLU MOD5-12766-DM-357595/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 17:59 | 2024-11-17 18:01 | 0.026 | 0 | 18224 | 0 | 23 | 7 | 1754 | 2 | 4 | 0 | 245.825 | 0 | 1.646 | 12.627 | 89.564 | 3.301 | 0.651 | 353.614
401386837 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15729870-366432-Trafo-()-(1286065/-402718/A-403071/A-403072/A)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 17:16 | 2024-11-17 20:07 | 2.846 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 115.26 | 0 | 0 | 0 | 4.955 | 0 | 0 | 120.215
401386839 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | Dağıtım Transformatörü | TR-51658-361416-Trafo-()-(1324818/-413381/C-413473/C-414038/C)-(LV-LV-LV-SC) | NÖTR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 20:33 | 2024-11-17 20:46 | 0.214 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.79 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 16.917
401386842 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15728919-362533-Trafo-()-(420572/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 17:35 | 2024-11-17 19:54 | 2.317 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.705
401386848 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13940685-409-Trafobinatip-()-(488651/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 18:19 | 2024-11-17 18:47 | 0.454 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0.771
401386850 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 15770648-360495-Trafo-()-(649070/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 18:12 | 2024-11-17 18:42 | 0.51 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.914
401386852 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15730996-360274-Trafo-()-(568800/D-568801/D-568802/D)-(LV-LV-LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 17:38 | 2024-11-17 19:18 | 1.668 | 0 | 66 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.368 | 0 | 0.4 | 0 | 1.033 | 0 | 0 | 31.801
401386855 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 5D1-6978-DM-357071/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 17:11 | 2024-11-17 19:01 | 1.841 | 0 | 8183 | 0 | 19 | 3 | 763 | 0 | 2 | 0 | 2790.394 | 0 | 3.78 | 278.107 | 727.559 | 0 | 12.99 | 3812.83
401386855 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11537331-5976-Trafobinatip-()-(144193/COCUK HASTANESI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 19:01 | 2024-11-17 19:54 | 0.88 | 0 | 7347 | 0 | 20 | 2 | 678 | 0 | 1 | 0 | 2336.637 | 0 | 4.392 | 243.092 | 575.303 | 0 | 12.145 | 3171.569
401386863 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | TURKOGLU MEZARLIK KOK-5535-DM-353900/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 18:57 | 2024-11-17 18:59 | 0.038 | 0 | 748 | 1 | 44 | 2 | 171 | 2 | 0 | 0 | 19.168 | 0.105 | 1.261 | 1.166 | 13.122 | 12.285 | 0 | 47.107
401386863 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 11534399-9845-Trafobinatip-()-(4377621/GUCSAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 18:59 | 2024-11-17 19:12 | 0.22 | 1 | 280 | 0 | 40 | 7 | 65 | 7 | 0 | 24.604 | 26.903 | 0 | 5.335 | 17.399 | 24.714 | 2.427 | 0 | 101.382
401386871 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13706919-902323-Agdirek-(1399986/F)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 17:32 | 2024-11-18 01:15 | 7.713 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.735
401386891 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13684019-2691-Trafobinatip-()-(633432/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 19:27 | 2024-11-17 21:08 | 1.681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199
401386896 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | IGDE KOK-2342-DM-353207/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 22:52 | 2024-11-16 22:57 | 0.08 | 1 | 631 | 16 | 138 | 6 | 19 | 1 | 0 | 0.366 | 49.332 | 1.375 | 5.754 | 1.345 | 2.333 | 14.436 | 0 | 74.941
401386899 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | GAZILER MNB-3165-KOK-353408/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 15:03 | 2024-11-17 15:09 | 0.106 | 0 | 350 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.821 | 0 | 0.061 | 0 | 1.034 | 0 | 0 | 14.916
401386901 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 13961194-3181-Trafobinatip-()-(654045/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-14 20:12 | 2024-11-14 21:57 | 1.75 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.416 | 0 | 0.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.058
401386904 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15741546-361754-Trafo-()-(415141/B-458908/B-464096/B-4973684/B-4977985/)-(LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 19:41 | 2024-11-17 20:07 | 0.439 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.239 | 0 | 0 | 0 | 4.252 | 0 | 0 | 29.491
401386905 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13828340-6688-Trafobinatip-()-(556695/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 19:26 | 2024-11-17 20:10 | 0.736 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.686
401386907 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15740531-361247-Trafo-()-(392352/F)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 19:09 | 2024-11-17 20:56 | 1.778 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.596 | 0 | 0 | 0 | 0.593 | 0 | 0 | 7.189
401386909 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14017110-204-Trafobinatip-()-(666705/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 19:22 | 2024-11-17 19:49 | 0.443 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.377 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.689
401386911 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 14062827-3686-Trafobinatip-()-(649031/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 15:25 | 2024-11-17 16:40 | 1.253 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.645 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.649
401386913 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14208134-9634-Trafobinatip-()-(602634/A-602636/A-602949/A-740635/A)-(R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 19:34 | 2024-11-18 01:55 | 6.356 | 0 | 16 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49.257 | 0 | 1.405 | 135.041 | 0.42 | 0 | 0 | 186.123
401386913 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14208134-9634-Trafobinatip-()-(602634/A-602636/A-602949/A-740635/A)-(LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 01:55 | 2024-11-18 02:00 | 0.083 | 0 | 49 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.348 | 0 | 0.005 | 1.601 | 0.047 | 0 | 0 | 3.001
401386919 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 13950099-7660-Trafobinatip-()-(390472/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 19:35 | 2024-11-17 19:47 | 0.203 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.658 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 1.735
401386922 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14136694-1167595-Enhdirek-(163479/HAT62879)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 19:22 | 2024-11-17 21:18 | 1.947 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.976 | 0 | 22.43 | 0 | 83.594 | 0 | 107
401386925 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15738522-359632-Trafo-()-(569675/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 19:40 | 2024-11-17 22:37 | 2.938 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.945 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 5.153
401386935 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15738399-361119-Trafo-()-(383740/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 19:30 | 2024-11-17 23:54 | 4.405 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.072
401386941 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15735269-366075-Trafo-()-(2123290/-4643692/C-493163/C-601940/C)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 19:21 | 2024-11-17 19:45 | 0.403 | 0 | 107 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.853 | 0 | 0.18 | 0 | 1.298 | 0 | 0 | 25.331
401386946 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14421658-3718912-Trafobinatip-()-(3719022/B)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 19:42 | 2024-11-17 23:15 | 3.55 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.63 | 0 | 0 | 0 | 9.381 | 0 | 0 | 33.011
401386949 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11534368-10465-Trafobinatip-()-(159151/KALE CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 20:09 | 2024-11-17 21:09 | 0.998 | 1 | 1179 | 0 | 84 | 4 | 143 | 0 | 1 | 10.379 | 546.673 | 0 | 8.594 | 38.387 | 89.963 | 0 | 4.897 | 698.893
401386949 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KALE KOK-10465-DM-353283/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 21:09 | 2024-11-17 21:11 | 0.022 | 0 | 658 | 0 | 33 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3.366 | 0 | 0.088 | 0.3 | 0.278 | 0 | 0 | 4.032
401386949 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KALE KOK-10465-DM-353287/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 21:09 | 2024-11-17 21:11 | 0.037 | 0 | 1464 | 0 | 65 | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 23.303 | 0 | 0.184 | 0.076 | 2.344 | 0 | 0 | 25.907
401386949 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KALE KOK-10465-DM-353201/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 21:09 | 2024-11-17 21:11 | 0.03 | 4 | 2052 | 10 | 133 | 3 | 168 | 3 | 1 | 1.039 | 17.353 | 0.532 | 0.278 | 2.718 | 4.759 | 0.745 | 0.001 | 27.425
401386949 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11534368-10465-Trafobinatip-()-(140195/KARADERE CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 21:09 | 2024-11-17 21:11 | 0.026 | 0 | 658 | 0 | 33 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3.971 | 0 | 0.108 | 0.352 | 0.328 | 0 | 0 | 4.759
401386949 | 6 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KALE KOK-10465-DM-353914/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 21:09 | 2024-11-17 21:11 | 0.034 | 2 | 488 | 0 | 17 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0.867 | 6.549 | 0 | 0.064 | 0.753 | 0.75 | 0 | 0 | 8.983
401386949 | 7 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11534368-10465-Trafobinatip-()-(159151/KALE CIKISI)-(MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 21:09 | 2024-11-18 00:41 | 3.529 | 1 | 1179 | 0 | 84 | 4 | 143 | 0 | 1 | 32.601 | 1523.414 | 0 | 21.781 | 177.856 | 247.664 | 0 | 11.7 | 2015.016
401386950 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13701932-5959-Trafobinatip-()-(484826/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 20:10 | 2024-11-17 20:30 | 0.329 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167
401386956 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15738131-366027-Trafo-()-(703918/B)-(LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 20:20 | 2024-11-17 22:01 | 1.68 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.769
401386961 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | GOLBASI TR_60-8956-DM-355910/0 | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 20:27 | 2024-11-17 22:15 | 1.809 | 0 | 219 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 90.55 | 0 | 0 | 0 | 47.635 | 0 | 0 | 138.185
401386964 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14017110-204-Trafobinatip-()-(666705/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 19:58 | 2024-11-17 20:10 | 0.204 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.604
401386969 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14009668-2381-Trafobinatip-()-(633005/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 20:26 | 2024-11-17 23:32 | 3.091 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.008
401386971 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15729386-367110-Trafo-()-(542761/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 20:25 | 2024-11-17 22:08 | 1.72 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.153 | 0 | 0.001 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 9.408
401386974 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12192868-1579045-Agpanobox-(1356660/-1356663/-1538648/-687247/G-687248/G)-(LV-LV-SC-SC-SC) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 20:26 | 2024-11-17 22:00 | 1.562 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31.806 | 0 | 0 | 0 | 1.884 | 0 | 0 | 33.69
401386977 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14215530-8682-Trafobinatip-()-(531705/E)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 20:30 | 2024-11-17 22:50 | 2.336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667
401386980 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ELMACIK MNB-8530-DM-353577/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 20:45 | 2024-11-17 20:50 | 0.096 | 5 | 421 | 55 | 6 | 3 | 14 | 1 | 0 | 4.856 | 47.609 | 16.436 | 0.028 | 2.752 | 2.546 | 8.921 | 0 | 83.148
401386985 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESNI DM-8953-DM-353858/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 20:42 | 2024-11-17 22:04 | 1.373 | 1 | 1586 | 0 | 7 | 8 | 724 | 0 | 2 | 39.35 | 245.672 | 0 | 0.168 | 98.905 | 124.88 | 0 | 0.624 | 509.599
401386994 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13752384-4643-Trafobinatip-()-(601940/A)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 21:05 | 2024-11-17 23:00 | 1.913 | 0 | 72 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.977 | 0 | 0.388 | 0 | 1.588 | 0 | 0 | 33.953
401386996 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13859492-1004734-Agdirek-(1388174/D)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 20:35 | 2024-11-17 23:45 | 3.164 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.974
401386997 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | Dağıtım Transformatörü | 15781603-4377982-Trafo-()-(2028881/C-4380405/C-4380418/C)-(LV-LV-LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 21:09 | 2024-11-17 21:45 | 0.608 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.432 | 0 | 0 | 0 | 1.052 | 0 | 0 | 2.484
401386998 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | FARUK HILMI KILIC TR-12116-DİREK TİPİ TRAFO-350534/0 | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 21:05 | 2024-11-18 00:26 | 3.356 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.141
401386999 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728861-361559-Trafo-()-(421560/B-421564/B)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 20:21 | 2024-11-17 21:41 | 1.333 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.742 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.782
401387006 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM_I/10 YAMANLAR-6717-DM-354205/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 21:18 | 2024-11-17 22:25 | 1.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.292 | 0 | 79.221 | 0 | 172.513
401387009 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15780172-2057808-Trafo-()-(427374/A)-(LV) | POTANS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 21:22 | 2024-11-17 23:33 | 2.186 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.739 | 0 | 0 | 0 | 14.872 | 0 | 0 | 30.611
401387012 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 13879349-1184266-Ogmusdirek-(218557/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 20:28 | 2024-11-17 23:59 | 3.521 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.052
401387012 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 13879349-1184266-Ogmusdirek-(218557/Bilinmiyor)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 23:59 | 2024-11-18 00:08 | 0.14 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0.581 | 0 | 0 | 5.131
401387013 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | CAKIRHOYUK DM YENI -5011408-DM-5011485/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 20:44 | 2024-11-17 22:26 | 1.697 | 1 | 267 | 24 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 12.798 | 95.875 | 114.749 | 0.513 | 103.821 | 2.072 | 0 | 0 | 329.828
401387014 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15729151-368125-Trafo-()-(3652171/A-3653771/A-424552/A)-(LV-LV-LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 22:38 | 2024-11-17 22:55 | 0.284 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.11
401387033 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13693483-2274-Trafobinatip-()-(634159/D-634164/D-634165/D)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 22:04 | 2024-11-18 00:07 | 2.046 | 0 | 107 | 0 | 48 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 289.566 | 0 | 107.624 | 0 | 5.716 | 0 | 0 | 402.906
401387036 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728932-361333-Trafo-()-(1276263/-405493/B-405498/B-405819/B)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 22:07 | 2024-11-18 01:04 | 2.945 | 0 | 48 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 184.921 | 0 | 10.014 | 0 | 5.37 | 0 | 0 | 200.305
401387037 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15739259-367707-Trafo-()-(390884/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 21:20 | 2024-11-17 22:56 | 1.597 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.592
401387037 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15739259-367707-Trafo-()-(390884/B)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 22:56 | 2024-11-17 23:04 | 0.133 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.783
401387038 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13762808-1214443-Ogmusdirek-(555423/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 22:17 | 2024-11-17 22:33 | 0.263 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.731
401387069 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14320627-1174687-Enhdirek-(300895/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 22:56 | 2024-11-18 01:02 | 2.103 | 0 | 38 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.542 | 2.48 | 0.492 | 0 | 1.125 | 0 | 0 | 12.639
401387069 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | NATO MNB-10098-DM-353890/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 01:02 | 2024-11-18 01:11 | 0.141 | 3 | 694 | 49 | 64 | 3 | 29 | 2 | 0 | 2.276 | 31.211 | 19.942 | 8.951 | 1.024 | 0.855 | 22.454 | 0 | 86.713
401387087 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 14013702-1014412-Agdirek-(1499382/E)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 21:52 | 2024-11-17 22:55 | 1.043 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066
401387103 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM3-47-4654-DM-354206/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 23:07 | 2024-11-17 23:13 | 0.097 | 0 | 727 | 0 | 4 | 5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 29.92 | 0 | 0.012 | 3.448 | 9.924 | 0 | 0 | 43.304
401387106 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14051621-3295-Trafobinatip-()-(673790/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 20:23 | 2024-11-17 21:45 | 1.364 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.547
401387121 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13778784-5494-Trafobinatip-()-(580814/C)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 22:25 | 2024-11-17 22:56 | 0.521 | 0 | 68 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.427 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.721
401387124 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM_I/10 YAMANLAR-6717-DM-354205/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 22:59 | 2024-11-17 23:39 | 0.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.759 | 0 | 1.601 | 0 | 58.36
401387128 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | TR-51945-361391-Trafo-()-(1287247/-399562/B-399563/B-399564/B)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 22:46 | 2024-11-18 00:32 | 1.764 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.999 | 0 | 0 | 0 | 1.741 | 0 | 0 | 6.74
401387130 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ELMACIK MNB-8530-DM-353577/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 23:37 | 2024-11-17 23:43 | 0.111 | 5 | 421 | 55 | 6 | 3 | 14 | 1 | 0 | 4.375 | 46.391 | 13.818 | 0.017 | 2.887 | 0.687 | 11.673 | 0 | 79.848
401387142 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Abone Tesisi | 13989792-798856-Agdirek-(1257242/C-1326227/C)-(SC-SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 23:40 | 2024-11-18 00:05 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401387149 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13716011-1108410-Enhdirek-(119119/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 23:24 | 2024-11-18 00:52 | 1.461 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.744
401387149 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13716011-1108410-Enhdirek-(119119/HAT40597)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 00:52 | 2024-11-18 01:01 | 0.159 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0.167 | 0.057 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0.745
401387151 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 13667012-1096856-Enhdirek-(120779/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 21:27 | 2024-11-18 01:07 | 3.665 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.011
401387151 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 13667012-1096856-Enhdirek-(120779/ATMALI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 01:07 | 2024-11-18 01:15 | 0.138 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79
401387157 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 11534399-9845-Trafobinatip-()-(3608137/TEKSTIL HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 00:17 | 2024-11-18 00:28 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.161 | 0 | 229.414 | 0 | 244.575
401387161 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 14336400-1186338-Ogmusdirek-(440337/C)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 09:16 | 2024-11-18 09:40 | 0.4 | 0 | 45 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.701 | 0 | 0.257 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 41.11
401387166 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14009668-2381-Trafobinatip-()-(632987/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 01:01 | 2024-11-18 01:53 | 0.871 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.645
401387176 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13952070-1198355-Ogmusdirek-(1513263/-1556097/-572424/C-572426/C-573472/C)-(LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 00:31 | 2024-11-18 01:51 | 1.323 | 0 | 37 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.138 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 41.838
401387178 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11571369-11658-Trafobinatip-()-(316571/OTOP HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 02:15 | 2024-11-18 03:08 | 0.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.476 | 0 | 104.476
401387191 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | TARIM KREDI MONOBLOK-3726976-TRAFO BİNASI-3727170/ | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 04:16 | 2024-11-18 04:58 | 0.703 | 11 | 3887 | 125 | 202 | 9 | 204 | 2 | 0 | 2640.602 | 1504.66 | 237.26 | 92.77 | 98.6 | 139.012 | 518.487 | 0 | 5231.391
401387191 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM_I/61-3557421-TRAFO BİNASI-3557434/ | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 04:58 | 2024-11-18 05:20 | 0.361 | 5 | 2013 | 2 | 5 | 4 | 126 | 0 | 0 | 1354.672 | 141.296 | 0.931 | 5.755 | 22.684 | 47.637 | 0 | 0 | 1572.975
401387191 | 3 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | TARIM KREDI MONOBLOK-3726976-TRAFO BİNASI-3727170/ | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 05:20 | 2024-11-18 05:29 | 0.15 | 11 | 3887 | 125 | 202 | 9 | 204 | 2 | 0 | 552.297 | 322.002 | 51.283 | 20.261 | 21.462 | 30.249 | 105.972 | 0 | 1103.526
401387191 | 4 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 11539907-9146-Trafobinatip-()-(2140318/MANAS GIRIS HATTI )-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 05:29 | 2024-11-18 06:04 | 0.581 | 3 | 522 | 2 | 1 | 1 | 48 | 0 | 0 | 2071.336 | 66.223 | 1.5 | 0.078 | 7.302 | 28.82 | 0 | 0 | 2175.259
401387192 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14216574-2134341-Ogmusdirek-(2134366/)-(MV) | PARAFUDUR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 04:54 | 2024-11-18 11:30 | 6.599 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.675 | 0 | 0 | 0 | 22.122 | 0 | 0 | 41.797
401387192 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14347235-1178183-Enhdirek-(327872/KOTEKLI HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 11:30 | 2024-11-18 12:25 | 0.917 | 3 | 438 | 0 | 34 | 0 | 29 | 1 | 1 | 2.869 | 102.796 | 0 | 3.271 | 0 | 115.773 | 0 | 0 | 224.709
401387193 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM06ATR07-11959-TRAFO BİNASI-2133850/0 | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 04:26 | 2024-11-18 06:14 | 1.801 | 0 | 213 | 6 | 36 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 108.049 | 6.095 | 4.288 | 65.157 | 36.209 | 0 | 0 | 219.798
401387195 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13731056-1162540-Enhdirek-(314603/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 06:22 | 2024-11-18 10:10 | 3.802 | 1 | 56 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1.901 | 65.366 | 0 | 0.605 | 0 | 9.252 | 0 | 0 | 77.124
401387195 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13731056-1162540-Enhdirek-(314603/HAT1)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 10:10 | 2024-11-18 10:20 | 0.167 | 1 | 157 | 0 | 14 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0.118 | 9.769 | 0 | 0.394 | 0 | 1.999 | 0 | 0 | 12.28
401387200 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15738974-364047-Trafo-()-(1223248/-448444/C-448453/C-448541/C)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 06:11 | 2024-11-18 09:58 | 3.771 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 541.635 | 0 | 0 | 0 | 6.644 | 0 | 0 | 548.279
401387201 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 24364106-3730331-Trafobinatip-()-(3731416/B)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 06:39 | 2024-11-18 11:55 | 5.269 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.877 | 0 | 7.643 | 0 | 5.353 | 0 | 0 | 45.873
401387209 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13773670-4401-Trafobinatip-()-(606518/)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 06:54 | 2024-11-18 07:35 | 0.676 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.696 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 20.2
401387215 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 15783874-3071-Trafobinatip-()-(4521995/F)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 04:50 | 2024-11-18 06:35 | 1.756 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.756
401387216 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BOLGE TRAFIK MOD-8930-KOK-356010/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 06:53 | 2024-11-18 06:55 | 0.025 | 0 | 274 | 11 | 18 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.449 | 0.565 | 0.285 | 0.213 | 0.126 | 0 | 0 | 5.638
401387220 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | KAHTA DM-1-7297-DM-354831/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 07:08 | 2024-11-18 07:15 | 0.106 | 2 | 2097 | 19 | 22 | 23 | 178 | 0 | 0 | 0.81 | 147.579 | 6.425 | 6.413 | 29.761 | 41.089 | 0 | 0 | 232.077
401387221 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14182481-4958-Trafobinatip-()-(559537/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 07:23 | 2024-11-18 10:46 | 3.376 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.544
401387229 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | OTOAYGAZ BINA-8880-DM-354248/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 07:23 | 2024-11-18 07:30 | 0.109 | 0 | 640 | 0 | 13 | 8 | 298 | 0 | 0 | 0 | 18.72 | 0 | 0.083 | 7.052 | 40.162 | 0 | 0 | 66.017
401387230 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 12193393-1578848-Agpanobox-(1349163/B)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 07:41 | 2024-11-18 09:50 | 2.151 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.602
401387231 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 12196679-1585218-Agpanobox-(1487022/)-(T_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 07:40 | 2024-11-18 11:00 | 3.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.744 | 0 | 0 | 3.744
401387235 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13714993-1108418-Enhdirek-(219572/Bilinmiyor)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 10:08 | 2024-11-18 10:19 | 0.197 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.683 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 26.901
401387246 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15728985-362107-Trafo-()-(402715/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 07:45 | 2024-11-18 12:29 | 4.726 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.62
401387248 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | ÇELİKHAN ÇAT KÖK-4644880-DM-4645079/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 07:52 | 2024-11-18 08:43 | 0.851 | 13 | 5614 | 98 | 175 | 55 | 554 | 10 | 0 | 189.348 | 2073.531 | 317.036 | 35.671 | 1644.849 | 511.664 | 780.951 | 0 | 5553.05
401387250 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | Dağıtım Transformatörü | 15735077-362728-Trafo-()-(1236122/-378643/B-378652/B)-(LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 07:25 | 2024-11-18 08:24 | 0.981 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.826 | 0 | 0 | 0 | 1.197 | 0 | 0 | 8.023
401387252 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15771864-358594-Trafo-()-(395753/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 08:01 | 2024-11-18 09:10 | 1.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.473 | 0 | 0 | 0.473
401387252 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15771864-358594-Trafo-()-(395753/D)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 09:10 | 2024-11-18 09:15 | 0.083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 0.332
401387260 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | TASOLUK MNB-5239-DM-353048/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 07:46 | 2024-11-18 07:47 | 0.006 | 1 | 635 | 1 | 35 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0.045 | 1.226 | 0.005 | 0.097 | 0.013 | 0.068 | 0 | 0 | 1.454
401387262 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 14009668-2381-Trafobinatip-()-(1514513/-632987/A-633005/A)-(LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 08:09 | 2024-11-18 11:08 | 2.987 | 0 | 52 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76.44 | 0 | 0.897 | 0 | 3.427 | 0 | 0 | 80.764
401387263 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 11573611-4603033-Trafobinatip-()-(4609829/GOLPINAR HATTI-4609840/GOLPINAR HATTI-4609961/GOLPINAR HATTI-4609989/GOLPINAR HATTI)-(MV-MV-MV-MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 01:05 | 2024-11-18 01:47 | 0.691 | 0 | 1120 | 0 | 21 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 183.909 | 0 | 4.079 | 3.65 | 9.787 | 0 | 0 | 201.425
401387268 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 13704636-925373-Agdirek-(4550239/C)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 07:59 | 2024-11-18 09:12 | 1.225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062
401387274 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 13865424-1184442-Ogmusdirek-(1234800/-1234801/-450649/D-450653/D-450654/D)-(LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 08:25 | 2024-11-18 12:40 | 4.238 | 0 | 32 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.939 | 0 | 13.312 | 0 | 26.33 | 0 | 0 | 66.581
401387276 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 11538681-10494-Trafobinatip-()-(704675/D)-(LV) | 3.ŞAHIS-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2024-11-19 09:00 | 2024-11-19 16:30 | 7.5 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 163.042 | 0 | 0 | 0 | 15.076 | 0 | 0 | 178.118
401387277 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11571337-12354-Trafobinatip-()-(752612/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 08:20 | 2024-11-18 14:00 | 5.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 0 | 0 | 7.71
401387279 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15739007-367038-Trafo-()-(1232281/-1232282/-1232283/-1232284/-2604090/F-377924/F)-(LV-LV-SC-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 08:26 | 2024-11-18 09:50 | 1.406 | 0 | 62 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47.488 | 0 | 0.056 | 0 | 7.978 | 0 | 0 | 55.522
401387282 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | Dağıtım Transformatörü | 78645612-3308703-Trafo-()-(3308744/B-379730/B)-(LV-LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 08:14 | 2024-11-18 09:15 | 1.017 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.819 | 0 | 0.006 | 0 | 1.104 | 0 | 0 | 26.929
401387283 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14012381-879-Trafobinatip-()-(597021/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 08:30 | 2024-11-18 14:28 | 5.962 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.483
401387285 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | BINBOGA MAH TOMAS MEZ TR-5784-DİREK TİPİ TRAFO-337021/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 08:30 | 2024-11-18 10:09 | 1.654 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216
401387285 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | BINBOGA MAH TOMAS MEZ TR-5784-DİREK TİPİ TRAFO-337021/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 10:09 | 2024-11-18 10:15 | 0.088 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084
401387290 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11537549-11773-Trafobinatip-()-(154014/AGLICA-ALEMBEY-BALIKCIL KOY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 07:31 | 2024-11-18 08:30 | 0.981 | 0 | 371 | 29 | 17 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 140.485 | 67.259 | 3.154 | 0 | 15.699 | 0 | 0 | 226.597
401387294 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | NATO MNB-10098-DM-353890/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 08:21 | 2024-11-18 08:21 | 0.006 | 3 | 694 | 49 | 64 | 3 | 29 | 2 | 0 | 0.097 | 1.495 | 1.02 | 0.265 | 0.432 | 0.063 | 2.306 | 0 | 5.678
401387298 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 13811259-1189694-Ogmusdirek-(397601/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 07:41 | 2024-11-18 12:00 | 4.309 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.543
401387298 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 13811259-1189694-Ogmusdirek-(1291467/-1291558/-397601/D-401909/D)-(LV-LV-SC-SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 12:00 | 2024-11-18 12:13 | 0.217 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.203 | 0 | 0 | 0 | 0.527 | 0 | 0 | 16.73
401387300 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | TR-52112-367382-Trafo-()-(370088/C-370093/C-370188/C)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 07:57 | 2024-11-18 11:11 | 3.238 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 104.929 | 0 | 0 | 0 | 3.643 | 0 | 0 | 108.572
401387305 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | Dağıtım Transformatörü | 15734708-362749-Trafo-()-(1220624/-379179/D-379180/D-4380423/D)-(LV-LV-LV-SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 08:43 | 2024-11-18 10:08 | 1.414 | 0 | 37 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.293 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.482
401387312 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | NATO MNB-10098-DM-353890/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 08:54 | 2024-11-18 08:55 | 0.006 | 3 | 694 | 49 | 64 | 3 | 29 | 2 | 0 | 0.097 | 1.495 | 1.067 | 0.265 | 0.432 | 0.057 | 2.306 | 0 | 5.719
401387316 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 15783874-3071-Trafobinatip-()-(4521870/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 07:24 | 2024-11-18 08:38 | 1.234 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.361
401387322 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15779027-367174-Trafo-()-(454992/A-454996/A-454998/A)-(LV-LV-LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 09:47 | 2024-11-18 10:26 | 0.64 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.997 | 0 | 0.227 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 27.424
401387323 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11539519-10931-Trafobinatip-()-(269574/YENICEKALE KOK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 09:03 | 2024-11-18 09:55 | 0.87 | 3 | 970 | 0 | 79 | 1 | 50 | 1 | 1 | 2.909 | 262.319 | 0 | 4.792 | 31.984 | 123.921 | 0 | 0 | 425.925
401387325 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 13661101-1185678-Ogmusdirek-(1261969/-3445005/B-401734/B-401736/B-402276/B-402277/B)-(LV-LV-LV-LV-LV-SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 11:35 | 2024-11-18 12:00 | 0.417 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.636 | 0 | 0.002 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 12.761
401387333 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | ONEVLER MNB-2834-DM-2674769/DALLARCA HATTI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 09:22 | 2024-11-18 10:04 | 0.689 | 6 | 1111 | 1 | 31 | 16 | 40 | 0 | 0 | 12.494 | 470.706 | 0.087 | 4.507 | 57.466 | 64.108 | 0 | 0 | 609.368
401387335 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | CAKIRHOYUK DM YENI -5011408-DM-5011485/ | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 12:40 | 2024-11-18 13:10 | 0.497 | 1 | 267 | 24 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 7.247 | 82.645 | 120.743 | 0.304 | 110.926 | 1.638 | 0 | 0 | 323.503
401387338 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15735187-362388-Trafo-()-(399590/D-400553/D-401916/D)-(LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 09:15 | 2024-11-18 14:09 | 4.912 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.225
401387344 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 15734932-361435-Trafo-()-(387950/F)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 09:31 | 2024-11-18 11:29 | 1.965 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.591 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0.613
401387348 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15740591-366401-Trafo-()-(463471/A)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 09:33 | 2024-11-18 11:08 | 1.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.284 | 0 | 0 | 2.284
401387353 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 11534641-7297-Trafobinatip-()-(428924/A-428925/A-428927/A-478079/A-478080/A)-(LV-LV-LV-LV-LV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-18 09:05 | 2024-11-18 09:57 | 0.87 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.986 | 0 | 1.038 | 0 | 6.807 | 0 | 0 | 17.831
401387354 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 11535558-1244-Trafobinatip-()-(387752/D-437265/D-464393/D-464394/D)-(LV-LV-LV-LV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-18 09:05 | 2024-11-18 09:58 | 0.883 | 0 | 995 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 351.814 | 0 | 0 | 0 | 77.917 | 0 | 0 | 429.731
401387355 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | KAHTA2DM-6350-Trafobinatip-()-(141070/TR5 HATTI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-18 09:06 | 2024-11-18 14:25 | 5.309 | 0 | 11708 | 1 | 60 | 17 | 1972 | 1 | 0 | 0 | 22814.29 | 4.239 | 338.014 | 803.371 | 20500.951 | 661.412 | 0 | 45122.277
401387361 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11537251-6972-Trafobinatip-()-(278519/TANRIVERDI CAMII HATTI)-(MV) | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 09:36 | 2024-11-18 10:18 | 0.7 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 60.726 | 0 | 0 | 0 | 70.25 | 0 | 0.137 | 131.113
401387367 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15729068-364231-Trafo-()-(439004/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 09:19 | 2024-11-18 10:31 | 1.185 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401387367 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15729068-364231-Trafo-()-(439004/B)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 10:31 | 2024-11-18 10:35 | 0.079 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053
401387368 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM06ATR07-11959-TRAFO BİNASI-2133850/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 09:37 | 2024-11-18 09:55 | 0.302 | 0 | 213 | 6 | 36 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47.926 | 4.436 | 2.075 | 38.185 | 23.463 | 0 | 0 | 116.085
401387382 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | HACI HALIL KY.-4988-DİREK TİPİ TRAFO-2064892/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 07:47 | 2024-11-18 11:54 | 4.124 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86.841 | 0 | 1.898 | 0 | 5.449 | 0 | 0 | 94.188
401387382 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | HACI HALIL KY.-4988-DİREK TİPİ TRAFO-2064892/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 11:54 | 2024-11-18 12:05 | 0.176 | 0 | 71 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.388 | 0 | 0.102 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 14.8
401387383 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728861-361559-Trafo-()-(421560/B-421564/B)-(LV-LV) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 10:46 | 2024-11-18 11:22 | 0.596 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.336 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.361
401387387 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 14335341-1183977-Ogmusdirek-(470705/A-471585/A-471660/A)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 09:59 | 2024-11-18 14:06 | 4.116 | 0 | 45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.346 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.457
401387388 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 14062874-3186-Trafobinatip-()-(653716/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 07:30 | 2024-11-17 08:15 | 0.751 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.976 | 0 | 10.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.961
401387391 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 13872176-1186880-Ogmusdirek-(1223248/-448444/C-448453/C-448541/C)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 07:30 | 2024-11-18 10:36 | 3.101 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 462.309 | 0 | 0 | 0 | 6.484 | 0 | 0 | 468.793
401387392 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Abone Tesisi | 14429372-796966-Agdirek-(1278942/C)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 10:03 | 2024-11-18 11:36 | 1.544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357
401387393 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | AKSAN TR-2940-DİREK TİPİ TRAFO-342613/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 10:07 | 2024-11-18 14:02 | 3.923 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.83 | 0 | 0.214 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 7.067
401387393 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | AKSAN TR-2940-DİREK TİPİ TRAFO-342613/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 14:02 | 2024-11-18 14:10 | 0.127 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.913 | 0 | 0.034 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.948
401387395 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 13889312-3363-Trafobinatip-()-(3503445/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 21:16 | 2024-11-17 22:05 | 0.818 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 1.85
401387398 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 11536458-3317-Trafobinatip-()-(651112/B)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 19:41 | 2024-11-17 20:15 | 0.571 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07
401387400 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 15735077-362728-Trafo-()-(378652/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 10:11 | 2024-11-18 11:18 | 1.114 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.511 | 0 | 0 | 0 | 1.896 | 0 | 0 | 3.407
401387403 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 14064251-3179-Trafobinatip-()-(653647/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 20:50 | 2024-11-17 21:20 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259
401387408 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731292-364831-Trafo-()-(2639395/A-4539803/A-4540564/A)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 09:35 | 2024-11-18 10:04 | 0.495 | 0 | 49 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.672 | 0 | 0.058 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 7.924
401387409 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 13961194-3181-Trafobinatip-()-(654044/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 12:29 | 2024-11-16 12:55 | 0.44 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69
401387419 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 14062874-3186-Trafobinatip-()-(653715/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 15:09 | 2024-11-16 15:55 | 0.773 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.705 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.936
401387420 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14528500-4740690-Trafobinatip-()-(4741035/C)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 10:27 | 2024-11-18 14:00 | 3.549 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.657 | 0 | 1.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.603
401387424 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 14050744-3296-Trafobinatip-()-(663859/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-16 13:20 | 2024-11-16 14:01 | 0.676 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.616
401387429 | 1 | ADIYAMAN | TUT | OG Fideri | UNLUCE KEMOLAR-6005-DİREK TİPİ TRAFO-2065072/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 10:32 | 2024-11-18 13:03 | 2.515 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 67.179 | 0 | 0.05 | 0 | 0.689 | 0 | 0 | 67.918
401387431 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15741043-358403-Trafo-()-(462342/B-462343/B-462344/B-462345/B-462346/B)-(LV-LV-LV-LV-LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 11:09 | 2024-11-18 11:31 | 0.361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 90.151 | 0 | 0 | 90.243
401387433 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | DÖRTYOL DM-3533328-DM-3553896/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 10:34 | 2024-11-18 14:11 | 3.608 | 1 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49.235 | 0 | 284.367 | 0 | 327.927 | 0 | 0 | 0 | 661.529
401387434 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15729073-367270-Trafo-()-(1234871/-430681/B-430682/B)-(LV-LV-SC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 11:16 | 2024-11-18 11:24 | 0.131 | 0 | 32 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.163 | 0 | 0.95 | 0 | 0.732 | 0 | 0 | 2.845
401387438 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13838653-1136191-Enhdirek-(93631/ABDI KARADANA)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 09:42 | 2024-11-18 12:04 | 2.373 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.998 | 0 | 13.588 | 0 | 0 | 0 | 14.586
401387439 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15730856-368064-Trafo-()-(511264/A-511265/A-700504/A)-(LV-LV-LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 10:20 | 2024-11-20 11:06 | 0.756 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.88 | 0 | 0.063 | 0 | 0.896 | 0 | 0 | 8.839
401387445 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | KESIK MNB-8394-DM-354740/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-22 09:04 | 2024-11-22 12:04 | 2.996 | 0 | 5124 | 0 | 314 | 9 | 140 | 0 | 1 | 0 | 2382.62 | 0 | 66.496 | 115.063 | 360.669 | 0 | 14.523 | 2939.371
401387446 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | AKIFIYE KOK-10692-DM-355193/AKİFİYE ÇKIŞI | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-23 09:03 | 2024-11-23 16:53 | 7.843 | 0 | 1528 | 0 | 114 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2084.769 | 0 | 113.61 | 17.614 | 418.796 | 0 | 0 | 2634.789
401387465 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TM Fideri | GOKSUTTM-6241-Trafobinatip-()-(54714/SULEYMANLI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 10:09 | 2024-11-18 11:30 | 1.345 | 0 | 1120 | 0 | 21 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 402.185 | 0 | 7.075 | 9.536 | 39.746 | 0 | 0 | 458.542
401387469 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13892991-962317-Agdirek-(1344536/E)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 10:59 | 2024-11-18 11:52 | 0.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.531 | 0 | 0 | 1.531
401387470 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14182481-4958-Trafobinatip-()-(560858/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 10:58 | 2024-11-18 14:50 | 3.863 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.248
401387471 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | YARMAKAYA KY. TR-3 (YENI TR.-5607-DİREK TİPİ TRAFO-338633/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 10:28 | 2024-11-18 11:29 | 1.006 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.643 | 0 | 0 | 0 | 76.975 | 0 | 0 | 99.618
401387471 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | YARMAKAYA KY. TR-3 (YENI TR.-5607-DİREK TİPİ TRAFO-338633/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 11:29 | 2024-11-18 11:40 | 0.188 | 0 | 37 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.067 | 0 | 2.051 | 0 | 17.153 | 0 | 0 | 28.271
401387477 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 13747032-1192469-Ogmusdirek-(500847/A-59608/)-(LV-MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-23 09:16 | 2024-11-23 16:52 | 7.606 | 0 | 1195 | 0 | 111 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3170.055 | 0 | 108.091 | 89.052 | 285.211 | 0 | 0 | 3652.409
401387481 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15741104-361814-Trafo-()-(1282211/-1282212/-1282346/-2173624/E-390472/E-390479/E)-(LV-LV-LV-SC-SC-SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 15:17 | 2024-11-18 15:29 | 0.213 | 0 | 143 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.878 | 0 | 0.253 | 0 | 10.35 | 0 | 0 | 22.481
401387482 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Abone Tesisi | 14383216-3398225-Agdirek-(1422758/A)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 11:04 | 2024-11-18 12:05 | 1.024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.917
401387485 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15739872-358041-Trafo-()-(1511789/-554789/E-556086/E-612678/E-612679/E-613965/E-613966/E-720136/E)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 09:28 | 2024-11-18 14:15 | 4.783 | 0 | 142 | 0 | 12 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 190.074 | 0 | 2.789 | 0 | 278.881 | 0 | 0 | 471.744
401387486 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15729095-363511-Trafo-()-(434291/B-434731/B-434733/B-434734/B-434931/B)-(LV-LV-LV-LV-LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 11:56 | 2024-11-18 12:05 | 0.137 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.798 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 0 | 0 | 10.807
401387496 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ESKIHISNIMANSUR KY.-5576-DİREK TİPİ TRAFO-344674/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 11:13 | 2024-11-18 15:11 | 3.963 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.219
401387496 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ESKIHISNIMANSUR KY.-5576-DİREK TİPİ TRAFO-344674/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 15:11 | 2024-11-18 15:20 | 0.156 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.646
401387502 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | HALBUR YENI MBK-2138993-DM-2139004/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 09:56 | 2024-11-18 09:57 | 0.008 | 0 | 685 | 1 | 4 | 5 | 54 | 1 | 0 | 0 | 1.336 | 0.076 | 0.002 | 1.709 | 0.403 | 0.075 | 0 | 3.601
401387503 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | ORTA KOY YENI MNB-8740-DM-353612/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 10:37 | 2024-11-18 10:37 | 0.008 | 0 | 581 | 6 | 49 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.823 | 0.047 | 0.055 | 0.106 | 0.388 | 0 | 0 | 2.419
401387504 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | ERIKLI KABINI-3588026-DM-3588100/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 10:00 | 2024-11-18 10:01 | 0.011 | 12 | 865 | 14 | 69 | 10 | 29 | 2 | 0 | 1.566 | 5.395 | 0.357 | 0.221 | 1.122 | 0.449 | 0.277 | 0 | 9.387
401387505 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | IGDELI MNB-7699-DM-355389/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 10:10 | 2024-11-18 10:10 | 0.006 | 4 | 452 | 34 | 3 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0.083 | 1.968 | 0.366 | 0.007 | 0.52 | 0.129 | 0 | 0 | 3.073
401387507 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | Abone Tesisi | 14399251-846028-Agdirek-(1225571/B-1225573/B-4422700/B)-(SC-SC-SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 11:26 | 2024-11-18 12:58 | 1.53 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.806
401387508 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | NATO MNB-10098-DM-354080/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 10:10 | 2024-11-18 10:10 | 0.006 | 5 | 362 | 35 | 8 | 13 | 24 | 4 | 0 | 0.052 | 0.914 | 0.609 | 0.024 | 0.626 | 0.333 | 5.481 | 0 | 8.039
401387509 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | BESENLI MNB-7690-DM-355294/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 10:10 | 2024-11-18 10:10 | 0.006 | 1 | 629 | 1 | 57 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0.081 | 0.881 | 0.014 | 0.016 | 0.01 | 0.065 | 0 | 0 | 1.067
401387516 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | MENZIL DM-7295-DM-353302/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 11:36 | 2024-11-18 11:37 | 0.006 | 6 | 803 | 20 | 17 | 10 | 35 | 2 | 0 | 0.032 | 4.646 | 0.552 | 0.06 | 0.311 | 0.283 | 0.129 | 0 | 6.013
401387518 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13977247-1140435-Enhdirek-(94116/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 11:35 | 2024-11-18 12:04 | 0.487 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.367 | 0 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.807
401387518 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13977247-1140435-Enhdirek-(94116/HAT26875)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 12:04 | 2024-11-18 12:09 | 0.083 | 0 | 27 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.196 | 0 | 2.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.827
401387523 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | Dağıtım Transformatörü | 15734932-361435-Trafo-()-(1253057/-1253159/-1272534/-1272554/-1272865/-1331121/-387950/F-389451/F-455819/F-456213/F-4578451/F-4578499/F-458369/F)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-SC-SC-SC-SC-SC-SC) | AKIM KAÇAĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 11:52 | 2024-11-18 12:19 | 0.456 | 0 | 121 | 0 | 1 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 23.347 | 0 | 0.044 | 0 | 74.918 | 0 | 0 | 98.309
401387526 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | DOBURLU MONOBLOK-8392-DM-353086/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 11:52 | 2024-11-18 11:57 | 0.092 | 1 | 707 | 1 | 17 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0.622 | 19.296 | 0.029 | 0.166 | 2.604 | 0.567 | 0 | 0 | 23.284
401387527 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14320319-956-Trafobinatip-()-(610993/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 11:50 | 2024-11-18 14:32 | 2.693 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.116
401387529 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11535350-6373-Trafobinatip-()-(89969/TR 27 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 11:44 | 2024-11-18 11:57 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 255 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.694 | 283.201 | 88.555 | 42.51 | 496.96
401387544 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | MEZARLIK KOK TR-3503-DM-355541/AKPINAR HES | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 13:14 | 2024-11-17 13:30 | 0.262 | 0 | 156 | 2 | 51 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 32.89 | 0.223 | 18.623 | 178.762 | 0.69 | 69.616 | 10.484 | 311.288
401387551 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | GAZILER MNB-3165-KOK-353408/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 12:06 | 2024-11-18 12:17 | 0.186 | 0 | 350 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.595 | 0 | 0.127 | 0 | 2.48 | 0 | 0 | 26.202
401387554 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11538635-5406-Trafobinatip-()-(4493987/KURTLER AVSAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 12:25 | 2024-11-18 14:08 | 1.707 | 0 | 101 | 0 | 24 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.347 | 0 | 16.309 | 0 | 15.767 | 0 | 0 | 61.423
401387555 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KARAAGAC KOK-3719166-DM-3719317/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 10:41 | 2024-11-18 10:42 | 0.011 | 0 | 261 | 0 | 2 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.324 | 0 | 0 | 0.181 | 0.214 | 0 | 0 | 2.719
401387559 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TM Fideri | GOKSUTTM-6241-Trafobinatip-()-(139385/GEBEN)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 12:12 | 2024-11-18 12:28 | 0.269 | 0 | 1120 | 0 | 21 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 83.826 | 0 | 1.593 | 0 | 7.748 | 0 | 0 | 93.167
401387561 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 13840621-1210024-Ogmusdirek-(598728/C-599042/C-605180/C-606178/C)-(LV-LV-LV-LV) | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 11:26 | 2024-11-18 14:49 | 3.371 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.616 | 0 | 694.574 | 0 | 7.37 | 702.56
401387561 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11J1-8536-DM-352800/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 14:49 | 2024-11-18 15:00 | 0.195 | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 | 445 | 5 | 14 | 0 | 0.69 | 0 | 0.155 | 37.385 | 377.918 | 52.18 | 70.06 | 538.388
401387561 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 13840621-1210024-Ogmusdirek-(598728/E-599042/E-605180/E-606178/E)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 15:00 | 2024-11-18 15:23 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 74.946 | 0 | 0.968 | 75.982
401387563 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | OTOAYGAZ BINA-8880-DM-354254/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 12:13 | 2024-11-18 12:23 | 0.165 | 0 | 1795 | 0 | 14 | 8 | 463 | 0 | 0 | 0 | 72.615 | 0 | 0.536 | 13.845 | 115.86 | 0 | 0 | 202.856
401387568 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15741333-362041-Trafo-()-(1289028/-3443482/D-3443483/D-402397/D)-(LV-LV-LV-SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 20:27 | 2024-11-18 20:37 | 0.163 | 0 | 55 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.419 | 0 | 0.227 | 0 | 5.369 | 0 | 0 | 12.015
401387572 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | MUSTAFA KRAL MBK-3547388-DM-3547636/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 12:13 | 2024-11-18 12:41 | 0.469 | 0 | 700 | 0 | 1 | 1 | 117 | 0 | 0 | 0 | 89.293 | 0 | 0.029 | 0 | 166.218 | 0 | 0 | 255.54
401387573 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | YAPALAK MNB-11893-DM-357075/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 12:32 | 2024-11-18 12:38 | 0.099 | 0 | 171 | 14 | 28 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.336 | 5.967 | 0.583 | 6.999 | 0.224 | 0 | 0 | 21.109
401387579 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KAVLAKLI MONOBLOK-8248-DM-352973/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 12:56 | 2024-11-18 12:59 | 0.053 | 3 | 3346 | 9 | 369 | 8 | 195 | 1 | 1 | 0.172 | 60.662 | 0.669 | 2.768 | 6.139 | 15.913 | 0 | 0 | 86.323
401387588 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | AKSU KOYU TR-1-1494-DİREK TİPİ TRAFO-343823/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 13:11 | 2024-11-18 15:01 | 1.845 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.408
401387588 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | AKSU KOYU TR-1-1494-DİREK TİPİ TRAFO-343823/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 15:01 | 2024-11-18 15:49 | 0.796 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.022
401387589 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11537250-12188-Trafobinatip-()-(84953/CIFTESARAY 5D1 CIKIS)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 12:56 | 2024-11-18 13:31 | 0.572 | 0 | 15836 | 0 | 13 | 5 | 1213 | 1 | 3 | 0 | 2366.657 | 0 | 0.824 | 82.461 | 929.503 | 124.991 | 10.565 | 3515.001
401387589 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11537250-12188-Trafobinatip-()-(307620/2B3-1C2 HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 13:31 | 2024-11-18 13:32 | 0.029 | 0 | 5942 | 0 | 2 | 2 | 577 | 2 | 1 | 0 | 56.986 | 0 | 0.171 | 1.963 | 51.858 | 2.26 | 0.009 | 113.247
401387589 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11540094-7982-Trafobinatip-()-(85076/SELALE EVLER HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 13:31 | 2024-11-18 13:33 | 0.041 | 0 | 1890 | 0 | 4 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 23.686 | 0 | 0.05 | 0 | 17.754 | 0 | 0 | 41.49
401387589 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11540094-7982-Trafobinatip-()-(325378/GEDEMEN ADLIYE CIKIS)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 13:31 | 2024-11-18 13:34 | 0.05 | 1 | 132 | 0 | 2 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0.434 | 1.918 | 0 | 0.087 | 11.426 | 4.714 | 0 | 0 | 18.579
401387590 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 13852681-1122665-Enhdirek-(112248/CATALTEPE HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 13:13 | 2024-11-18 14:02 | 0.822 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.322 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 0 | 0 | 16.621
401387591 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | ABBASLAR MNB-12468-DM-356822/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 13:21 | 2024-11-18 13:25 | 0.072 | 1 | 125 | 18 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6.69 | 9.664 | 5.126 | 0.048 | 0 | 0.596 | 0 | 0 | 22.124
401387594 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | HASANCIKLI MNB-1073-DM-353028/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 13:13 | 2024-11-18 13:37 | 0.391 | 7 | 6187 | 4 | 1151 | 12 | 286 | 1 | 1 | 54.72 | 871.343 | 3 | 53.619 | 36.337 | 229.626 | 121.022 | 6.458 | 1376.125
401387597 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13858714-1113915-Enhdirek-(51566/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 13:24 | 2024-11-18 17:04 | 3.667 | 2 | 57 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10.513 | 105.373 | 59.389 | 0.271 | 24.51 | 0 | 30.074 | 0 | 230.13
401387597 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13858714-1113915-Enhdirek-(51566/BESIKLI CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 17:04 | 2024-11-18 17:14 | 0.158 | 2 | 127 | 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.096 | 14.724 | 2.158 | 4.942 | 1.057 | 0 | 1.824 | 0 | 25.801
401387600 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | GOYNUK YENI MNB-2140152-DM-4447402/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 13:23 | 2024-11-18 14:47 | 1.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.667 | 0 | 524.911 | 0 | 573.578
401387602 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15779026-363421-Trafo-()-(440337/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 13:31 | 2024-11-18 17:54 | 4.393 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.292
401387602 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15779026-363421-Trafo-()-(440337/C)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 17:54 | 2024-11-18 17:55 | 0.02 | 0 | 45 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.361 | 0 | 0.02 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 1.388
401387609 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | ANDIRIN DM-11523-DM-356253/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-23 08:59 | 2024-11-23 15:54 | 6.914 | 2 | 778 | 0 | 25 | 3 | 16 | 0 | 0 | 52.402 | 1410.881 | 0 | 5.163 | 39.817 | 168.013 | 0 | 0 | 1676.276
401387611 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KAVLAKLI MONOBLOK-8248-DM-352738/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 13:44 | 2024-11-18 14:37 | 0.878 | 0 | 1068 | 7 | 80 | 1 | 133 | 1 | 0 | 0 | 393.279 | 9.005 | 18.102 | 2.373 | 204.555 | 86.355 | 0 | 713.669
401387618 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15738974-364047-Trafo-()-(1223248/-448444/C-448453/C-448541/C)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 13:24 | 2024-11-18 17:28 | 4.058 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 599.218 | 0 | 0 | 0 | 7.986 | 0 | 0 | 607.204
401387620 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | YOLDUZU KOK-6423-DM-2675376/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 12:36 | 2024-11-18 13:46 | 1.171 | 0 | 86 | 20 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66.039 | 103.04 | 0 | 10.968 | 14.098 | 0 | 0 | 194.145
401387622 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15737771-358420-Trafo-()-(372691/B)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 08:15 | 2024-11-20 08:43 | 0.466 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.853 | 0 | 0 | 0 | 2.619 | 0 | 0 | 6.472
401387627 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15740568-361610-Trafo-()-(430132/B)-(LV) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 17:52 | 2024-11-18 18:20 | 0.468 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.302 | 0 | 1.177 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 4.929
401387649 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13692791-1204353-Ogmusdirek-(635228/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 14:23 | 2024-11-18 17:19 | 2.932 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.743 | 0 | 6.978 | 0 | 25.252 | 0 | 0 | 41.973
401387651 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | TASBICME MNB-8686-DM-356048/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 14:17 | 2024-11-18 14:17 | 0.009 | 2 | 381 | 61 | 36 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0.088 | 2.568 | 1.464 | 0.178 | 0.782 | 0.032 | 0.025 | 0 | 5.137
401387656 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | ESENCE MBK-2618261-DM-2618269/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 12:59 | 2024-11-18 12:59 | 0.008 | 2 | 367 | 0 | 17 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 1.33 | 0 | 0.04 | 0.093 | 0.189 | 2.008 | 0 | 3.78
401387659 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | ALIMPINAR MNB-7143-DM-354743/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 13:49 | 2024-11-18 13:50 | 0.011 | 4 | 1404 | 4 | 175 | 5 | 35 | 1 | 0 | 0.329 | 11.997 | 0.081 | 0.889 | 0.661 | 1.908 | 0.068 | 0 | 15.933
401387674 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 11571551-3689585-Trafobinatip-()-(4429811/I-4429837/I-4430943/I-4433563/I-4433564/I-4433565/I-4433567/I)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 14:41 | 2024-11-18 15:45 | 1.063 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 22.366 | 0 | 0 | 0 | 126.245 | 0 | 0 | 148.611
401387689 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13719296-8365-Trafobinatip-()-(2123375/A)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 15:00 | 2024-11-18 18:50 | 3.826 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.733
401387694 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14103315-1163379-Enhdirek-(84161/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 15:15 | 2024-11-18 17:14 | 1.974 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67.144 | 3.483 | 0 | 0.292 | 0 | 1.036 | 0 | 0 | 71.955
401387694 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14103315-1163379-Enhdirek-(84161/HAT19942)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 17:14 | 2024-11-18 17:30 | 0.273 | 3 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21.23 | 5.986 | 0 | 0.051 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 27.54
401387719 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TM Fideri | KAHTA TM-7291-TM-354327/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 15:19 | 2024-11-18 15:29 | 0.163 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.937 | 0 | 0 | 1.392 | 0 | 62.967 | 0 | 65.296
401387720 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13928717-1112636-Enhdirek-(52430/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 15:34 | 2024-11-18 19:10 | 3.593 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.725 | 38.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.557
401387720 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13928717-1112636-Enhdirek-(52430/DAMLACIK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 19:10 | 2024-11-18 19:19 | 0.158 | 1 | 148 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1.164 | 5.754 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 7.156
401387722 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 13802626-1143229-Enhdirek-(83459/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 15:01 | 2024-11-18 15:38 | 0.625 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 2.48
401387722 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 13802626-1143229-Enhdirek-(83459/GOYNUK HATBASI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 15:38 | 2024-11-18 15:43 | 0.083 | 0 | 82 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0.009 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 1.438
401387728 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 13708698-9709-Trafobinatip-()-(1400564/-1400565/-571836/D-571839/D-571840/D-573604/D)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 15:30 | 2024-11-18 16:36 | 1.101 | 0 | 250 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 77.384 | 0 | 0 | 0 | 30.059 | 0 | 0 | 107.443
401387733 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728853-362177-Trafo-()-(433449/C-433540/C-433547/C-433551/C)-(LV-LV-LV-LV) | NÖTR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 22:34 | 2024-11-18 22:55 | 0.353 | 0 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.157 | 0 | 0.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.061
401387735 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | OVAKUYUCAK KY.-4886-DİREK TİPİ TRAFO-2064856/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | PARAFUDUR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 14:32 | 2024-11-18 21:30 | 6.974 | 0 | 52 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 452.297 | 0 | 1.349 | 0 | 5.915 | 0 | 0 | 459.561
401387744 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15729100-364115-Trafo-()-(434791/B-434792/B-435201/B-435202/B)-(LV-LV-LV-LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 19:13 | 2024-11-18 19:40 | 0.447 | 0 | 58 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.948 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.171
401387746 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13647210-1185493-Ogmusdirek-(1238945/A-1312522/A-1312523/A-435481/A-435883/A-435884/A)-(R_LV-R_LV-R_LV-R_SC-R_SC-R_SC) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 15:02 | 2024-11-18 20:03 | 5.023 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.289
401387746 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 13647210-1185493-Ogmusdirek-(1238945/-1312522/-1312523/-435481/A-435883/A-435884/A)-(LV-LV-LV-SC-SC-SC) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 20:03 | 2024-11-18 20:10 | 0.122 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.712
401387747 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | PINARYAYLA KY. TR2-10464-DİREK TİPİ TRAFO-344005/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 14:47 | 2024-11-18 18:43 | 3.949 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.673 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.695
401387747 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | PINARYAYLA KY. TR2-10464-DİREK TİPİ TRAFO-344005/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 18:43 | 2024-11-18 19:13 | 0.497 | 0 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.304 | 0 | 0.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.647
401387748 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | SEKEROBA TURGUT REIS KOK-696-DM-353073/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 15:45 | 2024-11-18 15:46 | 0.008 | 2 | 103 | 14 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.547 | 0.679 | 0.362 | 0.053 | 0.552 | 0.083 | 0 | 0 | 2.276
401387750 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Abone Tesisi | 15740491-361611-Trafo-()-(1271539/)-(SC) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 17:09 | 2024-11-18 17:40 | 0.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.137 | 0 | 0 | 6.137
401387751 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15782377-360088-Trafo-()-(2223956/E-3501521/E-3558674/E-560874/E-734837/E)-(LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 15:50 | 2024-11-18 17:55 | 2.091 | 0 | 62 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.405 | 0 | 1.416 | 0 | 3.908 | 0 | 0 | 35.729
401387752 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | YESILYORE KOK-5061-DM-353018/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 15:45 | 2024-11-18 15:46 | 0.006 | 1 | 1813 | 0 | 118 | 2 | 89 | 0 | 1 | 0.083 | 11.214 | 0 | 0.894 | 0.21 | 1.516 | 0 | 0 | 13.917
401387761 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | Dağıtım Transformatörü | 15734726-366548-Trafo-()-(1314551/-381631/C-381632/C-382257/C)-(LV-LV-LV-SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 15:51 | 2024-11-18 16:35 | 0.723 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.614 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | 0 | 0 | 6.739
401387767 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Dağıtım Transformatörü | 13935081-3442-Trafobinatip-()-(1516748/-483215/B-483281/B-483282/B-722812/B)-(LV-LV-LV-LV-SC) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 11:25 | 2024-11-18 15:01 | 3.601 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.46 | 0 | 0.948 | 0 | 6.881 | 0 | 0 | 23.289
401387770 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13718363-5355-Trafobinatip-()-(532946/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 16:04 | 2024-11-18 20:50 | 4.759 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.695
401387771 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11538598-6970-Trafobinatip-()-(567063/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 16:04 | 2024-11-18 17:53 | 1.815 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57.868 | 0 | 0 | 0 | 13.313 | 0 | 0 | 71.181
401387774 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 13801561-1150151-Enhdirek-(78628/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 15:25 | 2024-11-18 16:01 | 0.587 | 0 | 67 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.661 | 0 | 0.104 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 13.395
401387774 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 13801561-1150151-Enhdirek-(78628/GULLER HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 16:01 | 2024-11-18 16:06 | 0.087 | 0 | 178 | 0 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.927 | 0 | 0.088 | 0 | 0.291 | 0 | 0 | 6.306
401387792 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | F2 MNB-8525-DM-353675/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 16:22 | 2024-11-18 16:27 | 0.098 | 0 | 19 | 42 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.345 | 12.223 | 0.032 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 13.717
401387793 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | ZEYNEL ASLAN MAH. TR-1-1615-DİREK TİPİ TRAFO-343632/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 16:05 | 2024-11-18 18:45 | 2.678 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.384
401387793 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | ZEYNEL ASLAN MAH. TR-1-1615-DİREK TİPİ TRAFO-343632/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 18:45 | 2024-11-18 18:55 | 0.164 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.057
401387794 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | TASKALE KOYU TR-3-2799-DİREK TİPİ TRAFO-338802/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 16:05 | 2024-11-18 17:43 | 1.632 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.008
401387794 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | TASKALE KOYU TR-3-2799-DİREK TİPİ TRAFO-338802/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 17:43 | 2024-11-18 17:52 | 0.157 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.812 | 0 | 0 | 0 | 1.404 | 0 | 0 | 3.216
401387797 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 13715711-1106665-Enhdirek-(140227/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 16:12 | 2024-11-18 21:20 | 5.145 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.162
401387797 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 13715711-1106665-Enhdirek-(140227/HAT52175)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 21:20 | 2024-11-18 21:30 | 0.159 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.014
401387799 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | Dağıtım Transformatörü | 15750460-366036-Trafo-()-(2689146/J-460728/J-461024/J-462260/J-463034/J-466631/J)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV) | PLUG-İN BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 15:58 | 2024-11-18 19:57 | 3.98 | 0 | 233 | 0 | 7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 257.08 | 0 | 0.779 | 0 | 118.468 | 0 | 0 | 376.327
401387801 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | Dağıtım Transformatörü | 13715785-1189937-Ogmusdirek-(435657/A)-(LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 16:20 | 2024-11-18 17:45 | 1.41 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.815
401387812 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | YARPUZLU TR-1-1650-DİREK TİPİ TRAFO-345462/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 15:46 | 2024-11-18 17:36 | 1.844 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.954 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 12.113
401387812 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | YARPUZLU TR-1-1650-DİREK TİPİ TRAFO-345462/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 17:36 | 2024-11-18 17:46 | 0.163 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.17 | 0 | 0 | 0 | 0.608 | 0 | 0 | 5.778
401387819 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TM Fideri | KILAVUZLU TM-3566458-TM-3566499/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 16:38 | 2024-11-18 16:47 | 0.15 | 8 | 4427 | 62 | 463 | 28 | 392 | 2 | 0 | 26.295 | 284.137 | 26.054 | 44.768 | 46.525 | 72.353 | 23.094 | 0 | 523.226
401387819 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | AVSAR MONOBLOK-5406-DM-353212/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 16:47 | 2024-11-18 16:51 | 0.066 | 0 | 69 | 16 | 12 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.319 | 3.55 | 0.346 | 2.984 | 1.212 | 0 | 0 | 9.411
401387819 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11538635-5406-Trafobinatip-()-(77000/ONSEN FIDERI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 16:47 | 2024-11-18 17:23 | 0.595 | 7 | 4241 | 42 | 420 | 16 | 363 | 1 | 0 | 106.276 | 1241.09 | 51.927 | 144.042 | 132.921 | 266.098 | 90.419 | 0 | 2032.773
401387819 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11571028-11433-Trafobinatip-()-(321020/ONSEN KOK CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 17:23 | 2024-11-18 18:00 | 0.622 | 6 | 3774 | 20 | 331 | 15 | 330 | 1 | 0 | 42.356 | 1257.503 | 29.57 | 126.772 | 109.924 | 258.897 | 92.834 | 0 | 1917.856
401387819 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11538634-11029-Trafobinatip-()-(160632/KALE FATMALI CIKIS)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 18:00 | 2024-11-18 18:01 | 0.012 | 2 | 1596 | 1 | 195 | 1 | 132 | 0 | 0 | 0.126 | 9.85 | 0.001 | 0.272 | 0.022 | 2.681 | 0 | 0 | 12.952
401387819 | 6 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12516911-4360386-Enhdirek-(4360390/KURTLAR YENI HAT)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 18:00 | 2024-11-18 18:25 | 0.416 | 0 | 28 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.41 | 0 | 0.368 | 0 | 3.144 | 0 | 0 | 7.922
401387820 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15778718-369129-Trafo-()-(538596/F)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 16:59 | 2024-11-18 18:12 | 1.204 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97
401387823 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 14025567-1143560-Enhdirek-(4506246/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 15:48 | 2024-11-18 18:20 | 2.526 | 0 | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.341 | 5.175 | 40.985 | 0 | 1.594 | 0 | 0 | 86.095
401387823 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 14025567-1143560-Enhdirek-(4506246/BEZOLAR TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 18:20 | 2024-11-18 18:30 | 0.167 | 0 | 28 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.291 | 0.663 | 4.586 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 13.697
401387826 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | KOCTEPE KY.-1917-DİREK TİPİ TRAFO-337700/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 16:13 | 2024-11-18 20:43 | 4.504 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52.429 | 0 | 3.625 | 0 | 1.009 | 0 | 0 | 57.063
401387826 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | KOCTEPE KY.-1917-DİREK TİPİ TRAFO-337700/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 20:43 | 2024-11-18 20:53 | 0.166 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.457 | 0 | 0.14 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 2.701
401387828 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13935081-3442-Trafobinatip-()-(483281/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 15:59 | 2024-11-18 17:14 | 1.249 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211
401387830 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 13969224-993366-Agdirek-(1498326/B)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 17:03 | 2024-11-18 20:50 | 3.789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.521
401387836 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15778196-364055-Trafo-()-(461569/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 17:05 | 2024-11-18 19:58 | 2.883 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.017
401387836 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15778196-364055-Trafo-()-(461569/C)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 19:58 | 2024-11-18 20:00 | 0.023 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.341
401387837 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 14005579-4112-Trafobinatip-()-(603217/D-604559/D-604560/D-604561/D)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 17:20 | 2024-11-18 20:59 | 3.638 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 354.34 | 0 | 0 | 0 | 90.121 | 0 | 0 | 444.461
401387841 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | DM | 11571330-11732-Trafobinatip-()-(311205/AKCALAR HATTI-311206/AKCALAR HATTI-311207/AKCALAR HATTI-3495957/AKCALAR HATTI)-(MV-MV-MV-MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 16:44 | 2024-11-18 16:47 | 0.051 | 21 | 1215 | 29 | 53 | 0 | 22 | 0 | 1 | 1.202 | 43.722 | 1.949 | 0.471 | 0 | 6.636 | 0 | 0.901 | 54.881
401387845 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 13978646-1185540-Ogmusdirek-(1289648/-400876/B-400877/B-400879/B-402004/B)-(LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 17:19 | 2024-11-18 18:00 | 0.679 | 0 | 294 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 136.144 | 0 | 0 | 0 | 32.086 | 0 | 0 | 168.23
401387853 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | Dağıtım Transformatörü | 15779292-3510729-Trafo-()-(3510808/B-3510811/B)-(LV-LV) | YG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 20:04 | 2024-11-18 21:00 | 0.925 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.906
401387870 | 1 | ADIYAMAN | TUT | Abone Tesisi | 14344989-845044-Agdirek-(2664798/A-2765587/A-3652804/A)-(SC-SC-SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 17:53 | 2024-11-18 19:15 | 1.364 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113
401387876 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 14042977-7951-Trafobinatip-()-(550509/B-550513/B)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 16:40 | 2024-11-18 18:45 | 2.077 | 0 | 38 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52.976 | 0 | 0.307 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 57.783
401387879 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15780184-3417949-Trafo-()-(2085902/H)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-18 18:05 | 2024-11-19 00:21 | 6.266 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.021 | 0 | 0 | 0 | 7.348 | 0 | 0 | 50.369
401387880 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | MERKEZ EN ESKI TRAFO-BELEDIYE ONU-5389-DİREK TİPİ TRAFO-333161/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 17:18 | 2024-11-18 18:01 | 0.726 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 46.622 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 0 | 50.272
401387880 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | MERKEZ EN ESKI TRAFO-BELEDIYE ONU-5389-DİREK TİPİ TRAFO-333161/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 18:01 | 2024-11-18 18:06 | 0.077 | 0 | 238 | 0 | 12 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11.188 | 0 | 0.051 | 0 | 0.737 | 0 | 0 | 11.976
401387882 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15782377-360088-Trafo-()-(560874/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 18:06 | 2024-11-18 19:57 | 1.844 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.697
401387891 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13750083-8059-Trafobinatip-()-(593433/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 17:18 | 2024-11-18 18:23 | 1.097 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.059
401387892 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15730613-363102-Trafo-()-(1456894/-1460735/-1469550/-1513626/-533236/F-533239/F-535136/F-535370/F-537233/F)-(LV-LV-LV-LV-LV-SC-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 18:16 | 2024-11-18 19:23 | 1.123 | 0 | 57 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36.295 | 0 | 0.641 | 0 | 3.737 | 0 | 0 | 40.673
401387893 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11534692-6713-Trafobinatip-()-(145699/OSMANBEY FIDERI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 18:09 | 2024-11-18 18:45 | 0.602 | 2 | 1009 | 7 | 39 | 2 | 56 | 0 | 1 | 86.706 | 253.169 | 80.096 | 7.236 | 16.094 | 22.009 | 0 | 0 | 465.31
401387900 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Abone Tesisi | 13881185-925335-Agdirek-(1461827/A)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 17:59 | 2024-11-18 19:31 | 1.532 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033
401387906 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | DOSNIK TR-2840-DİREK TİPİ TRAFO-345332/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 18:31 | 2024-11-18 20:15 | 1.736 | 6 | 1111 | 1 | 31 | 16 | 40 | 0 | 0 | 13.99 | 539.168 | 0.091 | 4.347 | 55.8 | 54.339 | 0 | 0 | 667.735
401387908 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13703280-5082-Trafobinatip-()-(571093/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 18:32 | 2024-11-18 19:52 | 1.338 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.225 | 0 | 0 | 0 | 1.216 | 0 | 0 | 8.441
401387909 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15729954-362460-Trafo-()-(1247252/-1247253/-399295/A-399520/A-399524/A)-(LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 17:54 | 2024-11-18 19:05 | 1.189 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.971 | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0 | 10.327
401387917 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11571356-11738-Trafobinatip-()-(538596/F)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 18:42 | 2024-11-18 20:20 | 1.619 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.125
401387920 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Dağıtım Transformatörü | 15770648-360495-Trafo-()-(1534108/-2179784/C-4491205/-649070/C-649071/C-727512/C)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 18:05 | 2024-11-18 18:49 | 0.732 | 0 | 123 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34.791 | 0 | 0.385 | 0 | 4.06 | 0 | 0 | 39.236
401387924 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15740884-366474-Trafo-()-(426702/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 18:45 | 2024-11-18 21:21 | 2.589 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 73.751 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 102.851
401387927 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15729362-364431-Trafo-()-(541452/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 18:53 | 2024-11-18 21:25 | 2.531 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.067 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.069
401387928 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | YENİKÖY DM-2192174-DM-2192185/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 15:22 | 2024-11-18 20:25 | 5.043 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.536
401387932 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 13638770-1184593-Ogmusdirek-(3491381/B-402087/B-402092/B-402093/B)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 19:13 | 2024-11-18 20:31 | 1.294 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.153
401387936 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15779026-363421-Trafo-()-(440337/C-440344/C-440345/C-440346/C)-(LV-LV-LV-LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 22:03 | 2024-11-18 23:14 | 1.179 | 0 | 132 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 140.111 | 0 | 1.272 | 0 | 2.927 | 0 | 0 | 144.31
401387938 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15779026-363421-Trafo-()-(440337/C-440344/C-440345/C-440346/C)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 18:59 | 2024-11-18 20:01 | 1.033 | 0 | 132 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.614 | 0 | 0.043 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 5.734
401387965 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15780266-4351985-Trafo-()-(4658220/K)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 19:46 | 2024-11-18 20:41 | 0.92 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.618
401387968 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15779894-369469-Trafo-()-(477115/A-477351/A)-(LV-LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 21:36 | 2024-11-18 22:00 | 0.401 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
401387972 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11534775-9230-Trafobinatip-()-(691118/J)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 19:59 | 2024-11-18 20:44 | 0.748 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211
401387974 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | GUM GUM TRAFO-9459-DİREK TİPİ TRAFO-333158/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 17:35 | 2024-11-18 19:03 | 1.464 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.303
401387974 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | GUM GUM TRAFO-9459-DİREK TİPİ TRAFO-333158/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 19:03 | 2024-11-18 19:07 | 0.067 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13
401387978 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Dağıtım Transformatörü | 14331188-2419-Trafobinatip-()-(1534108/-2179784/C-4491205/-649070/C-649071/C-727512/C)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 19:06 | 2024-11-18 21:11 | 2.078 | 0 | 123 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 89.865 | 0 | 0.991 | 0 | 10.311 | 0 | 0 | 101.167
401387985 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13778784-5494-Trafobinatip-()-(580805/D)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 20:07 | 2024-11-18 21:30 | 1.382 | 0 | 62 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.276 | 0 | 2.965 | 0 | 1.668 | 0 | 0 | 47.909
401387986 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13759280-178-Trafobinatip-()-(610509/F)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 20:22 | 2024-11-18 20:45 | 0.386 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.013
401387990 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TILEYLI DM-8831-DM-355949/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 20:18 | 2024-11-18 21:12 | 0.907 | 1 | 704 | 68 | 12 | 9 | 50 | 0 | 0 | 2.489 | 407.384 | 452.273 | 0.327 | 103.036 | 39.878 | 0 | 0 | 1005.387
401387991 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | DÖRTYOL DM-3533328-DM-3554025/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 20:26 | 2024-11-18 21:00 | 0.565 | 1 | 157 | 11 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.37 | 156.215 | 30.355 | 0.017 | 14.705 | 5.9 | 0 | 0 | 207.562
401388010 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Abone Tesisi | 15740580-367911-Trafo-()-(1273963/D)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 20:56 | 2024-11-18 22:57 | 2.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0 | 0 | 0.349
401388022 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Abone Tesisi | 13698198-1191529-Ogmusdirek-(1455374/B)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 19:27 | 2024-11-18 20:39 | 1.206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.557 | 0 | 0 | 0.557
401388022 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 15750122-364268-Trafo-()-(1456662/-558731/B-658230/B-658231/B)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 20:39 | 2024-11-18 20:46 | 0.108 | 0 | 144 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.245 | 0 | 0.004 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 3.385
401388090 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15729570-368014-Trafo-()-(2150118/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 22:12 | 2024-11-18 23:15 | 1.049 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.063
401388091 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14449867-2551-Trafobinatip-()-(558112/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 22:13 | 2024-11-18 22:45 | 0.542 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99
401388098 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15729007-366708-Trafo-()-(429074/C-429075/C-429465/C)-(LV-LV-LV) | AKIM KAÇAĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 23:25 | 2024-11-18 23:45 | 0.323 | 0 | 72 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.828
401388103 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14347891-2004447-Trafobinatip-()-(2004519/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 22:22 | 2024-11-18 22:44 | 0.377 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.563
401388105 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 11537476-1763-Trafobinatip-()-(153122/KEMALPASA CIKISI)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 22:43 | 2024-11-18 23:00 | 0.279 | 0 | 445 | 0 | 38 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 43.268 | 0 | 0.669 | 0 | 1.732 | 0 | 0 | 45.669
401388110 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SDK Çıkışı | 12261115-3648094-Agpanobox-(3648665/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 23:06 | 2024-11-19 00:48 | 1.708 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.772
401388112 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11572184-2604032-Trafobinatip-()-(2604195/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 23:37 | 2024-11-19 01:20 | 1.714 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.717
401388113 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15730461-365315-Trafo-()-(4460862/F)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 23:27 | 2024-11-18 23:46 | 0.312 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 0.055 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0.584
401388127 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | SINCIK ONUR MOD-11222-DM-353328/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 23:50 | 2024-11-19 00:38 | 0.808 | 0 | 269 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 91.306 | 0 | 0 | 1.562 | 0.227 | 0 | 0 | 93.095
401388128 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15771864-358594-Trafo-()-(395753/J-395841/J-395951/J-395958/J-462653/J-462654/J-466567/J)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 01:18 | 2024-11-19 01:40 | 0.379 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.34 | 0 | 0 | 0 | 9.877 | 0 | 0 | 20.217
401388129 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14449867-2551-Trafobinatip-()-(558112/B)-(LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 01:41 | 2024-11-19 02:20 | 0.647 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.173 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.823
401388130 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11540096-8244-Trafobinatip-()-(4348443/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 01:58 | 2024-11-19 02:30 | 0.529 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244
401388132 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11540094-7982-Trafobinatip-()-(306318/2B3 CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 03:42 | 2024-11-19 03:51 | 0.152 | 0 | 21775 | 0 | 15 | 7 | 1789 | 3 | 4 | 0 | 718.776 | 0 | 0.744 | 16.321 | 236.894 | 48.755 | 2.856 | 1024.346
401388133 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11537331-5976-Trafobinatip-()-(144191/COCUK YUVASI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 03:47 | 2024-11-19 04:10 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.281 | 0 | 0 | 0 | 19.281
401388134 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM_II/15-4651364-DM-4657867/ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 03:07 | 2024-11-19 03:20 | 0.21 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.037 | 0 | 0 | 0 | 0.799 | 0 | 0 | 12.836
401388135 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 56489756-368419-Trafo-()-(3575582/D-3575873/D-3575885/D-3575946/D-3576023/D-396773/D-396777/D-396864/D-455913/D-455966/D-456353/D-456961/D-467490/D-467491/D-468627/D-468631/D-468632/D-469702/D)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 04:30 | 2024-11-19 05:50 | 1.333 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 223.003 | 0 | 0 | 0 | 164.817 | 0 | 0 | 387.82
401388136 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 14499909-4350564-Trafobinatip-()-(427346/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 00:25 | 2024-11-19 01:20 | 0.923 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.743 | 0 | 0 | 0 | 0.602 | 0 | 0 | 1.345
401388137 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 51648563-11523-Trafobinatip-()-(52179/1/0 HAT)-(MV) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 05:35 | 2024-11-19 06:16 | 0.695 | 4 | 2971 | 1 | 53 | 11 | 99 | 0 | 6 | 27.883 | 565.471 | 0.237 | 4.207 | 14.703 | 68.893 | 0 | 115.053 | 796.447
401388138 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | TR2 SARIBIYIKLI MAHALLESI-5656-DİREK TİPİ TRAFO-335972/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 07:12 | 2024-11-19 07:18 | 0.096 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.131
401388138 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | TR2 SARIBIYIKLI MAHALLESI-5656-DİREK TİPİ TRAFO-335972/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 07:18 | 2024-11-19 07:25 | 0.117 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.567
401388139 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | DM5 KABAKLAR-9965-DM-348072/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 05:33 | 2024-11-19 06:04 | 0.516 | 1 | 1796 | 0 | 4 | 7 | 874 | 0 | 2 | 91.63 | 194.482 | 0 | 0.153 | 18.564 | 140.997 | 0 | 1.214 | 447.04
401388142 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | GÜNDOĞDU KÖK-4500774-DM-4502813/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 06:15 | 2024-11-19 09:02 | 2.79 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.499 | 0 | 0 | 0 | 1.865 | 0 | 0 | 31.364
401388143 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | Dağıtım Transformatörü | 14379331-1186365-Ogmusdirek-(1267359/-1267390/-1271702/-3313073/E-443249/E-443701/E-475017/E)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC-SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 23:53 | 2024-11-19 10:00 | 10.12 | 0 | 64 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 138.101 | 0 | 3.342 | 0 | 9.615 | 0 | 0 | 151.058
401388144 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15771864-358594-Trafo-()-(395753/D-395841/D-395951/D-395958/D-462653/D-462654/D-466567/D)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 06:39 | 2024-11-19 11:12 | 4.552 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 137.711 | 0 | 0 | 0 | 215.873 | 0 | 0 | 353.584
401388146 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | SEREFOGLU MNB-11401-DM-353061/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 07:20 | 2024-11-19 07:20 | 0.006 | 2 | 433 | 25 | 34 | 6 | 16 | 0 | 1 | 0.641 | 1.47 | 0.695 | 0.023 | 0.191 | 0.176 | 0 | 0 | 3.196
401388148 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14562517-4944148-Enhdirek-(4944477/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 07:37 | 2024-11-19 09:20 | 1.725 | 0 | 104 | 3 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 56.818 | 5.174 | 0.04 | 26.771 | 5.79 | 0 | 0 | 94.593
401388148 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14562517-4944148-Enhdirek-(4944477/HAT)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 09:20 | 2024-11-19 09:32 | 0.2 | 0 | 302 | 3 | 19 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 50.654 | 1.561 | 0.243 | 9.132 | 8.956 | 0 | 0 | 70.546
401388150 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DAG KUYUCAK TRT-2 (KORE MEVKII-7055-DİREK TİPİ TRAFO-345073/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 10:33 | 2024-11-19 10:47 | 0.233 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.437 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55
401388151 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | YENİGÜVEN KÖK-3294555-KOK-3294721/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 06:49 | 2024-11-19 11:21 | 4.528 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 94.062 | 0 | 39.308 | 0 | 247.138 | 0 | 0 | 380.508
401388156 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 14026365-976457-Agdirek-(1472385/A)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 07:59 | 2024-11-19 09:53 | 1.898 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.532
401388158 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | KANLIKAVAK KÖY İÇİ MNB-4665470-DM-4670522/ | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-23 09:23 | 2024-11-23 12:31 | 3.136 | 0 | 343 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 500.938 | 0 | 0.83 | 0 | 117.385 | 0 | 0 | 619.153
401388159 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | CECELI MNB-11432-DM-356155/0 | HATTA KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 07:20 | 2024-11-19 07:20 | 0.006 | 5 | 5758 | 20 | 395 | 19 | 392 | 4 | 1 | 0.663 | 15.3 | 0.541 | 0.588 | 1.64 | 4.536 | 0.412 | 0 | 23.68
401388159 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 11537494-10102-Trafobinatip-()-(153120/BAHCELIEVLER KOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 07:20 | 2024-11-19 08:01 | 0.68 | 0 | 2050 | 0 | 145 | 3 | 172 | 0 | 0 | 0 | 632.485 | 0 | 17.012 | 41.816 | 169.991 | 0 | 0 | 861.304
401388159 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 11537476-1763-Trafobinatip-()-(153122/KEMALPASA CIKISI)-(MV) | HATTA KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 08:01 | 2024-11-19 08:37 | 0.6 | 0 | 445 | 0 | 38 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 122.32 | 0 | 2.298 | 0 | 7.789 | 0 | 0 | 132.407
401388160 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TILEYLI DM-8831-DM-355949/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-19 09:37 | 2024-11-19 15:00 | 5.376 | 1 | 704 | 68 | 12 | 9 | 50 | 0 | 0 | 98.926 | 1959.976 | 2950.596 | 3.799 | 1752.505 | 467.84 | 0 | 0 | 7233.642
401388163 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13663254-1105193-Enhdirek-(122180/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 07:48 | 2024-11-19 09:54 | 2.111 | 1 | 151 | 22 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 32.792 | 291.115 | 127.181 | 11.07 | 1596.704 | 5.212 | 541.159 | 0 | 2605.233
401388163 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13663254-1105193-Enhdirek-(122180/HAT41123)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 09:54 | 2024-11-19 10:05 | 0.179 | 1 | 395 | 22 | 3 | 1 | 15 | 1 | 0 | 2.924 | 75.918 | 11.335 | 1.591 | 148.633 | 9.914 | 47.992 | 0 | 298.307
401388166 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15741329-362040-Trafo-()-(1290268/-1290270/-1290272/-401889/D-401890/D-401983/D-403531/D)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC-SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 17:00 | 2024-11-22 17:09 | 0.152 | 0 | 234 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.322 | 0 | 0.09 | 0 | 2.267 | 0 | 0 | 25.679
401388167 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BULANIK MONOBLOK-7067-DM-354283/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 08:16 | 2024-11-19 08:24 | 0.132 | 3 | 7651 | 64 | 1448 | 31 | 353 | 4 | 1 | 5.481 | 622.536 | 73.89 | 139.079 | 64.874 | 98.307 | 87.686 | 35.002 | 1126.855
401388173 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15779318-363417-Trafo-()-(3574907/E-3574912/E-3574914/E-406193/E)-(LV-LV-LV-LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 10:41 | 2024-11-19 13:44 | 3.036 | 0 | 128 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 127.325 | 0 | 21.124 | 0 | 4.627 | 0 | 0 | 153.076
401388175 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11537493-8407-Trafobinatip-()-(139195/CIGLI CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-23 09:00 | 2024-11-23 13:16 | 4.259 | 0 | 216 | 4 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 368.922 | 68.774 | 29.08 | 0 | 19.98 | 0 | 0 | 486.756
401388176 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | TERMINAL KARSISI-5053-DM-353012/ | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-24 08:30 | 2024-11-24 16:30 | 8 | 0 | 21 | 10 | 5 | 12 | 98 | 9 | 0 | 0 | 47.877 | 192.029 | 113.563 | 1552.807 | 939.269 | 2880.288 | 0 | 5725.833
401388182 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13690615-952259-Agdirek-(1482576/D)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 08:33 | 2024-11-19 11:20 | 2.784 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.751
401388186 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM06ATR07-11959-TRAFO BİNASI-2133850/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 08:16 | 2024-11-19 08:54 | 0.629 | 0 | 213 | 6 | 36 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 93.865 | 9.577 | 5.335 | 72.927 | 41.368 | 0 | 0 | 223.072
401388189 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ORMANICI KABINI-8600-KOK-330557/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 08:16 | 2024-11-19 08:49 | 0.541 | 4 | 278 | 3 | 26 | 6 | 13 | 6 | 0 | 60.567 | 65.428 | 1.871 | 7.453 | 308.906 | 5.579 | 479.869 | 0 | 929.673
401388195 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM-1 ADM-2133-DM-352907/0 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-19 08:31 | 2024-11-19 08:54 | 0.389 | 0 | 149 | 0 | 3 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 28.397 | 0 | 1.419 | 246.333 | 20.18 | 0 | 0 | 296.329
401388195 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM 11-3612302-DM-3612958/ | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-19 08:31 | 2024-11-19 09:15 | 0.741 | 3 | 3077 | 1 | 26 | 22 | 202 | 1 | 0 | 23.094 | 750.23 | 0.373 | 10.817 | 379.117 | 307.141 | 9.361 | 0 | 1480.133
401388196 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | ARILI KOYU TR1-6220-DİREK TİPİ TRAFO-2065030/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 08:39 | 2024-11-19 09:07 | 0.468 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.658 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 4.763
401388196 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | ARILI KOYU TR1-6220-DİREK TİPİ TRAFO-2065030/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 09:07 | 2024-11-19 09:19 | 0.188 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.806 | 0 | 0 | 0 | 5.324 | 0 | 0 | 17.13
401388199 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | SARIERIK MNB-5847-KOK-3285848/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 08:18 | 2024-11-19 08:18 | 0.006 | 3 | 112 | 20 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.028 | 0.437 | 0.666 | 0.022 | 0.448 | 0.014 | 0 | 0 | 1.615
401388200 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | IGDELI MNB-7699-DM-355389/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 08:32 | 2024-11-19 08:32 | 0.006 | 4 | 452 | 34 | 3 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0.083 | 1.966 | 0.375 | 0.007 | 0.205 | 0.11 | 0 | 0 | 2.746
401388203 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13684649-1152483-Enhdirek-(143707/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 08:46 | 2024-11-19 13:10 | 4.401 | 0 | 101 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 120.243 | 0 | 50.38 | 0 | 8.956 | 0 | 0 | 179.579
401388203 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13684649-1152483-Enhdirek-(143707/HAT53761)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 13:10 | 2024-11-19 13:20 | 0.167 | 0 | 299 | 0 | 60 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.068 | 0 | 7.297 | 0 | 1.825 | 0 | 0 | 26.19
401388207 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | NATO MNB-10098-DM-354080/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 08:50 | 2024-11-19 08:51 | 0.006 | 5 | 362 | 35 | 8 | 13 | 24 | 4 | 0 | 0.052 | 0.913 | 0.617 | 0.025 | 0.57 | 0.286 | 5.67 | 0 | 8.133
401388208 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | KILILI AYDINLAR MNB-4671-DM-353047/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 08:42 | 2024-11-19 08:50 | 0.124 | 6 | 2189 | 160 | 362 | 17 | 151 | 5 | 0 | 21.541 | 266.564 | 74.846 | 157.238 | 45.745 | 40.415 | 58.667 | 0 | 665.016
401388213 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | ESKITAS MNB-11335-DM-356027/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 08:47 | 2024-11-19 08:50 | 0.062 | 6 | 245 | 11 | 15 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.37 | 27.509 | 1.581 | 0.632 | 0.58 | 0.239 | 0 | 0 | 30.911
401388217 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | TT KAHTA TR-1241-DİREK TİPİ TRAFO-343780/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 09:05 | 2024-11-19 09:48 | 0.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.162 | 0 | 0 | 0 | 22.162
401388219 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | SINCIK ONUR MOD-11222-DM-353328/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 08:38 | 2024-11-19 10:37 | 1.988 | 0 | 269 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 160.852 | 0 | 0 | 2.735 | 0.443 | 0 | 0 | 164.03
401388220 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM | 11539975-6846-Trafobinatip-()-(135955/-143405/-143407/-424384/B-457719/B-458414/B-463633/B)-(LV-LV-LV-LV-MV-MV-MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 08:31 | 2024-11-19 09:10 | 0.653 | 1 | 3892 | 0 | 27 | 1 | 260 | 0 | 0 | 67.759 | 835.475 | 0 | 5.181 | 4.772 | 168.811 | 0 | 0 | 1081.998
401388225 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11571356-11738-Trafobinatip-()-(538596/F)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 09:19 | 2024-11-19 15:48 | 6.479 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 164.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.301
401388229 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | RESATLI MAH-7478-DİREK TİPİ TRAFO-344491/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 08:48 | 2024-11-19 11:20 | 2.521 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.798
401388229 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | RESATLI MAH-7478-DİREK TİPİ TRAFO-344491/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 11:20 | 2024-11-19 11:29 | 0.157 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.286 | 0 | 0.445 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 1.828
401388232 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM06ATR03-2190732-DM-2190749/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 09:02 | 2024-11-19 09:20 | 0.296 | 0 | 251 | 8 | 11 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 55.103 | 2.984 | 1.134 | 344.628 | 14.185 | 0 | 0 | 418.034
401388235 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15741329-362040-Trafo-()-(1290268/-1290270/-1290272/-401889/D-401890/D-401983/D-403531/D)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC-SC) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 11:52 | 2024-11-19 13:52 | 2.005 | 0 | 234 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 246.282 | 0 | 0.722 | 0 | 35.837 | 0 | 0 | 282.841
401388247 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | IGDELI MNB-7699-DM-355389/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 09:23 | 2024-11-19 09:23 | 0.006 | 4 | 452 | 34 | 3 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0.091 | 2.221 | 0.42 | 0.007 | 0.235 | 0.131 | 0 | 0 | 3.105
401388248 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | NATO MNB-10098-DM-353890/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 09:23 | 2024-11-19 09:23 | 0.006 | 3 | 696 | 49 | 64 | 3 | 29 | 2 | 0 | 0.101 | 1.629 | 1.258 | 0.347 | 0.475 | 0.058 | 2.639 | 0 | 6.507
401388250 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11537227-4646-Trafobinatip-()-(139728/OSMANGAZI CIKISI)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-19 09:44 | 2024-11-19 13:21 | 3.623 | 0 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1132.173 | 0 | 0 | 0 | 159.674 | 0 | 0 | 1291.847
401388256 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | KAYNARCA 3 NOLU KOK-3348156-DM-3348174/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 08:11 | 2024-11-19 08:55 | 0.731 | 1 | 3593 | 0 | 18 | 15 | 1338 | 0 | 2 | 152.725 | 660.187 | 0 | 2.471 | 127.676 | 1034.715 | 0 | 6.68 | 1984.454
401388258 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15778156-369267-Trafo-()-(470227/B)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-19 08:48 | 2024-11-19 11:45 | 2.946 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49.804 | 0 | 0 | 0 | 21.543 | 0 | 0 | 71.347
401388263 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | OTOAYGAZ BINA-8880-DM-354254/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 08:54 | 2024-11-19 09:29 | 0.584 | 0 | 1797 | 0 | 14 | 8 | 464 | 0 | 0 | 0 | 265.654 | 0 | 1.731 | 53.356 | 402.924 | 0 | 0 | 723.665
401388264 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15741568-368863-Trafo-()-(370567/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 09:58 | 2024-11-19 13:00 | 3.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.71 | 0 | 0 | 17.71
401388265 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728940-367850-Trafo-()-(3491381/B-402087/B-402092/B-402093/B)-(LV-LV-LV-LV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 09:49 | 2024-11-19 11:40 | 1.85 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.602
401388267 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 11573286-4605437-Trafobinatip-()-(418250/A)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-19 09:55 | 2024-11-19 11:51 | 1.944 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 53.242 | 0 | 0 | 0 | 36.87 | 0 | 0 | 90.112
401388269 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | BARAJ MONOBLOK-2865-DM-354281/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 09:02 | 2024-11-19 09:56 | 0.902 | 0 | 2070 | 31 | 107 | 13 | 46 | 3 | 0 | 0 | 1035.18 | 50.76 | 17.777 | 117.983 | 92.13 | 675.854 | 0 | 1989.684
401388270 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | OTOAYGAZ BINA-8880-DM-354248/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 08:54 | 2024-11-19 09:29 | 0.586 | 0 | 641 | 0 | 13 | 8 | 298 | 0 | 0 | 0 | 119.636 | 0 | 0.574 | 53.491 | 335.563 | 0 | 0 | 509.264
401388272 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELENBEY MNB-7133-DM-354635/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 09:31 | 2024-11-19 09:42 | 0.183 | 16 | 7458 | 136 | 1046 | 54 | 519 | 12 | 11 | 53.576 | 511.038 | 82.759 | 112.972 | 266.452 | 127.709 | 104.305 | 3.463 | 1262.274
401388278 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13965684-4251-Trafobinatip-()-(565132/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 10:18 | 2024-11-19 10:40 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.753 | 0 | 0 | 0.753
401388280 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13727150-5361-Trafobinatip-()-(537256/B)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 10:23 | 2024-11-19 15:30 | 5.112 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46.499 | 0 | 0 | 0 | 5.803 | 0 | 0 | 52.302
401388281 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BEBEK MNB-7139-DM-354724/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 09:34 | 2024-11-19 09:35 | 0.013 | 0 | 147 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.293 | 0 | 0 | 0.023 | 0.063 | 0 | 0 | 1.379
401388285 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14568617-4604949-Trafobinatip-()-(4610180/C)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 10:26 | 2024-11-19 15:20 | 4.905 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.141
401388286 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 11572506-3643532-Trafobinatip-()-(3689228/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 09:45 | 2024-11-19 10:28 | 0.709 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.782 | 0 | 0.002 | 0 | 0.828 | 0 | 0 | 2.612
401388287 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KALE KOK-10465-DM-353284/0 | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 09:44 | 2024-11-19 10:53 | 1.149 | 0 | 904 | 0 | 15 | 5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 356.858 | 0 | 0.645 | 12.115 | 45.194 | 0 | 0 | 414.812
401388288 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11540026-5772-Trafobinatip-()-(544904/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 09:46 | 2024-11-19 11:00 | 1.228 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 7.326 | 0 | 0 | 7.547
401388290 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | ORTA KOY YENI MNB-8740-DM-353610/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 10:27 | 2024-11-19 10:28 | 0.008 | 0 | 961 | 21 | 45 | 6 | 27 | 3 | 0 | 0 | 5.099 | 0.321 | 0.092 | 0.826 | 0.302 | 5.86 | 0 | 12.5
401388291 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | IKIZCE SOGUKSU MEZRASI TR1-1317-DİREK TİPİ TRAFO-343495/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 10:36 | 2024-11-19 12:19 | 1.729 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83
401388291 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | IKIZCE SOGUKSU MEZRASI TR1-1317-DİREK TİPİ TRAFO-343495/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 12:19 | 2024-11-19 12:29 | 0.162 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 0 | 0.053 | 0 | 1.399 | 0 | 0 | 1.773
401388292 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14020187-1139150-Enhdirek-(3577391/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 10:35 | 2024-11-19 12:22 | 1.793 | 0 | 39 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.92 | 7.02 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.091
401388292 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | NATO MNB-10098-DM-354080/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 12:22 | 2024-11-19 12:24 | 0.031 | 5 | 362 | 35 | 8 | 13 | 24 | 4 | 0 | 0.297 | 5.354 | 3.331 | 0.156 | 3.198 | 1.808 | 20.7 | 0 | 34.844
401388294 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | ÇAMUŞCU KÖK-2194074-KOK-2194357/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 10:37 | 2024-11-19 19:09 | 8.525 | 1 | 124 | 13 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 789.078 | 427.058 | 1563.929 | 3.25 | 0 | 35.258 | 0 | 0 | 2818.573
401388297 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14441773-3557950-Trafobinatip-()-(3558019/B)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 10:43 | 2024-11-19 13:45 | 3.04 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.449 | 0 | 3.388 | 0 | 22.848 | 0 | 0 | 59.685
401388306 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 15735690-359916-Trafo-()-(689317/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 09:59 | 2024-11-19 12:43 | 2.738 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.715 | 0 | 0 | 0 | 12.822 | 0 | 0 | 24.537
401388306 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15735690-359916-Trafo-()-(1437904/-689317/C-703345/C-707041/C-707042/C)-(LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 12:43 | 2024-11-19 13:07 | 0.39 | 0 | 346 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 29.257 | 0 | 0 | 0 | 12.107 | 0 | 0 | 41.364
401388307 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KALE KOK-10465-DM-353288/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 10:53 | 2024-11-19 10:54 | 0.025 | 1 | 1179 | 0 | 84 | 4 | 143 | 0 | 1 | 0.221 | 12.393 | 0 | 0.248 | 1.448 | 3.69 | 0 | 0.574 | 18.574
401388308 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11534368-10465-Trafobinatip-()-(140195/KARADERE CIKISI)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 10:57 | 2024-11-19 11:15 | 0.299 | 0 | 658 | 0 | 33 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 41.954 | 0 | 1.061 | 5.152 | 5.044 | 0 | 0 | 53.211
401388310 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14155483-1133371-Enhdirek-(4499125/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 10:32 | 2024-11-19 11:31 | 0.969 | 0 | 58 | 16 | 14 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 57.32 | 33.534 | 3.492 | 69.32 | 1.13 | 631.57 | 0 | 796.366
401388310 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | ORTA KOY YENI MNB-8740-DM-353610/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 11:31 | 2024-11-19 11:38 | 0.124 | 0 | 961 | 21 | 45 | 6 | 27 | 3 | 0 | 0 | 76.556 | 4.634 | 1.493 | 11.919 | 4.602 | 75.484 | 0 | 174.688
401388315 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15740323-360946-Trafo-()-(443680/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 11:11 | 2024-11-19 14:10 | 2.979 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.196 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.204
401388319 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13976605-1148751-Enhdirek-(64466/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 09:56 | 2024-11-19 10:45 | 0.817 | 0 | 23 | 0 | 23 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22.42 | 0 | 104.964 | 2.154 | 6.067 | 391.154 | 0 | 526.759
401388319 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 11538448-7695-Trafobinatip-()-(158720/CADIRCILAR)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 10:45 | 2024-11-19 10:58 | 0.203 | 0 | 377 | 1 | 282 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 70.374 | 0.073 | 100.277 | 0.534 | 6.282 | 96.479 | 0 | 274.019
401388324 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 14333252-1178756-Enhdirek-(132175/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 11:07 | 2024-11-19 12:25 | 1.298 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.102 | 0 | 0.548 | 0 | 3.184 | 0 | 0 | 14.834
401388324 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 14333252-1178756-Enhdirek-(132175/ENGIZEK TR2)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 12:25 | 2024-11-19 12:30 | 0.083 | 0 | 110 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.602 | 0 | 0.034 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 2.839
401388334 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 0-341312-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 11:20 | 2024-11-19 14:31 | 3.185 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.596
401388334 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 0-341312-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 14:31 | 2024-11-19 14:40 | 0.152 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.758
401388335 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15731202-2704083-Trafo-()-(3526229/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 11:16 | 2024-11-19 12:28 | 1.204 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215
401388339 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 15740996-364059-Trafo-()-(1512979/-620779/C-621096/C-621098/C)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 10:50 | 2024-11-19 11:20 | 0.506 | 0 | 62 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38.135 | 0 | 0.061 | 0 | 5.642 | 0 | 0 | 43.838
401388340 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | TUTLUCA MAH.-5581-DİREK TİPİ TRAFO-2064862/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 11:33 | 2024-11-19 14:47 | 3.236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.198
401388340 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | TUTLUCA MAH.-5581-DİREK TİPİ TRAFO-2064862/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 14:47 | 2024-11-19 14:56 | 0.154 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.439
401388341 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | TASBICME MNB-8686-DM-356048/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 11:36 | 2024-11-19 11:37 | 0.008 | 2 | 381 | 61 | 36 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0.088 | 2.582 | 1.486 | 0.179 | 0.755 | 0.029 | 0.025 | 0 | 5.144
401388343 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15788084-4605452-Trafo-()-(462935/B)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 11:16 | 2024-11-19 12:00 | 0.74 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 39.006 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 41.146
401388354 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 11534666-4722-Trafobinatip-()-(255170/KARACAOREN GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 11:02 | 2024-11-19 12:10 | 1.133 | 1 | 81 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3.513 | 98.256 | 0 | 5.489 | 41.243 | 1.024 | 0 | 0 | 149.525
401388355 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13976605-1148751-Enhdirek-(64466/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 11:10 | 2024-11-19 11:32 | 0.371 | 0 | 23 | 0 | 22 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12.078 | 0 | 28.815 | 0.947 | 1.194 | 152.582 | 0 | 195.616
401388355 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 11538448-7695-Trafobinatip-()-(158720/CADIRCILAR)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 11:32 | 2024-11-19 11:42 | 0.163 | 0 | 377 | 1 | 282 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 55.68 | 0.056 | 88.337 | 0.414 | 4.798 | 66.762 | 0 | 216.047
401388359 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELENBEY MNB-7133-DM-354633/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 11:16 | 2024-11-19 11:25 | 0.147 | 0 | 103 | 13 | 16 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.689 | 4.968 | 0.335 | 0.326 | 1.875 | 0 | 0 | 14.193
401388360 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | HOPLEK-2401-DM-354839/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 11:44 | 2024-11-19 11:44 | 0.008 | 1 | 652 | 1 | 8 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0.015 | 1.145 | 0.001 | 0.032 | 0.04 | 0.128 | 0 | 0 | 1.361
401388361 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11J1-8536-DM-353219/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 12:15 | 2024-11-19 12:49 | 0.573 | 1 | 190 | 0 | 2 | 6 | 24 | 5 | 1 | 61.068 | 45.412 | 0 | 0.078 | 80.634 | 17.937 | 98.458 | 2.052 | 305.639
401388361 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11534406-12755-Trafobinatip-()-(322724/OZEL CIKIS)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 12:49 | 2024-11-19 13:40 | 0.847 | 0 | 190 | 0 | 2 | 1 | 23 | 1 | 1 | 0 | 62.953 | 0 | 0.126 | 5.483 | 22.909 | 32.809 | 3.964 | 128.244
401388362 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13951768-1213716-Ogmusdirek-(5026352/-621841/-621842/-621844/)-(LV-LV-LV-LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 10:32 | 2024-11-19 12:40 | 2.132 | 0 | 106 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 483.718 | 0 | 49.319 | 0 | 17.09 | 0 | 0 | 550.127
401388377 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15788031-4658551-Trafo-()-(464518/C)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 10:07 | 2024-11-19 11:00 | 0.881 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.68 | 0 | 0.163 | 0 | 4.332 | 0 | 0 | 17.175
401388398 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15730836-366490-Trafo-()-(494787/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 12:57 | 2024-11-19 13:43 | 0.776 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288
401388399 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | 12195405-1571880-Agpanobox-(456392/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 12:20 | 2024-11-19 13:30 | 1.173 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.759
401388405 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15741104-361814-Trafo-()-(390472/E)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 19:54 | 2024-11-19 20:09 | 0.246 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0.418 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 4.064
401388406 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15738357-367159-Trafo-()-(1284698/-393390/C-393395/C-4975357/C-4978225/)-(LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 12:39 | 2024-11-19 18:09 | 5.502 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.501
401388420 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | ORTA KOY YENI MNB-8740-DM-353610/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 13:30 | 2024-11-19 13:31 | 0.008 | 0 | 961 | 21 | 45 | 6 | 27 | 3 | 0 | 0 | 4.699 | 0.293 | 0.1 | 0.773 | 0.295 | 5.428 | 0 | 11.588
401388424 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15738521-364419-Trafo-()-(1387735/-612162/D-615357/D-615360/D-616049/D)-(LV-LV-LV-LV-SC) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 13:42 | 2024-11-19 14:50 | 1.131 | 0 | 876 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 239.751 | 0 | 0 | 0 | 61.934 | 0 | 0 | 301.685
401388427 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11571369-11658-Trafobinatip-()-(316569/SUCATI CIKISI)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 13:30 | 2024-11-19 15:05 | 1.584 | 0 | 105 | 0 | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.395 | 0 | 1.446 | 39.924 | 3.38 | 0 | 0 | 66.145
401388431 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 14026365-976457-Agdirek-(1472385/A)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 13:51 | 2024-11-19 17:40 | 3.823 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.668
401388433 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESYOL DM-6695-DM-354513/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 13:24 | 2024-11-19 14:52 | 1.452 | 3 | 345 | 30 | 4 | 14 | 12 | 1 | 0 | 32.66 | 536.58 | 565.503 | 0.431 | 355.065 | 26.963 | 550.097 | 0 | 2067.299
401388438 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | TURKOGLU MEZARLIK KOK-5535-DM-353902/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 13:55 | 2024-11-19 14:26 | 0.526 | 8 | 9039 | 26 | 658 | 37 | 480 | 9 | 2 | 106.662 | 2741.477 | 59.544 | 140.767 | 593.629 | 857.053 | 344.431 | 10.191 | 4853.754
401388438 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 11571327-12133-Trafobinatip-()-(246005/BEYOGLU CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 14:26 | 2024-11-19 14:35 | 0.146 | 8 | 7748 | 21 | 655 | 27 | 469 | 7 | 2 | 29.137 | 682.381 | 15.791 | 38.468 | 71.21 | 217.201 | 55.635 | 2.838 | 1112.661
401388441 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | ORTA KOY YENI MNB-8740-DM-353610/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 13:43 | 2024-11-19 13:43 | 0.008 | 0 | 961 | 21 | 45 | 6 | 27 | 3 | 0 | 0 | 4.694 | 0.293 | 0.1 | 0.773 | 0.286 | 5.641 | 0 | 11.787
401388454 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 15739508-359812-Trafo-()-(1412836/-620602/D-620608/D-620928/D-620929/D-620931/D)-(LV-LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 13:50 | 2024-11-19 14:03 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 83.485 | 0 | 0 | 83.533
401388456 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | SEREFOGLU MNB-11401-DM-353061/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 14:05 | 2024-11-19 14:06 | 0.006 | 2 | 433 | 25 | 34 | 6 | 16 | 0 | 1 | 0.653 | 1.493 | 0.664 | 0.032 | 0.571 | 0.259 | 0 | 0 | 3.672
401388457 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15778018-369268-Trafo-()-(1280291/-1292583/-3275169/-472446/G-473063/G)-(LV-LV-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 14:06 | 2024-11-19 15:30 | 1.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.158 | 0 | 0 | 8.158
401388461 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14155483-1133371-Enhdirek-(4499125/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 13:14 | 2024-11-19 14:44 | 1.5 | 0 | 58 | 16 | 12 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 83.469 | 47.501 | 6.341 | 102.822 | 1.413 | 1032.946 | 0 | 1274.492
401388461 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | ORTA KOY YENI MNB-8740-DM-353610/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 14:44 | 2024-11-19 15:04 | 0.331 | 0 | 961 | 21 | 45 | 6 | 27 | 3 | 0 | 0 | 191.586 | 11.143 | 4.164 | 30.953 | 11.717 | 243.612 | 0 | 493.175
401388462 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13698337-1159384-Enhdirek-(2745664/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 14:22 | 2024-11-19 18:15 | 3.878 | 0 | 14 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.888 | 103.179 | 2.514 | 92.427 | 51.063 | 0 | 0 | 274.071
401388462 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13698337-1159384-Enhdirek-(2745664/HAT29058)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 18:15 | 2024-11-19 18:20 | 0.083 | 0 | 20 | 10 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.963 | 3.696 | 0.08 | 0.834 | 0.625 | 0 | 0 | 6.198
401388463 | 1 | ADIYAMAN | TUT | OG Fideri | KASLICA DM-3563718-DM-3563834/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 14:21 | 2024-11-19 15:08 | 0.773 | 0 | 806 | 1 | 47 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 273.467 | 0.166 | 6.434 | 3.671 | 39.115 | 0 | 0 | 322.853
401388467 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KORU HES KÖK-2612995-HES-2613005/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 14:37 | 2024-11-19 15:24 | 0.776 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 26.746 | 1.26 | 0 | 0 | 28.636
401388470 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | YAPALAK MNB-11893-DM-357075/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 14:29 | 2024-11-19 14:30 | 0.011 | 0 | 171 | 14 | 28 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.769 | 0.645 | 0.073 | 0.825 | 0.025 | 0 | 0 | 2.337
401388476 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13922895-1204219-Ogmusdirek-(1402934/-1407306/-1407626/-1407906/-1525606/-3700905/E-559559/E-559860/E-729776/E)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC-SC-SC-SC) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 14:47 | 2024-11-19 16:38 | 1.853 | 0 | 168 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 164.925 | 0 | 0.672 | 0 | 11.772 | 0 | 0 | 177.369
401388488 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | TASBICME MNB-8686-DM-356047/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 15:18 | 2024-11-19 15:19 | 0.008 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0.056
401388493 | 1 | ADIYAMAN | TUT | Dağıtım Transformatörü | 15729659-362378-Trafo-()-(1230704/-1231066/-1312282/-3474303/A-407850/A-410814/A)-(LV-LV-LV-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 15:27 | 2024-11-19 16:45 | 1.293 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 122.174 | 0 | 0 | 0 | 7.604 | 0 | 0 | 129.778
401388501 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 14010628-1199851-Ogmusdirek-(1516225/-5018025/C-5026176/C-607655/C-622117/C)-(LV-LV-LV-LV-SC) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 15:32 | 2024-11-19 16:55 | 1.378 | 0 | 77 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 136.041 | 0 | 15.616 | 0 | 8.399 | 0 | 0 | 160.056
401388507 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11571354-11543-Trafobinatip-()-(746895/G)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 15:50 | 2024-11-19 16:45 | 0.92 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.202
401388515 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15736357-358150-Trafo-()-(463954/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 15:41 | 2024-11-19 16:33 | 0.871 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 197.371 | 0 | 0.017 | 0 | 3.978 | 0 | 0 | 201.366
401388522 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12195019-1573976-Agpanobox-(1265778/-1265781/-1318781/-2141406/-459509/E)-(LV-SC-SC-SC-SC) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 14:13 | 2024-11-20 15:00 | 0.792 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.681 | 0 | 0 | 0 | 1.918 | 0 | 0 | 11.599
401388535 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | Dağıtım Transformatörü | 15734483-366648-Trafo-()-(3575399/B-462484/B-462485/B-462486/B-463357/B)-(LV-LV-LV-LV-LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 16:04 | 2024-11-19 18:15 | 2.181 | 0 | 228 | 0 | 13 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 191.651 | 0 | 11.766 | 0 | 52.131 | 0 | 0 | 255.548
401388538 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | Dağıtım Transformatörü | 15735035-358582-Trafo-()-(1220480/-381397/C-381404/C)-(LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 15:42 | 2024-11-19 18:19 | 2.618 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.032 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.039
401388553 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KERIMLI CINLI MNB-10207-DM-355722/ | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 16:38 | 2024-11-19 17:57 | 1.307 | 2 | 518 | 0 | 3 | 0 | 46 | 0 | 0 | 33.094 | 228.909 | 0 | 0.089 | 0 | 31.518 | 0 | 0 | 293.61
401388553 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13732982-1149702-Enhdirek-(150903/HAT56882)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 17:57 | 2024-11-19 20:34 | 2.622 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.084
401388557 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15735516-363054-Trafo-()-(396766/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 16:44 | 2024-11-19 19:58 | 3.247 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.188 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.247
401388557 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15735516-363054-Trafo-()-(396766/B)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 19:58 | 2024-11-19 20:11 | 0.204 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.732
401388558 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | SEREFOGLU MNB-11401-DM-353061/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 16:46 | 2024-11-19 16:47 | 0.006 | 2 | 433 | 25 | 34 | 6 | 16 | 0 | 1 | 0.715 | 1.678 | 0.72 | 0.034 | 0.292 | 0.244 | 0 | 0 | 3.683
401388564 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11534351-8245-Trafobinatip-()-(571997/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 17:00 | 2024-11-19 18:29 | 1.482 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329
401388577 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13795650-10495-Trafobinatip-()-(574988/D)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 16:39 | 2024-11-19 18:22 | 1.715 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.145 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.268
401388583 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | ALTINBAS (ZEYNAN TR-2976-DİREK TİPİ TRAFO-342476/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 17:21 | 2024-11-19 20:52 | 3.519 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.609 | 0 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.617
401388583 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | ALTINBAS (ZEYNAN TR-2976-DİREK TİPİ TRAFO-342476/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 20:52 | 2024-11-19 21:00 | 0.128 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.612 | 0 | 0.111 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.725
401388585 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TILEYLI DM-8831-DM-355949/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 17:19 | 2024-11-19 18:23 | 1.064 | 1 | 704 | 68 | 12 | 9 | 50 | 0 | 0 | 3.267 | 535.125 | 628.33 | 0.506 | 142.438 | 55.728 | 0 | 0 | 1365.394
401388597 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 15750144-3288769-Trafo-()-(523186/B-695740/B)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 17:32 | 2024-11-19 17:55 | 0.381 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 10.334 | 0 | 0 | 11.309
401388598 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14449867-2551-Trafobinatip-()-(558112/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 17:44 | 2024-11-19 18:33 | 0.821 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.997 | 0 | 2.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.052
401388603 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 15788842-3325838-Trafo-()-(3330441/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 17:41 | 2024-11-19 18:14 | 0.556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401388603 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15788842-3325838-Trafo-()-(3326995/B-3330441/B-4722466/B-4722470/B)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 18:14 | 2024-11-19 18:20 | 0.088 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.258 | 0 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 1.264
401388607 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-353456/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 17:49 | 2024-11-19 17:55 | 0.107 | 0 | 103 | 11 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.799 | 27.586 | 0.309 | 0.278 | 0.291 | 0.025 | 0 | 35.288
401388618 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15739348-359269-Trafo-()-(602155/B-693968/B-694537/B-694876/B)-(LV-LV-LV-LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 17:53 | 2024-11-19 19:00 | 1.121 | 0 | 166 | 0 | 4 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 9.415 | 0 | 0.093 | 0 | 8.916 | 0 | 0.052 | 18.476
401388622 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 14332488-1217397-Ogmusdirek-(658734/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 17:45 | 2024-11-19 19:02 | 1.286 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.718 | 0 | 6.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.146
401388625 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13707112-5354-Trafobinatip-()-(537653/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 18:07 | 2024-11-19 18:49 | 0.701 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.089
401388628 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15778014-369361-Trafo-()-(404083/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 18:17 | 2024-11-19 21:49 | 3.525 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.578
401388630 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | Dağıtım Transformatörü | 15734968-367183-Trafo-()-(1299905/-383086/B-383087/B-383094/B)-(LV-LV-LV-SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 18:12 | 2024-11-19 18:50 | 0.638 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.812 | 0 | 0.563 | 0 | 0.479 | 0 | 0 | 10.854
401388631 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 13722496-1208655-Ogmusdirek-(672340/A)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 18:07 | 2024-11-19 19:37 | 1.509 | 0 | 45 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.617 | 0 | 0.002 | 0 | 19.809 | 0 | 0 | 54.428
401388631 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 11534387-6481-Trafobinatip-()-(672342/E-672661/E-708927/E)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 19:37 | 2024-11-19 19:52 | 0.253 | 0 | 152 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.945 | 0 | 0 | 0 | 4.178 | 0 | 0 | 26.123
401388634 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14547701-4966210-Ogmusdirek-(4967027/D-4967052/D-4967069/D-4967074/D)-(R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 18:25 | 2024-11-19 19:02 | 0.625 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.931 | 0 | 2.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.299
401388634 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14547701-4966210-Ogmusdirek-(4967027/A-4967052/A-4967069/A-4967074/A)-(LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 19:02 | 2024-11-19 19:08 | 0.1 | 0 | 38 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.198 | 0 | 1.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.985
401388636 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15778910-369195-Trafo-()-(1235899/-427954/D-433224/D-471723/D)-(LV-LV-LV-SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 21:20 | 2024-11-19 21:32 | 0.209 | 0 | 29 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.471 | 0 | 0.374 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 1.851
401388639 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15782377-360088-Trafo-()-(2223956/E-3501521/E-3558674/E-560874/E-734837/E)-(LV-LV-LV-LV-LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 18:28 | 2024-11-19 20:04 | 1.613 | 0 | 57 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.091 | 0 | 0.33 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 9.564
401388655 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11537238-8262-Trafobinatip-()-(3347271/A)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 19:07 | 2024-11-19 21:01 | 1.913 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.712 | 0 | 0 | 0 | 1.052 | 0 | 0 | 31.764
401388667 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13892900-1136866-Enhdirek-(87684/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 17:56 | 2024-11-19 19:08 | 1.215 | 1 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 10.741 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 13.013
401388667 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | IGDELI MNB-7699-DM-355389/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 19:08 | 2024-11-19 19:17 | 0.148 | 4 | 452 | 34 | 3 | 4 | 15 | 0 | 0 | 2.275 | 63.152 | 10.539 | 0.265 | 5.152 | 3.179 | 0 | 0 | 84.562
401388671 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728853-362177-Trafo-()-(433449/C-433540/C-433547/C-433551/C)-(LV-LV-LV-LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 09:23 | 2024-11-20 10:00 | 0.609 | 0 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.426 | 0 | 0.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.224
401388694 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14579191-5012878-Ogmusdirek-(5014250/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 19:51 | 2024-11-19 22:43 | 2.863 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401388694 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14579191-5012878-Ogmusdirek-(5014250/PAYAMALANI BAGARASI TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 22:43 | 2024-11-19 22:48 | 0.09 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.149
401388701 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728861-361559-Trafo-()-(421560/B-421564/B)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 20:02 | 2024-11-19 21:01 | 0.976 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.432 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.461
401388715 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15736977-363910-Trafo-()-(1425304/-4365414/C-4365417/C-527588/C)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 20:00 | 2024-11-19 20:33 | 0.562 | 0 | 127 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.885 | 0 | 0.03 | 0 | 1.715 | 0 | 0 | 28.63
401388721 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 14435763-3529199-Agdirek-(3401058/A)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 18:40 | 2024-11-19 20:45 | 2.076 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.802
401388723 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KORU HES-2625264-HES-2625499/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 20:13 | 2024-11-19 21:44 | 1.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401388749 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11540089-2761-Trafobinatip-()-(565174/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 20:35 | 2024-11-19 21:11 | 0.603 | 0 | 162 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.419 | 0 | 0.017 | 0 | 5.555 | 0 | 0 | 28.991
401388751 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12253972-1577215-Agpanobox-(1334425/-1334429/-2587356/-416493/A)-(LV-SC-SC-SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 20:38 | 2024-11-19 21:49 | 1.187 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.915
401388778 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15742020-363896-Trafo-()-(705913/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 21:35 | 2024-11-19 22:01 | 0.439 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.278 | 0 | 0 | 0 | 4.499 | 0 | 0 | 7.777
401388795 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13944198-487-Trafobinatip-()-(637723/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 22:14 | 2024-11-20 01:13 | 2.981 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.623 | 0 | 0 | 0 | 1.208 | 0 | 0 | 3.831
401388812 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13897993-954027-Agdirek-(1358936/A)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 23:11 | 2024-11-20 01:54 | 2.709 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.538
401388816 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15778036-369170-Trafo-()-(470797/A-471108/A-471172/A)-(LV-LV-LV) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 23:53 | 2024-11-20 01:23 | 1.506 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.683
401388818 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 1C2-4659-DM-353556/VİLLAKENT ÇIKIŞ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 13:32 | 2024-11-18 13:38 | 0.103 | 0 | 3542 | 0 | 1 | 1 | 263 | 2 | 0 | 0 | 115.223 | 0 | 0.614 | 4.967 | 75.181 | 8.12 | 0 | 204.105
401388819 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | HASANCIKLI MNB-1073-DM-353028/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-18 13:07 | 2024-11-18 13:11 | 0.067 | 7 | 6195 | 4 | 1151 | 12 | 286 | 1 | 1 | 15.855 | 150.648 | 0.516 | 8.822 | 6.099 | 39.828 | 20.8 | 1.11 | 243.678
401388823 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM_I/122-2681895-TRAFO BİNASI-2681905/ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 02:36 | 2024-11-20 02:50 | 0.232 | 0 | 491 | 0 | 3 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 25.428 | 0 | 0.865 | 9.884 | 6.258 | 0 | 0 | 42.435
401388829 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | KÖK | 79879800-4467843-Trafobinatip-()-(4474638/MEYDAN CIKISI-4474639/MEYDAN CIKISI)-(MV-MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 06:00 | 2024-11-20 07:59 | 1.989 | 0 | 399 | 0 | 18 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 426.781 | 0 | 4.227 | 67.487 | 3.864 | 0 | 0 | 502.359
401388832 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELENBEY MNB-7133-DM-354635/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 05:29 | 2024-11-20 05:32 | 0.053 | 16 | 7459 | 136 | 1046 | 54 | 519 | 12 | 11 | 12.653 | 114.026 | 12.491 | 24.892 | 21.82 | 23.296 | 13.28 | 0.553 | 223.011
401388839 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14174945-9708-Trafobinatip-()-(573584/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 07:45 | 2024-11-20 09:00 | 1.24 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.033 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.202
401388840 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13683302-1129-Trafobinatip-()-(1514630/-5014621/E-631282/E-631284/E-631601/E-631602/E)-(LV-LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 07:46 | 2024-11-20 11:14 | 3.461 | 0 | 67 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52.371 | 0 | 20.078 | 0 | 0.679 | 0 | 0 | 73.128
401388843 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15729013-364311-Trafo-()-(428917/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 07:04 | 2024-11-20 09:37 | 2.547 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.805 | 0 | 0.554 | 0 | 12.429 | 0 | 0 | 59.788
401388855 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | YAZLIK KY. -6086-DİREK TİPİ TRAFO-2065081/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 08:46 | 2024-11-20 09:23 | 0.608 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.943 | 0 | 0.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.621
401388855 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | YAZLIK KY. -6086-DİREK TİPİ TRAFO-2065081/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 09:23 | 2024-11-20 09:31 | 0.144 | 0 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.085 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.274
401388859 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESYOL DM-6695-DM-354518/ÜÇGÖZ ÇIKIŞI | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-20 09:00 | 2024-11-20 16:37 | 7.621 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.166 | 77.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.952
401388860 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | KESIKLI BAGLARBASI KOK-8399-DM-353263/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 08:16 | 2024-11-20 08:24 | 0.124 | 2 | 6752 | 2 | 766 | 10 | 746 | 1 | 3 | 15.268 | 226.388 | 0.058 | 2.967 | 21.64 | 74.546 | 0.869 | 1.519 | 343.255
401388867 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | KAHTA SANAYI SITESI TR2-8400-TRAFO BİNASI-353783/0 | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-20 09:00 | 2024-11-20 10:00 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 10.42 | 0 | 0 | 0 | 100.217 | 0 | 0 | 110.637
401388868 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | KAHTA SANAYI SITESI TR1-8376-TRAFO BİNASI-353786/0 | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-20 10:10 | 2024-11-20 11:00 | 0.833 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 13.629 | 0 | 1.833 | 0 | 37.972 | 0 | 0 | 53.434
401388870 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | Dağıtım Transformatörü | 15737720-361438-Trafo-()-(1309830/-1309833/-384274/B-384277/B-384714/B-385134/B)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-20 16:00 | 8 | 0 | 598 | 0 | 2 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1126.031 | 0 | 0 | 0 | 355.32 | 0 | 0 | 1481.351
401388872 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | PETROL KOK BINASI-9237-DM-355599/ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 23:40 | 2024-11-19 23:41 | 0.018 | 1 | 3325 | 1 | 328 | 2 | 474 | 0 | 3 | 1.622 | 9.993 | 0 | 0.105 | 0.144 | 3.654 | 0 | 0.134 | 15.652
401388877 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | F2 MNB-8525-DM-353674/DOĞAN KASABASI-KIŞLA-KALAYCIK ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 08:54 | 2024-11-20 09:03 | 0.145 | 0 | 594 | 8 | 14 | 4 | 30 | 2 | 0 | 0 | 26.4 | 2.264 | 0.207 | 10.427 | 3.326 | 65.39 | 0 | 108.014
401388894 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | HAMZALAR KY.-8062-DİREK TİPİ TRAFO-338494/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 09:30 | 2024-11-20 10:54 | 1.396 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.162
401388894 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | HAMZALAR KY.-8062-DİREK TİPİ TRAFO-338494/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 10:54 | 2024-11-20 11:05 | 0.182 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.558
401388896 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13961342-868-Trafobinatip-()-(566407/B)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 09:24 | 2024-11-20 10:53 | 1.491 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.428
401388898 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | DOLUCA KY.-1351-DİREK TİPİ TRAFO-343489/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 09:22 | 2024-11-20 11:04 | 1.697 | 0 | 67 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41.984 | 0 | 0.004 | 0 | 0.477 | 0 | 0 | 42.465
401388901 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13725512-5362-Trafobinatip-()-(537321/B)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 09:32 | 2024-11-20 16:20 | 6.793 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 134.968 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 134.969
401388903 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 14026365-976457-Agdirek-(2100341/A)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 09:36 | 2024-11-20 11:22 | 1.772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391
401388905 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15738521-364419-Trafo-()-(1387735/-612162/D-615357/D-615360/D-616049/D)-(LV-LV-LV-LV-SC) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 09:46 | 2024-11-20 10:11 | 0.419 | 0 | 876 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 111.378 | 0 | 0 | 0 | 32.716 | 0 | 0 | 144.094
401388907 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | DEREKOY MNB-6363-KOK-355322/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 09:45 | 2024-11-20 09:46 | 0.006 | 1 | 793 | 2 | 151 | 1 | 51 | 1 | 0 | 0.006 | 3.424 | 0.006 | 0.434 | 0.092 | 0.93 | 0.029 | 0 | 4.921
401388908 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15741966-366620-Trafo-()-(687829/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 08:58 | 2024-11-20 10:53 | 1.914 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.678
401388909 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11538464-6357-Trafobinatip-()-(522047/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 09:51 | 2024-11-20 12:41 | 2.838 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 1.458 | 0 | 0 | 1.725
401388912 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13951768-1213716-Ogmusdirek-(5026352/D-621841/D-621842/D-621844/D)-(LV-LV-LV-LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 09:47 | 2024-11-20 12:00 | 2.212 | 0 | 107 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 266.729 | 0 | 24.504 | 0 | 9.896 | 0 | 0 | 301.129
401388913 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13707112-5354-Trafobinatip-()-(537652/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 09:59 | 2024-11-20 11:25 | 1.43 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.049 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 7.067
401388923 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15739822-366452-Trafo-()-(2139339/C-2139350/C-420284/C-4683504/-4726496/)-(LV-LV-LV-SC-SC) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-20 09:32 | 2024-11-20 15:03 | 5.516 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 69.189 | 0 | 0 | 0 | 11.186 | 0 | 0 | 80.375
401388924 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | CAKIRHOYUK DM YENI -5011408-DM-5011496/ | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 09:42 | 2024-11-20 11:31 | 1.824 | 2 | 173 | 8 | 18 | 1 | 70 | 0 | 0 | 177.81 | 181.207 | 149.957 | 2.091 | 3.303 | 156.742 | 0 | 0 | 671.11
401388926 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13631844-2554-Trafobinatip-()-(610038/E)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 10:16 | 2024-11-20 13:36 | 3.33 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.358 | 0 | 0 | 0 | 19.003 | 0 | 0 | 47.361
401388931 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KERIMLI CINLI MNB-10207-DM-355722/ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 10:20 | 2024-11-20 10:21 | 0.014 | 2 | 518 | 0 | 3 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0.373 | 2.01 | 0 | 0.001 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 2.814
401388933 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13974600-1140928-Enhdirek-(100733/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 09:59 | 2024-11-20 10:21 | 0.36 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.644 | 0 | 0.214 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 11.248
401388933 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13974600-1140928-Enhdirek-(100733/HAT32958)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 10:21 | 2024-11-20 10:26 | 0.083 | 0 | 45 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.206 | 0 | 0.049 | 0.316 | 0.068 | 0 | 0 | 5.639
401388935 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | UCKAYA TR-3126-DİREK TİPİ TRAFO-343909/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 09:11 | 2024-11-20 12:59 | 3.794 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.353 | 0 | 2.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.329
401388935 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | UCKAYA TR-3126-DİREK TİPİ TRAFO-343909/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 12:59 | 2024-11-20 13:09 | 0.166 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.098 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.281
401388937 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | DM5-60-61-DM-332011/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 09:44 | 2024-11-20 10:08 | 0.403 | 1 | 6837 | 13 | 111 | 3 | 327 | 2 | 0 | 246.092 | 773.079 | 53.975 | 36.377 | 36.832 | 293.819 | 13.511 | 0 | 1453.685
401388940 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13732982-1149702-Enhdirek-(150903/HAT56882)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 10:37 | 2024-11-20 16:01 | 5.408 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.325
401388942 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728886-361256-Trafo-()-(1224973/-421332/C-421333/C-479893/C)-(LV-LV-LV-SC) | AKIM KAÇAĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 11:44 | 2024-11-20 12:20 | 0.606 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.108 | 0 | 0.314 | 0 | 12.934 | 0 | 0 | 20.356
401388947 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13878098-6397-Trafobinatip-()-(553438/B)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 10:42 | 2024-11-20 12:50 | 2.129 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.333 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 18.412
401388959 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | ULUTAS MONOBLOK-8251-DM-355203/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 09:46 | 2024-11-20 10:36 | 0.848 | 4 | 90 | 2 | 35 | 7 | 6 | 0 | 0 | 95.089 | 55.627 | 1.832 | 5.437 | 138.826 | 3.052 | 0 | 0 | 299.863
401388966 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | HALBUR YENI MBK-2138993-DM-2138998/ALTINYAYLA ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 10:42 | 2024-11-20 10:43 | 0.008 | 0 | 515 | 0 | 12 | 2 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1.062 | 0 | 0.014 | 0.14 | 0.382 | 0 | 0.003 | 1.601
401388973 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11539984-1049-Trafobinatip-()-(557066/G)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 10:58 | 2024-11-20 12:10 | 1.206 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.259 | 0 | 0 | 0 | 0.655 | 0 | 0 | 1.914
401388976 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TM Fideri | DOGANKOY TM-8314-TM-352662/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 10:15 | 2024-11-20 10:50 | 0.583 | 14 | 6871 | 95 | 401 | 29 | 323 | 1 | 0 | 185.235 | 1331.617 | 1085.304 | 67.19 | 213.453 | 214.629 | 55.372 | 0 | 3152.8
401388980 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | DM | 11571005-11211-Trafobinatip-()-(287725/-390662/D-390663/D-390664/D-390665/D-469244/D-469245/D-469246/D-469247/D-469248/D-469250/D-469251/D)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 12:12 | 2024-11-20 12:36 | 0.402 | 0 | 591 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 49.759 | 0 | 0.002 | 0 | 20.967 | 0 | 0 | 70.728
401388981 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11538465-6559-Trafobinatip-()-(554526/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 11:05 | 2024-11-20 12:31 | 1.432 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.152 | 0 | 0 | 0 | 2.794 | 0 | 0 | 20.946
401388982 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14121121-7013-Trafobinatip-()-(642919/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 11:09 | 2024-11-20 11:36 | 0.457 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.935
401388984 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | GÖLBAŞI YENİ DM-4648910-DM-4657655/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 11:08 | 2024-11-20 11:37 | 0.484 | 1 | 735 | 2 | 164 | 6 | 34 | 0 | 0 | 1.678 | 177.158 | 4.199 | 14.564 | 100.323 | 22.31 | 0 | 0 | 320.232
401388985 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11534348-4019-Trafobinatip-()-(480723/H)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 11:11 | 2024-11-20 12:10 | 0.989 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.037 | 0 | 0 | 0 | 1.493 | 0 | 0 | 7.53
401388990 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 15737627-360404-Trafo-()-(3668297/-644885/C-648511/C-683906/C)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 10:15 | 2024-11-20 10:58 | 0.712 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.03 | 0 | 2.32 | 0 | 14.077 | 0 | 0 | 50.427
401388999 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | OZNAN KÖK-4635634-DM-4635735/ | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 11:26 | 2024-11-20 11:54 | 0.468 | 2 | 451 | 4 | 19 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1.304 | 110.4 | 3.1 | 1.389 | 38.251 | 1.533 | 13.987 | 0 | 169.964
401389006 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BULANIK MONOBLOK-7067-DM-354283/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 11:50 | 2024-11-20 11:52 | 0.034 | 3 | 7655 | 64 | 1448 | 31 | 353 | 4 | 1 | 1.365 | 158.748 | 18.851 | 39.292 | 50.994 | 29.64 | 21.791 | 7.364 | 328.045
401389016 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728860-363390-Trafo-()-(2603881/-408650/B-408738/B-410397/B)-(LV-LV-LV-SC) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 10:42 | 2024-11-20 12:05 | 1.382 | 0 | 106 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.647 | 0 | 0.287 | 0 | 1.391 | 0 | 0 | 37.325
401389018 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 11534617-1204-Trafobinatip-()-(158022/B.YAYLA OZELLER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 12:03 | 2024-11-20 13:27 | 1.401 | 0 | 57 | 23 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60.884 | 26.688 | 0.909 | 6.788 | 9.527 | 0 | 0 | 104.796
401389019 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | AZIZ GOKSU TR-10157-DİREK TİPİ TRAFO-346435/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 11:11 | 2024-11-20 12:44 | 1.543 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.033
401389020 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | KILILI HAVUZ YANI KOK-10081-DM-355708/KÖPRÜ AĞZI ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 12:10 | 2024-11-20 12:10 | 0.008 | 5 | 1642 | 155 | 277 | 10 | 76 | 1 | 0 | 0.608 | 16.606 | 4.851 | 10.101 | 0.96 | 1.484 | 0.032 | 0 | 34.642
401389021 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13952019-1144295-Enhdirek-(90074/ALI TUMAY-SAIT TUMAY)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 10:51 | 2024-11-20 12:06 | 1.258 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.809 | 0 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.228
401389022 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14036749-1197308-Ogmusdirek-(246082/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 11:05 | 2024-11-20 12:38 | 1.556 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.801
401389022 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14036749-1197308-Ogmusdirek-(246082/HANOBASI TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 12:38 | 2024-11-20 12:43 | 0.083 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.788 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.973
401389024 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KARICIK KOK-7070-KOK-354258/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 12:16 | 2024-11-20 13:12 | 0.922 | 8 | 257 | 7 | 6 | 2 | 11 | 0 | 0 | 116.933 | 329.941 | 15.221 | 0.608 | 4.195 | 36.183 | 0 | 0 | 503.081
401389028 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731358-361018-Trafo-()-(1437913/-1437914/-1511764/-522331/F-522400/F-522514/F)-(LV-LV-LV-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 09:29 | 2024-11-20 13:36 | 4.114 | 0 | 86 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 135.335 | 0 | 92.155 | 0 | 13.527 | 0 | 0 | 241.017
401389029 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15736038-367948-Trafo-()-(639392/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 11:37 | 2024-11-20 13:28 | 1.86 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 1.115
401389041 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 13783410-858850-Agdirek-(1466011/C)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 11:28 | 2024-11-20 14:36 | 3.128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.476
401389044 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13960278-59-Trafobinatip-()-(710560/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 12:15 | 2024-11-20 12:25 | 0.174 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0.637
401389050 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15729382-367109-Trafo-()-(538838/D-538840/D-539159/D)-(LV-LV-LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 12:51 | 2024-11-20 13:35 | 0.729 | 0 | 139 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 62.239 | 0 | 0.313 | 0 | 0.823 | 0 | 0 | 63.375
401389058 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | KILILI HAVUZ YANI KOK-10081-DM-355708/KÖPRÜ AĞZI ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 12:50 | 2024-11-20 12:51 | 0.008 | 5 | 1642 | 155 | 277 | 10 | 76 | 1 | 0 | 0.608 | 16.625 | 4.851 | 10.101 | 0.96 | 1.494 | 0.032 | 0 | 34.671
401389061 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 15729696-3338596-Trafo-()-(475421/)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 11:57 | 2024-11-20 13:00 | 1.045 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401389066 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13982799-1137668-Enhdirek-(89938/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 13:24 | 2024-11-20 14:13 | 0.82 | 3 | 313 | 37 | 5 | 0 | 15 | 0 | 1 | 87.026 | 133.113 | 134.584 | 0.481 | 0 | 10.186 | 0 | 3.468 | 368.858
401389066 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13982799-1137668-Enhdirek-(89938/HAT23772)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 14:13 | 2024-11-20 14:18 | 0.083 | 3 | 849 | 37 | 30 | 0 | 33 | 0 | 1 | 8.798 | 38.893 | 12.84 | 0.366 | 0 | 1.989 | 0 | 0.382 | 63.268
401389077 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KARAAGAC KOK-3719166-DM-3719317/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 12:31 | 2024-11-20 12:32 | 0.011 | 0 | 261 | 0 | 2 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.381 | 0 | 0 | 0.163 | 0.204 | 0 | 0 | 2.748
401389082 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | DM | 11538432-7696-Trafobinatip-()-(159191/KUYUMCULAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 12:01 | 2024-11-20 13:35 | 1.561 | 0 | 83 | 36 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 204.756 | 176.361 | 103.142 | 0 | 20.021 | 0 | 0 | 504.28
401389084 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13944022-1172362-Enhdirek-(85050/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 13:41 | 2024-11-20 14:48 | 1.123 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.981 | 0.201 | 53.555 | 3.725 | 0 | 0 | 60.462
401389084 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13944022-1172362-Enhdirek-(85050/HAT20868)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 14:48 | 2024-11-20 14:53 | 0.083 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.015 | 3.962 | 0.368 | 0 | 0 | 4.347
401389087 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | CINARIK MNB-8529-DM-353575/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 13:11 | 2024-11-20 14:40 | 1.483 | 0 | 399 | 13 | 125 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 458.527 | 27.149 | 91.493 | 25.076 | 47.471 | 0 | 0 | 649.716
401389088 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | PAMUKLU KOYU TR1-3106-DİREK TİPİ TRAFO-343801/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 13:49 | 2024-11-20 14:44 | 0.918 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.217
401389088 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | PAMUKLU KOYU TR1-3106-DİREK TİPİ TRAFO-343801/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 14:44 | 2024-11-20 14:53 | 0.155 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.769 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 1.776
401389093 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TILEYLI DM-8831-DM-355952/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 13:36 | 2024-11-20 14:12 | 0.602 | 3 | 474 | 107 | 5 | 3 | 27 | 0 | 0 | 15.324 | 127.16 | 610.916 | 0.084 | 4.859 | 18.136 | 0 | 0 | 776.479
401389096 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11539519-10931-Trafobinatip-()-(269574/YENICEKALE KOK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 13:46 | 2024-11-20 14:53 | 1.12 | 3 | 971 | 0 | 79 | 1 | 50 | 1 | 1 | 3.451 | 309.033 | 0 | 8.419 | 39.759 | 154.072 | 0 | 0 | 514.734
401389100 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 2B3-12188-DM-356480/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 14:02 | 2024-11-20 14:26 | 0.39 | 0 | 3988 | 0 | 1 | 4 | 311 | 2 | 0 | 0 | 385.261 | 0 | 0 | 17.557 | 122.022 | 64.608 | 0 | 589.448
401389100 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11537252-4012-Trafobinatip-()-(151839/2A2 CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 14:26 | 2024-11-20 14:33 | 0.124 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 8.83 | 0 | 0 | 0 | 3.517 | 18.825 | 0 | 31.172
401389101 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | BOZLAR MOD BINASI-9087-DM-355138/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 12:46 | 2024-11-20 13:58 | 1.201 | 2 | 647 | 0 | 23 | 0 | 58 | 0 | 0 | 48.773 | 260.428 | 0 | 1.717 | 0 | 83.76 | 0 | 0 | 394.678
401389108 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 15739298-362878-Trafo-()-(4405998/-4442379/B-656843/B-656851/B)-(LV-LV-LV-SC) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 14:00 | 2024-11-20 14:07 | 0.121 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.196 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 0 | 0 | 15.014
401389110 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14331197-3419-Trafobinatip-()-(501403/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 12:14 | 2024-11-20 13:31 | 1.278 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.601
401389116 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 13802626-1143229-Enhdirek-(83459/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 09:59 | 2024-11-20 13:55 | 3.946 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | 3.483 | 0 | 0 | 11.643
401389116 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 13802626-1143229-Enhdirek-(83459/GOYNUK HATBASI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 13:55 | 2024-11-20 14:01 | 0.091 | 0 | 82 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0.009 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 1.485
401389117 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 11573628-4665470-Trafobinatip-()-(4728558/KANLIKAVAK CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 14:07 | 2024-11-20 15:58 | 1.845 | 0 | 343 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 267.97 | 0 | 0.436 | 0 | 79.76 | 0 | 0 | 348.166
401389118 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ULUBEY MAH.-5933-DİREK TİPİ TRAFO-2065067/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 14:39 | 2024-11-20 15:38 | 0.984 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.71 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.731
401389118 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ULUBEY MAH.-5933-DİREK TİPİ TRAFO-2065067/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 15:38 | 2024-11-20 15:58 | 0.326 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.738 | 0 | 0.018 | 0 | 1.433 | 0 | 0 | 6.189
401389142 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15729080-366916-Trafo-()-(1233629/-2602243/B-2651441/B-434913/B-435384/B)-(LV-LV-LV-LV-SC) | KADEME ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 18:23 | 2024-11-20 18:30 | 0.127 | 0 | 71 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.761 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.123
401389143 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BOLGE TRAFIK MOD-8930-KOK-356010/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 14:37 | 2024-11-20 14:39 | 0.025 | 0 | 276 | 11 | 18 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.639 | 0.652 | 0.406 | 0.35 | 0.233 | 0 | 0 | 6.28
401389153 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | ALTIN ELMA-5808-DM-353699/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 07:18 | 2024-11-20 07:23 | 0.087 | 1 | 13 | 20 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.786 | 0.228 | 9.322 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 12.487
401389156 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 14388499-1157842-Enhdirek-(322448/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 15:33 | 2024-11-20 16:44 | 1.178 | 1 | 143 | 0 | 23 | 1 | 6 | 0 | 0 | 19.477 | 49.826 | 0 | 0.201 | 3.877 | 3.43 | 0 | 0 | 76.811
401389156 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 11540422-11620-Trafobinatip-()-(317208/K CERIT HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 16:44 | 2024-11-20 17:15 | 0.517 | 1 | 509 | 0 | 104 | 1 | 27 | 0 | 0 | 8.736 | 89.77 | 0 | 1.858 | 1.874 | 11.489 | 0 | 0 | 113.727
401389158 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 14384080-3325996-Enhdirek-(124341/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 13:19 | 2024-11-20 17:10 | 3.847 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.089 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.252
401389158 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 14384080-3325996-Enhdirek-(124341/HAT42290)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 17:10 | 2024-11-20 17:17 | 0.121 | 0 | 121 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.425 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.434
401389159 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15779884-3300174-Trafo-()-(2197895/L-2197897/L-2197900/L-2197904/L-2197905/L-2197908/L-2197909/L-2197911/L-431609/L)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 16:54 | 2024-11-20 17:33 | 0.635 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 78.868 | 0 | 0 | 0 | 7.19 | 0 | 0 | 86.058
401389161 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15729041-367846-Trafo-()-(438335/A-438337/A-438338/A-438341/A-438343/A)-(LV-LV-LV-LV-LV) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 09:27 | 2024-11-22 09:38 | 0.181 | 0 | 74 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.337 | 0 | 0.376 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 15.747
401389175 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | CAKIRHOYUK DM YENI -5011408-DM-5011485/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 15:07 | 2024-11-20 16:48 | 1.689 | 1 | 267 | 24 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 24.655 | 281.859 | 420.198 | 0.971 | 360.039 | 5.229 | 0 | 0 | 1092.951
401389185 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13759351-1020-Trafobinatip-()-(567388/C)-(LV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2024-11-20 16:08 | 2024-11-20 17:04 | 0.932 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.005 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 38.445
401389191 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13979510-408-Trafobinatip-()-(670625/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 14:15 | 2024-11-20 16:24 | 2.148 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.471
401389214 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11538595-7093-Trafobinatip-()-(560960/F)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-20 16:50 | 2024-11-20 17:41 | 0.847 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 54.742 | 0 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 55.355
401389215 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12267116-1577846-Agpanobox-(1294450/-1294583/-425646/E-4469642/)-(LV-SC-SC-SC) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2024-11-20 12:53 | 2024-11-20 17:21 | 4.465 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 161.08 | 0 | 0 | 0 | 3.158 | 0 | 0 | 164.238
401389217 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15739822-366452-Trafo-()-(420284/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 16:56 | 2024-11-20 19:57 | 3.016 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.966 | 0 | 0 | 0 | 3.277 | 0 | 0 | 14.243
401389218 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 11571632-3485186-Trafobinatip-()-(3485400/YENI TR HATTI)-(MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 16:56 | 2024-11-20 20:15 | 3.318 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 234.067 | 0 | 0 | 0 | 35.936 | 0 | 0 | 270.003
401389220 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13946172-1142580-Enhdirek-(76582/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 14:54 | 2024-11-20 16:50 | 1.938 | 0 | 33 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.674 | 43.079 | 5.145 | 0 | 1.059 | 0 | 0 | 63.957
401389220 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13946172-1142580-Enhdirek-(76582/HAT15039)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 16:50 | 2024-11-20 17:00 | 0.167 | 0 | 68 | 15 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.893 | 7.598 | 8.329 | 0 | 0.714 | 0 | 0 | 30.534
401389223 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | TEKIR YEŞİLGÖZ MNB-11566-KOK-356655/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 16:54 | 2024-11-20 17:05 | 0.187 | 0 | 858 | 1 | 96 | 2 | 140 | 1 | 0 | 0 | 80.42 | 0.106 | 1.327 | 1.87 | 62.85 | 119.8 | 0 | 266.373
401389231 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15731125-358598-Trafo-()-(493045/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 17:16 | 2024-11-20 18:39 | 1.387 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0.678
401389237 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | YESILYORE KOK-5061-DM-353018/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-30 09:00 | 2024-11-30 12:57 | 3.954 | 1 | 1815 | 0 | 118 | 2 | 89 | 0 | 1 | 65.671 | 9246.228 | 0 | 674.612 | 81.619 | 950.897 | 0 | 34.777 | 11053.804
401389245 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 11539960-9237-Trafobinatip-()-(160590/MERKEZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 17:25 | 2024-11-20 17:32 | 0.125 | 1 | 3299 | 1 | 305 | 2 | 474 | 0 | 3 | 14.844 | 115.528 | 0 | 1.129 | 1.214 | 46.574 | 0 | 1.223 | 180.512
401389262 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15741329-362040-Trafo-()-(401889/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 17:39 | 2024-11-20 18:50 | 1.19 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.39
401389262 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15741329-362040-Trafo-()-(401889/D)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 18:50 | 2024-11-20 18:55 | 0.082 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.648 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 1.664
401389263 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 11539901-6837-Trafobinatip-()-(463802/D)-(LV) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2024-11-20 15:16 | 2024-11-20 18:51 | 3.576 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 109.5 | 0 | 0 | 0 | 4.284 | 0 | 0 | 113.784
401389280 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13684019-2691-Trafobinatip-()-(2668691/-633432/A-633722/A-637072/A-637073/A)-(LV-LV-LV-LV-SC) | PANO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 18:05 | 2024-11-20 20:53 | 2.801 | 0 | 105 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 323.662 | 0 | 37.685 | 0 | 10.118 | 0 | 0 | 371.465
401389282 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 15731402-3438597-Trafo-()-(567704/F)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 18:02 | 2024-11-20 18:22 | 0.326 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.247 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.336
401389282 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731402-3438597-Trafo-()-(1438057/-1438058/-1438059/-1515020/-3635329/-567704/)-(LV-LV-SC-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 18:22 | 2024-11-20 18:23 | 0.031 | 0 | 57 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.481 | 0 | 0.019 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 1.521
401389283 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14465242-4618958-Trafobinatip-()-(4619130/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 18:12 | 2024-11-20 20:49 | 2.605 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22
401389293 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14017838-3434-Trafobinatip-()-(4976465/G)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 17:23 | 2024-11-20 18:13 | 0.829 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331
401389299 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15739834-366189-Trafo-()-(416653/A)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 18:26 | 2024-11-20 21:16 | 2.833 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.367 | 0 | 0 | 0 | 3.355 | 0 | 0 | 41.722
401389301 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15730977-360240-Trafo-()-(1515216/-4538390/-523054/B-523055/B-523056/B-523173/B)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 17:31 | 2024-11-20 18:44 | 1.218 | 0 | 84 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.186 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.388
401389316 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13854873-2753-Trafobinatip-()-(567820/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 18:39 | 2024-11-20 19:18 | 0.649 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.496 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 3.65
401389334 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15731097-362473-Trafo-()-(517804/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 19:18 | 2024-11-20 20:22 | 1.07 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.775 | 0 | 0 | 0 | 4.045 | 0 | 0 | 11.82
401389339 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728919-362533-Trafo-()-(1239697/-397726/C-420571/C-420572/C-420574/C)-(LV-LV-LV-LV-SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 15:48 | 2024-11-21 16:20 | 0.533 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.019 | 0 | 0 | 0 | 1.156 | 0 | 0 | 34.175
401389343 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11571026-8737-Trafobinatip-()-(288194/BUYUKSIR GOLPINAR DAGOBASI CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 19:22 | 2024-11-20 20:10 | 0.793 | 0 | 563 | 0 | 5 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 182.679 | 0 | 0.382 | 3.344 | 12.035 | 0 | 0 | 198.44
401389345 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 14396810-4439-Trafobinatip-()-(579229/B-587364/B-730475/B-740177/B)-(LV-LV-LV-LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 18:51 | 2024-11-20 20:17 | 1.421 | 0 | 92 | 0 | 40 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.699 | 0 | 17.971 | 0 | 35.654 | 0 | 0 | 79.324
401389347 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728877-362795-Trafo-()-(3531681/A-3531682/A-3531684/A-410352/A)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 19:34 | 2024-11-20 20:00 | 0.441 | 0 | 37 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.435 | 0 | 4.399 | 0 | 38.591 | 0 | 0 | 72.425
401389349 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728988-362108-Trafo-()-(1313610/-405996/B-4681622/B-5060023/B)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 19:00 | 2024-11-20 20:00 | 0.992 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.339
401389356 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15730828-366960-Trafo-()-(501435/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 19:46 | 2024-11-20 21:52 | 2.101 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.998
401389358 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 14070043-4519-Trafobinatip-()-(3702870/B-528635/B-528698/B)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 19:50 | 2024-11-20 20:11 | 0.353 | 0 | 93 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.269 | 0 | 0 | 0 | 1.252 | 0 | 0 | 18.521
401389359 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15738289-363394-Trafo-()-(2231281/-451898/D-454029/D)-(LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 19:57 | 2024-11-20 20:34 | 0.618 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.881 | 0 | 0 | 0 | 1.297 | 0 | 0 | 12.178
401389360 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728940-367850-Trafo-()-(3491381/B-402087/B-402092/B-402093/B)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 19:47 | 2024-11-20 20:56 | 1.147 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.63
401389370 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11573718-11880-Trafobinatip-()-(4335117/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 20:28 | 2024-11-20 21:20 | 0.859 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.958 | 0 | 0 | 0 | 1.325 | 0 | 0 | 5.283
401389376 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14032329-2179-Trafobinatip-()-(589721/F)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 17:46 | 2024-11-20 20:01 | 2.247 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.052 | 0 | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.441
401389379 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15778014-369361-Trafo-()-(404083/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-20 20:35 | 2024-11-20 23:42 | 3.111 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60.128 | 0 | 0 | 0 | 1.048 | 0 | 0 | 61.176
401389383 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13692527-937223-Agdirek-(1450629/E)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 20:50 | 2024-11-20 21:46 | 0.932 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.519
401389385 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728877-362795-Trafo-()-(3531681/A-3531682/A-3531684/A-410352/A)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 20:37 | 2024-11-20 21:22 | 0.738 | 0 | 37 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48.429 | 0 | 7.003 | 0 | 56.047 | 0 | 0 | 111.479
401389397 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728988-362108-Trafo-()-(1313610/-405996/B-405998/B-4681622/B)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 21:35 | 2024-11-20 22:27 | 0.862 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.738
401389407 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728877-362795-Trafo-()-(3531681/A-3531682/A-3531684/A-410352/A)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 22:04 | 2024-11-20 22:13 | 0.15 | 0 | 37 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.504 | 0 | 0.546 | 0 | 17.748 | 0 | 0 | 25.798
401389418 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESYOL KOK -8950-KOK-356042/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 23:41 | 2024-11-21 01:08 | 1.452 | 5 | 888 | 42 | 29 | 2 | 44 | 1 | 0 | 59.345 | 161.616 | 204.439 | 0.56 | 2.034 | 12.905 | 1.589 | 0 | 442.488
401389425 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15736078-363529-Trafo-()-(4578167/B-596874/B-681372/B)-(LV-LV-LV) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 00:49 | 2024-11-21 01:20 | 0.527 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 41.729 | 0 | 0 | 42.013
401389427 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13837696-3028-Trafobinatip-()-(599496/C)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 01:32 | 2024-11-21 03:30 | 1.974 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.128 | 0 | 0 | 0 | 25.666 | 0 | 0 | 28.794
401389429 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13695503-748-Trafobinatip-()-(637393/F)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-21 01:44 | 2024-11-21 03:13 | 1.472 | 0 | 53 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.924 | 0 | 0.366 | 0 | 0.605 | 0 | 0 | 11.895
401389432 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | GERGER DM-1-7075-DM-352798/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 00:01 | 2024-11-21 00:02 | 0.014 | 0 | 898 | 1 | 14 | 6 | 246 | 0 | 0 | 0 | 3.756 | 0.003 | 0 | 0.52 | 1.492 | 0 | 0 | 5.771
401389435 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 56489756-368419-Trafo-()-(3575582/D-3575873/D-3575885/D-3575946/D-3576023/D-396773/D-396777/D-396864/D-455913/D-455966/D-456353/D-456961/D-467490/D-467491/D-468627/D-468631/D-468632/D-469702/D)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 02:17 | 2024-11-21 02:55 | 0.642 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 117.574 | 0 | 0 | 0 | 85.87 | 0 | 0 | 203.444
401389436 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | IPEKLI DM-5018732-DM-5018735/ | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 02:08 | 2024-11-21 03:40 | 1.544 | 6 | 608 | 16 | 42 | 7 | 36 | 0 | 0 | 221.894 | 794.954 | 133.339 | 2.431 | 70.9 | 68.619 | 0 | 0 | 1292.137
401389440 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TM Fideri | KILAVUZLU TM-3566458-TM-3566499/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 05:37 | 2024-11-21 05:49 | 0.2 | 8 | 4454 | 62 | 464 | 28 | 394 | 2 | 0 | 30.933 | 273.209 | 24.955 | 32.996 | 59.729 | 59.562 | 17.973 | 0 | 499.357
401389440 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | AVSAR MONOBLOK-5406-DM-353211/ÖNSEN ÇIKIŞI | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 05:49 | 2024-11-21 05:50 | 0.023 | 7 | 4268 | 42 | 421 | 16 | 365 | 1 | 0 | 3.458 | 30.294 | 1.881 | 3.36 | 5.16 | 5.869 | 2.069 | 0 | 52.091
401389440 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | CUCELI MNB-11433-DM-356165/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 05:50 | 2024-11-21 05:52 | 0.028 | 6 | 3801 | 20 | 332 | 15 | 332 | 1 | 0 | 4.116 | 33.106 | 1.269 | 3.741 | 5.603 | 6.723 | 2.468 | 0 | 57.026
401389440 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TM Fideri | KILAVUZLU TM-3566458-TM-3566499/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 05:52 | 2024-11-21 05:56 | 0.067 | 8 | 4454 | 62 | 464 | 28 | 394 | 2 | 0 | 10.383 | 92.096 | 8.384 | 11.044 | 21.173 | 19.902 | 6.032 | 0 | 169.014
401389440 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11571028-11433-Trafobinatip-()-(164338/KIZILDAMLAR CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 05:56 | 2024-11-21 06:51 | 0.916 | 1 | 134 | 17 | 34 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.22 | 39.667 | 27.222 | 7.894 | 0 | 3.509 | 0 | 0 | 78.512
401389440 | 6 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | CUCELI MNB-11433-DM-356165/0 | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 05:56 | 2024-11-21 06:50 | 0.895 | 6 | 3801 | 20 | 332 | 15 | 332 | 1 | 0 | 145.596 | 1373.319 | 40.867 | 208.588 | 183.013 | 222.659 | 88.531 | 0 | 2262.573
401389440 | 7 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TM Fideri | KILAVUZLU TM-3566458-TM-3566499/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 06:51 | 2024-11-21 08:06 | 1.253 | 8 | 4454 | 62 | 464 | 28 | 394 | 2 | 0 | 17.092 | 440.216 | 43.953 | 69.012 | 79.6 | 78.101 | 27.108 | 0 | 755.082
401389440 | 8 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | AVSAR MONOBLOK-5406-DM-353211/ÖNSEN ÇIKIŞI | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 08:06 | 2024-11-21 08:06 | 0.004 | 7 | 4268 | 42 | 421 | 16 | 365 | 1 | 0 | 0.67 | 6.886 | 0.33 | 0.922 | 1.33 | 1.562 | 0.623 | 0 | 12.323
401389440 | 9 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11571028-11433-Trafobinatip-()-(164338/KIZILDAMLAR CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 08:06 | 2024-11-21 08:16 | 0.165 | 1 | 134 | 17 | 34 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.045 | 8.172 | 5.408 | 1.498 | 0 | 1.028 | 0 | 0 | 16.151
401389440 | 10 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11538634-11029-Trafobinatip-()-(160632/KALE FATMALI CIKIS)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 08:06 | 2024-11-21 11:10 | 3.057 | 2 | 1597 | 1 | 196 | 1 | 132 | 0 | 0 | 33.339 | 2261.822 | 0.348 | 147.219 | 6.805 | 721.894 | 0 | 0 | 3171.427
401389440 | 11 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11538634-11029-Trafobinatip-()-(161358/ONSEN CIKISI)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 08:06 | 2024-11-21 11:11 | 3.077 | 4 | 1429 | 18 | 83 | 13 | 140 | 1 | 0 | 525.631 | 1787.766 | 152.839 | 507.358 | 1273.274 | 416.36 | 522.576 | 0 | 5185.804
401389445 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13823541-8082-Trafobinatip-()-(588848/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 06:57 | 2024-11-21 07:19 | 0.372 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 0 | 0.049 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 5.684
401389452 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | GERGER DM-1-7075-DM-352795/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 07:33 | 2024-11-21 07:35 | 0.034 | 0 | 898 | 1 | 14 | 6 | 246 | 0 | 0 | 0 | 10.764 | 0.007 | 0.013 | 1.696 | 6.633 | 0 | 0 | 19.113
401389454 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KALE KOK-10465-DM-353201/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 07:48 | 2024-11-21 08:17 | 0.493 | 4 | 2052 | 10 | 133 | 3 | 168 | 3 | 1 | 19.746 | 252.477 | 19.164 | 3.925 | 64.626 | 90.243 | 29.98 | 0.978 | 481.139
401389456 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | KESIK MNB-8394-DM-352872/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 07:54 | 2024-11-21 08:01 | 0.106 | 0 | 2341 | 1 | 66 | 12 | 106 | 2 | 1 | 0 | 44.939 | 0.861 | 0.405 | 17.364 | 7.215 | 0.665 | 0.024 | 71.473
401389458 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | HASANALILI MNB-3336-DM-353366/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 07:41 | 2024-11-21 07:48 | 0.123 | 2 | 452 | 0 | 37 | 7 | 19 | 0 | 0 | 1.858 | 18.163 | 0 | 1.709 | 5.137 | 1.765 | 0 | 0 | 28.632
401389459 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 11571420-11782-Trafobinatip-()-(319695/KADIRLI HES)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 08:09 | 2024-11-21 11:14 | 3.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401389462 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15729459-361721-Trafo-()-(1421074/-2088721/D-679554/D)-(LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 08:02 | 2024-11-21 14:16 | 6.231 | 0 | 93 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 171.172 | 0 | 3.107 | 0 | 9.57 | 0 | 0 | 183.849
401389467 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13724630-4772-Trafobinatip-()-(514890/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 08:11 | 2024-11-21 08:56 | 0.748 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.415 | 0 | 0.004 | 0 | 1.514 | 0 | 0 | 4.933
401389468 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | TM Fideri | GOLBASI TM-10243-TM-355023/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 08:02 | 2024-11-21 08:10 | 0.135 | 23 | 12702 | 54 | 1279 | 84 | 1105 | 7 | 4 | 132.419 | 633.828 | 30.074 | 15.652 | 190.861 | 148.478 | 164.515 | 1.779 | 1317.606
401389469 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | GÜNDOĞDU KÖK-4500774-DM-4502813/ | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 07:08 | 2024-11-21 08:26 | 1.305 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.723 | 0 | 0 | 0 | 1.597 | 0 | 0 | 24.32
401389470 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 13675053-1145232-Enhdirek-(101832/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 08:24 | 2024-11-21 10:12 | 1.804 | 0 | 56 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.341 | 0 | 0 | 0 | 1.676 | 0 | 0 | 25.017
401389470 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 13675053-1145232-Enhdirek-(101832/HAT33846)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 10:12 | 2024-11-21 10:17 | 0.079 | 0 | 158 | 0 | 19 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.479 | 0 | 0.036 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 5.525
401389474 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | GOZPINAR KOK-7132-DM-354419/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 07:28 | 2024-11-21 11:30 | 4.024 | 6 | 1111 | 1 | 31 | 16 | 40 | 0 | 0 | 72.044 | 2715.086 | 0.519 | 29.902 | 314.364 | 340.224 | 0 | 0 | 3472.139
401389480 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | KAHTA AKINCILAR KABINI-11489-KOK-357147/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 07:55 | 2024-11-21 10:14 | 2.318 | 1 | 127 | 13 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.191 | 192.698 | 59.6 | 0.001 | 0 | 11.666 | 0 | 0 | 264.156
401389482 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | AKCELI MAH.-1996-DİREK TİPİ TRAFO-342422/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 08:28 | 2024-11-21 09:50 | 1.358 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.356
401389482 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | AKCELI MAH.-1996-DİREK TİPİ TRAFO-342422/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 09:50 | 2024-11-21 10:14 | 0.4 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.124 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.134
401389483 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | SIRACA DM-3555527-DM-3555746/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 08:04 | 2024-11-21 09:40 | 1.591 | 2 | 142 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9.365 | 177.61 | 0 | 0.591 | 0 | 5.337 | 0 | 0 | 192.903
401389485 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | ERNLER YENI TR-10626-DİREK TİPİ TRAFO-336678/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 08:36 | 2024-11-21 09:24 | 0.801 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.624 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 2.691
401389485 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | ERNLER YENI TR-10626-DİREK TİPİ TRAFO-336678/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 09:24 | 2024-11-21 09:43 | 0.306 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.213 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 5.24
401389487 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | ERIKLI KABINI-3588026-DM-3588100/ | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 08:42 | 2024-11-21 08:42 | 0.011 | 12 | 865 | 14 | 69 | 10 | 29 | 2 | 0 | 1.724 | 5.747 | 0.389 | 0.228 | 1.013 | 0.373 | 0.298 | 0 | 9.772
401389489 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ILICAK DM-2148032-DM-2148039/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 08:20 | 2024-11-21 09:37 | 1.282 | 3 | 121 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5.586 | 188.186 | 40.155 | 0.41 | 45.202 | 43.551 | 0 | 0 | 323.09
401389491 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | KANGAL MBK-11780-DM-356470/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 07:55 | 2024-11-21 08:30 | 0.591 | 4 | 848 | 1 | 50 | 8 | 34 | 1 | 0 | 17.67 | 159.084 | 1.502 | 9.041 | 30.343 | 14.16 | 0.903 | 0 | 232.703
401389492 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KALE KOK-10465-DM-353201/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 08:49 | 2024-11-21 09:10 | 0.338 | 4 | 2052 | 10 | 133 | 3 | 168 | 3 | 1 | 13.74 | 175.738 | 13.349 | 2.592 | 49.633 | 71.535 | 23.221 | 0.757 | 350.565
401389494 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-2680211/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 08:38 | 2024-11-21 08:49 | 0.174 | 0 | 156 | 49 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.526 | 73.61 | 0.723 | 12.312 | 0.416 | 0 | 0 | 92.587
401389495 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESYOL DM-6695-DM-354518/ÜÇGÖZ ÇIKIŞI | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-21 09:00 | 2024-11-21 15:17 | 6.283 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.552 | 65.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.496
401389496 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 11571249-12295-Trafobinatip-()-(740609/H)-(LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-21 08:43 | 2024-11-21 10:52 | 2.149 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34.842 | 0 | 0 | 0 | 36.405 | 0 | 0 | 71.247
401389497 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14411509-2180427-Enhdirek-(2180552/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 09:02 | 2024-11-21 09:48 | 0.77 | 2 | 33 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12.247 | 24.259 | 0 | 0.036 | 20.427 | 0.039 | 0 | 0 | 57.008
401389497 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14411509-2180427-Enhdirek-(2180552/BESCESME HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 09:48 | 2024-11-21 09:53 | 0.083 | 2 | 94 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.326 | 6.673 | 0 | 0.008 | 2.211 | 0.019 | 0 | 0 | 10.237
401389499 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | BUYUKBEY MOD-11449-DM-356984/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 08:56 | 2024-11-21 10:00 | 1.069 | 3 | 147 | 11 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 35.126 | 297.557 | 27.823 | 0.059 | 0 | 11.496 | 0 | 0 | 372.061
401389500 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KALE KOK-10465-DM-353201/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 09:10 | 2024-11-21 09:41 | 0.52 | 4 | 2052 | 10 | 133 | 3 | 168 | 3 | 1 | 21.266 | 271.635 | 21.249 | 3.82 | 81.455 | 119.079 | 36.921 | 1.204 | 556.629
401389500 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11534421-8113-Trafobinatip-()-(60958/TOPCALI KISIKLI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 09:41 | 2024-11-21 10:01 | 0.33 | 4 | 1265 | 0 | 40 | 1 | 94 | 1 | 0 | 13.618 | 106.312 | 0 | 0.824 | 2.49 | 30.89 | 1.384 | 0 | 155.518
401389500 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KALE KOK-10465-DM-353201/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 10:01 | 2024-11-21 10:06 | 0.084 | 4 | 2052 | 10 | 133 | 3 | 168 | 3 | 1 | 3.418 | 43.556 | 3.388 | 0.606 | 13.265 | 19.823 | 5.573 | 0.182 | 89.811
401389500 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11534421-8113-Trafobinatip-()-(60958/TOPCALI KISIKLI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 10:06 | 2024-11-21 10:06 | 0.004 | 4 | 1265 | 0 | 40 | 1 | 94 | 1 | 0 | 0.146 | 1.056 | 0 | 0.013 | 0.027 | 0.324 | 0.014 | 0 | 1.58
401389500 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KALE KOK-10465-DM-353201/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 10:06 | 2024-11-21 10:10 | 0.063 | 4 | 2052 | 10 | 133 | 3 | 168 | 3 | 1 | 2.542 | 32.411 | 2.516 | 0.452 | 9.863 | 14.8 | 4.144 | 0.135 | 66.863
401389500 | 6 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11534421-8113-Trafobinatip-()-(60958/TOPCALI KISIKLI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 10:10 | 2024-11-21 11:27 | 1.29 | 4 | 1266 | 0 | 40 | 1 | 94 | 1 | 0 | 51.493 | 402.688 | 0 | 3.272 | 9.489 | 118.85 | 4.652 | 0 | 590.444
401389500 | 7 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11534421-8113-Trafobinatip-()-(52183/YOLYANI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 10:10 | 2024-11-21 11:26 | 1.267 | 0 | 335 | 0 | 8 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 67.455 | 0 | 0.602 | 0 | 21.015 | 39.042 | 0 | 128.114
401389500 | 8 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KALE KOK-10465-DM-353201/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 11:27 | 2024-11-21 11:30 | 0.038 | 4 | 2052 | 10 | 133 | 3 | 168 | 3 | 1 | 1.48 | 18.894 | 1.435 | 0.308 | 5.666 | 8.727 | 2.021 | 0.066 | 38.597
401389500 | 9 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11534421-8113-Trafobinatip-()-(60958/TOPCALI KISIKLI CIKISI)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 11:30 | 2024-11-21 13:01 | 1.528 | 4 | 1266 | 0 | 40 | 1 | 94 | 1 | 0 | 21.071 | 164.53 | 0 | 1.476 | 3.837 | 49.728 | 1.677 | 0 | 242.319
401389500 | 10 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KALE KOK-10465-DM-353201/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 13:01 | 2024-11-21 13:34 | 0.548 | 4 | 2053 | 10 | 133 | 3 | 169 | 3 | 1 | 21.28 | 272.06 | 21.509 | 4.719 | 79.597 | 125.292 | 31.134 | 1.015 | 556.606
401389500 | 11 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11534421-8113-Trafobinatip-()-(60958/TOPCALI KISIKLI CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 13:34 | 2024-11-21 14:51 | 1.273 | 4 | 1266 | 0 | 40 | 1 | 94 | 1 | 0 | 48.937 | 382.077 | 0 | 3.66 | 8.852 | 115.523 | 4.48 | 0 | 563.529
401389500 | 12 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KALE KOK-10465-DM-353201/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 14:51 | 2024-11-21 14:54 | 0.058 | 4 | 2053 | 10 | 133 | 3 | 169 | 3 | 1 | 2.237 | 28.556 | 2.212 | 0.501 | 8.542 | 13.145 | 3.601 | 0.117 | 58.911
401389500 | 13 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11534421-8113-Trafobinatip-()-(60958/TOPCALI KISIKLI CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 14:54 | 2024-11-21 16:37 | 1.716 | 4 | 1265 | 0 | 40 | 1 | 94 | 1 | 0 | 27.858 | 217.715 | 0 | 1.967 | 4.863 | 63.238 | 2.817 | 0 | 318.458
401389505 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15779291-3531204-Trafo-()-(1285561/-3533388/A-3533398/A-3533403/A-3533406/A)-(LV-LV-LV-LV-SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 09:45 | 2024-11-21 10:05 | 0.337 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.938 | 0 | 0 | 0 | 1.225 | 0 | 0 | 47.163
401389510 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | YAZIDERE KOYU MERKEZ-2627-DİREK TİPİ TRAFO-336528/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 08:35 | 2024-11-21 10:36 | 2.023 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.328
401389510 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | YAZIDERE KOYU MERKEZ-2627-DİREK TİPİ TRAFO-336528/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 10:36 | 2024-11-21 10:37 | 0.004 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.078
401389516 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13759351-1215726-Ogmusdirek-(567392/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 09:25 | 2024-11-21 09:47 | 0.366 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.555 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 19.175
401389517 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM06ATR07-11959-TRAFO BİNASI-2133850/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 09:14 | 2024-11-21 09:57 | 0.725 | 0 | 213 | 6 | 36 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 114.098 | 11.307 | 5.502 | 90.37 | 54.424 | 0 | 0 | 275.701
401389519 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 14439730-3555342-Enhdirek-(3695013/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 08:13 | 2024-11-21 09:13 | 0.996 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.55 | 0 | 3.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.084
401389519 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 14439730-3555342-Enhdirek-(3695013/HACIBEBEK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 09:13 | 2024-11-21 09:23 | 0.167 | 0 | 43 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.164 | 0 | 2.056 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 12.268
401389522 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BOLGE TRAFIK MOD-8930-KOK-356009/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 09:22 | 2024-11-21 09:26 | 0.078 | 29 | 2348 | 87 | 58 | 27 | 104 | 4 | 0 | 77.893 | 176.944 | 24.346 | 0.895 | 7.323 | 24.282 | 29.409 | 0 | 341.092
401389528 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15785796-3556230-Trafo-()-(3499102/-3556518/A-3556603/A-3556705/A-3556707/A)-(LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 09:24 | 2024-11-21 14:10 | 4.771 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.329 | 0 | 0.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.907
401389531 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | FISTIKLI KOK-4722-DM-353738/0 | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 09:13 | 2024-11-21 11:06 | 1.894 | 9 | 189 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 208.565 | 305.366 | 0.623 | 0.16 | 2.01 | 0.972 | 5.52 | 0 | 523.216
401389532 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 14333252-1178756-Enhdirek-(132175/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 09:40 | 2024-11-21 11:33 | 1.883 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.844 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.851
401389532 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 14333252-1178756-Enhdirek-(132175/ENGIZEK TR2)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 11:33 | 2024-11-21 11:38 | 0.077 | 0 | 112 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.424 | 0 | 0.029 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 2.644
401389534 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11537032-9941-Trafobinatip-()-(736952/I)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 09:42 | 2024-11-21 15:55 | 6.218 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 439.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.494
401389535 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | Dağıtım Transformatörü | 15780371-361403-Trafo-()-(1220825/-1220826/-372243/D-375689/D-396737/D)-(LV-LV-LV-SC-SC) | AKIM KAÇAĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 09:18 | 2024-11-21 10:53 | 1.59 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 67.699 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 69.639
401389541 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 14117077-6311-Trafobinatip-()-(3330085/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 09:49 | 2024-11-21 14:27 | 4.628 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70.241 | 0 | 0.847 | 0 | 3.176 | 0 | 0 | 74.264
401389546 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | NATO MNB-10098-DM-354080/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-28 08:30 | 2024-11-28 09:02 | 0.538 | 5 | 361 | 35 | 8 | 13 | 24 | 4 | 0 | 4.044 | 93.668 | 60.343 | 2.25 | 65.008 | 27.103 | 565.48 | 0 | 817.896
401389555 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM-5A DM-7290-DM-352663/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-21 09:55 | 2024-11-21 10:17 | 0.362 | 0 | 289 | 0 | 4 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.507 | 0 | 0.14 | 13.577 | 3.468 | 0 | 0 | 53.692
401389555 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM_V/7-6569-TRAFO BİNASI-354505/0 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-21 10:17 | 2024-11-21 10:30 | 0.22 | 0 | 446 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 30.721 | 0 | 0 | 2.27 | 4.426 | 0 | 0 | 37.417
401389559 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 15737627-360404-Trafo-()-(3668297/-644885/A-648511/A-683906/A)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 08:51 | 2024-11-21 10:16 | 1.412 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.069 | 0 | 1.252 | 0 | 7.549 | 0 | 0 | 29.87
401389561 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 14490424-1037644-Agdirek-(1527300/C)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 10:15 | 2024-11-21 13:17 | 3.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401389563 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14033870-1136816-Enhdirek-(95704/DEHLIZ CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-28 09:00 | 2024-11-28 15:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.353 | 0 | 4052.885 | 0 | 4378.238
401389564 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15779318-363417-Trafo-()-(3574907/E-3574912/E-3574914/E-406193/E)-(LV-LV-LV-LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 11:56 | 2024-11-21 12:30 | 0.556 | 0 | 128 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.004 | 0 | 3.145 | 0 | 1.619 | 0 | 0 | 27.768
401389569 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM_III/37-6576-DM-352860/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 09:55 | 2024-11-21 10:19 | 0.394 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 145.01 | 0 | 0 | 0 | 426.891 | 0 | 0 | 571.901
401389570 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | ERIKLI KABINI-3588026-DM-3588100/ | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 10:24 | 2024-11-21 10:25 | 0.011 | 12 | 865 | 14 | 69 | 10 | 29 | 2 | 0 | 1.684 | 5.59 | 0.393 | 0.201 | 1.116 | 0.436 | 0.287 | 0 | 9.707
401389571 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11538464-6357-Trafobinatip-()-(684296/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 10:20 | 2024-11-21 13:15 | 2.909 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.99 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 27.225
401389573 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 11573681-3571035-Trafobinatip-()-(3572431/DEMIROLUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 10:23 | 2024-11-21 11:16 | 0.887 | 0 | 451 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 87.982 | 0 | 0 | 0 | 5.52 | 0 | 0 | 93.502
401389578 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 14466462-4444123-Enhdirek-(4444152/AKPINAR CAMGAZI SULAMA BIRLIGI HATTI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 09:44 | 2024-11-21 13:50 | 4.092 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.237 | 19.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.099
401389581 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13731057-1166590-Enhdirek-(65522/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 10:34 | 2024-11-21 11:20 | 0.764 | 2 | 100 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.937 | 20.82 | 0 | 0.111 | 0 | 77.052 | 0 | 0 | 99.92
401389581 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11539519-10931-Trafobinatip-()-(269574/YENICEKALE KOK)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 11:20 | 2024-11-21 11:30 | 0.167 | 3 | 971 | 0 | 79 | 1 | 50 | 1 | 1 | 0.533 | 47.809 | 0 | 1.129 | 5.941 | 23.231 | 0 | 0 | 78.643
401389586 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14008551-199-Trafobinatip-()-(661858/F)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-21 09:00 | 2024-11-21 11:16 | 2.269 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.97 | 0 | 6.96 | 0 | 2.656 | 0 | 0 | 21.586
401389587 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | DM | 11572651-3496342-Trafobinatip-()-(2104575/KASAROGLU GES HATTI-4304318/KASAROGLU GES HATTI-4304325/KASAROGLU GES HATTI)-(MV-MV-MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 09:08 | 2024-11-21 11:00 | 1.866 | 0 | 329 | 0 | 2 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 390.376 | 0 | 0.232 | 624.843 | 82.362 | 0 | 0 | 1097.813
401389588 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14390488-1178305-Enhdirek-(221944/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 10:47 | 2024-11-21 11:19 | 0.537 | 0 | 132 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 45.707 | 0 | 0.785 | 0 | 4.483 | 0 | 0 | 50.975
401389588 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14390488-1178305-Enhdirek-(221944/HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 11:19 | 2024-11-21 11:23 | 0.067 | 0 | 403 | 0 | 32 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15.168 | 0 | 0.115 | 0 | 2.062 | 0 | 0 | 17.345
401389591 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM3-47-4654-DM-353919/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 10:20 | 2024-11-21 10:45 | 0.424 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 84.141 | 0 | 0 | 0 | 256.177 | 0 | 0 | 340.318
401389593 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | ERIKLI KABINI-3588026-DM-3588100/ | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 10:33 | 2024-11-21 10:34 | 0.011 | 12 | 865 | 14 | 69 | 10 | 29 | 2 | 0 | 1.684 | 5.594 | 0.393 | 0.201 | 1.116 | 0.436 | 0.287 | 0 | 9.711
401389595 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TM Fideri | KAHTA TM-7291-TM-354328/0 | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-21 10:30 | 2024-11-21 11:30 | 1 | 46 | 4379 | 30 | 321 | 34 | 261 | 3 | 0 | 345.889 | 2583.052 | 55.188 | 66.923 | 736.816 | 548.406 | 58.369 | 0 | 4394.643
401389603 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | Dağıtım Transformatörü | 15740374-358338-Trafo-()-(387108/A-387825/A-389023/A-389024/A-4434422/A-4434425/A-4434426/A-4603730/-462992/A-4970219/A)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-SC) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-21 08:00 | 2024-11-21 16:00 | 8 | 0 | 598 | 0 | 2 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1161.404 | 0 | 0 | 0 | 348.939 | 0 | 0 | 1510.343
401389606 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | NATO MNB-10098-DM-354080/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-28 15:00 | 2024-11-28 15:51 | 0.845 | 5 | 361 | 35 | 8 | 13 | 24 | 4 | 0 | 6.013 | 139.395 | 89.93 | 3.56 | 101.845 | 44.853 | 884.241 | 0 | 1269.837
401389612 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | İKİDAM YENİ DM-2140526-DM-2140538/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 10:44 | 2024-11-21 11:32 | 0.799 | 6 | 1327 | 123 | 195 | 4 | 53 | 2 | 0 | 6.505 | 1280.479 | 423.134 | 112.61 | 24.053 | 73.111 | 825.81 | 0 | 2745.702
401389614 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | DOBURLU MONOBLOK-8392-DM-353086/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 11:06 | 2024-11-21 11:13 | 0.121 | 1 | 708 | 1 | 17 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0.864 | 26.399 | 0.038 | 0.184 | 7.261 | 0.848 | 0 | 0 | 35.594
401389617 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 15740484-363597-Trafo-()-(1515621/-617198/C-617199/C-620861/C-620862/C)-(LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 10:38 | 2024-11-21 11:15 | 0.617 | 0 | 101 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.48 | 0 | 2.136 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 18.968
401389620 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13938428-1137669-Enhdirek-(160013/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 11:15 | 2024-11-21 13:52 | 2.625 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.847 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.277
401389620 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11538443-10166-Trafobinatip-()-(149272/ALIBEYUSAGI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 13:52 | 2024-11-21 13:56 | 0.061 | 4 | 999 | 39 | 42 | 0 | 45 | 0 | 1 | 6.655 | 33.835 | 12.685 | 0.486 | 0 | 2.551 | 0 | 0.251 | 56.463
401389621 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15736628-360726-Trafo-()-(589486/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 10:48 | 2024-11-21 12:26 | 1.639 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416
401389624 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15785408-5011600-Trafo-()-(2621933/G-3576077/G-457917/G-468560/G-468566/G-469709/G)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 11:07 | 2024-11-21 11:31 | 0.398 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 53.561 | 0 | 0 | 0 | 26.556 | 0 | 0 | 80.117
401389626 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 11540773-10652-Trafobinatip-()-(2050126/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 10:17 | 2024-11-21 12:11 | 1.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.667 | 0 | 0 | 0 | 15.667
401389626 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 11540773-10652-Trafobinatip-()-(2050126/SAHIN PETROL CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 12:11 | 2024-11-21 12:41 | 0.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.068 | 0 | 0 | 0 | 8.068
401389629 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KAVLAKLI MONOBLOK-8248-DM-352974/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 11:25 | 2024-11-21 11:30 | 0.088 | 1 | 396 | 4 | 70 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0.447 | 19.954 | 0.707 | 2.339 | 4.368 | 2.51 | 0 | 0 | 30.325
401389630 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM06ATR07-11959-TRAFO BİNASI-2133850/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 10:45 | 2024-11-21 11:25 | 0.659 | 0 | 213 | 6 | 36 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 102.45 | 9.907 | 5.401 | 81.4 | 50.437 | 0 | 0 | 249.595
401389635 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | BOZLAR MOD BINASI-9087-DM-355138/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 11:22 | 2024-11-21 11:23 | 0.016 | 2 | 647 | 0 | 23 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0.676 | 3.567 | 0 | 0.022 | 0 | 1.141 | 0 | 0 | 5.406
401389637 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 14341864-2722684-Enhdirek-(2722695/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 11:28 | 2024-11-21 12:58 | 1.496 | 2 | 255 | 1 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 63.711 | 124.582 | 0.651 | 0.289 | 0 | 29.723 | 0 | 0 | 218.956
401389637 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 14341864-2722684-Enhdirek-(2722695/HELETE)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 12:58 | 2024-11-21 13:02 | 0.068 | 2 | 734 | 1 | 30 | 0 | 61 | 0 | 1 | 2.864 | 16.709 | 0.029 | 0.109 | 0 | 4.68 | 0 | 0 | 24.391
401389642 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731403-360588-Trafo-()-(1517307/-484735/D-501383/D-501384/D)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 09:31 | 2024-11-21 12:00 | 2.498 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.528
401389643 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | GERGER DM-1-7075-DM-352795/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 11:14 | 2024-11-21 11:15 | 0.014 | 0 | 898 | 1 | 14 | 6 | 246 | 0 | 0 | 0 | 4.842 | 0.003 | 0.006 | 0.96 | 4.229 | 0 | 0 | 10.04
401389644 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-353455/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 11:40 | 2024-11-21 11:41 | 0.018 | 1 | 472 | 22 | 45 | 1 | 47 | 2 | 0 | 0.004 | 3.363 | 2.186 | 0.512 | 1.451 | 0.945 | 0.788 | 0 | 9.249
401389645 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM 3/52-4953075-DM-4953991/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 10:34 | 2024-11-21 12:07 | 1.553 | 0 | 280 | 0 | 4 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 109.148 | 0 | 0.061 | 93.537 | 47.463 | 0 | 0 | 250.209
401389648 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | TILLO MNB-6692-KOK-352881/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 11:21 | 2024-11-21 13:52 | 2.524 | 6 | 1111 | 1 | 31 | 16 | 40 | 0 | 0 | 45.005 | 1696.107 | 0.319 | 20.386 | 196.745 | 229.974 | 0 | 0 | 2188.536
401389649 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11540017-8122-Trafobinatip-()-(712027/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 11:32 | 2024-11-21 13:27 | 1.901 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.486 | 0 | 0 | 0 | 13.336 | 0 | 0 | 25.822
401389650 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14115397-6531-Trafobinatip-()-(513643/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 11:41 | 2024-11-21 13:30 | 1.821 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.278 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.319
401389651 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15778014-369361-Trafo-()-(404083/B-417627/B-418267/B-425068/B-470381/B-470585/B-470590/B-472343/B-5037499/B)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 11:07 | 2024-11-21 13:07 | 1.998 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 97.939 | 0 | 0 | 0 | 3.606 | 0 | 0 | 101.545
401389652 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 13728914-1204889-Ogmusdirek-(1516272/-518613/D-518615/D)-(LV-LV-SC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 11:39 | 2024-11-21 16:55 | 5.266 | 0 | 71 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 175.052 | 0 | 1.788 | 0 | 24.199 | 0 | 0 | 201.039
401389655 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15731033-361143-Trafo-()-(482215/A-523001/A-556439/A)-(LV-LV-LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 12:16 | 2024-11-28 12:26 | 0.165 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.984 | 0 | 0.025 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 4.2
401389660 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-2680211/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 11:45 | 2024-11-21 11:47 | 0.038 | 0 | 156 | 49 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.156 | 15.705 | 0.16 | 2.871 | 0.106 | 0 | 0 | 19.998
401389667 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12191988-1573154-Agpanobox-(1284051/-1284056/-1284071/-1307302/-455828/B)-(LV-SC-SC-SC-SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 11:50 | 2024-11-21 15:09 | 3.313 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 10.502 | 0 | 0 | 0 | 357.506 | 0 | 0 | 368.008
401389672 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14022525-2069-Trafobinatip-()-(680415/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 11:05 | 2024-11-21 11:20 | 0.265 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29
401389675 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TM Fideri | KAHTA TM-7291-TM-354327/0 | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-21 11:30 | 2024-11-21 12:15 | 0.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.658 | 0 | 0 | 6.594 | 0 | 233.205 | 0 | 244.457
401389683 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-2680211/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 11:55 | 2024-11-21 12:03 | 0.12 | 0 | 156 | 49 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.561 | 47.761 | 0.486 | 8.585 | 0.323 | 0 | 0 | 60.716
401389691 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TM Fideri | KAHTA TM-7291-TM-354445/0 | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-21 12:15 | 2024-11-21 13:00 | 0.75 | 10 | 3152 | 2 | 52 | 35 | 334 | 1 | 0 | 112.456 | 864.111 | 2.008 | 3.567 | 336.807 | 277.402 | 3.475 | 0 | 1599.826
401389693 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | YAPALAK MNB-11893-DM-357076/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 12:35 | 2024-11-21 12:36 | 0.011 | 0 | 764 | 6 | 82 | 4 | 37 | 1 | 0 | 0 | 3.57 | 0.061 | 0.632 | 0.788 | 0.937 | 0.004 | 0 | 5.992
401389697 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TM Fideri | KILILI TM-6125-TM-339433/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 12:16 | 2024-11-21 12:26 | 0.163 | 5 | 1100 | 47 | 91 | 23 | 38 | 8 | 2 | 43.926 | 167.054 | 31.26 | 36.099 | 120.897 | 13.299 | 135.894 | 2.658 | 551.087
401389697 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 11571368-11401-Trafobinatip-()-(304747/CAKIRLAR CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 12:26 | 2024-11-21 12:54 | 0.468 | 0 | 49 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8.72 | 0 | 1.192 | 15.677 | 0.565 | 87.831 | 0 | 113.985
401389697 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 11571368-11401-Trafobinatip-()-(304748/SEREFOGLU CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 12:26 | 2024-11-21 12:54 | 0.462 | 2 | 433 | 25 | 34 | 6 | 16 | 0 | 1 | 61.379 | 146.893 | 59.521 | 1.57 | 82.889 | 23.058 | 0 | 7.518 | 382.828
401389697 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 11571368-11401-Trafobinatip-()-(304749/TURKOGLU HANBEY CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 12:26 | 2024-11-21 12:54 | 0.472 | 0 | 7 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.016 | 9.29 | 0 | 18.891 | 0 | 94.566 | 0 | 123.763
401389697 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 11571368-11401-Trafobinatip-()-(304752/AKSU KOKTEN GELEN)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 12:26 | 2024-11-21 12:57 | 0.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.088 | 0 | 0 | 0 | 1.088
401389697 | 6 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13655455-1158387-Enhdirek-(73949/HAT14639)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 12:26 | 2024-11-21 13:22 | 0.932 | 1 | 350 | 0 | 26 | 1 | 6 | 0 | 0 | 11.927 | 426.212 | 0 | 16.603 | 4.187 | 8.001 | 0 | 0 | 466.93
401389699 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15728933-362341-Trafo-()-(404507/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 10:21 | 2024-11-21 13:56 | 3.593 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.117
401389703 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | IGDELI MNB-7699-DM-355389/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 12:29 | 2024-11-21 12:29 | 0.006 | 4 | 452 | 34 | 3 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0.091 | 2.124 | 0.382 | 0.007 | 4.489 | 0.12 | 0 | 0 | 7.213
401389705 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM-10-4594742-DM-4629477/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 09:58 | 2024-11-21 13:35 | 3.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.232 | 0 | 0 | 0 | 190.232
401389708 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ILICAK DM-2148032-DM-2148039/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 11:24 | 2024-11-21 13:10 | 1.758 | 3 | 121 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3.222 | 108.596 | 22.835 | 0.259 | 26.967 | 4.517 | 0 | 0 | 166.396
401389715 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14216596-2687-Trafobinatip-()-(635009/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 12:39 | 2024-11-21 15:06 | 2.447 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.757 | 0 | 3.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.77
401389717 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | SARIERIK MNB-5847-KOK-353149/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 12:58 | 2024-11-21 12:58 | 0.005 | 0 | 615 | 19 | 66 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.934 | 0.232 | 0.075 | 0.365 | 1.007 | 0 | 0 | 3.613
401389720 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | IGDELI MNB-7699-DM-355389/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 12:58 | 2024-11-21 13:02 | 0.069 | 4 | 452 | 34 | 3 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1.074 | 24.6 | 4.693 | 0.09 | 52.972 | 1.46 | 0 | 0 | 84.889
401389721 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TM Fideri | KAHTA TM-7291-TM-354443/0 | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-21 13:00 | 2024-11-21 15:58 | 2.967 | 6 | 4671 | 83 | 443 | 42 | 198 | 23 | 0 | 95.463 | 10040.025 | 316.26 | 247.517 | 1573.705 | 1283.465 | 7596.712 | 0 | 21153.147
401389727 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15778196-364055-Trafo-()-(1316284/-1316285/-2735714/C-461569/C-461597/C-461698/C)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 10:42 | 2024-11-22 10:48 | 0.093 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.002 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 12.091
401389732 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13973580-1163539-Enhdirek-(89873/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 13:20 | 2024-11-21 15:02 | 1.693 | 1 | 42 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.165 | 17.156 | 6.309 | 0.606 | 100.092 | 1.791 | 0 | 0 | 131.119
401389732 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13973580-1163539-Enhdirek-(89873/KUSGENT CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 15:02 | 2024-11-21 15:07 | 0.083 | 1 | 105 | 7 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.616 | 5.71 | 0.709 | 0.44 | 3.399 | 0.384 | 0 | 0 | 11.258
401389734 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | YAYLAKONAK ÇAT MH. TR 4 ( ÇAT DERSİ -3657284-DİREK TİPİ TRAFO-3657288/ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 12:55 | 2024-11-21 14:29 | 1.577 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23
401389735 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 13703280-5082-Trafobinatip-()-(1401667/-3433362/D-3433411/D-571093/D-571094/D)-(LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 13:23 | 2024-11-21 14:15 | 0.874 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.746 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 41.376
401389743 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13896514-4123-Trafobinatip-()-(601213/C)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 13:27 | 2024-11-21 13:43 | 0.272 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 53.604 | 0 | 0 | 0 | 11.596 | 0 | 0 | 65.2
401389744 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14475792-4532161-Enhdirek-(4532195/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 10:49 | 2024-11-21 14:07 | 3.3 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.847 | 0 | 0 | 9.85 | 3.701 | 0 | 0 | 37.398
401389744 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14475792-4532161-Enhdirek-(4532195/KAVSUT HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 14:07 | 2024-11-21 14:10 | 0.058 | 0 | 107 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.626 | 0 | 0 | 0.247 | 0.152 | 0 | 0 | 2.025
401389746 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | TAŞKUYU DM-3524643-DM-3556353/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 13:19 | 2024-11-21 15:14 | 1.917 | 1 | 218 | 3 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2.103 | 330.318 | 11.285 | 0.096 | 4.676 | 39.643 | 0 | 0 | 388.121
401389749 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | DÖRTYOL DM-3533328-DM-3553838/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 12:59 | 2024-11-21 13:51 | 0.868 | 0 | 75 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75.808 | 320.124 | 0 | 6.992 | 0.113 | 0 | 0 | 403.037
401389757 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KARAAGAC KOK-3719166-DM-3719317/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 12:50 | 2024-11-21 12:51 | 0.011 | 0 | 261 | 0 | 2 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.432 | 0 | 0 | 0.16 | 0.202 | 0 | 0 | 2.794
401389763 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | KARGALI MNB-11450-DM-331370/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 12:41 | 2024-11-21 14:51 | 2.17 | 0 | 0 | 37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089.277 | 0 | 138.443 | 0 | 0 | 0 | 1227.72
401389770 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15770942-365414-Trafo-()-(581143/)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 14:07 | 2024-11-21 14:52 | 0.738 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.856 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.868
401389771 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14487313-4397445-Enhdirek-(4397991/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 10:18 | 2024-11-20 15:06 | 4.804 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.518
401389771 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14487313-4397445-Enhdirek-(4397991/SALYAN AHMETCIK )-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 15:06 | 2024-11-20 15:23 | 0.283 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.788
401389774 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | KAHTA DM-1-7297-DM-354826/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 14:12 | 2024-11-21 14:20 | 0.144 | 1 | 1215 | 23 | 139 | 11 | 59 | 1 | 0 | 0.144 | 97.2 | 18.816 | 9.237 | 49.991 | 16.921 | 19.915 | 0 | 212.224
401389778 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | KAHTA DM-1-7297-DM-354831/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 14:26 | 2024-11-21 14:30 | 0.072 | 2 | 2112 | 19 | 22 | 23 | 178 | 0 | 0 | 0.599 | 109.89 | 4.91 | 5.82 | 26.825 | 40.921 | 0 | 0 | 188.965
401389790 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | KESIKLI BAGLARBASI KOK-8399-DM-353262/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 14:32 | 2024-11-21 14:45 | 0.222 | 3 | 1103 | 9 | 140 | 1 | 71 | 0 | 1 | 9.336 | 97.553 | 3.214 | 3.368 | 0.65 | 25.301 | 0 | 0 | 139.422
401389791 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | YAPALAK MNB-11893-DM-357075/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 14:32 | 2024-11-21 14:33 | 0.011 | 0 | 171 | 14 | 28 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.772 | 0.664 | 0.07 | 0.408 | 0.025 | 0 | 0 | 1.939
401389792 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | COBANPINAR KOK-7134-DM-353451/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 14:05 | 2024-11-21 15:56 | 1.854 | 1 | 126 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 37.481 | 58.734 | 4.512 | 0.006 | 0 | 4.703 | 0 | 0 | 105.436
401389795 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | ALIMPINAR MNB-7143-DM-354743/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 08:34 | 2024-11-21 08:35 | 0.011 | 4 | 1406 | 4 | 175 | 5 | 35 | 1 | 0 | 0.473 | 13.375 | 0.087 | 0.822 | 0.664 | 1.623 | 0.09 | 0 | 17.134
401389808 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14562517-4944148-Enhdirek-(4944477/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 15:33 | 2024-11-21 16:54 | 1.358 | 0 | 107 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 147.116 | 9.646 | 0.075 | 54.329 | 5.058 | 0 | 0 | 216.224
401389808 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14562517-4944148-Enhdirek-(4944477/HAT)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 16:54 | 2024-11-21 17:00 | 0.097 | 0 | 302 | 3 | 19 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.061 | 0.692 | 0.115 | 3.801 | 4.202 | 0 | 0 | 34.871
401389809 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 12200293-1580818-Agpanobox-(4416053/)-(S_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 15:32 | 2024-11-21 16:29 | 0.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0 | 0.825
401389810 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728853-362177-Trafo-()-(433449/C-433540/C-433547/C-433551/C)-(LV-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 13:56 | 2024-11-21 17:04 | 3.14 | 0 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.368 | 0 | 2.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2
401389817 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TM Fideri | KLVZLTMM-3566458-Trafobinatip-()-(268104/TORLAR HES)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 12:11 | 2024-11-21 12:31 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401389818 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | TASBICME MNB-8686-DM-356048/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 15:40 | 2024-11-21 15:40 | 0.008 | 2 | 381 | 61 | 36 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0.05 | 2.553 | 1.414 | 0.127 | 0.734 | 0.027 | 0.085 | 0 | 4.99
401389826 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15729154-366248-Trafo-()-(421756/B-424185/B)-(LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 17:45 | 2024-11-21 18:10 | 0.423 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.512 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 10.722
401389837 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15741020-366404-Trafo-()-(374300/B-465132/B-465133/B)-(LV-LV-LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 14:43 | 2024-11-21 16:49 | 2.096 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 194.582 | 0 | 0 | 0 | 25.366 | 0 | 0 | 219.948
401389838 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13953875-1081-Trafobinatip-()-(597451/G)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 15:57 | 2024-11-21 17:32 | 1.58 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.237 | 0 | 0 | 0 | 0.711 | 0 | 0 | 13.948
401389840 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15781508-4543136-Trafo-()-(4543365/A-4543463/A)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 13:59 | 2024-11-21 17:09 | 3.158 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.151 | 0 | 0.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.887
401389846 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12196482-1572370-Agpanobox-(2141496/B-4423420/B)-(SC-SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 16:09 | 2024-11-21 17:33 | 1.4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.756 | 0 | 0 | 0 | 0.656 | 0 | 0 | 4.412
401389848 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15740572-358424-Trafo-()-(455757/-465128/-465129/-465130/)-(LV-LV-LV-LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 16:09 | 2024-11-21 16:41 | 0.528 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 27.768 | 0 | 0 | 0 | 7.184 | 0 | 0 | 34.952
401389854 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | ESKITAS MNB-11335-DM-356027/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 15:55 | 2024-11-21 16:06 | 0.17 | 6 | 245 | 11 | 15 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1.013 | 75.778 | 4.053 | 1.187 | 1.501 | 1.055 | 0 | 0 | 84.587
401389861 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | TR-53424-363384-Trafo-()-(4550077/F)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 16:22 | 2024-11-21 17:06 | 0.729 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.239 | 0 | 0 | 0 | 0.689 | 0 | 0 | 1.928
401389861 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | TR-53424-363384-Trafo-()-(4550077/F)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 17:06 | 2024-11-21 17:07 | 0.025 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0.138
401389863 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Abone Tesisi | 14059455-1050904-Agdirek-(1454049/E)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 16:13 | 2024-11-21 16:57 | 0.721 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92
401389875 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | BUYUKBAG DM-3546055-DM-3555100/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 16:29 | 2024-11-21 17:51 | 1.369 | 1 | 79 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.612 | 185.397 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 193.038
401389894 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13660701-1120127-Enhdirek-(151073/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 16:37 | 2024-11-21 17:50 | 1.222 | 0 | 35 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.63 | 1.538 | 0.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.074
401389894 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13660701-1120127-Enhdirek-(151073/GUZELYURT TR-1 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 17:50 | 2024-11-21 17:59 | 0.151 | 0 | 104 | 2 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.863 | 0.214 | 1.275 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 11.547
401389907 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15735139-364188-Trafo-()-(401927/B-401929/B-402284/B)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 16:49 | 2024-11-21 18:00 | 1.176 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.316 | 0 | 5.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.002
401389910 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | TR1-CUKKAN-11452-DİREK TİPİ TRAFO-349857/0 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 16:48 | 2024-11-21 20:00 | 3.208 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54.284 | 0 | 0 | 0 | 2.228 | 0 | 0 | 56.512
401389910 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | TR1-CUKKAN-11452-DİREK TİPİ TRAFO-349857/0 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 20:00 | 2024-11-21 20:05 | 0.08 | 0 | 32 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.666 | 0 | 0.016 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 3.751
401389911 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM | 11571007-11602-Trafobinatip-()-(315535/-470511/B-470512/B-470513/B-470514/B-470515/B-470516/B-470517/B-470518/B-470519/B-470520/B-470521/B-470522/B)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 16:55 | 2024-11-21 17:12 | 0.269 | 0 | 264 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26.948 | 0 | 0.568 | 0 | 10.394 | 0 | 0 | 37.91
401389915 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15738968-364046-Trafo-()-(1222924/-1222925/-448882/B-448970/B)-(LV-LV-SC-SC) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 18:14 | 2024-11-21 19:00 | 0.774 | 0 | 58 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 59.787 | 0 | 5.403 | 0 | 0.783 | 0 | 0 | 65.973
401389916 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 15742319-363185-Trafo-()-(386644/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-21 17:08 | 2024-11-21 19:39 | 2.522 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.89 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 27.967
401389917 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15740343-361393-Trafo-()-(1290779/-397030/C-397268/C-397273/C)-(LV-LV-LV-SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 19:05 | 2024-11-21 19:30 | 0.422 | 0 | 87 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.744 | 0 | 0.299 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 23.096
401389919 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11573634-4521898-Trafobinatip-()-(4522045/CITLIK HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 16:57 | 2024-11-21 17:19 | 0.358 | 0 | 45 | 11 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.814 | 23.664 | 1.347 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 41.835
401389920 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 14008274-973046-Agdirek-(1339047/B)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 17:18 | 2024-11-21 17:31 | 0.225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
401389921 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15738651-361645-Trafo-()-(1222708/-2646857/B-3719316/B-378098/B)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 17:14 | 2024-11-21 20:06 | 2.867 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 125.353 | 0 | 0 | 0 | 0.661 | 0 | 0 | 126.014
401389928 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Abone Tesisi | 13859429-982626-Agdirek-(1380628/B)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 14:49 | 2024-11-21 17:25 | 2.606 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.871
401389933 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15729068-364231-Trafo-()-(439004/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 17:28 | 2024-11-21 21:59 | 4.513 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.171
401389942 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15737012-360259-Trafo-()-(3702870/B-528635/B-528698/B)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 17:37 | 2024-11-21 18:08 | 0.515 | 0 | 93 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.687 | 0 | 0 | 0 | 2.084 | 0 | 0 | 29.771
401389953 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15785673-4965271-Trafo-()-(4960715/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 16:19 | 2024-11-21 19:50 | 3.515 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.538
401389954 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13818254-5231-Trafobinatip-()-(582006/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 17:50 | 2024-11-21 18:11 | 0.344 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 1.443
401389983 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | Dağıtım Transformatörü | 13721866-1185751-Ogmusdirek-(1241677/-372765/D-372768/D-5019103/)-(LV-LV-SC-SC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 18:17 | 2024-11-21 19:53 | 1.603 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.079
401389989 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13783000-4398-Trafobinatip-()-(600030/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 18:17 | 2024-11-21 18:44 | 0.457 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.385 | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0 | 14.741
401389990 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 14174945-9708-Trafobinatip-()-(573584/C-710890/C-710891/C)-(LV-LV-LV) | PANO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 18:24 | 2024-11-21 21:35 | 3.185 | 0 | 67 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 80.298 | 0 | 15.767 | 0 | 5.732 | 0 | 0 | 101.797
401389999 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731402-3438597-Trafo-()-(1438057/-1438058/-1438059/-1515020/-3635329/C-567704/C)-(LV-LV-SC-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 15:29 | 2024-11-21 16:47 | 1.3 | 0 | 57 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45.511 | 0 | 1.705 | 0 | 0.487 | 0 | 0 | 47.703
401390006 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 21537775-4666336-Trafobinatip-()-(2059707/F)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 21:00 | 2024-11-21 21:26 | 0.439 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0.668 | 0 | 0 | 0.86
401390008 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15728822-367554-Trafo-()-(420026/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 18:50 | 2024-11-21 20:03 | 1.21 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417
401390008 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15728822-367554-Trafo-()-(420026/C)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 20:03 | 2024-11-21 20:08 | 0.088 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.562 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.727
401390012 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 11538430-10506-Trafobinatip-()-(696607/G)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 15:59 | 2024-11-21 18:46 | 2.782 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.588
401390013 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | GAZILER MNB-3165-KOK-353409/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 09:38 | 2024-11-21 09:45 | 0.115 | 0 | 270 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.268 | 0 | 0.206 | 0.173 | 1.595 | 0 | 0 | 21.242
401390017 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | GAZILER MNB-3165-KOK-353408/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 09:23 | 2024-11-20 09:26 | 0.052 | 0 | 350 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.637 | 0 | 0.031 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 7.368
401390018 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13944198-487-Trafobinatip-()-(4679652/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 19:05 | 2024-11-21 19:42 | 0.614 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.953 | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 0 | 0 | 12.522
401390019 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | GAZILER MNB-3165-KOK-353409/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 17:17 | 2024-11-19 17:20 | 0.04 | 0 | 270 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.848 | 0 | 0.063 | 0.058 | 0.6 | 0 | 0 | 7.569
401390020 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 14062874-3186-Trafobinatip-()-(653719/F)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-20 19:13 | 2024-11-20 20:10 | 0.958 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.557 | 0 | 14.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.458
401390024 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 14000217-1204959-Ogmusdirek-(557353/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 18:19 | 2024-11-21 19:10 | 0.848 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.221 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 14.24
401390034 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13951768-1213716-Ogmusdirek-(5026352/)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 17:27 | 2024-11-21 20:00 | 2.543 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.856 | 0 | 0 | 0 | 1.107 | 0 | 0 | 10.963
401390035 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | KUZKENT KOK-5832-DM-354911/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 19:23 | 2024-11-21 19:24 | 0.017 | 8 | 847 | 31 | 14 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0.875 | 13.437 | 1.098 | 0.159 | 0.354 | 0.217 | 0.805 | 0 | 16.945
401390042 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15728919-362533-Trafo-()-(397726/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 19:53 | 2024-11-21 20:01 | 0.133 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.878 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 1.001
401390066 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15780194-366261-Trafo-()-(430781/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 20:10 | 2024-11-21 20:43 | 0.555 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.174
401390066 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15780194-366261-Trafo-()-(430781/C)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 20:43 | 2024-11-21 20:45 | 0.035 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43
401390091 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15741054-361615-Trafo-()-(426167/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 20:47 | 2024-11-21 22:21 | 1.561 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.496
401390110 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13845484-2415-Trafobinatip-()-(654295/E)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 19:54 | 2024-11-21 21:17 | 1.377 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 1.176 | 0 | 0 | 3.666
401390111 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 14428425-3395410-Ogmusdirek-(3395618/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 20:39 | 2024-11-21 21:20 | 0.686 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9
401390114 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | HAYTALAR ERICEK-4288-DİREK TİPİ TRAFO-336706/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 20:53 | 2024-11-21 21:45 | 0.867 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.69
401390114 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | HAYTALAR ERICEK-4288-DİREK TİPİ TRAFO-336706/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 21:45 | 2024-11-21 21:51 | 0.09 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.775
401390138 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DM | 11537577-4383-Trafobinatip-()-(4276890/EMIRLI HATTI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 20:54 | 2024-11-21 22:19 | 1.421 | 1 | 308 | 2 | 36 | 1 | 15 | 0 | 0 | 5.919 | 63.728 | 2.23 | 4.942 | 0.156 | 5.822 | 0 | 0 | 82.797
401390156 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11573128-3323017-Trafobinatip-()-(3323196/AGCASAR GIRIS CIKIS)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 21:18 | 2024-11-21 23:35 | 2.284 | 25 | 17024 | 176 | 911 | 52 | 738 | 8 | 3 | 757.044 | 12891.796 | 2573.756 | 741.235 | 1046.821 | 1961.375 | 1174.843 | 83.83 | 21230.7
401390157 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | ESENCE MBK-2618261-DM-2618269/ | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 23:39 | 2024-11-22 00:10 | 0.514 | 2 | 367 | 0 | 17 | 1 | 11 | 1 | 0 | 3.938 | 71.668 | 0 | 2.235 | 12.18 | 9.879 | 103.062 | 0 | 202.962
401390160 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | CUCELI MNB-11433-DM-356165/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 01:01 | 2024-11-22 01:07 | 0.097 | 6 | 3801 | 20 | 332 | 15 | 332 | 1 | 0 | 5.985 | 116.718 | 4.299 | 13.121 | 17.871 | 22.137 | 9.978 | 0 | 190.109
401390163 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 13991895-9215-Trafobinatip-()-()-() | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 03:22 | 2024-11-22 03:40 | 0.298 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.597
401390166 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | NATO MNB-10098-DM-353890/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 06:50 | 2024-11-22 06:50 | 0.006 | 3 | 698 | 49 | 64 | 3 | 29 | 2 | 0 | 0.089 | 1.412 | 1.104 | 0.278 | 0.279 | 0.035 | 1.413 | 0 | 4.61
401390167 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | KILILI HAVUZ YANI KOK-10081-DM-355708/KÖPRÜ AĞZI ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 07:20 | 2024-11-22 07:20 | 0.008 | 5 | 1644 | 155 | 277 | 10 | 76 | 1 | 0 | 0.523 | 15.594 | 4.679 | 7.333 | 0.747 | 0.972 | 0.032 | 0 | 29.88
401390169 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14073465-10756-Trafobinatip-()-(531838/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 07:35 | 2024-11-22 09:05 | 1.506 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.091 | 0 | 0 | 0 | 0.668 | 0 | 0 | 2.759
401390173 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | OG Fideri | BAGLICA MNB-11473-DM-356175/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-21 08:12 | 2024-11-21 08:13 | 0.011 | 0 | 431 | 0 | 43 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0.05 | 0.007 | 0.27 | 0 | 0 | 1.637
401390178 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15731278-367727-Trafo-()-(507070/A-507072/A-507073/A)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 06:38 | 2024-11-22 09:44 | 3.098 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.153
401390179 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | HALBUR YENI MBK-2138993-DM-2139004/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 06:40 | 2024-11-22 08:08 | 1.472 | 0 | 685 | 1 | 4 | 5 | 54 | 1 | 0 | 0 | 67.191 | 4.067 | 0.147 | 59.514 | 12.755 | 2.475 | 0 | 146.149
401390180 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | ERIKLI KABINI-3588026-DM-3588100/ | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 08:03 | 2024-11-22 08:04 | 0.011 | 12 | 865 | 14 | 69 | 10 | 29 | 2 | 0 | 1.695 | 5.442 | 0.407 | 0.061 | 1.019 | 0.4 | 0.273 | 0 | 9.297
401390182 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | ABBASLAR MNB-12468-DM-356445/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 08:20 | 2024-11-22 08:21 | 0.006 | 1 | 347 | 13 | 15 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.021 | 0.891 | 0.166 | 0.011 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 1.15
401390186 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14450501-1136298-Enhdirek-(91562/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 08:26 | 2024-11-22 09:45 | 1.318 | 1 | 126 | 12 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5.158 | 84.912 | 44.962 | 1.863 | 0 | 7.274 | 0 | 0 | 144.169
401390186 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14450501-1136298-Enhdirek-(91562/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 09:45 | 2024-11-22 10:00 | 0.25 | 1 | 347 | 12 | 15 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.983 | 43.398 | 9.676 | 0.528 | 0 | 3.38 | 0 | 0 | 57.965
401390187 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | DM | 11539639-10692-Trafobinatip-()-(230091/UCGEN HES-230092/UCGEN HES-230093/UCGEN HES-230461/UCGEN HES)-(MV-MV-MV-MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 08:28 | 2024-11-22 08:30 | 0.036 | 0 | 3910 | 0 | 260 | 9 | 106 | 0 | 1 | 0 | 34.861 | 0 | 0.936 | 1.922 | 5.177 | 0 | 0.271 | 43.167
401390192 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14320497-1137773-Enhdirek-(288193/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 08:29 | 2024-11-22 09:20 | 0.852 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.986 | 0 | 2.308 | 0 | 4.979 | 0 | 0 | 17.273
401390192 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14320497-1137773-Enhdirek-(288193/TEROLAR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 09:20 | 2024-11-22 09:30 | 0.167 | 0 | 81 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.641 | 0 | 0.552 | 0 | 1.978 | 0 | 0 | 9.171
401390193 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15780194-366261-Trafo-()-(430781/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 08:28 | 2024-11-22 08:56 | 0.461 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.591
401390193 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15780194-366261-Trafo-()-(430781/C)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 08:56 | 2024-11-22 08:57 | 0.027 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29
401390201 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 11534617-1204-Trafobinatip-()-(158024/BOLUKYAYLA TR2 HATTI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-22 09:00 | 2024-11-22 12:00 | 3 | 0 | 358 | 1 | 8 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 596.172 | 8.029 | 1.516 | 154.94 | 119.303 | 0 | 0 | 879.96
401390208 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11573138-4647821-Trafobinatip-()-(4650983/DM34-TR07 ILE DM34-TR06 ARASI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 09:05 | 2024-11-22 10:30 | 1.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.262 | 52.672 | 0 | 0 | 104.934
401390209 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 13767988-1141782-Enhdirek-(2164977/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 08:22 | 2024-11-22 09:46 | 1.4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.361
401390209 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 13767988-1141782-Enhdirek-(2164977/ASAGI KABAAGAC TR. HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 09:46 | 2024-11-22 09:51 | 0.071 | 0 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.328 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.388
401390210 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | Dağıtım Transformatörü | 15740374-358338-Trafo-()-(387108/A-387825/A-389023/A-389024/A-4434422/A-4434425/A-4434426/A-4603730/-462992/A-4970219/A)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-SC) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 16:17 | 8.283 | 0 | 598 | 0 | 2 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1191.085 | 0 | 0 | 0 | 359.798 | 0 | 0 | 1550.883
401390211 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Abone Tesisi | 13999602-786408-Agdirek-(1270943/C-1270944/C-1270952/C)-(SC-SC-SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-22 09:00 | 2024-11-22 10:30 | 1.501 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.321
401390212 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12196186-1578519-Agpanobox-(1352467/-1353305/-1353306/-1353307/-1353309/-1353311/-703282/A)-(LV-SC-SC-SC-SC-SC-SC) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 09:14 | 2024-11-22 12:19 | 3.079 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.529
401390214 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15783059-2636286-Trafo-()-(469763/I)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-22 09:19 | 2024-11-22 11:35 | 2.27 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42.464 | 0 | 0 | 0 | 15.458 | 0 | 0 | 57.922
401390215 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12217700-1587193-Agpanobox-(1404737/-720895/D)-(LV-SC) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 09:20 | 2024-11-22 10:10 | 0.827 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 2.161 | 0 | 0 | 13.461
401390216 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESYOL KOK -8950-KOK-356042/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 09:04 | 2024-11-22 09:50 | 0.768 | 5 | 887 | 42 | 29 | 2 | 44 | 1 | 0 | 120.371 | 410.825 | 417.527 | 3.087 | 25.085 | 43.18 | 2.093 | 0 | 1022.168
401390222 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | CATALHOYUK MONOBLOK-6690-DM-352977/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 08:10 | 2024-11-22 09:23 | 1.223 | 0 | 24 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.453 | 5.485 | 0 | 4.352 | 0 | 8.106 | 0 | 28.396
401390225 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13703054-9323-Trafobinatip-()-(615972/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 09:33 | 2024-11-22 13:20 | 3.781 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.62
401390228 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | BAYRAKLI MNB-8056-DM-354012/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 09:36 | 2024-11-22 09:48 | 0.195 | 0 | 339 | 0 | 27 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 29.712 | 0 | 0.327 | 0 | 1.834 | 0 | 0 | 31.873
401390229 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12190136-1584983-Agpanobox-(2050313/-704405/E-704406/E)-(LV-LV-SC) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 09:37 | 2024-11-22 10:45 | 1.136 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 49.513 | 0 | 0 | 0 | 8.374 | 0 | 0 | 57.887
401390236 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Direği | 14216825-840097-Agdirek-(469440/A)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 14:58 | 2024-11-22 15:22 | 0.403 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.367
401390240 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | MEZERE DM-4387711-DM-4387815/ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 09:34 | 2024-11-22 09:36 | 0.038 | 2 | 339 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.248 | 12.585 | 0 | 0.051 | 0.145 | 0.398 | 0 | 0 | 13.427
401390242 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15729217-361167-Trafo-()-(398858/B-398860/B-399079/B)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 09:42 | 2024-11-22 14:08 | 4.432 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.687
401390244 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KÖMÜR MERKEZ DM-2204700-DM-2204708/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 09:49 | 2024-11-22 11:32 | 1.715 | 0 | 174 | 9 | 9 | 6 | 6 | 19 | 0 | 0 | 82.277 | 6.994 | 1.486 | 85.438 | 3.797 | 1367.061 | 0 | 1547.053
401390247 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BOLGE TRAFIK MOD-8930-KOK-356010/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 09:41 | 2024-11-22 09:42 | 0.025 | 0 | 276 | 11 | 18 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.109 | 0.68 | 0.364 | 0.478 | 0.237 | 0 | 0 | 6.868
401390248 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | DM | 11572651-3496342-Trafobinatip-()-(2104575/KASAROGLU GES HATTI-4304318/KASAROGLU GES HATTI-4304325/KASAROGLU GES HATTI)-(MV-MV-MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 09:46 | 2024-11-22 10:17 | 0.509 | 0 | 328 | 0 | 2 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 107.661 | 0 | 0.076 | 172.219 | 22.818 | 0 | 0 | 302.774
401390250 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | SARAYCIK TR2-3006-DİREK TİPİ TRAFO-342843/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 09:36 | 2024-11-22 10:18 | 0.698 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.265
401390250 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | SARAYCIK TR2-3006-DİREK TİPİ TRAFO-342843/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 10:18 | 2024-11-22 10:28 | 0.16 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 3.121
401390264 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13922895-1204219-Ogmusdirek-(1402934/-1407306/-1407626/-1407906/-1525606/-3700905/-559559/-559860/-729776/)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC-SC-SC-SC) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 09:32 | 2024-11-22 10:21 | 0.823 | 0 | 168 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 165.926 | 0 | 0.505 | 0 | 11.592 | 0 | 0 | 178.023
401390269 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | BAYDEMIRLI-8390-DM-354556/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 10:26 | 2024-11-22 10:34 | 0.138 | 0 | 206 | 0 | 10 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.81 | 0 | 0.221 | 0.07 | 0.986 | 0 | 0 | 17.087
401390270 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14026692-1165364-Enhdirek-(3627440/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 10:23 | 2024-11-22 14:00 | 3.622 | 0 | 65 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88.159 | 0 | 0.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.458
401390270 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14026692-1165364-Enhdirek-(3627440/HAT9291)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 14:00 | 2024-11-22 14:05 | 0.083 | 0 | 187 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.307 | 0 | 0.076 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 7.747
401390271 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | İKİDAM YENİ DM-2140526-DM-2140538/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 10:29 | 2024-11-22 11:08 | 0.653 | 6 | 1327 | 123 | 195 | 4 | 53 | 2 | 0 | 5.297 | 1042.209 | 350.962 | 109.882 | 19.763 | 59.392 | 675.706 | 0 | 2263.211
401390272 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15740004-360453-Trafo-()-(1514513/-632987/A-633005/A)-(LV-LV-SC) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 10:10 | 2024-11-22 14:00 | 3.833 | 0 | 52 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 114.686 | 0 | 0.139 | 0 | 6.514 | 0 | 0 | 121.339
401390276 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13756014-8371-Trafobinatip-()-(581061/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 07:03 | 2024-11-22 08:55 | 1.859 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.128
401390277 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | TURKOGLU MEZARLIK KOK-5535-DM-353904/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 10:30 | 2024-11-22 10:36 | 0.104 | 3 | 281 | 40 | 68 | 14 | 31 | 5 | 2 | 1.164 | 12.153 | 36.155 | 15.311 | 35.515 | 16.781 | 80.693 | 10.439 | 208.211
401390278 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BULANIK MONOBLOK-7067-DM-354283/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 10:51 | 2024-11-22 10:55 | 0.073 | 3 | 7545 | 64 | 1417 | 31 | 345 | 4 | 1 | 3.056 | 342.893 | 37.871 | 83.063 | 97.649 | 62.956 | 47.261 | 17.348 | 692.097
401390278 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11537189-8251-Trafobinatip-()-(152786/YALNIZARDIC YEDIKUYULAR HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 10:55 | 2024-11-22 11:06 | 0.188 | 4 | 90 | 2 | 35 | 7 | 6 | 0 | 0 | 20.854 | 12.179 | 0.39 | 1.443 | 38.704 | 0.864 | 0 | 0 | 74.434
401390286 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TM Fideri | KAHTA TM-7291-TM-354326/0 | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-22 10:41 | 2024-11-22 11:21 | 0.667 | 22 | 3074 | 54 | 182 | 23 | 142 | 3 | 0 | 218.354 | 1942.148 | 150.799 | 59.406 | 401.614 | 403.027 | 110.267 | 0 | 3285.615
401390287 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | KUZKENT KOK-5832-DM-354911/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 10:06 | 2024-11-22 10:09 | 0.057 | 8 | 847 | 31 | 14 | 3 | 19 | 1 | 0 | 3.244 | 40.33 | 4.313 | 0.842 | 4.572 | 1.993 | 4.65 | 0 | 59.944
401390290 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | KUZKENT KOK-5832-DM-355345/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 10:06 | 2024-11-22 10:11 | 0.082 | 0 | 77 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.186 | 0 | 0.277 | 0 | 0.524 | 0 | 0 | 5.987
401390292 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13727150-5361-Trafobinatip-()-(537583/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 11:06 | 2024-11-22 17:30 | 6.395 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.648 | 0 | 0 | 0 | 1.114 | 0 | 0 | 17.762
401390293 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 13887202-1165615-Enhdirek-(79738/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 10:54 | 2024-11-22 12:08 | 1.238 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32
401390293 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 13887202-1165615-Enhdirek-(79738/TURKCAYIRI KOYU ESKI TR. HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 12:08 | 2024-11-22 12:13 | 0.079 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556
401390296 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BULANIK MONOBLOK-7067-DM-354283/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 11:07 | 2024-11-22 11:07 | 0.011 | 2 | 6901 | 62 | 1302 | 30 | 303 | 3 | 1 | 0.451 | 46.919 | 5.681 | 14.147 | 15.873 | 7.715 | 7.083 | 2.378 | 100.247
401390296 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11537189-8251-Trafobinatip-()-(152786/YALNIZARDIC YEDIKUYULAR HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 11:07 | 2024-11-22 12:22 | 1.247 | 4 | 90 | 2 | 35 | 7 | 6 | 0 | 0 | 141.75 | 83.154 | 2.606 | 11.216 | 252.123 | 4.335 | 0 | 0 | 495.184
401390296 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14390907-1162534-Enhdirek-(316130/KAYAK MERKEZI HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 12:22 | 2024-11-22 14:19 | 1.949 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 68.862 | 0 | 1.908 | 0 | 66.901 | 0 | 0 | 0 | 137.671
401390296 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BULANIK MONOBLOK-7067-DM-354283/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 14:19 | 2024-11-22 14:21 | 0.028 | 2 | 6901 | 62 | 1302 | 30 | 303 | 3 | 1 | 1.08 | 113.833 | 14.722 | 38.284 | 35.204 | 18.784 | 17.837 | 6.276 | 246.02
401390296 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11537189-8251-Trafobinatip-()-(152786/YALNIZARDIC YEDIKUYULAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 14:21 | 2024-11-22 14:21 | 0.006 | 4 | 90 | 2 | 35 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0.632 | 0.382 | 0.012 | 0.051 | 1.177 | 0.026 | 0 | 0 | 2.28
401390296 | 6 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14390907-1162534-Enhdirek-(316130/KAYAK MERKEZI HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 14:21 | 2024-11-22 14:52 | 0.513 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.341 | 0 | 1.058 | 0 | 38.615 | 0 | 0 | 0 | 76.014
401390296 | 7 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | ULUTAS MONOBLOK-8251-DM-355203/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 14:52 | 2024-11-22 14:53 | 0.023 | 4 | 90 | 2 | 35 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2.44 | 1.431 | 0.046 | 0.203 | 4.548 | 0.103 | 0 | 0 | 8.771
401390300 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | ESKITAS MNB-11335-DM-356027/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 10:57 | 2024-11-22 11:08 | 0.183 | 6 | 245 | 11 | 15 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1.115 | 83.584 | 4.734 | 1.66 | 2.932 | 2.23 | 0 | 0 | 96.255
401390301 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | GEBEN MNB-8393-DM-352875/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 10:45 | 2024-11-22 10:45 | 0.001 | 0 | 685 | 0 | 4 | 4 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.22 | 0.049 | 0 | 0 | 0.359
401390307 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14154249-1157164-Enhdirek-(69401/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 11:15 | 2024-11-22 12:02 | 0.791 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.381 | 0 | 0 | 0 | 7.834 | 0 | 0 | 25.215
401390307 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14154249-1157164-Enhdirek-(69401/HAT10328)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 12:02 | 2024-11-22 12:04 | 0.029 | 0 | 106 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.339 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | 1.652
401390320 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15729954-362460-Trafo-()-(1247252/-1247253/-399295/A-399520/A-399524/A)-(LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 11:18 | 2024-11-22 14:11 | 2.876 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 84.715 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 0 | 0 | 90.635
401390323 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Direği | 14159234-808193-Agdirek-(425622/C)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-22 11:25 | 2024-11-22 13:05 | 1.681 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.822 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.088
401390324 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | TERPAL MAH.-1330-DİREK TİPİ TRAFO-338820/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 11:34 | 2024-11-22 13:02 | 1.466 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.509
401390324 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | TERPAL MAH.-1330-DİREK TİPİ TRAFO-338820/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 13:02 | 2024-11-22 13:13 | 0.175 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.062 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.096
401390325 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TM Fideri | KAHTA TM-7291-TM-354264/0 | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-22 11:22 | 2024-11-22 11:48 | 0.433 | 12 | 2376 | 41 | 38 | 28 | 137 | 5 | 0 | 57.758 | 883.034 | 69.439 | 5.025 | 770.548 | 216.499 | 151.282 | 0 | 2153.585
401390327 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13633216-1184595-Ogmusdirek-(407525/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 10:58 | 2024-11-22 16:40 | 5.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.784 | 0 | 0 | 0.784
401390336 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Abone Tesisi | 13701549-994290-Agdirek-(1454241/C)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 11:32 | 2024-11-22 14:37 | 3.088 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.367
401390347 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 13922987-1171568-Enhdirek-(87376/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 10:24 | 2024-11-22 11:49 | 1.416 | 0 | 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.918 | 0.225 | 2.785 | 0.939 | 0.046 | 0 | 0 | 22.913
401390347 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 13922987-1171568-Enhdirek-(87376/KAYAGECIT-ELMALI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 11:49 | 2024-11-22 11:54 | 0.083 | 0 | 249 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.831 | 0.013 | 0.319 | 0.054 | 0.312 | 0 | 0 | 4.529
401390349 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 14116886-6317-Trafobinatip-()-(685218/B-685219/B-747527/B)-(LV-LV-LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 14:19 | 2024-11-22 15:03 | 0.733 | 0 | 91 | 0 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.487 | 0 | 1.058 | 0 | 5.39 | 0 | 0 | 24.935
401390357 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TM Fideri | KAHTA TM-7291-TM-354263/0 | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-22 12:01 | 2024-11-22 12:27 | 0.433 | 0 | 41 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5.354 | 0 | 0.85 | 35.713 | 3.955 | 668.658 | 0 | 714.53
401390362 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | TURKOGLU MEZARLIK KOK-5535-DM-353904/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 12:21 | 2024-11-22 12:44 | 0.38 | 3 | 281 | 40 | 68 | 14 | 31 | 5 | 2 | 4.214 | 43.992 | 135.128 | 79.493 | 152.518 | 58.316 | 177.511 | 22.964 | 674.136
401390367 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | TOTAL MNB-4384322-DM-4384402/ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 11:34 | 2024-11-22 11:37 | 0.062 | 5 | 928 | 97 | 77 | 24 | 53 | 3 | 0 | 1.853 | 43.928 | 17.532 | 1.975 | 37.857 | 9.764 | 82.083 | 0 | 194.992
401390370 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | YAYLAKONAK ÇAT MH. TR 4 ( ÇAT DERSİ -3657284-DİREK TİPİ TRAFO-3657288/ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 12:17 | 2024-11-22 13:47 | 1.493 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.555
401390370 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | YAYLAKONAK ÇAT MH. TR 4 ( ÇAT DERSİ -3657284-DİREK TİPİ TRAFO-3657288/ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 13:47 | 2024-11-22 13:54 | 0.124 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259
401390372 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DİŞBUDAK KÖK-11694-KOK-357574/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 11:24 | 2024-11-22 14:08 | 2.738 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 136.163 | 0 | 0 | 2.082 | 4.8 | 0 | 0 | 143.045
401390375 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM06ATR03-2190732-DM-2190749/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 12:25 | 2024-11-22 12:52 | 0.448 | 0 | 251 | 8 | 11 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 81.261 | 4.102 | 2.695 | 414.537 | 20.43 | 0 | 0 | 523.025
401390383 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | PEYNIRDERE MONOBLOK-8398-DM-353259/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 12:54 | 2024-11-22 13:01 | 0.115 | 0 | 1350 | 1 | 320 | 7 | 60 | 1 | 0 | 0 | 78.012 | 0.294 | 11.608 | 25.89 | 7.749 | 64.773 | 0 | 188.326
401390395 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14535516-4557090-Enhdirek-(4557212/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 13:18 | 2024-11-22 14:42 | 1.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.644 | 25.804 | 0 | 0 | 35.448
401390395 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KALE KOK-10465-DM-353201/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 14:42 | 2024-11-22 14:52 | 0.174 | 4 | 2054 | 10 | 133 | 3 | 168 | 3 | 1 | 6.109 | 83.907 | 6.738 | 2.036 | 25.349 | 37.711 | 17.587 | 0.318 | 179.755
401390401 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 13727780-5941-Trafobinatip-()-(3614986/C-3614987/C-545276/C)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 18:00 | 2024-11-22 18:27 | 0.45 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.557 | 0 | 0.024 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 5.604
401390404 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13697626-465-Trafobinatip-()-(598371/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 13:27 | 2024-11-22 15:35 | 2.133 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.61 | 0 | 41.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.141
401390406 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | TURKOGLU MEZARLIK KOK-5535-DM-353904/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 13:25 | 2024-11-22 13:28 | 0.044 | 3 | 281 | 40 | 68 | 14 | 31 | 5 | 2 | 0.473 | 4.948 | 14.286 | 8.379 | 12.806 | 6.749 | 28.877 | 3.735 | 80.253
401390412 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14103315-1163379-Enhdirek-(84161/HAT19942)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 13:38 | 2024-11-22 14:19 | 0.686 | 3 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48.53 | 10.356 | 0 | 0.276 | 0 | 0.784 | 0 | 0 | 59.946
401390412 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ARAPLI SELIMIYE MONOBLOK-8518-DM-353087/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 14:19 | 2024-11-22 14:22 | 0.053 | 4 | 158 | 7 | 29 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5.593 | 5.5 | 0.694 | 4.703 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 16.686
401390412 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14103315-1163379-Enhdirek-(84161/HAT19942)-(MV) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 14:22 | 2024-11-22 15:07 | 0.748 | 3 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52.704 | 11.37 | 0 | 0.29 | 0 | 0.856 | 0 | 0 | 65.22
401390414 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13676523-1161719-Enhdirek-(90580/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 13:44 | 2024-11-22 18:33 | 4.817 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.557 | 0 | 8.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.273
401390414 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13676523-1161719-Enhdirek-(90580/HAT25264)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 18:33 | 2024-11-22 18:39 | 0.095 | 0 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.081
401390415 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BOLGE TRAFIK MOD-8930-KOK-356011/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 13:23 | 2024-11-22 13:24 | 0.017 | 1 | 503 | 42 | 24 | 11 | 17 | 1 | 0 | 0.255 | 9.254 | 1.686 | 0.355 | 15.28 | 0.833 | 3.333 | 0 | 30.996
401390416 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 14313091-2622-Trafobinatip-()-(644072/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 12:35 | 2024-11-22 13:40 | 1.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261
401390425 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14331235-2604-Trafobinatip-()-(676388/D)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 11:16 | 2024-11-22 14:06 | 2.835 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.658
401390427 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | KUZKENT KOK-5832-DM-355346/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 10:06 | 2024-11-22 10:09 | 0.057 | 3 | 507 | 2 | 11 | 2 | 30 | 0 | 0 | 2.825 | 20.164 | 0.094 | 0.107 | 2.228 | 8.639 | 0 | 0 | 34.057
401390429 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15737785-2152739-Trafo-()-(375534/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 14:05 | 2024-11-22 14:53 | 0.808 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 24.733 | 0 | 0 | 0 | 19.231 | 0 | 0 | 43.964
401390437 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TILEYLI DM-8831-DM-355949/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 14:12 | 2024-11-22 14:32 | 0.325 | 1 | 704 | 68 | 12 | 9 | 50 | 0 | 0 | 7.053 | 139.629 | 215.778 | 0.349 | 124.644 | 33.345 | 0 | 0 | 520.798
401390438 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | PEYNIRDERE MONOBLOK-8398-DM-353259/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 14:18 | 2024-11-22 14:24 | 0.115 | 0 | 1350 | 1 | 320 | 7 | 60 | 1 | 0 | 0 | 73.086 | 0.294 | 10.391 | 25.463 | 8.089 | 63.848 | 0 | 181.171
401390439 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14017702-1139466-Enhdirek-(3454682/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 13:19 | 2024-11-22 14:29 | 1.164 | 15 | 852 | 59 | 22 | 9 | 23 | 1 | 0 | 139.026 | 739.367 | 139.609 | 14.195 | 153.066 | 56.391 | 85.089 | 0 | 1326.743
401390439 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14017702-1139466-Enhdirek-(3454682/0)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 14:29 | 2024-11-22 14:34 | 0.083 | 15 | 2357 | 59 | 69 | 9 | 77 | 1 | 0 | 9.783 | 143.664 | 9.737 | 3.139 | 9.947 | 20.293 | 6.424 | 0 | 202.987
401390440 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM-5A DM-7290-DM-352839/0 | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 13:35 | 2024-11-22 14:27 | 0.856 | 5 | 507 | 4 | 107 | 3 | 18 | 0 | 0 | 76.605 | 276.325 | 78.699 | 104.312 | 51.021 | 27.211 | 0 | 0 | 614.173
401390443 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15738399-361119-Trafo-()-(1291664/-1291665/-383740/D-383741/D-383744/D)-(LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 13:13 | 2024-11-22 17:44 | 4.506 | 0 | 109 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 139.394 | 0 | 0.886 | 0 | 0.397 | 0 | 0 | 140.677
401390456 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | ÇELİKHAN ÇAT KÖK-4644880-DM-4644977/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 14:36 | 2024-11-22 15:38 | 1.04 | 13 | 5621 | 98 | 176 | 55 | 556 | 10 | 0 | 250.54 | 2559.225 | 421.245 | 74.885 | 2115.809 | 720.252 | 847.413 | 0 | 6989.369
401390459 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | TM Fideri | KARAKAYA TM-7130-TM-354189/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 12:18 | 2024-11-22 12:59 | 0.675 | 6 | 1111 | 1 | 31 | 16 | 40 | 0 | 0 | 11.963 | 450.555 | 0.084 | 8.602 | 49.291 | 58.702 | 0 | 0 | 579.197
401390465 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12201187-1592449-Agpanobox-(1546630/-1546634/-1546635/-1546636/-486635/D)-(LV-SC-SC-SC-SC) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-22 14:44 | 2024-11-22 18:56 | 4.214 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 122.054 | 0 | 0 | 0 | 134.45 | 0 | 0 | 256.504
401390466 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | KUZKENT KOK-5832-DM-354911/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 14:34 | 2024-11-22 14:37 | 0.055 | 8 | 847 | 31 | 14 | 3 | 19 | 1 | 0 | 2.973 | 36.888 | 4.003 | 1.044 | 3.777 | 1.919 | 4.24 | 0 | 54.844
401390468 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13660713-1104634-Enhdirek-(150671/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 14:24 | 2024-11-22 16:54 | 2.499 | 1 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.454 | 33.848 | 147.628 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.938
401390468 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13660713-1104634-Enhdirek-(150671/HAT56257)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 16:54 | 2024-11-22 17:01 | 0.117 | 1 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 2.229 | 6.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.102
401390472 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11537194-4262-Trafobinatip-()-(738985/J)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 14:51 | 2024-11-22 17:04 | 2.208 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.636
401390477 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 14591277-5035971-Trafobinatip-()-(5036273/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-19 17:30 | 2024-11-19 18:40 | 1.173 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.742
401390480 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11571369-11658-Trafobinatip-()-(316571/OTOP HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 15:00 | 2024-11-22 16:45 | 1.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.267 | 0 | 144.267
401390484 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 11537761-2133-Trafobinatip-()-(313526/DM_2 CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-22 08:59 | 2024-11-22 13:57 | 4.973 | 1 | 3941 | 0 | 10 | 6 | 343 | 0 | 0 | 705.587 | 8118.246 | 0 | 13.745 | 453.797 | 2235.3 | 0 | 0 | 11526.675
401390487 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM-1 ADM-2133-DM-352914/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 14:36 | 2024-11-22 15:04 | 0.464 | 1 | 3941 | 0 | 10 | 6 | 343 | 0 | 0 | 78.306 | 901.468 | 0 | 1.804 | 51.397 | 254.478 | 0 | 0 | 1287.453
401390509 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 11539945-6841-Trafobinatip-()-(2020653/A-2622782/A-463954/A-477950/A-478902/A)-(LV-LV-LV-LV-LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 15:25 | 2024-11-22 16:48 | 1.384 | 0 | 284 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1101.798 | 0 | 0.451 | 0 | 58.649 | 0 | 0 | 1160.898
401390519 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | KAHTA DM-1-7297-DM-354826/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 15:54 | 2024-11-22 15:58 | 0.061 | 1 | 1215 | 23 | 139 | 11 | 59 | 1 | 0 | 0.062 | 42.36 | 7.943 | 4.414 | 20.308 | 7.057 | 7.692 | 0 | 89.836
401390521 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | ALIDAM KOYU TR 1-3099-DİREK TİPİ TRAFO-338681/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 15:48 | 2024-11-22 17:49 | 2.011 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.97
401390521 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | ALIDAM KOYU TR 1-3099-DİREK TİPİ TRAFO-338681/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 17:49 | 2024-11-22 17:57 | 0.131 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.897 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 4.43
401390526 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | Abone Tesisi | 14434340-1185986-Ogmusdirek-(1334968/C)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 16:03 | 2024-11-22 17:39 | 1.606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329
401390527 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 14409094-1200544-Ogmusdirek-(1407107/-1563929/-2079378/E-2079405/E-2137505/-608032/E-608034/E)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC-SC) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 14:55 | 2024-11-22 15:52 | 0.946 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43.767 | 0 | 7.457 | 0 | 2.652 | 0 | 0 | 53.876
401390529 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15740343-361393-Trafo-()-(1290779/-397030/D-397268/D-397273/D)-(LV-LV-LV-SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 18:48 | 2024-11-22 19:05 | 0.281 | 0 | 87 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.806 | 0 | 0.184 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 16.027
401390531 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15739259-367707-Trafo-()-(391051/C)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 09:49 | 2024-11-23 09:57 | 0.128 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0.385
401390535 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15730754-362792-Trafo-()-(579958/)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 15:51 | 2024-11-22 16:36 | 0.751 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429
401390542 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Direği | 14456431-755660-Agdirek-(1291769/-1291773/-3478197/-458044/A)-(LV-SC-SC-SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 16:13 | 2024-11-22 17:00 | 0.788 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575
401390553 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | YAZIKARAKUYU MNB-8829-DM-355954/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 16:28 | 2024-11-22 19:43 | 3.242 | 0 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.588 | 288.667 | 22.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.792
401390564 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | ESENCE MBK-2618261-DM-2618269/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 09:54 | 2024-11-22 10:22 | 0.456 | 2 | 367 | 0 | 17 | 1 | 11 | 1 | 0 | 5.028 | 73.661 | 0 | 2.057 | 14.835 | 10.31 | 148.256 | 0 | 254.147
401390567 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | ARITAS KOK BINA-7708-DM-356974/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 08:58 | 2024-11-22 09:05 | 0.119 | 1 | 341 | 0 | 13 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3.056 | 17.407 | 0 | 0.061 | 14.85 | 0.189 | 0 | 0 | 35.563
401390569 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | TANIR MNB-5811-DM-2680168/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 12:16 | 2024-11-22 12:17 | 0.017 | 3 | 641 | 2 | 18 | 1 | 40 | 0 | 0 | 1.751 | 6.12 | 0.056 | 0.04 | 0.097 | 0.648 | 0 | 0 | 8.712
401390570 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ELMACIK ICME SUYU TR-12013-DİREK TİPİ TRAFO-349065/0 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 16:41 | 2024-11-22 17:05 | 0.389 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.256
401390584 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | ESENCE MBK-2618261-DM-2618269/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 13:17 | 2024-11-22 13:18 | 0.008 | 2 | 367 | 0 | 17 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0.09 | 1.236 | 0 | 0.051 | 0.252 | 0.185 | 2.315 | 0 | 4.129
401390585 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | ESENCE MBK-2618261-DM-2618269/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 13:24 | 2024-11-22 13:29 | 0.069 | 2 | 367 | 0 | 17 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0.747 | 10.315 | 0 | 0.425 | 2.089 | 1.533 | 19.221 | 0 | 34.33
401390595 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DM | 11537577-4383-Trafobinatip-()-(4276890/EMIRLI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 16:50 | 2024-11-22 17:49 | 0.986 | 1 | 308 | 2 | 36 | 1 | 15 | 0 | 0 | 15.403 | 164.931 | 5.169 | 9.487 | 0.564 | 19.055 | 0 | 0 | 214.609
401390596 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | Dağıtım Transformatörü | 15734886-362978-Trafo-()-(379267/B-379268/B-380189/B)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 17:03 | 2024-11-22 17:23 | 0.326 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.132
401390598 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15778041-360054-Trafo-()-(644071/E)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 14:47 | 2024-11-22 17:24 | 2.614 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.719
401390599 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15738787-360251-Trafo-()-(462166/A-463371/A-463372/A)-(LV-LV-LV) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 17:04 | 2024-11-22 17:52 | 0.799 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.814 | 0 | 0.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.559
401390614 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13922895-1204219-Ogmusdirek-(1402934/-1407306/-1407626/-1407906/-1525606/-3700905/F-559559/F-559860/F-729776/F)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC-SC-SC-SC) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 16:26 | 2024-11-22 16:41 | 0.243 | 0 | 168 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 52.608 | 0 | 0.133 | 0 | 3.135 | 0 | 0 | 55.876
401390617 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | DOBURLU MONOBLOK-8392-DM-353086/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 17:21 | 2024-11-22 17:26 | 0.078 | 1 | 709 | 1 | 17 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0.565 | 19.958 | 0.042 | 0.07 | 1.254 | 0.339 | 0 | 0 | 22.228
401390623 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 13871438-1184438-Ogmusdirek-(1234437/-1234438/-4282190/-443270/-443276/)-(LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 17:34 | 2024-11-22 19:20 | 1.764 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.201 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 9.424
401390629 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12252753-1577445-Agpanobox-(4978652/C)-(SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 17:36 | 2024-11-22 18:36 | 0.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.004 | 0 | 0 | 1.004
401390640 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15779163-368859-Trafo-()-(402849/A-402850/A-402852/A-403202/A-476283/A)-(LV-LV-LV-LV-LV) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 17:45 | 2024-11-22 19:16 | 1.517 | 0 | 90 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.742 | 0 | 0.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.25
401390641 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | ALICLIBUCAK KOK-5252-DM-355665/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 10:14 | 2024-11-22 12:12 | 1.976 | 0 | 527 | 2 | 18 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 216.251 | 3.196 | 1.372 | 100.383 | 3.744 | 0 | 0 | 324.946
401390643 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 13778919-2437-Trafobinatip-()-(2015079/C-2107456/-622141/C-689200/C-689201/C-736186/C)-(LV-LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 17:25 | 2024-11-22 17:50 | 0.412 | 0 | 326 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 49.136 | 0 | 0 | 0 | 13.48 | 0 | 0 | 62.616
401390647 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728877-362795-Trafo-()-(3531681/A-3531682/A-3531684/A-410352/A)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 18:06 | 2024-11-22 18:14 | 0.127 | 0 | 37 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.227 | 0 | 1.14 | 0 | 11.616 | 0 | 0 | 21.983
401390655 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 13779285-3501-Trafobinatip-()-(483998/E-492796/E-492900/E-660162/E)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 17:27 | 2024-11-22 17:40 | 0.22 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28.424 | 0 | 0 | 0 | 5.001 | 0 | 0 | 33.425
401390662 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14331387-11628-Trafobinatip-()-(512558/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 15:54 | 2024-11-22 19:27 | 3.548 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.24
401390666 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15780379-361822-Trafo-()-(1303089/-397928/C-398036/C-398037/C)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 18:13 | 2024-11-22 19:49 | 1.605 | 0 | 229 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 202.361 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 0 | 0 | 209.511
401390674 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15788083-4607095-Trafo-()-(370364/H)-(LV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 09:02 | 2024-11-27 09:12 | 0.168 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.872 | 0 | 0 | 0 | 0.597 | 0 | 0 | 1.469
401390680 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14330464-12008-Trafobinatip-()-(730767/C)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 16:48 | 2024-11-22 18:20 | 1.526 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0.868
401390681 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 13801882-1210220-Ogmusdirek-(1357329/-1448778/-1501766/-3456776/-488716/E-710830/E)-(LV-LV-SC-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 17:57 | 2024-11-22 18:30 | 0.555 | 0 | 203 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 45.735 | 0 | 1.517 | 0 | 70.075 | 0 | 0 | 117.327
401390690 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 13779285-3501-Trafobinatip-()-(483998/D-492796/D-492900/D-660162/D)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 17:58 | 2024-11-22 18:50 | 0.859 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 113.872 | 0 | 0 | 0 | 18.819 | 0 | 0 | 132.691
401390697 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 13778919-2437-Trafobinatip-()-(2015079/B-2107456/-622141/B-689200/B-689201/B-736186/B)-(LV-LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 18:07 | 2024-11-22 18:55 | 0.793 | 0 | 326 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 95.575 | 0 | 0 | 0 | 23.987 | 0 | 0 | 119.562
401390699 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | SDK Çıkışı | 12254327-2083701-Agpanobox-(2083803/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 18:22 | 2024-11-22 19:00 | 0.636 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9
401390719 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728877-362795-Trafo-()-(3531681/A-3531682/A-3531684/A-410352/A)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 19:37 | 2024-11-22 20:11 | 0.558 | 0 | 37 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.46 | 0 | 4.765 | 0 | 46.741 | 0 | 0 | 89.966
401390720 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728940-367850-Trafo-()-(3491381/B-402087/B-402092/B-402093/B)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 19:37 | 2024-11-22 20:11 | 0.564 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.415
401390723 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 13777430-1838-Trafobinatip-()-(698448/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 18:51 | 2024-11-22 19:15 | 0.399 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.208 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 5.276
401390743 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15728940-367850-Trafo-()-(402087/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 20:25 | 2024-11-22 21:48 | 1.392 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.827
401390743 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15728940-367850-Trafo-()-(402087/B)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 21:48 | 2024-11-22 21:54 | 0.09 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
401390748 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 14170820-1200545-Ogmusdirek-(1405131/-1512294/-3693837/C-3693840/C-3694065/C-3694230/C-633341/C)-(LV-LV-LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 17:59 | 2024-11-22 18:15 | 0.271 | 0 | 155 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 65.597 | 0 | 0.126 | 0 | 4.022 | 0 | 0 | 69.745
401390770 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | PETROL KOK BINASI-9237-DM-355599/ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 18:26 | 2024-11-22 18:37 | 0.177 | 1 | 3323 | 1 | 329 | 2 | 473 | 0 | 3 | 21.669 | 163.376 | 0 | 1.656 | 1.559 | 63.178 | 0 | 1.365 | 252.803
401390773 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15780194-366261-Trafo-()-(430781/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 21:13 | 2024-11-22 21:44 | 0.519 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11
401390773 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15780194-366261-Trafo-()-(430781/C)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 21:44 | 2024-11-22 21:46 | 0.031 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.382
401390774 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 14449365-1106664-Enhdirek-(140232/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 21:15 | 2024-11-22 22:39 | 1.402 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.667
401390774 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 14449365-1106664-Enhdirek-(140232/HAT52180)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 22:39 | 2024-11-22 22:54 | 0.244 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.789
401390809 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13934193-9591-Trafobinatip-()-(559732/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 21:59 | 2024-11-22 22:35 | 0.594 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.658
401390819 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 15735974-56-Trafobinatip-()-(667970/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 00:15 | 2024-11-23 00:27 | 0.201 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.693 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 1.727
401390821 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SDK Çıkışı | 66600666-1576165-Agpanobox-(3589189/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 00:27 | 2024-11-23 01:24 | 0.943 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.809
401390824 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 11573057-4397220-Trafobinatip-()-(4399123/FATIH MAH NAHIR YOLU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 00:59 | 2024-11-23 02:20 | 1.351 | 0 | 19 | 0 | 14 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.651 | 0 | 0.878 | 7.298 | 7.55 | 0 | 0 | 17.377
401390825 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | GERGER DM-5 YENİ KABİN -4502918-KOK-4503042/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 04:29 | 2024-11-23 08:04 | 3.58 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 91.807 | 0 | 0 | 0 | 34.089 | 0 | 0 | 125.896
401390826 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15740655-368475-Trafo-()-(1232792/-1232889/-1232891/-1232897/-1232901/-1232902/-1232903/-1232909/-1262117/-1302510/-1302511/-382774/A-382775/A)-(LV-LV-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC) | TRAFO YANMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 03:00 | 2024-11-23 08:28 | 5.464 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 214.855 | 0 | 0 | 0 | 6.536 | 0 | 0 | 221.391
401390828 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | KAHTA DM_04-TR9-1221-DM-353819/0 | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 04:24 | 2024-11-23 07:06 | 2.696 | 0 | 4607 | 0 | 9 | 12 | 769 | 0 | 0 | 0 | 2270.165 | 0 | 2.859 | 72.897 | 402.53 | 0 | 0 | 2748.451
401390829 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15730828-366960-Trafo-()-(501435/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 06:49 | 2024-11-23 10:12 | 3.385 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43
401390843 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13698337-1159384-Enhdirek-(2745664/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 08:12 | 2024-11-23 09:00 | 0.806 | 0 | 15 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 29.018 | 0.664 | 19.429 | 0 | 0 | 0 | 56.011
401390843 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13698337-1159384-Enhdirek-(2745664/HAT29058)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 09:00 | 2024-11-23 09:08 | 0.133 | 0 | 20 | 10 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.474 | 5.099 | 0.401 | 3.467 | 2.259 | 0 | 0 | 12.7
401390848 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELENBEY MNB-7133-DM-354635/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 08:20 | 2024-11-23 08:23 | 0.051 | 16 | 7556 | 136 | 1047 | 54 | 518 | 12 | 11 | 15.036 | 141.016 | 23.289 | 37.466 | 55.65 | 25.162 | 24.918 | 1.656 | 324.193
401390855 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15778537-369547-Trafo-()-(498953/A-751146/A-751428/A)-(LV-LV-LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 08:31 | 2024-11-23 09:45 | 1.228 | 0 | 74 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 54.731 | 0 | 0 | 0 | 2.339 | 0 | 0 | 57.07
401390863 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | GAFFARLI MONOBLOK-2707-DM-352793/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 09:00 | 2024-11-23 09:02 | 0.045 | 1 | 2726 | 4 | 614 | 5 | 86 | 0 | 1 | 1.954 | 147.592 | 0.328 | 45.582 | 4.681 | 13.663 | 0 | 11.608 | 225.408
401390863 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14016103-1168346-Enhdirek-(100811/HAT32717)-(MV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 09:02 | 2024-11-23 10:35 | 1.545 | 0 | 297 | 1 | 59 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 181.811 | 4.076 | 72.293 | 0 | 14.05 | 0 | 0 | 272.23
401390863 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | GAFFARLI MONOBLOK-2707-DM-352793/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 10:35 | 2024-11-23 10:39 | 0.061 | 1 | 2726 | 4 | 614 | 5 | 86 | 0 | 1 | 2.437 | 186.975 | 0.406 | 58.463 | 5.908 | 17.997 | 0 | 12.731 | 284.917
401390864 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13719861-1198727-Ogmusdirek-(4494127/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 09:01 | 2024-11-23 11:08 | 2.114 | 0 | 32 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 6.437 | 0 | 28.373 | 0 | 0 | 79.71
401390864 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11538635-5406-Trafobinatip-()-(4493987/KURTLER AVSAR HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 11:08 | 2024-11-23 11:26 | 0.31 | 0 | 102 | 0 | 24 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.786 | 0 | 7.307 | 0 | 5.965 | 0 | 0 | 27.058
401390867 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | 12249412-4479013-Agpanobox-(4481342/E)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 08:29 | 2024-11-23 11:29 | 2.989 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.755
401390869 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13666326-1122509-Enhdirek-(152758/KAMISLI-KORULU HATTI)-(MV) | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 08:49 | 2024-11-23 12:29 | 3.664 | 0 | 32 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.346 | 0.102 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.449
401390878 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BOLGE TRAFIK MOD-8930-KOK-356010/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 09:03 | 2024-11-23 09:05 | 0.025 | 0 | 277 | 11 | 18 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.239 | 0.675 | 0.482 | 0.286 | 0.193 | 0 | 0 | 6.875
401390879 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | SARIKAYA DAĞITIM MERKEZİ-3329373-DM-3469658/ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 08:50 | 2024-11-23 09:06 | 0.263 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.519
401390883 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TM Fideri | KAHTA TM-7291-TM-354264/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 08:56 | 2024-11-23 09:02 | 0.095 | 12 | 2377 | 41 | 38 | 28 | 137 | 5 | 0 | 13.655 | 208.843 | 15.514 | 1.083 | 38.144 | 39.316 | 37.322 | 0 | 353.877
401390885 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13929797-3523902 | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-23 09:00 | 2024-11-23 12:00 | 3 | 0 | 347 | 0 | 24 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 432.359 | 0 | 15.062 | 13.899 | 14.448 | 0 | 0 | 475.768
401390886 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15741966-366620-Trafo-()-(594792/C)-(LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 09:03 | 2024-11-23 10:39 | 1.605 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.522
401390887 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | SARIHARMAN DM-3462286-KOK-3462666/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 09:27 | 2024-11-23 11:18 | 1.853 | 3 | 468 | 9 | 10 | 7 | 17 | 1 | 0 | 14.619 | 556.058 | 59.478 | 0.273 | 41.983 | 12.792 | 15.459 | 0 | 700.662
401390888 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESYOL KOK -8950-KOK-356042/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 09:44 | 2024-11-23 10:14 | 0.497 | 5 | 886 | 42 | 29 | 2 | 44 | 1 | 0 | 80.451 | 274.59 | 259.793 | 2.69 | 12.77 | 23.286 | 1.185 | 0 | 654.765
401390892 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15737011-363911-Trafo-()-(1516588/-1535812/-4628445/C-4628448/C-4628518/C-509667/C-529673/C)-(LV-LV-LV-LV-LV-SC-SC) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 09:40 | 2024-11-23 14:40 | 4.999 | 0 | 116 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 136.595 | 0 | 0.001 | 0 | 11.315 | 0 | 0 | 147.911
401390895 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | PEYNIRDERE MONOBLOK-8398-DM-353260/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 09:54 | 2024-11-23 10:03 | 0.153 | 1 | 987 | 11 | 184 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0.516 | 130.07 | 21.61 | 7.977 | 91.457 | 14.977 | 0 | 0 | 266.607
401390896 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | COGULHAN TEVZI-7608-DM-353689/COBANBEYLI MONOBLOK HATTI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 08:02 | 2024-11-23 08:14 | 0.193 | 9 | 4864 | 91 | 339 | 13 | 252 | 1 | 0 | 44.461 | 344.165 | 249.303 | 17.028 | 27.13 | 38.648 | 18.224 | 0 | 738.959
401390901 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13983078-1171170-Enhdirek-(2119365/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 08:11 | 2024-11-23 09:45 | 1.559 | 0 | 0 | 7 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.238 | 101.591 | 0.548 | 1.386 | 0 | 0 | 139.763
401390901 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13983078-1171170-Enhdirek-(2119365/BALSUYU TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 09:45 | 2024-11-23 09:55 | 0.167 | 0 | 0 | 7 | 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.216 | 28.442 | 0.061 | 0.313 | 0 | 0 | 33.032
401390906 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | ORTA KOY YENI MNB-8740-DM-353610/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 10:00 | 2024-11-23 10:01 | 0.008 | 0 | 962 | 21 | 45 | 6 | 27 | 3 | 0 | 0 | 5.342 | 0.316 | 0.108 | 0.643 | 0.235 | 4.916 | 0 | 11.56
401390910 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14411513-2164416-Enhdirek-(2167623/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 10:17 | 2024-11-23 12:14 | 1.958 | 0 | 57 | 0 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.603 | 0 | 2.464 | 28.008 | 0.956 | 0 | 0 | 50.031
401390910 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14411513-2164416-Enhdirek-(2167623/BESEN HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 12:14 | 2024-11-23 12:25 | 0.179 | 0 | 169 | 0 | 62 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.702 | 0 | 1.002 | 4.853 | 1.07 | 0 | 0 | 18.627
401390913 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ADIYAMAN TM-7137-TM-354629/TM | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-23 09:00 | 2024-11-23 11:33 | 2.55 | 16 | 5620 | 100 | 176 | 55 | 556 | 10 | 0 | 1571.479 | 6782.849 | 1098.757 | 182.781 | 4425.337 | 1506.644 | 1933.837 | 0 | 17501.684
401390920 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 11535423-11618-Trafobinatip-()-(151501/-2700426/-2700428/B-2700430/B-2705140/B-2708041/B-629960/B-629961/B-629974/B-630286/B-98207/)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-MV-MV-MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 10:02 | 2024-11-23 10:03 | 0.021 | 3 | 3470 | 8 | 31 | 13 | 774 | 2 | 0 | 4.808 | 25.799 | 0.822 | 0.265 | 4.268 | 20.089 | 2.977 | 0 | 59.028
401390921 | 1 | ADIYAMAN | TUT | OG Fideri | YESILYURT MEZERE-4588-DİREK TİPİ TRAFO-344650/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 10:30 | 2024-11-23 11:26 | 0.949 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.356
401390921 | 2 | ADIYAMAN | TUT | OG Fideri | YESILYURT MEZERE-4588-DİREK TİPİ TRAFO-344650/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 11:26 | 2024-11-23 11:31 | 0.078 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.892 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 2.915
401390928 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KOY HIZMETLERI-4497-DM-354361/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 10:42 | 2024-11-23 10:53 | 0.185 | 0 | 4 | 15 | 12 | 4 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0.438 | 7.424 | 2.125 | 17.677 | 17.753 | 29.637 | 0 | 75.054
401390930 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15736680-367563-Trafo-()-(594912/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 10:43 | 2024-11-23 12:32 | 1.819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078
401390935 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | GOLBASI TR-9-7626-DİREK TİPİ TRAFO-344617/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 10:44 | 2024-11-23 11:37 | 0.882 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.487 | 0 | 0 | 0 | 6.456 | 0 | 0 | 16.943
401390935 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | GOLBASI TR-9-7626-DİREK TİPİ TRAFO-344617/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 11:37 | 2024-11-23 11:40 | 0.055 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1.782 | 0 | 0 | 0 | 1.201 | 0 | 0 | 2.983
401390940 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13727150-5361-Trafobinatip-()-(537256/B)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 10:46 | 2024-11-23 15:00 | 4.238 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.235 | 0 | 0 | 0 | 3.193 | 0 | 0 | 34.428
401390941 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | IGDELER TR-2658-DİREK TİPİ TRAFO-347151/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 11:08 | 2024-11-23 12:32 | 1.405 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.578
401390941 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | IGDELER TR-2658-DİREK TİPİ TRAFO-347151/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 12:32 | 2024-11-23 12:46 | 0.234 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.381 | 0 | 0.039 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 2.481
401390953 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TM Fideri | KAHTA TM-7291-TM-354327/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 08:56 | 2024-11-23 09:06 | 0.162 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.067 | 0 | 0 | 1.169 | 0 | 58.649 | 0 | 60.885
401390954 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15735842-363409-Trafo-()-(453006/B)-(LV) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 11:37 | 2024-11-23 11:56 | 0.317 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 0 | 0.011 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 4.304
401390955 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | YOLDUZU KOK-6423-DM-2675375/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 10:24 | 2024-11-23 11:53 | 1.495 | 0 | 190 | 10 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 144.885 | 138.681 | 0.499 | 0 | 31.285 | 0 | 0 | 315.35
401390958 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14214938-1175552-Enhdirek-(286543/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 10:07 | 2024-11-23 11:56 | 1.813 | 0 | 94 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.835 | 0 | 0 | 6.974 | 24.522 | 0 | 0 | 55.331
401390958 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14214938-1175552-Enhdirek-(286543/HAT838729)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 11:56 | 2024-11-23 12:14 | 0.298 | 0 | 269 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.688 | 0 | 0 | 1.108 | 4.651 | 0 | 0 | 17.447
401390959 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | PEYNIRDERE MONOBLOK-8398-DM-353260/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 11:35 | 2024-11-23 11:42 | 0.106 | 1 | 987 | 11 | 184 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0.35 | 88.872 | 15.134 | 4.777 | 92.437 | 10.948 | 0 | 0 | 212.518
401390969 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15740579-3479134-Trafo-()-(463239/A-463240/A-463241/A-463242/A)-(LV-LV-LV-LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 11:13 | 2024-11-23 12:13 | 0.997 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.798 | 0 | 0 | 0 | 13.343 | 0 | 0 | 34.141
401390981 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | ALIDAM KOYU TR 1-3099-DİREK TİPİ TRAFO-338681/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 11:49 | 2024-11-23 13:46 | 1.942 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.26
401390981 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | ALIDAM KOYU TR 1-3099-DİREK TİPİ TRAFO-338681/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 13:46 | 2024-11-23 13:55 | 0.153 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.207 | 0 | 0 | 0 | 1.299 | 0 | 0 | 7.506
401390988 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 15741565-6403-Trafobinatip-()-(648086/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 11:35 | 2024-11-23 12:56 | 1.353 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18
401390994 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 15741565-6403-Trafobinatip-()-(648086/C)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 14:51 | 2024-11-22 16:45 | 1.908 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.62
401390998 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 15736565-6663-Trafobinatip-()-(643692/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-22 16:14 | 2024-11-22 17:10 | 0.938 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.902
401391000 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 13640275-1185766-Ogmusdirek-(2136957/-3643350/C-404716/C-404719/C-404804/C-404900/C-405832/C)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-SC) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 11:51 | 2024-11-23 13:39 | 1.794 | 0 | 56 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.183 | 0 | 8.091 | 0 | 5.613 | 0 | 0 | 42.887
401391001 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | KARGALI MNB-11450-DM-356981/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 11:16 | 2024-11-23 12:31 | 1.254 | 1 | 77 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.245 | 46.448 | 488.111 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.813
401391009 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11538838-2583448-Trafobinatip-()-(2583588/ARIZA ALTI CIKIS)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 10:04 | 2024-11-23 10:15 | 0.183 | 0 | 5788 | 0 | 65 | 3 | 273 | 3 | 3 | 0 | 290.284 | 0 | 2.853 | 23.73 | 106.213 | 16.274 | 6.461 | 445.815
401391019 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Abone Tesisi | 14116997-1053274-Agdirek-(1523536/A-4517451/A)-(SC-SC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 12:19 | 2024-11-23 14:21 | 2.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401391019 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 14060054-1197721-Ogmusdirek-(685916/A-689533/A-747288/A-747577/A-747872/A-750070/A)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 14:21 | 2024-11-23 14:28 | 0.104 | 0 | 175 | 0 | 6 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3.892 | 0 | 0.043 | 0 | 1.623 | 0 | 0 | 5.558
401391020 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Abone Tesisi | 14059506-1048995-Agdirek-(1455051/D)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 12:26 | 2024-11-23 16:30 | 4.062 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.068
401391021 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ILICA KOK-3748-DM-353352/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 12:38 | 2024-11-23 12:44 | 0.111 | 0 | 462 | 0 | 16 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20.93 | 0 | 0.17 | 0.599 | 1.751 | 0 | 0 | 23.45
401391022 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ADIYAMAN TM-7137-TM-354629/TM | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 11:37 | 2024-11-23 12:31 | 0.899 | 16 | 5620 | 100 | 176 | 55 | 556 | 10 | 0 | 260.963 | 2364.148 | 387.511 | 54.041 | 1508.744 | 540.244 | 510.266 | 0 | 5625.917
401391028 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM-9-4594331-DM-4627909/ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 12:15 | 2024-11-23 12:47 | 0.534 | 0 | 406 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 84.242 | 0 | 0 | 59.438 | 25.441 | 0 | 0 | 169.121
401391039 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | ESENCE MBK-2618261-DM-2618269/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 10:29 | 2024-11-23 10:29 | 0.008 | 2 | 367 | 0 | 17 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0.098 | 1.404 | 0 | 0.047 | 0.216 | 0.16 | 2.362 | 0 | 4.287
401391045 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | Dağıtım Transformatörü | 15737718-361439-Trafo-()-(1243205/-1243211/-1262190/-1294860/-1294864/-384776/C-384777/C-385705/C)-(LV-LV-LV-SC-SC-SC-SC-SC) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-23 08:00 | 2024-11-23 16:25 | 8.417 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 645.932 | 0 | 0 | 0 | 55.53 | 0 | 0 | 701.462
401391047 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | F2 MNB-8525-DM-353675/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 13:19 | 2024-11-23 13:24 | 0.09 | 0 | 19 | 42 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.254 | 17.485 | 0.026 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 18.861
401391058 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731384-363338-Trafo-()-(2735086/C-4383548/C-592369/C)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 08:45 | 2024-11-23 10:01 | 1.251 | 0 | 76 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | 0 | 0.773 | 0 | 0.768 | 0 | 0 | 9.762
401391059 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13934895-3609-Trafobinatip-()-(481631/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 13:10 | 2024-11-23 13:46 | 0.603 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.029 | 0 | 1.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.381
401391062 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BOZHOYUK KOK-3674841-DM-3677885/ | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 12:54 | 2024-11-23 14:37 | 1.723 | 0 | 41 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.933 | 0.346 | 1.01 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 42.291
401391065 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TM Fideri | NARLI TM-782-TM-354789/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2024-11-23 12:30 | 2024-11-23 13:29 | 0.983 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.273
401391073 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15736088-365682-Trafo-()-(499638/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 14:06 | 2024-11-23 14:40 | 0.56 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.527
401391078 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | CELIKHAN YENI DM-7138-DM-353796/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 13:00 | 2024-11-23 13:11 | 0.176 | 6 | 3821 | 41 | 89 | 28 | 510 | 2 | 0 | 0.505 | 265.898 | 37.239 | 3.912 | 49.77 | 91.619 | 1.385 | 0 | 450.328
401391088 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15740987-366680-Trafo-()-(3635022/C-3637176/C-3637755/C-3646048/-417454/C-417455/C-418511/C-463495/C-4968114/)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 14:03 | 2024-11-23 15:08 | 1.083 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.036 | 0 | 0 | 0 | 47.529 | 0 | 0 | 67.565
401391095 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15778937-369466-Trafo-()-(558830/I)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 14:45 | 2024-11-23 15:25 | 0.665 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.233 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 0 | 0 | 1.594
401391099 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | KESIKLI BAGLARBASI KOK-8399-DM-353262/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 14:53 | 2024-11-23 14:56 | 0.048 | 3 | 1100 | 9 | 140 | 1 | 71 | 0 | 1 | 2.077 | 22.129 | 0.726 | 0.592 | 0.11 | 5.099 | 0 | 0 | 30.733
401391100 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15741013-366179-Trafo-()-(456971/A)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 14:30 | 2024-11-23 15:43 | 1.218 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.074 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 33.974
401391113 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | IGDELI MNB-7699-DM-355389/0 | PARAFUDUR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 15:24 | 2024-11-23 17:28 | 2.068 | 4 | 452 | 34 | 3 | 4 | 15 | 0 | 0 | 33.672 | 808.228 | 145.525 | 2.831 | 394.453 | 38.875 | 0 | 0 | 1423.584
401391116 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 14013333-2216099-Ogmusdirek-(2216108/C)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-23 16:50 | 2024-11-23 18:07 | 1.277 | 0 | 132 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.833 | 0 | 0.109 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 13.944
401391124 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ARAPLI SELIMIYE MONOBLOK-8518-DM-353087/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 15:56 | 2024-11-23 16:02 | 0.097 | 4 | 158 | 7 | 29 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11.227 | 11.138 | 1.287 | 6.139 | 0 | 0.305 | 0 | 0 | 30.096
401391125 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13964641-871-Trafobinatip-()-(564239/A)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 15:58 | 2024-11-23 17:25 | 1.456 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.831 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.969
401391127 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15730445-363541-Trafo-()-(641836/E)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 15:22 | 2024-11-23 19:08 | 3.77 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.313 | 0 | 0 | 0 | 0.428 | 0 | 0 | 3.741
401391128 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 15730460-365252-Trafo-()-(3663197/A)-(LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 15:38 | 2024-11-23 17:04 | 1.432 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.105 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.33
401391129 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15740987-366680-Trafo-()-(417455/F)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 15:12 | 2024-11-23 17:48 | 2.615 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.121 | 0 | 0 | 0 | 58.91 | 0 | 0 | 65.031
401391131 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | TR-53405-364077-Trafo-()-(387888/C)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 17:40 | 2024-11-23 17:59 | 0.304 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.639 | 0 | 0 | 0 | 3.928 | 0 | 0 | 13.567
401391132 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 14419902-3474170-Enhdirek-(3474173/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 16:00 | 2024-11-23 17:02 | 1.029 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.812
401391132 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 14419902-3474170-Enhdirek-(3474173/YAYLAKONAK TR2 HATTI )-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 17:02 | 2024-11-23 17:13 | 0.181 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416
401391151 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KARAAGAC KOK-3719166-DM-3719317/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 15:34 | 2024-11-23 15:35 | 0.011 | 0 | 261 | 0 | 2 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.389 | 0 | 0 | 0.13 | 0.166 | 0 | 0 | 2.685
401391153 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 14012812-1154693-Enhdirek-(92454/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 15:18 | 2024-11-23 16:20 | 1.037 | 0 | 14 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.255 | 17.41 | 124.257 | 0 | 8.775 | 0 | 0 | 194.697
401391153 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 14012812-1154693-Enhdirek-(92454/özbek kadioglu çifligi üçevler tr)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 16:20 | 2024-11-23 16:50 | 0.5 | 0 | 37 | 1 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99.12 | 8.362 | 177.293 | 0 | 4.154 | 0 | 0 | 288.929
401391158 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Dağıtım Transformatörü | 15783874-3071-Trafobinatip-()-(4521870/A-4521995/A)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 15:47 | 2024-11-23 17:10 | 1.39 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.379 | 0 | 1.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.105
401391161 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15730404-367799-Trafo-()-(585199/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 16:34 | 2024-11-23 17:43 | 1.15 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.942 | 0 | 0.415 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 11.381
401391164 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 14025536-1142631-Enhdirek-(83354/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 15:19 | 2024-11-23 17:00 | 1.684 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.784
401391164 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 14025536-1142631-Enhdirek-(83354/HAT19284)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 17:00 | 2024-11-23 17:26 | 0.433 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.471
401391174 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 15783147-3583517-Trafo-()-(3585879/A-3585887/A-3585901/A-3586649/A-3586664/A-3586674/A-3586682/A-3586899/-3629311/A-3655336/A)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-SC) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 17:41 | 2024-11-23 20:18 | 2.618 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 104.344 | 0 | 0 | 0 | 12.388 | 0 | 0 | 116.732
401391175 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15741351-361245-Trafo-()-(392189/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 17:43 | 2024-11-23 18:17 | 0.558 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.659
401391175 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15741351-361245-Trafo-()-(392189/B)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 18:17 | 2024-11-23 18:23 | 0.109 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317
401391190 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15728969-362143-Trafo-()-(466453/F)-(LV) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 18:12 | 2024-11-23 18:45 | 0.545 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.898 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.994
401391199 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 13778919-2437-Trafobinatip-()-(2015079/C-2107456/-622141/C-689200/C-689201/C-736186/C)-(LV-LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 17:51 | 2024-11-23 18:15 | 0.393 | 0 | 326 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 49.197 | 0 | 0 | 0 | 11.671 | 0 | 0 | 60.868
401391202 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KC.KAVAKLI MAH.-4990-DİREK TİPİ TRAFO-2064896/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 16:37 | 2024-11-23 19:37 | 3.008 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.625
401391202 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KC.KAVAKLI MAH.-4990-DİREK TİPİ TRAFO-2064896/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 19:37 | 2024-11-23 19:47 | 0.169 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.954 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 4.955
401391203 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15728849-362176-Trafo-()-(420484/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 17:11 | 2024-11-23 20:01 | 2.827 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.181
401391203 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15728849-362176-Trafo-()-(420484/A)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 20:01 | 2024-11-23 20:06 | 0.088 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.946
401391218 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 15778041-360054-Trafo-()-(4382724/-644071/E-644072/E-644075/E-644076/E)-(LV-LV-LV-LV-SC) | PANO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 18:13 | 2024-11-23 21:25 | 3.204 | 0 | 149 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 273.371 | 0 | 7.767 | 0 | 12.502 | 0 | 0 | 293.64
401391220 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15736665-363444-Trafo-()-(590694/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 17:39 | 2024-11-23 19:44 | 2.072 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.178 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.297
401391233 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 15783693-4540081-Trafo-()-(4540545/H)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 15:43 | 2024-11-23 18:54 | 3.189 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.948 | 0 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.475
401391233 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15783693-4540081-Trafo-()-(1438300/-4505716/-4540545/H-4540644/H-4540902/H-4550789/H)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 18:54 | 2024-11-23 19:00 | 0.096 | 0 | 114 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.969 | 0 | 0.016 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 7.598
401391234 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESNİ KAYAARDI TOKI TR-1-3690065-TRAFO BİNASI-3690419/ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 18:49 | 2024-11-23 19:02 | 0.206 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.581
401391234 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESNİ KAYAARDI TOKI TR-1-3690065-TRAFO BİNASI-3690419/ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 19:02 | 2024-11-23 19:11 | 0.156 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.537 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 0 | 0 | 10.672
401391236 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15730654-366619-Trafo-()-(578805/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 18:53 | 2024-11-23 20:57 | 2.062 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.731 | 0 | 1.198 | 0 | 1.839 | 0 | 0 | 10.768
401391241 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 13778919-2437-Trafobinatip-()-(2015079/A-2107456/-622141/A-689200/A-689201/A-736186/A)-(LV-LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 18:59 | 2024-11-23 19:25 | 0.437 | 0 | 326 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 49.616 | 0 | 0 | 0 | 12.646 | 0 | 0 | 62.262
401391243 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Abone Tesisi | 12201319-1576031-Agpanobox-(1275226/B)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 18:30 | 2024-11-23 21:09 | 2.655 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.758 | 0 | 0 | 0 | 3.114 | 0 | 0 | 5.872
401391259 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | NARLI KIRALI KOK-11618-DM-356500/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 17:55 | 2024-11-23 17:56 | 0.015 | 1 | 793 | 0 | 4 | 3 | 409 | 1 | 0 | 1.786 | 3.378 | 0 | 0.04 | 0.677 | 4.198 | 0.089 | 0 | 10.168
401391260 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 11535435-10341-Trafobinatip-()-(632741/J)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 19:24 | 2024-11-23 20:17 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401391261 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | NARLI KIRALI KOK-11618-DM-356501/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 17:55 | 2024-11-23 17:56 | 0.015 | 2 | 1944 | 7 | 12 | 7 | 179 | 0 | 0 | 1.548 | 11.391 | 0.249 | 0.005 | 1.269 | 2.349 | 0 | 0 | 16.811
401391262 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | TOTAL MNB-4384322-DM-4384394/ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 17:57 | 2024-11-23 17:58 | 0.015 | 5 | 928 | 97 | 77 | 24 | 53 | 3 | 0 | 0.289 | 11.798 | 3.544 | 0.23 | 5.506 | 2.05 | 21.989 | 0 | 45.406
401391279 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 13800185-998408-Agdirek-(1450875/B)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 20:43 | 2024-11-23 22:06 | 1.388 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17
401391287 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15730828-366960-Trafo-()-(501435/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 21:05 | 2024-11-23 22:31 | 1.431 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.933
401391305 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14023747-2347-Trafobinatip-()-(689247/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 21:47 | 2024-11-23 22:14 | 0.442 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.781
401391306 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 14543901-4666202-Ogmusdirek-(4666586/-4666678/-4667101/)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 22:13 | 2024-11-23 23:00 | 0.781 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 69.862 | 0 | 0 | 0 | 6.787 | 0 | 0 | 76.649
401391314 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | Dağıtım Transformatörü | 15736621-366878-Trafo-()-(1424418/-1477949/-1515289/-486809/D-487104/D-487106/D)-(LV-LV-LV-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 21:25 | 2024-11-23 21:51 | 0.433 | 0 | 87 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.187 | 0 | 0.152 | 0 | 1.091 | 0 | 0 | 17.43
401391318 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 15731318-360063-Trafo-()-(551138/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 23:02 | 2024-11-24 01:01 | 1.975 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.508
401391318 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731318-360063-Trafo-()-(1443077/-4545365/-551138/D-551141/D-551142/D)-(LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 01:01 | 2024-11-24 01:03 | 0.031 | 0 | 92 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.687 | 0 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 1.692
401391319 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 14315940-2619-Trafobinatip-()-(589634/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 21:25 | 2024-11-24 | 2.584 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.984
401391326 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BEBEK MNB-7139-DM-354726/KUYULU-AĞÇİN ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 00:45 | 2024-11-24 00:49 | 0.057 | 9 | 1149 | 13 | 33 | 9 | 55 | 1 | 0 | 7.31 | 50.614 | 0.41 | 0.274 | 0.737 | 2.903 | 0.071 | 0 | 62.319
401391332 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM-9-4594331-DM-4630170/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 02:16 | 2024-11-24 02:55 | 0.66 | 13 | 5621 | 98 | 176 | 55 | 556 | 10 | 0 | 140.093 | 1244.907 | 44.405 | 19.272 | 992.105 | 239.5 | 282.99 | 0 | 2963.272
401391333 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 13709383-1205055-Ogmusdirek-(546329/C-546330/C-546331/C-546333/C)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 06:02 | 2024-11-24 09:05 | 3.056 | 0 | 116 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 75.319 | 0 | 0.41 | 0 | 31.596 | 0 | 0 | 107.325
401391335 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM-1 ADM-2133-DM-353107/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 03:03 | 2024-11-24 03:10 | 0.115 | 12 | 5073 | 125 | 204 | 13 | 368 | 2 | 0 | 1220.765 | 283.885 | 52.304 | 18.134 | 22.183 | 51.202 | 96.544 | 0 | 1745.017
401391335 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM1-1ADM-6435-DM-354238/0 | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 03:10 | 2024-11-24 04:35 | 1.421 | 1 | 390 | 0 | 1 | 3 | 57 | 0 | 0 | 9163.258 | 142.408 | 0 | 0 | 18.052 | 113.145 | 0 | 0 | 9436.863
401391336 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | KALE ALTI ADM-6296-DM-353170/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 06:20 | 2024-11-24 06:31 | 0.175 | 3 | 1483 | 23 | 262 | 10 | 85 | 1 | 0 | 3.247 | 150.238 | 11.458 | 22.689 | 2.279 | 10.901 | 30.16 | 0 | 230.972
401391337 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ILICA KOK-3748-DM-353355/BESEN MNB CIKISI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 07:00 | 2024-11-24 07:09 | 0.153 | 2 | 821 | 0 | 30 | 6 | 45 | 2 | 0 | 2.139 | 47.026 | 0 | 0.128 | 4.095 | 4.167 | 3.478 | 0 | 61.033
401391341 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | IGDE KOK-2342-DM-353191/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 07:40 | 2024-11-24 07:41 | 0.01 | 1 | 592 | 1 | 102 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0.004 | 2.611 | 0.021 | 0.359 | 0.023 | 0.264 | 0 | 0 | 3.282
401391344 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | SINCIK DM-1-11223-DM-353335/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 07:43 | 2024-11-24 07:49 | 0.107 | 0 | 606 | 0 | 6 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 44.078 | 0 | 0.005 | 18.903 | 0.537 | 0 | 0 | 63.523
401391345 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 11572653-2143469-Trafobinatip-()-(2140336/BAZI ISTASYONU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 07:27 | 2024-11-24 10:22 | 2.916 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9165.922 | 0 | 10.705 | 0 | 18.942 | 0.229 | 0 | 0 | 9195.798
401391347 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BAGLICA (GOKCAY KABINI-11191-DM-356015/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 08:14 | 2024-11-24 09:15 | 1.016 | 0 | 123 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49.594 | 0 | 0.069 | 10.502 | 12.557 | 0 | 0 | 72.722
401391348 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11534710-7133-Trafobinatip-()-(101714/HASAN KOY-TADIM-ELENBEY YENI TR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 08:00 | 2024-11-24 08:00 | 0.001 | 0 | 103 | 13 | 16 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.022 | 0 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0 | 0.05
401391348 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TM Fideri | 13094DTM-8314-Trafobinatip-()-(143966/AGLICA)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 08:00 | 2024-11-24 08:47 | 0.783 | 1 | 1569 | 69 | 77 | 5 | 90 | 0 | 0 | 13.904 | 470.459 | 123.998 | 44.282 | 3.987 | 39.698 | 0 | 0 | 696.328
401391348 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11537549-11773-Trafobinatip-()-(100804/IZGIN-GUVERCINLIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 08:47 | 2024-11-24 09:08 | 0.35 | 1 | 929 | 14 | 39 | 3 | 53 | 0 | 0 | 6.362 | 109.875 | 11.4 | 19.091 | 1.089 | 9.153 | 0 | 0 | 156.97
401391348 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TM Fideri | 13094DTM-8314-Trafobinatip-()-(143966/AGLICA)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 09:08 | 2024-11-24 09:22 | 0.233 | 1 | 1569 | 69 | 77 | 5 | 90 | 0 | 0 | 4.403 | 148.917 | 39.361 | 16.257 | 1.239 | 13.316 | 0 | 0 | 223.493
401391349 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | ACIELMA MNB-10019-KOK-355086/ACIELMA ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 06:01 | 2024-11-24 06:05 | 0.07 | 0 | 757 | 3 | 10 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.504 | 0.513 | 0.011 | 0.468 | 0.947 | 0 | 0 | 9.443
401391351 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14520699-4512127-Enhdirek-(64883/HAT6141)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 07:22 | 2024-11-24 08:24 | 1.029 | 1 | 2032 | 13 | 128 | 21 | 84 | 0 | 0 | 0.902 | 802.549 | 101.28 | 7.988 | 126.79 | 54.128 | 0 | 0 | 1093.637
401391352 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | BESENLI MNB-7690-DM-355294/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 07:52 | 2024-11-24 07:53 | 0.006 | 1 | 630 | 1 | 57 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0.072 | 0.777 | 0.012 | 0.016 | 0.006 | 0.032 | 0.912 | 0 | 1.827
401391353 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | DÖRTYOL DM-3533328-DM-3553838/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 06:59 | 2024-11-24 09:13 | 2.241 | 0 | 75 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98.924 | 209.39 | 0 | 6.013 | 0.087 | 0 | 0 | 314.414
401391354 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | MUSTAFA KRAL MBK-3547388-DM-3547636/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 07:58 | 2024-11-24 08:28 | 0.509 | 0 | 702 | 0 | 1 | 1 | 119 | 0 | 0 | 0 | 95.934 | 0 | 0.023 | 10.476 | 79.052 | 0 | 0 | 185.485
401391358 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | YAPALAK MNB-11893-DM-357075/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 08:12 | 2024-11-24 08:13 | 0.011 | 0 | 171 | 14 | 28 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 0.606 | 0.055 | 0.268 | 0.015 | 0 | 0 | 1.762
401391360 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13941340-280-Trafobinatip-()-(664508/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 06:58 | 2024-11-24 08:37 | 1.658 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.842 | 0 | 0.3 | 0 | 1.529 | 0 | 0 | 8.671
401391362 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | HACIBUDAK MNB-2145034-DM-2145047/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 05:57 | 2024-11-24 08:12 | 2.247 | 1 | 366 | 0 | 12 | 3 | 17 | 1 | 0 | 3.869 | 184.972 | 0 | 0.501 | 4.448 | 7.376 | 21.304 | 0 | 222.47
401391362 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11572705-2147887-Trafobinatip-()-(2147985/PAYAMLI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 08:12 | 2024-11-24 08:43 | 0.521 | 1 | 62 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.813 | 10.942 | 0 | 0 | 0.087 | 1.086 | 0 | 0 | 13.928
401391362 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14358607-1178284-Enhdirek-(327531/CAKI HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 08:43 | 2024-11-24 09:15 | 0.525 | 1 | 28 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.912 | 7.846 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 10.848
401391365 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 15731283-364393-Trafo-()-(531134/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 06:38 | 2024-11-24 09:11 | 2.551 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.835 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 0 | 4.509
401391365 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731283-364393-Trafo-()-(4622939/F-4622945/F-4622947/F-4622950/F-531134/F-532024/F-702307/F)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 09:11 | 2024-11-24 09:16 | 0.082 | 0 | 96 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.334 | 0 | 0.066 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 2.536
401391367 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | SAHINTEPE KOYU-HODRI TR-1638-DİREK TİPİ TRAFO-345456/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 08:45 | 2024-11-24 10:13 | 1.47 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.477
401391367 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | SAHINTEPE KOYU-HODRI TR-1638-DİREK TİPİ TRAFO-345456/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 10:13 | 2024-11-24 10:25 | 0.191 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.043 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 3.161
401391371 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11572705-2147887-Trafobinatip-()-(2147985/PAYAMLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 05:29 | 2024-11-24 05:29 | 0.008 | 1 | 62 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.027 | 0.159 | 0 | 0 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0 | 0.194
401391372 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TM Fideri | SARIL PS-7698-TM-353229/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 08:17 | 2024-11-24 08:25 | 0.133 | 16 | 2466 | 79 | 81 | 10 | 80 | 1 | 0 | 16.372 | 257.969 | 27.109 | 1.303 | 7.534 | 21.422 | 5.078 | 0 | 336.787
401391373 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14014454-3070-Trafobinatip-()-(666588/C)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 08:01 | 2024-11-24 08:51 | 0.822 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.814 | 0 | 0.432 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 14.859
401391374 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ULUDERE MNB-2147887-DM-2147891/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 05:53 | 2024-11-24 05:54 | 0.021 | 1 | 62 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.066 | 0.378 | 0 | 0 | 0.002 | 0.015 | 0 | 0 | 0.461
401391377 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14124368-1176980-Enhdirek-(274461/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 07:46 | 2024-11-24 09:30 | 1.736 | 0 | 113 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.408 | 0 | 0 | 2.029 | 1.003 | 0 | 0 | 17.44
401391377 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14124368-1176980-Enhdirek-(274461/KAZANDERE HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 09:30 | 2024-11-24 09:55 | 0.418 | 0 | 335 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.352 | 0 | 0.047 | 1.238 | 2.544 | 0 | 0 | 34.181
401391379 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15731099-365805-Trafo-()-(539494/D-540577/D-543156/D)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 08:56 | 2024-11-24 10:02 | 1.096 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.172 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 3.218
401391381 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14347271-6533-Trafobinatip-()-(654462/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 08:56 | 2024-11-24 10:10 | 1.228 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.309
401391385 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-2680212/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 08:58 | 2024-11-24 09:01 | 0.063 | 0 | 192 | 27 | 12 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4.672 | 9.726 | 1.176 | 1.594 | 0.805 | 0 | 0 | 17.973
401391386 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | OTOAYGAZ BINA-8880-DM-354248/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 08:59 | 2024-11-24 09:04 | 0.086 | 0 | 642 | 0 | 13 | 8 | 298 | 0 | 0 | 0 | 18.264 | 0 | 0.077 | 4.743 | 30.972 | 0 | 0 | 54.056
401391387 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 14525511-3702159-Agdirek-(1429035/C)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 09:06 | 2024-11-24 10:12 | 1.106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333
401391389 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14008551-199-Trafobinatip-()-(661860/G)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 07:12 | 2024-11-24 09:07 | 1.911 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.059 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.065
401391398 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731286-360354-Trafo-()-(4706747/A-4706776/A-4706852/A-731481/A)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 09:10 | 2024-11-24 11:02 | 1.862 | 0 | 80 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.111 | 0 | 0.024 | 0 | 1.002 | 0 | 0 | 22.137
401391399 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BOLGE TRAFIK MOD-8930-KOK-356010/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 09:06 | 2024-11-24 09:11 | 0.083 | 0 | 277 | 11 | 18 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.405 | 1.977 | 1.217 | 0.765 | 0.524 | 0 | 0 | 21.888
401391401 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 13696009-928147-Agdirek-(1437839/B)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 09:07 | 2024-11-24 11:11 | 2.064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348
401391402 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-2680211/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 09:12 | 2024-11-24 09:19 | 0.115 | 0 | 156 | 49 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.723 | 44.459 | 0.48 | 5.59 | 0.212 | 0 | 0 | 54.464
401391405 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14033315-2096-Trafobinatip-()-(587583/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 08:33 | 2024-11-24 09:30 | 0.945 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.658 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 4.162
401391406 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | PINARBASI ADM-7061-DM-352680/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 09:27 | 2024-11-24 09:31 | 0.063 | 14 | 4051 | 80 | 321 | 32 | 217 | 3 | 2 | 17.907 | 89.199 | 13.629 | 12.237 | 44.321 | 9.394 | 2.418 | 0 | 189.105
401391410 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | OTOAYGAZ BINA-8880-DM-354248/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 09:29 | 2024-11-24 09:34 | 0.071 | 0 | 642 | 0 | 13 | 8 | 298 | 0 | 0 | 0 | 15.681 | 0 | 0.068 | 4.051 | 26.861 | 0 | 0 | 46.661
401391412 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 14419263-3635534-Trafobinatip-()-(3636225/A)-(LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 08:57 | 2024-11-24 11:10 | 2.209 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31.805 | 0 | 0 | 0 | 22.034 | 0 | 0 | 53.839
401391413 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | IGDE KOK-2342-DM-353191/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 09:19 | 2024-11-24 09:42 | 0.37 | 1 | 592 | 1 | 102 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0.209 | 123.151 | 0.88 | 18.501 | 6.602 | 12.119 | 0 | 0 | 161.462
401391414 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13960649-2648-Trafobinatip-()-(650635/B)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 07:58 | 2024-11-24 09:16 | 1.306 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.494
401391416 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | BATTAL KOK-12346-DM-353193/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 09:37 | 2024-11-24 09:43 | 0.104 | 0 | 417 | 0 | 3 | 4 | 46 | 3 | 0 | 0 | 11.99 | 0 | 0.497 | 16.219 | 15.767 | 17.359 | 0 | 61.832
401391420 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 15734905-361433-Trafo-()-(387182/)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 09:55 | 2024-11-24 11:33 | 1.64 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.815
401391421 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731283-364393-Trafo-()-(4622939/D-4622945/D-4622947/D-4622950/D-531134/D-532024/D-702307/D)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 09:10 | 2024-11-24 12:35 | 3.416 | 0 | 96 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 94.768 | 0 | 3.126 | 0 | 6.079 | 0 | 0 | 103.973
401391423 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 13974397-3571-Trafobinatip-()-(4405998/-4442379/B-656843/B-656851/B)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 09:55 | 2024-11-24 11:13 | 1.308 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42.757 | 0 | 0 | 0 | 1.571 | 0 | 0 | 44.328
401391424 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14008444-3800-Trafobinatip-()-(574117/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 10:00 | 2024-11-24 11:05 | 1.081 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.954 | 0 | 0 | 0 | 0.909 | 0 | 0 | 3.863
401391429 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14320497-1137773-Enhdirek-(288193/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 10:20 | 2024-11-24 12:14 | 1.9 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.753 | 0 | 0.168 | 0 | 2.076 | 0 | 0 | 12.997
401391429 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14320497-1137773-Enhdirek-(288193/TEROLAR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:14 | 2024-11-24 12:19 | 0.079 | 0 | 81 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.232 | 0 | 0.333 | 0 | 0.702 | 0 | 0 | 4.267
401391430 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15741203-3795-Trafobinatip-()-(560100/C)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 10:20 | 2024-11-24 12:00 | 1.674 | 0 | 21 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.403 | 0 | 5.419 | 0 | 1.499 | 0 | 0 | 19.321
401391431 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | BATTAL KOK-12346-DM-356689/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 10:01 | 2024-11-24 10:01 | 0.003 | 1 | 7393 | 13 | 113 | 3 | 372 | 2 | 0 | 1.784 | 6.489 | 0.35 | 0.28 | 0.525 | 1.947 | 0.139 | 0 | 11.514
401391432 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | DOGANCA YENI TR-5010472-DİREK TİPİ TRAFO-5010500/ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 10:18 | 2024-11-24 11:21 | 1.051 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.067 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 6.24
401391432 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | DOGANCA YENI TR-5010472-DİREK TİPİ TRAFO-5010500/ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 11:21 | 2024-11-24 11:32 | 0.184 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.155 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 4.188
401391434 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | F2 MNB-8525-DM-353674/DOĞAN KASABASI-KIŞLA-KALAYCIK ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 10:12 | 2024-11-24 10:23 | 0.181 | 0 | 595 | 8 | 14 | 4 | 30 | 2 | 0 | 0 | 33.295 | 2.629 | 0.307 | 7.677 | 2.657 | 37.369 | 0 | 83.934
401391435 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 13706780-1007-Trafobinatip-()-(1374184/-2113578/-4616375/E-5040687/-544871/E-545835/E)-(LV-LV-LV-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 10:32 | 2024-11-24 11:08 | 0.6 | 0 | 67 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.435 | 0 | 0.027 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 13.422
401391436 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 14116886-1214984-Ogmusdirek-(685219/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 10:18 | 2024-11-24 10:40 | 0.366 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231
401391436 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 14116886-1214984-Ogmusdirek-(685218/B-685219/B-747527/B)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 10:40 | 2024-11-24 10:43 | 0.052 | 0 | 91 | 0 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.981 | 0 | 0.048 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 1.267
401391438 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TM Fideri | NARLI TM-782-TM-354793/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 10:02 | 2024-11-24 10:10 | 0.133 | 4 | 892 | 94 | 77 | 24 | 53 | 3 | 0 | 3.162 | 96.518 | 35.314 | 3.438 | 53.673 | 14.902 | 101.106 | 0 | 308.113
401391439 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | F8 MNB-6410-DM-353341/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 09:49 | 2024-11-24 09:54 | 0.09 | 1 | 923 | 110 | 87 | 8 | 78 | 3 | 0 | 0.024 | 33.127 | 83.565 | 5.081 | 9.774 | 4.85 | 2.261 | 0 | 138.682
401391440 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Abone Tesisi | 13694944-1023653-Agdirek-(1420190/G)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 10:39 | 2024-11-24 11:37 | 0.969 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.864
401391440 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 13896106-1205610-Ogmusdirek-(1422693/-648857/E-659154/E-680123/E-701194/E-702724/E)-(LV-LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 11:37 | 2024-11-24 11:40 | 0.037 | 0 | 514 | 0 | 8 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 6.343 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 8.083
401391441 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 11571633-3484994-Trafobinatip-()-(3530235/-3536494/-3563957/B-3563961/B-3563962/B-3564208/B-3732175/B-3732202/B-4698223/B-4712647/B-4712688/B)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-SC-SC) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 10:28 | 2024-11-24 11:14 | 0.761 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.673 | 0 | 0.139 | 0 | 7.783 | 0 | 0 | 27.595
401391442 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | OTOAYGAZ BINA-8880-DM-354248/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 09:37 | 2024-11-24 10:11 | 0.564 | 0 | 642 | 0 | 13 | 8 | 298 | 0 | 0 | 0 | 124.261 | 0 | 0.565 | 32.573 | 224.794 | 0 | 0 | 382.193
401391455 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14493158-4831-Trafobinatip-()-(552756/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 11:04 | 2024-11-24 11:35 | 0.523 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.028 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.032
401391457 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 14336520-1185646-Ogmusdirek-(472121/A)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 11:05 | 2024-11-24 13:20 | 2.247 | 0 | 47 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 67.805 | 0 | 0.383 | 0 | 7.403 | 0 | 0 | 75.591
401391460 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 14040964-9069-Trafobinatip-()-(531070/B-531071/B)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 11:14 | 2024-11-24 12:08 | 0.907 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.985 | 0 | 0 | 0 | 0.393 | 0 | 0 | 11.378
401391461 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14041373-3750-Trafobinatip-()-(553087/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 11:15 | 2024-11-24 12:05 | 0.836 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.596 | 0 | 0 | 0 | 0.721 | 0 | 0 | 12.317
401391462 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14520699-4512127-Enhdirek-(64883/HAT6141)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 11:05 | 2024-11-24 11:26 | 0.346 | 1 | 1901 | 13 | 118 | 13 | 80 | 0 | 0 | 0.335 | 271.406 | 37.2 | 4.049 | 32.226 | 24.026 | 0 | 0 | 369.242
401391463 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 13096PTM-7061-Trafobinatip-()-(86445/GOZ HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 10:05 | 2024-11-24 10:56 | 0.853 | 3 | 15469 | 1 | 95 | 27 | 2096 | 3 | 5 | 306.848 | 3794.472 | 0.051 | 34.778 | 387.931 | 2616.089 | 155.203 | 35.146 | 7330.518
401391470 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 12195360-1582551-Agpanobox-(5016302/)-(S_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 11:23 | 2024-11-24 11:57 | 0.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401391476 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13844158-4631-Trafobinatip-()-(683234/G)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 11:31 | 2024-11-24 12:53 | 1.364 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.858
401391478 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | GUZELSU AS.CIMIK MEZRASI TR1-2952-DİREK TİPİ TRAFO-337717/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 11:35 | 2024-11-24 12:39 | 1.068 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.805
401391478 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | GUZELSU AS.CIMIK MEZRASI TR1-2952-DİREK TİPİ TRAFO-337717/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:39 | 2024-11-24 12:49 | 0.173 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 1.089
401391479 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 13824712-8081-Trafobinatip-()-(1387735/-612162/E-615357/E-615360/E-616049/E)-(LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 11:35 | 2024-11-24 13:25 | 1.829 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 235.003 | 0 | 0 | 0 | 48.119 | 0 | 0 | 283.122
401391480 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14575859-4995907-Trafobinatip-()-(4997923/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 11:37 | 2024-11-24 14:30 | 2.887 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.294
401391484 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13752657-45-Trafobinatip-()-(649247/G)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 09:19 | 2024-11-24 11:44 | 2.418 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.816
401391486 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13762842-1216954-Ogmusdirek-(1392969/-1392970/-1559920/-1559921/-522408/G-522815/G-547853/G-620969/G-708829/G)-(LV-LV-LV-LV-LV-SC-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 11:39 | 2024-11-24 12:20 | 0.691 | 0 | 165 | 0 | 7 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82.9 | 0 | 0.073 | 0 | 105.305 | 0 | 0 | 188.278
401391488 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 15734788-366316-Trafo-()-(383985/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 11:53 | 2024-11-24 12:37 | 0.739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 1.408 | 0 | 0 | 1.619
401391488 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 15734788-366316-Trafo-()-(383985/C)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:37 | 2024-11-24 12:43 | 0.109 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.166 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 1.384
401391491 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 14359754-1042506-Agdirek-(1553826/F)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 11:55 | 2024-11-24 13:08 | 1.211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057
401391493 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15730849-365429-Trafo-()-(509478/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 11:54 | 2024-11-24 12:37 | 0.718 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194
401391495 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15729432-367099-Trafo-()-(2088288/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:01 | 2024-11-24 13:55 | 1.895 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 1.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.403
401391498 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14069349-2441-Trafobinatip-()-(488134/A)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:04 | 2024-11-25 21:20 | 33.265 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.792 | 0 | 0 | 0 | 28.94 | 0 | 0 | 44.732
401391502 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | ONEVLER MNB-2834-DM-353756/0 | KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 11:33 | 2024-11-24 13:51 | 2.294 | 6 | 1111 | 1 | 31 | 16 | 40 | 0 | 0 | 42.784 | 1480.139 | 0.279 | 11.789 | 117.71 | 153.097 | 0 | 0 | 1805.798
401391503 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14532318-4634618-Trafobinatip-()-(4622098/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 09:41 | 2024-11-24 11:15 | 1.563 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345
401391504 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13734949-8596-Trafobinatip-()-(691101/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:14 | 2024-11-26 01:12 | 36.961 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.242
401391510 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14538600-4944542-Trafobinatip-()-(4944688/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:25 | 2024-11-25 22:50 | 34.42 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.697 | 0 | 39.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.216
401391512 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 14343899-4718-Trafobinatip-()-(3497699/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:28 | 2024-11-24 12:53 | 0.418 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.958 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | 3.668
401391515 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | HASANCIK KOK-6702-DM-353608/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 11:34 | 2024-11-24 17:55 | 6.352 | 0 | 181 | 31 | 58 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2271.848 | 498.437 | 67.766 | 47.203 | 16.887 | 0 | 0 | 2902.141
401391516 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 14373897-3328877-Trafobinatip-()-(1549710/-3329357/A-3329368/A-3329458/A-3508251/-4499645/A)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:37 | 2024-11-24 14:43 | 2.093 | 0 | 79 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 65.252 | 0 | 1.291 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 66.822
401391517 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13711012-8495-Trafobinatip-()-(604068/E)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:38 | 2024-11-24 13:35 | 0.949 | 0 | 62 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.386 | 0 | 0.945 | 0 | 1.876 | 0 | 0 | 24.207
401391518 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ARAPLI SELIMIYE MONOBLOK-8518-DM-355382/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:38 | 2024-11-24 13:22 | 0.733 | 0 | 242 | 0 | 16 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 123.136 | 0 | 4.286 | 1.688 | 7.09 | 0 | 0 | 136.2
401391519 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | KAHTA DM_04-TR9-1221-DM-353820/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:35 | 2024-11-24 15:21 | 2.776 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 230.179 | 0 | 0 | 0 | 218.776 | 0 | 0 | 448.955
401391521 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TILEYLI DM-8831-DM-355952/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 11:44 | 2024-11-24 15:18 | 3.57 | 3 | 474 | 107 | 5 | 3 | 27 | 0 | 0 | 72.852 | 604.567 | 2444.111 | 0.378 | 13.708 | 57.826 | 0 | 0 | 3193.442
401391523 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11534692-6713-Trafobinatip-()-(145699/OSMANBEY FIDERI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:42 | 2024-11-24 16:30 | 3.805 | 2 | 1011 | 7 | 39 | 2 | 56 | 0 | 1 | 419.199 | 1039.55 | 372.391 | 51.419 | 70.062 | 122.667 | 0 | 0 | 2075.288
401391524 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BAYDEMIRLI-8390-DM-354556/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:41 | 2024-11-24 14:15 | 1.567 | 0 | 206 | 0 | 10 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 69.282 | 0 | 0.951 | 0.155 | 2.96 | 0 | 0 | 73.348
401391526 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ILICA KOK-3748-DM-353355/BESEN MNB CIKISI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:43 | 2024-11-24 14:15 | 1.523 | 2 | 821 | 0 | 30 | 6 | 45 | 2 | 0 | 8.963 | 196.889 | 0 | 0.67 | 15.771 | 20.76 | 9.918 | 0 | 252.971
401391528 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 14551159-4724055-Trafobinatip-()-(4725583/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:01 | 2024-11-24 13:50 | 1.806 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.088
401391529 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15729356-360098-Trafo-()-(558264/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:46 | 2024-11-24 15:35 | 2.821 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 1.593 | 0 | 0 | 2.328
401391530 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Abone Tesisi | 15736437-367838-Trafo-()-(1247733/)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 14:10 | 2024-11-24 14:31 | 0.344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
401391531 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | NATO MNB-10098-DM-353890/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:47 | 2024-11-24 12:47 | 0.006 | 3 | 698 | 49 | 64 | 3 | 29 | 2 | 0 | 0.104 | 1.723 | 1.105 | 0.391 | 0.284 | 0.044 | 0.897 | 0 | 4.548
401391532 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14450797-1200830-Ogmusdirek-(657365/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:48 | 2024-11-24 14:09 | 1.349 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031
401391534 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | TEVEKKELLI MNB-10166-DM-354998/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:48 | 2024-11-24 12:48 | 0.006 | 3 | 412 | 50 | 44 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0.198 | 1.629 | 0.959 | 0.463 | 0 | 0.087 | 0 | 0.482 | 3.818
401391542 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14522231-3685269-Trafobinatip-()-(3685331/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:43 | 2024-11-24 13:40 | 0.95 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.148 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.512
401391545 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15730485-358202-Trafo-()-(578738/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:00 | 2024-11-24 14:23 | 1.386 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.738
401391546 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14472913-4562074-Trafobinatip-()-(4562510/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:53 | 2024-11-24 17:02 | 4.144 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.824 | 0 | 11.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.489
401391547 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15788230-2124-Trafobinatip-()-(596716/A)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:01 | 2024-11-24 15:30 | 2.478 | 0 | 63 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 115.708 | 0 | 166.995 | 0 | 23.838 | 0 | 0 | 306.541
401391548 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13992436-858-Trafobinatip-()-(565825/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:02 | 2024-11-24 15:10 | 2.133 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.112 | 0 | 0 | 0 | 28.076 | 0 | 0 | 49.188
401391549 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15731191-358187-Trafo-()-(498245/A-498252/A-501981/A)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:55 | 2024-11-24 13:21 | 0.436 | 0 | 408 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 42.561 | 0 | 0.05 | 0 | 12.923 | 0 | 0 | 55.534
401391552 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | HAVSA KOK-8050-DM-353908/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 09:10 | 2024-11-24 09:29 | 0.314 | 0 | 5003 | 3 | 54 | 16 | 563 | 6 | 3 | 0 | 484.974 | 1.046 | 2.611 | 170.347 | 168.465 | 69.759 | 7.337 | 904.539
401391553 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | GEBEN MNB-8393-DM-352877/0 | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:08 | 2024-11-24 17:45 | 4.625 | 0 | 537 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 565.816 | 0 | 1.748 | 0 | 85.354 | 0 | 0 | 652.918
401391555 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | KESIKLI BAGLARBASI KOK-8399-DM-353262/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:58 | 2024-11-24 13:06 | 0.124 | 3 | 1100 | 9 | 140 | 1 | 71 | 0 | 1 | 5.409 | 57.681 | 1.748 | 1.818 | 0.226 | 11.291 | 0 | 0 | 78.173
401391556 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM-9-4594331-DM-4630170/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:06 | 2024-11-24 13:38 | 0.531 | 13 | 5621 | 98 | 176 | 55 | 556 | 10 | 0 | 139.956 | 1431.121 | 208.882 | 31.466 | 732.772 | 282.209 | 207.103 | 0 | 3033.509
401391557 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | SARIERIK MNB-5847-KOK-3285848/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:12 | 2024-11-24 13:12 | 0.006 | 3 | 112 | 20 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.021 | 0.486 | 0.792 | 0.026 | 0.254 | 0.012 | 0 | 0 | 1.591
401391558 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14547418-4708355-Trafobinatip-()-(4708413/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:12 | 2024-11-24 22:30 | 9.298 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.679
401391562 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 13780411-806-Trafobinatip-()-(506461/F)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:17 | 2024-11-24 22:41 | 9.407 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.72
401391564 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11537465-3748-Trafobinatip-()-(549704/E)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:16 | 2024-11-24 15:30 | 2.233 | 0 | 128 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36.641 | 0 | 0.359 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 37.35
401391565 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | COKYASAR-6700-DM-352983/0 | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:14 | 2024-11-24 17:15 | 4.009 | 2 | 660 | 21 | 121 | 1 | 30 | 0 | 0 | 133.657 | 1751.066 | 721.326 | 243.657 | 107.07 | 63.489 | 0 | 0 | 3020.265
401391565 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13690982-1210608-Ogmusdirek-(556202/E)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 17:15 | 2024-11-24 21:30 | 4.255 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.207 | 0 | 3.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.937
401391568 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | HAVSA KOK-8050-DM-2683404/0 | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 10:04 | 2024-11-24 12:08 | 2.061 | 4 | 1319 | 0 | 93 | 3 | 71 | 2 | 1 | 395.27 | 731.47 | 0 | 95.676 | 36.212 | 156.225 | 45.678 | 22.381 | 1482.912
401391570 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | IPEKLI DM-5018732-DM-5018735/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:06 | 2024-11-24 13:41 | 0.585 | 6 | 608 | 16 | 42 | 7 | 36 | 0 | 0 | 73.56 | 378.867 | 59.091 | 1.371 | 61.419 | 38.693 | 0 | 0 | 613.001
401391573 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | SEKEROBA TURGUT REIS KOK-696-DM-353073/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:07 | 2024-11-24 13:08 | 0.008 | 2 | 103 | 14 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.627 | 0.754 | 0.41 | 0.052 | 0.571 | 0.065 | 0 | 0 | 2.479
401391574 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | SARIERIK MNB-5847-KOK-3285848/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:20 | 2024-11-24 13:20 | 0.006 | 3 | 112 | 20 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.021 | 0.486 | 0.792 | 0.026 | 0.254 | 0.012 | 0 | 0 | 1.591
401391575 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | ABBASLAR MNB-12468-DM-356445/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:19 | 2024-11-24 13:20 | 0.006 | 1 | 348 | 13 | 15 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.023 | 1.032 | 0.352 | 0.013 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 1.47
401391577 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | TEVFIK KISKAC TR-12741-DİREK TİPİ TRAFO-341158/0 | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:05 | 2024-11-24 18:59 | 5.899 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48
401391579 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | KUMARLI MNB-11782-DM-356462/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:23 | 2024-11-24 13:24 | 0.013 | 2 | 858 | 2 | 38 | 4 | 24 | 1 | 1 | 0.083 | 4.966 | 0.012 | 0.072 | 0.088 | 1.008 | 0.014 | 0.24 | 6.483
401391580 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | KOPRUAGZI KOK-11155-DM-356076/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:33 | 2024-11-24 12:33 | 0.006 | 3 | 538 | 45 | 95 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0.216 | 4.728 | 0.647 | 3.272 | 0.143 | 0.251 | 0 | 0 | 9.257
401391581 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | ANDIRIN DM-11523-DM-356229/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:23 | 2024-11-24 14:02 | 0.64 | 4 | 2927 | 1 | 53 | 11 | 96 | 0 | 6 | 31.207 | 714.784 | 0.17 | 5.402 | 46.845 | 87.182 | 0 | 66.4 | 951.99
401391582 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15740180-363884-Trafo-()-(1384772/-1502212/-1559797/-609089/E-609422/E-609424/E-609428/E)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC-SC) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:26 | 2024-11-24 14:51 | 1.409 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 217.169 | 0 | 0 | 0 | 10.418 | 0 | 0 | 227.587
401391585 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | ORTA KOY YENI MNB-8740-DM-353610/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:03 | 2024-11-24 13:03 | 0.008 | 0 | 962 | 21 | 45 | 6 | 27 | 3 | 0 | 0 | 5.373 | 0.3 | 0.085 | 0.509 | 0.214 | 3.614 | 0 | 10.095
401391586 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 24357851-11907-Trafobinatip-()-(1558239/-3657789/D-723939/D-723940/D-723941/D-723942/D)-(LV-LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:32 | 2024-11-24 14:40 | 1.139 | 0 | 75 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.845 | 0 | 0.228 | 0 | 4.272 | 0 | 0 | 38.345
401391588 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | ERIKLI KABINI-3588026-DM-3588122/ | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:37 | 2024-11-24 13:37 | 0.008 | 12 | 1220 | 5 | 73 | 12 | 51 | 1 | 0 | 0.203 | 4.265 | 0.07 | 0.144 | 0.642 | 0.288 | 0.132 | 0 | 5.744
401391591 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | KESIKLI BAGLARBASI KOK-8399-DM-353262/0 | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:08 | 2024-11-24 17:30 | 4.372 | 3 | 1100 | 9 | 140 | 1 | 71 | 0 | 1 | 194.546 | 2117.396 | 66.909 | 66.377 | 8.445 | 414.629 | 0 | 0 | 2868.302
401391593 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15730849-365429-Trafo-()-(509478/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:33 | 2024-11-24 19:10 | 5.62 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714
401391594 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | SARIERIK MNB-5847-KOK-3285848/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:31 | 2024-11-24 13:32 | 0.006 | 3 | 112 | 20 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.021 | 0.486 | 0.792 | 0.026 | 0.254 | 0.012 | 0 | 0 | 1.591
401391595 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | SUCATI MONOBLOK YENİ-2151832-DM-2152042/ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:36 | 2024-11-24 13:45 | 0.156 | 1 | 222 | 1 | 20 | 7 | 33 | 0 | 0 | 1.178 | 15.919 | 2.287 | 1.313 | 2.044 | 10.117 | 0 | 0 | 32.858
401391597 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 13783706-3933-Trafobinatip-()-(529886/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:36 | 2024-11-24 14:02 | 0.444 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.854
401391598 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | ALIDAM KOYU TR 1-3099-DİREK TİPİ TRAFO-338681/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:46 | 2024-11-24 15:02 | 1.267 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.284 | 0 | 0 | 0 | 1.479 | 0 | 0 | 4.763
401391598 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | ALIDAM KOYU TR 1-3099-DİREK TİPİ TRAFO-338681/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:02 | 2024-11-24 15:14 | 0.19 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.893 | 0 | 0 | 0 | 1.443 | 0 | 0 | 9.336
401391599 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | YAYLAKONAK CAT MAH. TR-3 (KIRMIZIDERE-8752-DİREK TİPİ TRAFO-334546/0 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:38 | 2024-11-24 17:27 | 4.819 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.671
401391599 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | YAYLAKONAK CAT MAH. TR-3 (KIRMIZIDERE-8752-DİREK TİPİ TRAFO-334546/0 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 17:27 | 2024-11-24 17:39 | 0.203 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.363
401391600 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | COMAK MNB-11875-DM-2674340/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:51 | 2024-11-24 13:52 | 0.017 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.187
401391601 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 14154034-1032542-Agdirek-(1542212/D)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:56 | 2024-11-24 15:00 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401391602 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | ANDIRIN DM-11523-DM-356229/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:47 | 2024-11-24 14:02 | 0.242 | 4 | 2973 | 1 | 52 | 11 | 99 | 0 | 6 | 12.236 | 284.304 | 0.067 | 2.113 | 18.272 | 35.181 | 0 | 28.649 | 380.822
401391604 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KANDIL MNB-6460-DM-354090/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:57 | 2024-11-24 19:40 | 5.719 | 1 | 473 | 0 | 124 | 0 | 18 | 0 | 1 | 5.095 | 2276.173 | 0 | 689.972 | 0 | 81.827 | 0 | 33.421 | 3086.488
401391605 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11537244-3835-Trafobinatip-()-(562316/I)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 14:01 | 2024-11-25 04:00 | 13.978 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 421.473 | 0 | 0 | 0 | 166.811 | 0 | 0 | 588.284
401391606 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESNI DM-8953-DM-355241/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:57 | 2024-11-24 14:19 | 0.366 | 1 | 3401 | 4 | 294 | 17 | 298 | 0 | 0 | 41.834 | 525.368 | 1.54 | 8.646 | 76.118 | 162.577 | 0 | 0 | 816.083
401391608 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14026756-4399-Trafobinatip-()-(600127/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 14:01 | 2024-11-25 00:55 | 10.897 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 480.531 | 0 | 0 | 0 | 11.924 | 0 | 0 | 492.455
401391609 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13699083-2762-Trafobinatip-()-(1482941/-3688385/-566187/-566837/)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 14:02 | 2024-11-25 10:00 | 19.969 | 0 | 82 | 0 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1498.537 | 0 | 605.757 | 0 | 39.237 | 0 | 0 | 2143.531
401391611 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 11539894-6999-Trafobinatip-()-(370358/A-370359/A-370360/A-370361/A)-(LV-LV-LV-LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:52 | 2024-11-24 14:51 | 0.984 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 79.644 | 0 | 0 | 0 | 13.154 | 0 | 0 | 92.798
401391619 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13717740-8515-Trafobinatip-()-(513555/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 14:06 | 2024-11-25 12:00 | 21.902 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.099
401391622 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | CIGLI MONOBLOK-8407-DM-353035/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:22 | 2024-11-24 14:12 | 0.826 | 0 | 254 | 14 | 17 | 5 | 25 | 3 | 1 | 0 | 104.79 | 32.865 | 3.463 | 79.299 | 82.597 | 79.63 | 0.977 | 383.621
401391623 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15782936-3742702-Trafo-()-(3743012/B-3743022/B-3743060/B-3743117/B)-(LV-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:39 | 2024-11-24 15:42 | 2.047 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.776
401391625 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | DSI YESILOVA YENI MNB-2166298-TRAFO BİNASI-2166449/ | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:39 | 2024-11-24 20:14 | 0.593 | 1 | 1576 | 0 | 19 | 3 | 69 | 0 | 1 | 5.993 | 420.868 | 0 | 3.016 | 7.947 | 11.31 | 0 | 0.743 | 449.877
401391627 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | TR-52211-367041-Trafo-()-(393233/E)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:06 | 2024-11-24 15:13 | 0.103 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.371 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.372
401391630 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13762681-2750-Trafobinatip-()-(609416/A)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:56 | 2024-11-24 17:55 | 3.979 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 51.387 | 0 | 0 | 0 | 20.069 | 0 | 0 | 71.456
401391631 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | HALBUR YENI MBK-2138993-DM-2138998/ALTINYAYLA ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 14:06 | 2024-11-24 16:03 | 1.946 | 0 | 516 | 0 | 12 | 2 | 26 | 0 | 1 | 0 | 123.267 | 0 | 1.532 | 23.345 | 30.463 | 0 | 0.143 | 178.75
401391634 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | ANDIRIN DM-11523-DM-356253/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 14:12 | 2024-11-24 14:12 | 0.006 | 2 | 778 | 0 | 25 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0.048 | 1.32 | 0 | 0.004 | 0.032 | 0.141 | 0 | 0 | 1.545
401391635 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 7C1-8509-DM-357296/KAPASİTÖR ÇIKIŞI | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 14:18 | 2024-11-24 18:02 | 3.733 | 0 | 3407 | 0 | 7 | 2 | 185 | 0 | 2 | 0 | 2925.436 | 0 | 3.353 | 182.023 | 378.411 | 0 | 28.509 | 3517.732
401391636 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | TEVEKKELLI MNB-10166-DM-354998/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 14:25 | 2024-11-24 14:25 | 0.006 | 3 | 412 | 50 | 44 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0.187 | 1.526 | 0.967 | 0.363 | 0 | 0.087 | 0 | 0.455 | 3.585
401391637 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM06ATR03-2190732-DM-2190749/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 14:20 | 2024-11-24 14:59 | 0.65 | 0 | 251 | 8 | 11 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 117.881 | 5.844 | 2.423 | 557.002 | 22.847 | 0 | 0 | 705.997
401391639 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15729420-367065-Trafo-()-(480487/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 14:34 | 2024-11-24 20:07 | 5.555 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.499
401391641 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11537196-4021-Trafobinatip-()-(4548761/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 14:36 | 2024-11-25 01:15 | 10.655 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96.09 | 0 | 0 | 0 | 1.217 | 0 | 0 | 97.307
401391642 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | HAVSA KOK-8050-DM-2683404/0 | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 09:13 | 2024-11-24 09:30 | 0.288 | 4 | 1318 | 0 | 93 | 3 | 71 | 2 | 1 | 57.163 | 105.655 | 0 | 11.482 | 5.243 | 20.065 | 6.679 | 3.273 | 209.56
401391642 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TM Fideri | 13094DTM-8314-Trafobinatip-()-(53712/AFSIN)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 09:30 | 2024-11-24 09:50 | 0.333 | 5 | 12169 | 3 | 156 | 21 | 1927 | 9 | 6 | 79 | 1209.242 | 1.109 | 17.648 | 193.87 | 636.554 | 90.438 | 12.127 | 2239.988
401391642 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11537543-8050-Trafobinatip-()-(82148/ALPASLAN MAHALLESI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 09:50 | 2024-11-24 09:57 | 0.11 | 4 | 1314 | 0 | 88 | 3 | 71 | 2 | 1 | 21.864 | 40.107 | 0 | 3.335 | 2.006 | 7.681 | 2.555 | 1.252 | 78.8
401391642 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11537543-8050-Trafobinatip-()-(145227/KARSIYAKA HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 09:50 | 2024-11-24 10:25 | 0.576 | 0 | 5006 | 3 | 54 | 16 | 563 | 6 | 3 | 0 | 880.127 | 1.995 | 5.137 | 347.449 | 323.63 | 109.334 | 13.889 | 1681.561
401391643 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11573059-3733387-Trafobinatip-()-(3733513/E)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 14:07 | 2024-11-25 16:37 | 26.507 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1108.059 | 0 | 0 | 0 | 718.984 | 0 | 0 | 1827.043
401391645 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11537226-5377-Trafobinatip-()-(557055/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 14:33 | 2024-11-24 19:11 | 4.644 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41.064 | 0 | 0 | 0 | 0.887 | 0 | 0 | 41.951
401391646 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 13702658-5954-Trafobinatip-()-(3500107/-3500135/-4614177/F-4687361/F-4687365/F-721810/F-723567/F)-(LV-LV-LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 14:26 | 2024-11-24 20:40 | 6.238 | 0 | 75 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 152.605 | 0 | 3.574 | 0 | 5.499 | 0 | 0 | 161.678
401391647 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15789171-3703081-Trafo-()-(3703312/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 14:10 | 2024-11-24 15:50 | 1.661 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.261 | 0 | 2.927 | 0 | 1.432 | 0 | 0 | 26.62
401391650 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | ALTINBAG YAYLA TR-4711-DİREK TİPİ TRAFO-337925/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:52 | 2024-11-24 15:34 | 1.703 | 0 | 157 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.275 | 0 | 0.639 | 0 | 1.585 | 0 | 0 | 19.499
401391650 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | ALTINBAG YAYLA TR-4711-DİREK TİPİ TRAFO-337925/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:34 | 2024-11-24 15:41 | 0.124 | 0 | 230 | 0 | 19 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.656 | 0 | 0.177 | 0 | 0.705 | 0 | 0 | 5.538
401391651 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11538465-6559-Trafobinatip-()-(607821/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 14:53 | 2024-11-25 22:10 | 31.291 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 750.821 | 0 | 0.121 | 0 | 22.275 | 0 | 0 | 773.217
401391653 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BAYDEMIRLI-8390-DM-354556/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 14:27 | 2024-11-24 18:04 | 3.616 | 0 | 206 | 0 | 10 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 310.419 | 0 | 3.567 | 0.751 | 13.726 | 0 | 0 | 328.463
401391654 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | AVSAR MONOBLOK-5406-DM-353212/0 | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 14:27 | 2024-11-24 21:20 | 6.879 | 0 | 69 | 16 | 12 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 139.189 | 280.191 | 32.259 | 343.157 | 91.029 | 0 | 0 | 885.825
401391655 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ILICA KOK-3748-DM-353352/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 14:49 | 2024-11-24 17:04 | 2.259 | 0 | 462 | 0 | 16 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 230.606 | 0 | 1.785 | 5.068 | 17.762 | 0 | 0 | 255.221
401391656 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ILICA KOK-3748-DM-353355/BESEN MNB CIKISI | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 14:16 | 2024-11-25 12:59 | 22.723 | 2 | 838 | 0 | 30 | 6 | 46 | 2 | 0 | 371.749 | 8012.113 | 0 | 24.843 | 767.38 | 911.342 | 512.673 | 0 | 10600.1
401391656 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13883998-1158365-Enhdirek-(70594/BARAJ HATTI CIKISI)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 12:59 | 2024-11-25 22:00 | 9.017 | 2 | 781 | 0 | 28 | 5 | 45 | 1 | 0 | 130.078 | 2773.587 | 0 | 10.546 | 312.34 | 396.126 | 161.128 | 0 | 3783.805
401391656 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ILICA KOK-3748-DM-353355/BESEN MNB CIKISI | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 22:00 | 2024-11-25 23:49 | 1.81 | 2 | 838 | 0 | 30 | 6 | 46 | 2 | 0 | 30.327 | 563.489 | 0 | 1.715 | 55.997 | 63.95 | 30.388 | 0 | 745.866
401391657 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11537493-8407-Trafobinatip-()-(3645337/COK YASAR RING)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:21 | 2024-11-24 14:07 | 0.774 | 16 | 6458 | 136 | 369 | 26 | 283 | 4 | 5 | 2029.32 | 2328.753 | 469.282 | 158.205 | 312.704 | 411.654 | 122.644 | 80.584 | 5913.146
401391658 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11537224-4020-Trafobinatip-()-(570956/A)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 14:56 | 2024-11-25 11:05 | 20.157 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 154.156 | 0 | 0 | 0 | 276.904 | 0 | 0 | 431.06
401391660 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15788561-4708357-Trafo-()-(4708413/A-4708440/A-4708462/A)-(LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:15 | 2024-11-24 20:40 | 5.415 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.611
401391661 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13953875-1081-Trafobinatip-()-(705174/G)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:17 | 2024-11-24 18:15 | 2.971 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.55
401391662 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15728957-361337-Trafo-()-(402655/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:48 | 2024-11-24 16:25 | 3.62 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.271
401391663 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | TR4 GUZELBEYLI YENI TR-10739-DİREK TİPİ TRAFO-335818/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 14:08 | 2024-11-24 17:34 | 3.434 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48.887 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 49.069
401391663 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | TR4 GUZELBEYLI YENI TR-10739-DİREK TİPİ TRAFO-335818/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 17:34 | 2024-11-24 17:39 | 0.095 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.287 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 2.295
401391664 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | IPEKLI DM-5018732-DM-5018735/ | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:56 | 2024-11-24 20:32 | 0.597 | 6 | 608 | 16 | 42 | 7 | 36 | 0 | 0 | 74.437 | 396.874 | 58.755 | 1.076 | 46.32 | 34.182 | 0 | 0 | 611.644
401391666 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | GAZILER MNB-3165-KOK-353408/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 10:58 | 2024-11-24 11:06 | 0.141 | 0 | 382 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.169 | 0 | 0.095 | 0 | 1.389 | 0 | 0 | 19.653
401391667 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ONSEN KOK-11029-DM-355391/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:15 | 2024-11-24 15:45 | 0.504 | 4 | 1434 | 18 | 83 | 13 | 141 | 1 | 0 | 88.546 | 294.611 | 23.193 | 84.226 | 116.56 | 52.418 | 40.025 | 0 | 699.579
401391669 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Direği | 14034594-1009712-Agdirek-(622185/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:49 | 2024-11-24 15:00 | 1.178 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134
401391669 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | SDK Çıkışı | 12258725-2157024-Agpanobox-(2158426/C)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:00 | 2024-11-24 15:30 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.317
401391671 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 9D1 -4646-IM-354624/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:22 | 2024-11-24 18:45 | 3.391 | 0 | 4214 | 0 | 0 | 1 | 254 | 0 | 0 | 0 | 5451.596 | 0 | 0 | 48.899 | 1312.153 | 0 | 0 | 6812.648
401391672 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | KOPRUAGZI KOK-11155-DM-356076/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:34 | 2024-11-24 15:40 | 0.106 | 3 | 538 | 45 | 95 | 3 | 24 | 0 | 0 | 3.985 | 86.688 | 12.251 | 46.395 | 2.865 | 4.714 | 0 | 0 | 156.898
401391674 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13762842-1216954-Ogmusdirek-(522815/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:36 | 2024-11-24 14:25 | 1.819 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.542 | 0 | 0 | 0 | 0.706 | 0 | 0 | 3.248
401391675 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13923389-433-Trafobinatip-()-(596130/E)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:38 | 2024-11-25 23:25 | 31.781 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 136.516 | 0 | 0 | 0 | 679.048 | 0 | 0 | 815.564
401391680 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESNI DM-8953-DM-353858/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:56 | 2024-11-24 16:21 | 0.428 | 1 | 1584 | 0 | 7 | 8 | 725 | 0 | 2 | 50.824 | 258.427 | 0 | 0.113 | 137.132 | 258.021 | 0 | 4.342 | 708.859
401391681 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 13690107-1185684-Ogmusdirek-(377436/C)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:57 | 2024-11-24 18:02 | 2.096 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.439 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 16.685
401391682 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13759280-178-Trafobinatip-()-(610510/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:55 | 2024-11-24 18:41 | 2.768 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.619 | 0 | 0 | 0 | 1.563 | 0 | 0 | 42.182
401391683 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | SUCATI MONOBLOK YENİ-2151832-DM-2151843/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:57 | 2024-11-24 16:47 | 0.839 | 2 | 2698 | 3 | 226 | 12 | 241 | 2 | 0 | 97.978 | 1231.732 | 2.211 | 11.94 | 205.328 | 284.569 | 287.683 | 0 | 2121.441
401391683 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11571083-11566-Trafobinatip-()-(305256/TEKIR YESILGOZ CIKISI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:47 | 2024-11-25 12:30 | 19.715 | 0 | 859 | 1 | 96 | 2 | 140 | 1 | 0 | 0 | 7284.653 | 8.999 | 128.058 | 141.833 | 5150.286 | 7322.199 | 0 | 20036.028
401391689 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | YESILYORE KOK-5061-DM-353015/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:53 | 2024-11-24 15:53 | 0.006 | 2 | 807 | 2 | 190 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0.185 | 3.78 | 0.017 | 0.623 | 0.047 | 0.174 | 0.02 | 0 | 4.846
401391691 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | YESILYORE KOK-5061-DM-353018/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:03 | 2024-11-24 16:03 | 0.006 | 1 | 1815 | 0 | 118 | 2 | 89 | 0 | 1 | 0.093 | 12.58 | 0 | 0.786 | 0.149 | 1.199 | 0 | 0.055 | 14.862
401391692 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | YESILYORE KOK-5061-DM-353015/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:05 | 2024-11-24 16:05 | 0.006 | 2 | 807 | 2 | 190 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0.188 | 3.852 | 0.017 | 0.633 | 0.048 | 0.175 | 0.013 | 0 | 4.926
401391694 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 15742319-363185-Trafo-()-(386645/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:18 | 2024-11-24 16:56 | 1.626 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.223 | 0 | 0.185 | 0 | 2.421 | 0 | 0 | 9.829
401391695 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13983773-1202669-Ogmusdirek-(556792/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:51 | 2024-11-24 15:01 | 2.166 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.665 | 0 | 2.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.131
401391697 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESYOL KOK -8950-KOK-356043/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 14:08 | 2024-11-24 17:17 | 3.148 | 1 | 101 | 17 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 21.104 | 290.338 | 172.266 | 14.213 | 20.16 | 10.695 | 0 | 0 | 528.776
401391699 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | YESILYORE KOK-5061-DM-353015/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:23 | 2024-11-24 16:24 | 0.006 | 2 | 807 | 2 | 190 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0.188 | 3.853 | 0.017 | 0.633 | 0.048 | 0.175 | 0.013 | 0 | 4.927
401391701 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESNİ KAYAARDI TOKI TR-1-3690065-TRAFO BİNASI-3690419/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:28 | 2024-11-24 18:27 | 1.987 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 57.595 | 0 | 0 | 0 | 13.298 | 0 | 0 | 70.893
401391703 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15731208-365951-Trafo-()-(492627/F-495488/F-495489/F-500349/F)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 14:07 | 2024-11-24 17:26 | 3.323 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.345
401391705 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | ORTANCA KOYU TR3-1660-DİREK TİPİ TRAFO-348738/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:34 | 2024-11-24 17:00 | 0.437 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.261 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.543
401391705 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | ORTANCA KOYU TR3-1660-DİREK TİPİ TRAFO-348738/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 17:00 | 2024-11-24 17:08 | 0.132 | 0 | 79 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.293 | 0 | 0.199 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 4.537
401391706 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 13896244-530-Trafobinatip-()-(621420/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 14:04 | 2024-11-24 16:20 | 2.267 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.486
401391708 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15731243-366269-Trafo-()-(494011/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:33 | 2024-11-24 22:34 | 7.017 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.973
401391710 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13955115-5052-Trafobinatip-()-(565473/F)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:12 | 2024-11-25 14:00 | 21.795 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 413.892 | 0 | 0 | 0 | 81.939 | 0 | 0 | 495.831
401391711 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Abone Tesisi | 15786984-2627404-Trafo-()-(2629835/)-(S_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:44 | 2024-11-24 17:42 | 0.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08
401391712 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | LIDER TOPTAN MNB-8001-DM-3506998/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:21 | 2024-11-24 16:26 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.655 | 0.016 | 36.085 | 0 | 38.756
401391713 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15731259-365680-Trafo-()-(494431/2464331)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:56 | 2024-11-24 17:16 | 1.339 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261
401391716 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | KALE HONBUR MNB-9610-DM-354052/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:22 | 2024-11-24 16:23 | 0.006 | 0 | 256 | 0 | 65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.491 | 0 | 0.012 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0.567
401391717 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | GAFFARLI MONOBLOK-2707-DM-352793/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:15 | 2024-11-24 17:09 | 0.899 | 1 | 2736 | 4 | 621 | 5 | 89 | 0 | 1 | 35.383 | 2433.903 | 5.661 | 609.781 | 72.051 | 242.71 | 0 | 125.8 | 3525.289
401391718 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | YESILYORE KOK-5061-DM-353015/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:39 | 2024-11-24 16:39 | 0.006 | 2 | 807 | 2 | 190 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0.188 | 3.853 | 0.017 | 0.633 | 0.048 | 0.175 | 0.013 | 0 | 4.927
401391720 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | TURKOGLU MEZARLIK KOK-5535-DM-353904/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:36 | 2024-11-24 16:45 | 0.149 | 3 | 281 | 40 | 68 | 14 | 31 | 5 | 2 | 1.368 | 18.045 | 43.054 | 18.386 | 26.373 | 17.687 | 64.8 | 8.384 | 198.097
401391721 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15731242-358602-Trafo-()-(487129/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:58 | 2024-11-24 23:01 | 9.047 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.128
401391722 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14324614-11711-Trafobinatip-()-(625983/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:47 | 2024-11-26 21:10 | 52.386 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.534
401391723 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13761179-4250-Trafobinatip-()-(612468/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:10 | 2024-11-26 19:54 | 51.737 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4846.715 | 0 | 0 | 0 | 159.052 | 0 | 0 | 5005.767
401391726 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | KILILI HAVUZ YANI KOK-10081-DM-355706/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:20 | 2024-11-24 17:03 | 0.709 | 0 | 113 | 0 | 22 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 38.179 | 0 | 13.439 | 0 | 30.376 | 0 | 0 | 81.994
401391727 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15734745-366797-Trafo-()-(452804/B)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:48 | 2024-11-24 19:33 | 2.75 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.636
401391728 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 13780977-5645-Trafobinatip-()-(485794/A)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:40 | 2024-11-24 17:10 | 1.504 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.724
401391731 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 14205296-8496-Trafobinatip-()-(1398094/-596680/E-606011/E-606012/E-718181/E)-(LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:45 | 2024-11-24 23:45 | 6.997 | 0 | 306 | 0 | 28 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1092.574 | 0 | 13.262 | 0 | 266.236 | 0 | 0 | 1372.072
401391732 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11537222-6567-Trafobinatip-()-(691270/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:53 | 2024-11-24 19:00 | 2.124 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 94.793 | 0 | 0 | 0 | 20.615 | 0 | 0 | 115.408
401391733 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15728996-362404-Trafo-()-(407841/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:53 | 2024-11-24 19:50 | 2.96 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.131 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.24
401391733 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15728996-362404-Trafo-()-(407841/A)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:50 | 2024-11-24 19:52 | 0.034 | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0 | 0.05 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 1.149
401391734 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | KILILI HAVUZ YANI KOK-10081-DM-355707/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:39 | 2024-11-24 17:26 | 0.786 | 0 | 17 | 5 | 23 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8.431 | 8.48 | 74.81 | 76.384 | 0.012 | 31.032 | 0 | 199.149
401391735 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14043646-3808-Trafobinatip-()-(606819/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:58 | 2024-11-25 19:23 | 26.418 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.634
401391738 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15739101-6804-Trafobinatip-()-(563678/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:56 | 2024-11-26 17:58 | 49.036 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2250.562 | 0 | 0 | 0 | 430.264 | 0 | 0 | 2680.826
401391740 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 14027071-1201978-Ogmusdirek-(1512287/-5040643/-623339/C-635544/C-635899/C)-(LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:39 | 2024-11-24 15:45 | 2.095 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55.823 | 0 | 0 | 0 | 8.285 | 0 | 0 | 64.108
401391741 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13992460-859-Trafobinatip-()-(568160/B)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 17:08 | 2024-11-25 11:00 | 17.873 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.545 | 0 | 0 | 0 | 39.211 | 0 | 0 | 45.756
401391746 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | ORTA KOY YENI MNB-8740-DM-353610/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 17:20 | 2024-11-24 17:21 | 0.008 | 0 | 962 | 21 | 45 | 6 | 27 | 3 | 0 | 0 | 6.245 | 0.304 | 0.081 | 0.332 | 0.227 | 2.9 | 0 | 10.089
401391747 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15736899-360933-Trafo-()-(1515916/-534773/D-613360/D-614327/D-737926/D)-(LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:59 | 2024-11-24 23:55 | 6.925 | 0 | 79 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 226.959 | 0 | 5.779 | 0 | 9.726 | 0 | 0 | 242.464
401391749 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13844749-10885-Trafobinatip-()-(559664/G)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 17:22 | 2024-11-24 23:30 | 6.136 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.943
401391750 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13631516-327-Trafobinatip-()-(703460/G)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 17:27 | 2024-11-24 19:48 | 2.337 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.101
401391751 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14043223-7959-Trafobinatip-()-(613916/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:11 | 2024-11-25 18:00 | 25.823 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401391753 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11538600-10882-Trafobinatip-()-(740417/J)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:47 | 2024-11-25 15:15 | 22.473 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45.668 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 45.883
401391754 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11539986-8249-Trafobinatip-()-(720894/F)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 17:14 | 2024-11-26 23:40 | 54.428 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 612.353 | 0 | 0 | 0 | 197.63 | 0 | 0 | 809.983
401391758 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11537316-8114-Trafobinatip-()-(603940/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:53 | 2024-11-25 11:30 | 18.624 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.778
401391759 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11534348-4019-Trafobinatip-()-(570293/G)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 17:46 | 2024-11-25 13:25 | 19.656 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 773.106 | 0 | 2.45 | 0 | 2.939 | 0 | 0 | 778.495
401391763 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | YESILYORE KOK-5061-DM-353015/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 17:43 | 2024-11-24 17:43 | 0.006 | 2 | 807 | 2 | 190 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0.189 | 4.272 | 0.018 | 0.583 | 0.015 | 0.151 | 0.013 | 0 | 5.241
401391765 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | YESILYORE KOK-5061-DM-353015/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 17:56 | 2024-11-24 17:56 | 0.006 | 2 | 807 | 2 | 190 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0.189 | 4.271 | 0.018 | 0.583 | 0.015 | 0.151 | 0.013 | 0 | 5.24
401391766 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13826609-7097-Trafobinatip-()-(615755/F)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 17:55 | 2024-11-25 09:45 | 15.837 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 147.644 | 0 | 0 | 0 | 188.045 | 0 | 0 | 335.689
401391767 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13843894-6801-Trafobinatip-()-(2710253/A)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:01 | 2024-11-26 16:58 | 46.946 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 322.207 | 0 | 0 | 0 | 104.016 | 0 | 0 | 426.223
401391768 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13963245-1151097-Enhdirek-(74239/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:16 | 2024-11-24 17:53 | 2.626 | 0 | 76 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 195.455 | 0 | 8.247 | 0 | 1.894 | 0 | 0 | 205.596
401391768 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 11571030-11432-Trafobinatip-()-(321016/CECELI IMALI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 17:53 | 2024-11-24 17:57 | 0.056 | 2 | 1995 | 0 | 260 | 5 | 78 | 0 | 1 | 2.661 | 112.001 | 0 | 4.555 | 3.109 | 15.416 | 0 | 0.535 | 138.277
401391770 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15737293-3797-Trafobinatip-()-(559146/E)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 17:58 | 2024-11-25 01:30 | 7.533 | 0 | 48 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 189.631 | 0 | 20.861 | 0 | 18.089 | 0 | 0 | 228.581
401391773 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11572152-2604488-Trafobinatip-()-(2608469/K)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:05 | 2024-11-25 09:42 | 15.62 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.743
401391774 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15786707-362099-Trafo-()-(404012/A)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:23 | 2024-11-24 18:34 | 0.179 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
401391776 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15783957-360928-Trafo-()-(1555366/-2182777/C-538287/C-538291/C-737521/C)-(LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:04 | 2024-11-24 20:09 | 2.076 | 0 | 55 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49.574 | 0 | 1.018 | 0 | 4.142 | 0 | 0 | 54.734
401391778 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13759280-178-Trafobinatip-()-(611734/G)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:06 | 2024-11-24 22:30 | 4.398 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.347
401391781 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 15734760-366831-Trafo-()-(375674/B)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:14 | 2024-11-24 19:35 | 1.354 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274
401391783 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 13783706-3933-Trafobinatip-()-(529885/A)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 17:58 | 2024-11-24 19:51 | 1.889 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.221 | 0 | 1.081 | 0 | 1.068 | 0 | 0 | 3.37
401391784 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15731276-362245-Trafo-()-(2161695/A-2161696/A-514441/A)-(LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:02 | 2024-11-25 02:11 | 8.141 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 472.007 | 0 | 0 | 0 | 143.724 | 0 | 0 | 615.731
401391785 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | YESILYORE KOK-5061-DM-353015/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:05 | 2024-11-24 18:06 | 0.006 | 2 | 807 | 2 | 190 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0.196 | 4.455 | 0.019 | 0.685 | 0.015 | 0.152 | 0.014 | 0 | 5.536
401391786 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | SAKIZ KOYU TR-5 (HAYR-1895-DİREK TİPİ TRAFO-337722/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:16 | 2024-11-24 19:06 | 0.834 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.664
401391786 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | SAKIZ KOYU TR-5 (HAYR-1895-DİREK TİPİ TRAFO-337722/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:06 | 2024-11-24 19:18 | 0.198 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.429
401391787 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Abone Tesisi | 15729022-366470-Trafo-()-(1233873/)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 23:03 | 2024-11-24 23:13 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.548 | 0 | 0 | 2.548
401391788 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15741058-363921-Trafo-()-(428845/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:09 | 2024-11-24 18:32 | 0.382 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.274 | 0 | 0 | 0 | 1.886 | 0 | 0 | 26.16
401391790 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 13809720-5656-Trafobinatip-()-(3449999/B-3450011/B-3450179/B)-(LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 14:27 | 2024-11-24 18:10 | 3.727 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.957 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.067
401391795 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 13784802-720-Trafobinatip-()-(489546/A)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:36 | 2024-11-24 17:33 | 1.955 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.948
401391796 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 14324911-1214811-Ogmusdirek-(734855/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:05 | 2024-11-24 14:30 | 1.421 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.657 | 0 | 2.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.284
401391797 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BULANIK MONOBLOK-7067-DM-354282/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:02 | 2024-11-24 21:32 | 3.504 | 0 | 119 | 1 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 141.288 | 9.307 | 0 | 67.779 | 179.507 | 0 | 0 | 397.881
401391798 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | COKYASAR-6700-DM-352984/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:35 | 2024-11-24 16:35 | 0.003 | 2 | 660 | 21 | 121 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0.112 | 1.458 | 0.606 | 0.201 | 0.12 | 0.053 | 0 | 0 | 2.55
401391799 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 13694566-3931-Trafobinatip-()-(529739/A)-(S_LV.T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:37 | 2024-11-24 19:05 | 0.464 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097
401391802 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 14011378-1205857-Ogmusdirek-(611598/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:33 | 2024-11-24 14:46 | 1.215 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.88
401391803 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15730864-361144-Trafo-()-(486422/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:40 | 2024-11-25 01:59 | 7.327 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.779
401391804 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15731208-365951-Trafo-()-(492627/F)-(R_LV.S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:44 | 2024-11-24 22:39 | 3.907 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.182
401391805 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15731036-2233360-Trafo-()-(486053/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:28 | 2024-11-24 21:48 | 6.334 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.89
401391807 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | TR2 GUZELBEYLI-4582-DİREK TİPİ TRAFO-337919/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:52 | 2024-11-24 22:44 | 3.877 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.963
401391807 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | TR2 GUZELBEYLI-4582-DİREK TİPİ TRAFO-337919/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 22:44 | 2024-11-24 22:48 | 0.065 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.463
401391808 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | TR3 GEDIK MAHALLESI-10740-DİREK TİPİ TRAFO-347116/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:53 | 2024-11-25 04:12 | 9.317 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.793
401391808 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | TR3 GEDIK MAHALLESI-10740-DİREK TİPİ TRAFO-347116/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 04:12 | 2024-11-25 04:42 | 0.504 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.592 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 3.867
401391809 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15779531-365322-Trafo-()-(721895/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:55 | 2024-11-24 20:09 | 1.236 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113
401391815 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 14539047-4574682-Trafobinatip-()-(4576921/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:57 | 2024-11-24 23:54 | 4.954 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.639
401391818 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 14164614-1190395-Ogmusdirek-(443866/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:57 | 2024-11-24 19:32 | 0.581 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.616
401391818 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 14164614-1190395-Ogmusdirek-(443866/B)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:32 | 2024-11-24 19:36 | 0.07 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.268
401391819 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | SARIERIK MNB-5847-KOK-3285848/0 | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:49 | 2024-11-24 17:57 | 1.142 | 3 | 112 | 20 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3.585 | 123.848 | 161.62 | 3.756 | 52.249 | 3.877 | 0 | 0 | 348.935
401391820 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | SUVARLI TR-3-7255-DİREK TİPİ TRAFO-343229/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:51 | 2024-11-24 23:52 | 5.014 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83.849 | 0 | 0 | 0 | 6.072 | 0 | 0 | 89.921
401391820 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | SUVARLI TR-3-7255-DİREK TİPİ TRAFO-343229/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 23:52 | 2024-11-24 23:59 | 0.119 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.741 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 5.918
401391821 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 13834482-3912-Trafobinatip-()-(506728/F)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:03 | 2024-11-24 23:46 | 4.723 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.317
401391822 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | HALBUR YENI MBK-2138993-DM-2138998/ALTINYAYLA ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:21 | 2024-11-24 16:21 | 0.008 | 0 | 516 | 0 | 12 | 2 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1.126 | 0 | 0.013 | 0.036 | 0.272 | 0 | 0.001 | 1.448
401391824 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11537557-7986-Trafobinatip-()-(718172/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:06 | 2024-11-25 01:00 | 5.902 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.696
401391825 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | KARALAR BUYUKOBA TR-1-10540-DİREK TİPİ TRAFO-343305/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:00 | 2024-11-24 23:52 | 4.863 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.236
401391825 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | KARALAR BUYUKOBA TR-1-10540-DİREK TİPİ TRAFO-343305/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 23:52 | 2024-11-25 | 0.134 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.986
401391828 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | ALTINBAG YAYLA TR-4711-DİREK TİPİ TRAFO-337925/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:09 | 2024-11-24 22:15 | 3.103 | 0 | 154 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 81.725 | 0 | 5.588 | 0 | 11.673 | 0 | 0 | 98.986
401391828 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | ALTINBAG YAYLA TR-4711-DİREK TİPİ TRAFO-337925/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 22:15 | 2024-11-24 22:21 | 0.097 | 0 | 230 | 0 | 19 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.746 | 0 | 0.083 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 3.057
401391830 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11538428-6427-Trafobinatip-()-(568164/G)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:08 | 2024-11-25 15:50 | 20.707 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 301.493 | 0 | 0 | 0 | 384.247 | 0 | 0 | 685.74
401391832 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | KALE HONBUR MNB-9610-DM-354052/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:17 | 2024-11-24 18:17 | 0.006 | 0 | 256 | 0 | 65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0.017 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0.609
401391833 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | HALBUR YENI MBK-2138993-DM-2138998/ALTINYAYLA ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:43 | 2024-11-24 16:43 | 0.008 | 0 | 516 | 0 | 12 | 2 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1.126 | 0 | 0.013 | 0.036 | 0.272 | 0 | 0.001 | 1.448
401391835 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | ANDIRIN DM-11523-DM-356229/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:54 | 2024-11-24 16:59 | 0.083 | 4 | 2973 | 1 | 53 | 11 | 99 | 0 | 6 | 3.985 | 92.488 | 0.022 | 0.636 | 3.622 | 11.581 | 0 | 11.456 | 123.79
401391837 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 15735572-364450-Trafo-()-(384937/F)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:21 | 2024-11-24 20:08 | 0.792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401391840 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ONSEN KOK-11029-DM-355391/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:06 | 2024-11-24 18:23 | 0.285 | 4 | 1434 | 18 | 83 | 13 | 141 | 1 | 0 | 18.28 | 217.753 | 15.532 | 60.569 | 63.75 | 32.34 | 23.691 | 0 | 431.915
401391841 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BULANIK MONOBLOK-7067-DM-354283/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:10 | 2024-11-25 00:12 | 6.023 | 3 | 7711 | 64 | 1481 | 30 | 350 | 4 | 1 | 262.242 | 31336.613 | 2750.641 | 6348.439 | 1762.238 | 2976.774 | 374.833 | 902.579 | 46714.359
401391841 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11534404-2707-Trafobinatip-()-(154535/GAFARLI ÇIKIŞI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 00:12 | 2024-11-25 00:12 | 0.011 | 1 | 2737 | 4 | 621 | 5 | 89 | 0 | 1 | 0.438 | 22.119 | 0.061 | 6.451 | 0.807 | 2.612 | 0 | 1.713 | 34.201
401391841 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11534404-2707-Trafobinatip-()-(94936/DEREKÖYÜ ÇIKIŞI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 00:12 | 2024-11-25 00:13 | 0.017 | 0 | 1461 | 7 | 58 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5.031 | 0.126 | 0.674 | 0 | 0.502 | 0 | 0 | 6.333
401391841 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13685070-1161578-Enhdirek-(156165/HAT58470)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 00:12 | 2024-11-25 00:39 | 0.44 | 0 | 44 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.27 | 0 | 6.086 | 0 | 0.747 | 0 | 0 | 20.103
401391841 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11534426-7067-Trafobinatip-()-(172167/GOLLU CIKISI-96602/GOLLU CIKISI)-(MV-MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 00:39 | 2024-11-25 00:40 | 0.02 | 3 | 7629 | 65 | 1452 | 31 | 368 | 4 | 1 | 0.863 | 82.96 | 8.199 | 16.063 | 5.619 | 8.342 | 1.152 | 3.008 | 126.206
401391841 | 6 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11534426-7067-Trafobinatip-()-(96602/BULANIK CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 00:40 | 2024-11-25 09:10 | 8.501 | 3 | 7711 | 64 | 1481 | 30 | 350 | 4 | 1 | 295.549 | 31208.13 | 3145.76 | 5732.37 | 2177.571 | 3245.775 | 474.314 | 1143.491 | 47422.96
401391841 | 7 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11537188-6363-Trafobinatip-()-(151590/YAZI BRASMANI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 09:10 | 2024-11-25 09:12 | 0.029 | 0 | 41 | 23 | 14 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.896 | 8.263 | 0.16 | 0.025 | 0.092 | 0 | 0 | 9.436
401391841 | 8 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11537188-6363-Trafobinatip-()-(151589/BADEMLI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 09:10 | 2024-11-25 09:12 | 0.029 | 0 | 236 | 0 | 113 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.257 | 0 | 2.186 | 2.82 | 0.33 | 0 | 0 | 11.593
401391841 | 9 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11534426-7067-Trafobinatip-()-(96602/BULANIK CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 09:12 | 2024-11-25 10:29 | 1.295 | 3 | 7711 | 64 | 1481 | 30 | 350 | 4 | 1 | 55.315 | 7090.852 | 662.282 | 1233.984 | 1137.679 | 1155.191 | 491.27 | 341.879 | 12168.452
401391841 | 10 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11534404-2707-Trafobinatip-()-(154535/GAFARLI ÇIKIŞI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 10:29 | 2024-11-25 11:09 | 0.659 | 1 | 2737 | 4 | 621 | 5 | 89 | 0 | 1 | 24.321 | 1740.958 | 4.39 | 470.955 | 86.602 | 247.539 | 0 | 168.02 | 2742.785
401391841 | 11 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11534404-2707-Trafobinatip-()-(94936/DEREKÖYÜ ÇIKIŞI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 10:29 | 2024-11-25 10:46 | 0.274 | 0 | 1461 | 7 | 58 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 102.13 | 2.85 | 19.156 | 0 | 31.565 | 0 | 0 | 155.701
401391841 | 12 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11534412-8398-Trafobinatip-()-(95573/PEYNIRDERE KOK BINASI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 10:29 | 2024-11-25 18:53 | 8.386 | 0 | 1314 | 1 | 292 | 6 | 56 | 1 | 0 | 0 | 5536.714 | 20.951 | 482.249 | 1303.232 | 575.369 | 741.227 | 0 | 8659.742
401391841 | 13 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11534404-2707-Trafobinatip-()-(2632687/REYHATAD TARHANA TR)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 10:29 | 2024-11-25 11:03 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.729 | 0 | 0 | 0 | 1.729
401391841 | 14 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11537188-6363-Trafobinatip-()-(151591/DEREKOY CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 10:29 | 2024-11-25 11:40 | 1.168 | 1 | 766 | 2 | 142 | 1 | 48 | 1 | 0 | 1.302 | 656.591 | 3.747 | 90.931 | 19.456 | 204.742 | 5.588 | 0 | 982.357
401391841 | 15 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11534404-2707-Trafobinatip-()-(94936/DEREKÖYÜ ÇIKIŞI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 11:03 | 2024-11-25 11:03 | 0.008 | 0 | 1461 | 7 | 58 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2.969 | 0.084 | 0.634 | 0 | 0.947 | 0 | 0 | 4.634
401391841 | 16 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13682612-2710-Trafobinatip-()-(481457/E)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 11:09 | 2024-11-25 15:12 | 4.05 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.066 | 0 | 58.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.598
401391841 | 17 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13682140-2722-Trafobinatip-()-(625126/B)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 11:09 | 2024-11-25 13:13 | 2.059 | 0 | 32 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99.109 | 0 | 50.573 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 149.72
401391841 | 18 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13711274-2692-Trafobinatip-()-(634476/D-634480/D-685631/D)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 11:40 | 2024-11-25 15:49 | 4.158 | 0 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.081 | 0 | 15.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.82
401391842 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | KALE HONBUR MNB-9610-DM-354052/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:24 | 2024-11-24 18:24 | 0.006 | 0 | 256 | 0 | 65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.532 | 0 | 0.017 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0.608
401391843 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11540083-4489-Trafobinatip-()-(616366/C)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:25 | 2024-11-24 23:50 | 4.419 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 156.556 | 0 | 0 | 0 | 3.822 | 0 | 0 | 160.378
401391844 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | SEREFOGLU MNB-11401-DM-353061/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 14:33 | 2024-11-24 17:32 | 2.981 | 2 | 433 | 25 | 34 | 6 | 16 | 0 | 1 | 271.136 | 629.508 | 249.745 | 6.602 | 141.432 | 74.331 | 0 | 23.024 | 1395.778
401391844 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13928233-3265-Trafobinatip-()-(4944492/B)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 17:32 | 2024-11-25 17:02 | 23.499 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.089
401391845 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | SEREFOGLU MNB-11401-DM-353062/0 | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 14:33 | 2024-11-24 17:31 | 2.966 | 0 | 49 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 36.964 | 0 | 4.9 | 46.503 | 1.787 | 262.98 | 0 | 353.134
401391846 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | SEREFOGLU MNB-11401-DM-353063/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 14:33 | 2024-11-24 17:31 | 2.968 | 0 | 7 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4.221 | 37.829 | 0 | 63.59 | 0 | 281.14 | 0 | 386.78
401391847 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 1C2-4659-DM-353556/VİLLAKENT ÇIKIŞ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:15 | 2024-11-24 15:42 | 0.457 | 0 | 3544 | 0 | 1 | 1 | 263 | 2 | 0 | 0 | 565.462 | 0 | 2.379 | 15.003 | 162.273 | 20.175 | 0 | 765.292
401391849 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ONSEN KOK-11029-DM-355391/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:54 | 2024-11-24 17:15 | 1.345 | 4 | 1434 | 18 | 83 | 13 | 141 | 1 | 0 | 59.3 | 196.952 | 15.403 | 56.111 | 71.063 | 34.131 | 27.572 | 0 | 460.532
401391851 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KOY HIZMETLERI-4497-DM-354361/0 | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:16 | 2024-11-24 21:42 | 5.439 | 0 | 4 | 15 | 12 | 4 | 24 | 1 | 0 | 0 | 11.949 | 228.35 | 66.69 | 500.811 | 380.352 | 655.506 | 0 | 1843.658
401391853 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | TEKIR YEŞİLGÖZ MNB-11566-KOK-356658/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 17:03 | 2024-11-24 17:45 | 0.7 | 0 | 1087 | 1 | 111 | 2 | 152 | 1 | 0 | 0 | 466.839 | 0.271 | 5.693 | 7.221 | 239.612 | 296.265 | 0 | 1015.901
401391854 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 13794529-1186852-Ogmusdirek-(382458/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:28 | 2024-11-24 19:52 | 0.398 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.927 | 0 | 0 | 0 | 2.176 | 0 | 0 | 5.103
401391855 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ILICA KOK-3748-DM-353352/0 | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 17:04 | 2024-11-25 15:15 | 22.169 | 0 | 462 | 0 | 16 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3846.111 | 0 | 30.121 | 113.267 | 283.09 | 0 | 0 | 4272.589
401391856 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | SUCATI MONOBLOK YENİ-2151832-DM-2151843/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 17:27 | 2024-11-24 17:28 | 0.016 | 2 | 2698 | 3 | 226 | 12 | 241 | 2 | 0 | 2.07 | 28.527 | 0.037 | 0.251 | 3.811 | 6.595 | 6.934 | 0 | 48.225
401391857 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ALACAYIR MNB-2145680-DM-2145687/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 17:41 | 2024-11-24 17:43 | 0.024 | 0 | 1605 | 1 | 139 | 4 | 188 | 1 | 0 | 0 | 25.05 | 0.009 | 0.239 | 0.97 | 8.965 | 10.226 | 0 | 45.459
401391857 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | SUCATI MONOBLOK YENİ-2151832-DM-2151843/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 17:43 | 2024-11-24 17:43 | 0.013 | 2 | 2698 | 3 | 226 | 12 | 241 | 2 | 0 | 1.614 | 22.256 | 0.029 | 0.185 | 2.971 | 5.178 | 5.407 | 0 | 37.64
401391857 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ALACAYIR MNB-2145680-DM-2145694/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 17:43 | 2024-11-24 20:15 | 2.526 | 2 | 600 | 2 | 48 | 3 | 26 | 0 | 0 | 198.286 | 606.68 | 3.046 | 4.718 | 10.777 | 23.592 | 0 | 0 | 847.099
401391860 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | COBANLI MNB-2149347-DM-2149363/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:01 | 2024-11-24 18:01 | 0.008 | 2 | 1110 | 1 | 100 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0.157 | 7.23 | 0.024 | 0.174 | 0.054 | 0.607 | 0 | 0 | 8.246
401391862 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | SUCATI MONOBLOK YENİ-2151832-DM-2152042/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:05 | 2024-11-24 18:21 | 0.261 | 1 | 222 | 1 | 20 | 7 | 34 | 0 | 0 | 2.048 | 30.474 | 3.138 | 1.217 | 2.995 | 20.578 | 0 | 0 | 60.45
401391864 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | LIDER TOPTAN MNB-8001-DM-352685/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:15 | 2024-11-24 22:22 | 3.123 | 0 | 10 | 0 | 7 | 7 | 149 | 4 | 9 | 0 | 13.132 | 0 | 43.18 | 332.918 | 1477.779 | 1145.198 | 270.277 | 3282.484
401391865 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | TERMINAL KARSISI-5053-DM-353012/ | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:21 | 2024-11-24 22:16 | 2.921 | 0 | 21 | 4 | 5 | 11 | 98 | 8 | 0 | 0 | 6.03 | 19.929 | 23.171 | 292.875 | 213.582 | 430.989 | 0 | 986.576
401391866 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | DÖRTYOL DM-3533328-DM-3554025/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:30 | 2024-11-24 21:06 | 1.591 | 1 | 157 | 11 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.422 | 177.85 | 34.894 | 0.022 | 14.856 | 6.182 | 0 | 0 | 234.226
401391867 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | AKSU KOK-4640-DM-352852/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:56 | 2024-11-24 19:02 | 0.11 | 6 | 3067 | 19 | 311 | 6 | 280 | 3 | 1 | 16.538 | 217.14 | 4.247 | 13.415 | 1.551 | 27.914 | 15.591 | 0.024 | 296.42
401391869 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 15E-1 ADM-8384-DM-352717/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:01 | 2024-11-24 19:05 | 0.071 | 2 | 13767 | 0 | 543 | 14 | 1502 | 1 | 5 | 8.739 | 510.498 | 0 | 34.703 | 30.268 | 109.144 | 0.195 | 3.528 | 697.075
401391870 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | SEREFOGLU MNB-11401-DM-353063/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:00 | 2024-11-24 19:01 | 0.006 | 0 | 7 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.005 | 0.115 | 0 | 0.061 | 0 | 0.672 | 0 | 0.853
401391871 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Abone Tesisi | 15735862-367165-Trafo-()-(1234383/)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:31 | 2024-11-24 22:51 | 3.321 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.216
401391872 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KILAVUZLU MOD5-12766-DM-357595/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:58 | 2024-11-24 19:02 | 0.072 | 0 | 18236 | 0 | 24 | 7 | 1754 | 2 | 4 | 0 | 492.152 | 0 | 3.518 | 23.923 | 179.605 | 6.156 | 1.222 | 706.576
401391873 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | YENIDEMIR DM-12303-DM-356685/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:56 | 2024-11-24 19:04 | 0.137 | 0 | 381 | 0 | 35 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.45 | 0 | 0.173 | 0.087 | 1.354 | 0 | 0 | 22.064
401391874 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BAYDEMIRLI-8390-DM-354557/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:47 | 2024-11-24 19:36 | 0.82 | 0 | 198 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 173.405 | 0 | 0.737 | 0.919 | 4.099 | 0 | 0 | 179.16
401391875 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | SEREFOGLU MNB-11401-DM-353061/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:25 | 2024-11-24 18:33 | 0.132 | 2 | 433 | 25 | 34 | 6 | 16 | 0 | 1 | 20.527 | 47.343 | 20.827 | 0.275 | 4.47 | 1.847 | 0 | 1.658 | 96.947
401391876 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | SEREFOGLU MNB-11401-DM-353062/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:25 | 2024-11-24 18:33 | 0.131 | 0 | 49 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.29 | 0 | 0.202 | 3.203 | 0.126 | 21.334 | 0 | 28.155
401391877 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | SEREFOGLU MNB-11401-DM-353063/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:25 | 2024-11-24 18:33 | 0.13 | 0 | 7 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.124 | 2.884 | 0 | 1.433 | 0 | 14.836 | 0 | 19.277
401391878 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14C-1 ADM-6997-DM-354084/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:29 | 2024-11-24 23:15 | 4.774 | 0 | 459 | 0 | 4 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 749.329 | 0 | 8.403 | 0 | 179.012 | 0 | 0 | 936.744
401391878 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 15D-1 ADM-8241-DM-352712/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 22:56 | 2024-11-24 23:15 | 0.311 | 0 | 2749 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 313.434 | 0 | 0 | 0 | 80.442 | 0 | 0 | 393.876
401391878 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TM Fideri | KAHRAMANMARAS TM-187-TM-354761/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 23:15 | 2024-11-24 23:45 | 0.5 | 11 | 37400 | 68 | 2481 | 59 | 4226 | 7 | 12 | 117.807 | 7331.419 | 220.536 | 864.668 | 442.636 | 1948.448 | 29.923 | 105.269 | 11060.706
401391878 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14C-1 ADM-6997-DM-354084/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 23:45 | 2024-11-25 00:07 | 0.367 | 0 | 460 | 0 | 4 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 50.72 | 0 | 0.967 | 0 | 13.374 | 0 | 0 | 65.061
401391878 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TM Fideri | KAHRAMANMARAS TM-187-TM-354761/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 00:07 | 2024-11-25 00:28 | 0.35 | 11 | 37398 | 68 | 2481 | 59 | 4226 | 7 | 12 | 117.023 | 4944.042 | 150.313 | 581.427 | 310.638 | 1413.612 | 20.942 | 75.233 | 7613.23
401391878 | 6 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14C-1 ADM-6997-DM-354084/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 00:28 | 2024-11-25 01:33 | 1.083 | 0 | 460 | 0 | 4 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 134.706 | 0 | 2.718 | 0 | 37.502 | 0 | 0 | 174.926
401391878 | 7 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TM Fideri | KAHRAMANMARAS TM-187-TM-354761/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 01:33 | 2024-11-25 02:52 | 1.317 | 11 | 37398 | 68 | 2481 | 59 | 4226 | 7 | 12 | 281.841 | 17113.117 | 562.554 | 2004.446 | 1133.79 | 4671.763 | 84.107 | 303.897 | 26155.515
401391878 | 8 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 15G-4 ADM-171-DM-353977/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 02:52 | 2024-11-25 02:57 | 0.085 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9.771 | 0 | 0 | 0 | 12.361 | 0 | 0 | 22.132
401391878 | 9 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 15D-1 ADM-8241-DM-352706/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 02:52 | 2024-11-25 03:52 | 0.993 | 0 | 3781 | 0 | 123 | 2 | 432 | 0 | 1 | 0 | 995.531 | 0 | 62.362 | 33.513 | 163.68 | 0 | 8.829 | 1263.915
401391878 | 10 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 15D-1 ADM-8241-DM-352712/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 02:52 | 2024-11-25 09:56 | 7.068 | 0 | 2749 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 7242.113 | 0 | 0 | 0 | 2713.37 | 0 | 0 | 9955.483
401391878 | 11 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14C-1 ADM-6997-DM-354085/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 02:52 | 2024-11-25 11:24 | 8.537 | 2 | 2630 | 0 | 373 | 9 | 184 | 0 | 2 | 790.35 | 10608.875 | 0 | 2124.17 | 2620.422 | 2552.151 | 0 | 62.325 | 18758.293
401391878 | 12 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14C-1 ADM-6997-DM-354084/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 02:52 | 2024-11-25 11:24 | 8.537 | 0 | 460 | 0 | 4 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1035.36 | 0 | 12.581 | 0 | 339.371 | 0 | 0 | 1387.312
401391878 | 13 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 11538613-1047-Trafobinatip-()-(136672/-143615/-144982/-146847/-146988/-2745650/-2745659/-2745660/-306442/-306446/-321555/-3401569/-4607267/-4607269/-4698979/D-483359/D-595920/D-705751/D-705826/D-708157/D-708901/D-714876/D-714961/D-86546/-88117/-88376/)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-SC-SC-SC-SC-SC-SC) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 02:52 | 2024-11-25 02:58 | 0.101 | 0 | 8170 | 0 | 0 | 10 | 4017 | 4 | 9 | 0 | 217.691 | 0 | 0 | 18.854 | 200.921 | 30.02 | 7.083 | 474.569
401391878 | 14 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DM | 11534763-171-Trafobinatip-()-(2604525/-2606690/B-2608549/B-2608584/B-2619221/-2619240/-2621203/B-2624460/B-558443/B-610505/B-610506/B-610507/B-699037/B-88117/-90238/)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-MV-MV-MV-MV-MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 02:52 | 2024-11-25 02:57 | 0.079 | 11 | 37391 | 68 | 2476 | 59 | 4226 | 7 | 12 | 24.147 | 1020.545 | 33.913 | 117.626 | 67.594 | 278.7 | 5.041 | 18.215 | 1565.781
401391878 | 15 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14450375-2755-Trafobinatip-()-(607785/E)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 02:57 | 2024-11-25 23:38 | 20.688 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 681.036 | 0 | 0 | 0 | 171.093 | 0 | 0 | 852.129
401391878 | 16 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13854873-2753-Trafobinatip-()-(76511/HAT15250)-(MV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 02:57 | 2024-11-25 23:49 | 20.871 | 0 | 294 | 0 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1769.088 | 0 | 2.663 | 0 | 539.883 | 0 | 0 | 2311.634
401391878 | 17 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DM | 11573718-11880-Trafobinatip-()-(4333527/-4333532/-4335117/A-4335150/A-4337694/A-4337999/A-4340279/A-4340308/A-4340315/A)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-MV-MV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 02:57 | 2024-11-25 23:55 | 20.971 | 1 | 3938 | 0 | 1 | 1 | 445 | 0 | 1 | 2211.396 | 24815.768 | 0 | 2.677 | 597.719 | 6235.555 | 0 | 48.433 | 33911.548
401391878 | 18 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13763183-2756-Trafobinatip-()-(596930/B)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 02:57 | 2024-11-25 23:52 | 20.921 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 301.184 | 0 | 0 | 0 | 442.544 | 0 | 0 | 743.728
401391878 | 19 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11550001-9663-Trafobinatip-()-(232402/GUVEN EKMEK FAB. CIKISI)-(MV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 02:57 | 2024-11-25 23:45 | 20.799 | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 4410.322 | 0 | 0 | 0 | 2071.844 | 0 | 0 | 6482.166
401391878 | 20 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11572141-2619003-Trafobinatip-()-(2621740/C)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 02:57 | 2024-11-25 22:02 | 19.082 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.993
401391878 | 21 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13957281-2758-Trafobinatip-()-(140567/HAT52524)-(MV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 03:52 | 2024-11-25 23:53 | 20.024 | 0 | 285 | 0 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5302.122 | 0 | 1044.642 | 0 | 368.871 | 0 | 0 | 6715.635
401391878 | 22 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13845882-2745-Trafobinatip-()-(310662/YENI TR HATTI)-(MV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 03:52 | 2024-11-25 23:50 | 19.974 | 0 | 755 | 0 | 5 | 1 | 119 | 0 | 0 | 0 | 3457.944 | 0 | 13.237 | 577.566 | 1043.883 | 0 | 0 | 5092.63
401391878 | 23 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13759245-323-Trafobinatip-()-(142364/HAT53353)-(MV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 11:24 | 2024-11-25 23:55 | 12.513 | 0 | 87 | 0 | 22 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 559.564 | 0 | 244.998 | 106.077 | 230.932 | 23.654 | 35.567 | 1200.792
401391878 | 24 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13699089-1133268-Enhdirek-(76435/HAT15242)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 11:24 | 2024-11-25 23:59 | 12.579 | 0 | 285 | 0 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3465.643 | 0 | 707.416 | 0 | 230.349 | 0 | 0 | 4403.408
401391879 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | ORTA KOY YENI MNB-8740-DM-353610/0 | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 17:44 | 2024-11-25 04:43 | 10.984 | 0 | 961 | 21 | 45 | 6 | 27 | 3 | 0 | 0 | 5663.584 | 316.843 | 81.126 | 375.87 | 202.814 | 3012.484 | 0 | 9652.721
401391883 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | CINARIK MNB-8529-DM-353576/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:36 | 2024-11-24 20:19 | 0.72 | 2 | 252 | 6 | 56 | 2 | 9 | 0 | 0 | 11.931 | 178.858 | 1.072 | 7.541 | 109.269 | 2.64 | 0 | 0 | 311.311
401391884 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11537252-4012-Trafobinatip-()-(615937/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:41 | 2024-11-25 13:47 | 18.108 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 350.526 | 0 | 0 | 0 | 97.226 | 0 | 0 | 447.752
401391886 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 16782970-4463731-Trafo-()-(426740/B-468281/B)-(LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:48 | 2024-11-24 20:24 | 0.596 | 0 | 429 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 108.437 | 0 | 1.377 | 0 | 4.99 | 0 | 0 | 114.804
401391889 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13719772-8361-Trafobinatip-()-(515164/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:31 | 2024-11-24 21:40 | 2.146 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.376
401391890 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14481905-2170025-Trafobinatip-()-(2170095/A)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 14:01 | 2024-11-25 23:45 | 33.735 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.368 | 0 | 27.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.788
401391892 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | KOPRUAGZI KOK-11155-DM-356076/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:55 | 2024-11-24 19:56 | 0.006 | 3 | 538 | 45 | 95 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0.166 | 4.603 | 0.566 | 1.649 | 0.159 | 0.199 | 0 | 0 | 7.342
401391898 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15740879-368105-Trafo-()-(474823/A)-(LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:47 | 2024-11-24 21:37 | 1.833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 1.269 | 0 | 0 | 3.419
401391900 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15736885-360929-Trafo-()-(1515913/-3627260/B-534711/B-535035/B)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:32 | 2024-11-24 20:09 | 0.616 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.448 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 11.476
401391902 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESNI OSB MOD 5-4596535-DM-4597061/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:30 | 2024-11-24 20:00 | 0.501 | 17 | 4740 | 99 | 92 | 33 | 194 | 1 | 0 | 68.495 | 898.247 | 494.516 | 9.769 | 345.101 | 66.483 | 0 | 0 | 1882.611
401391903 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESNI OSB MOD 5-4596535-DM-4597061/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 20:04 | 2024-11-24 20:40 | 0.606 | 17 | 4740 | 99 | 92 | 33 | 194 | 1 | 0 | 79.703 | 1043.802 | 568.12 | 12.098 | 411.781 | 74.908 | 0 | 0 | 2190.412
401391903 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | SARIYAPRAK DM-8949-DM-353791/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 20:40 | 2024-11-24 20:40 | 0.005 | 1 | 895 | 3 | 37 | 5 | 53 | 0 | 0 | 0.034 | 1.479 | 0.02 | 0.04 | 0.122 | 0.312 | 0 | 0 | 2.007
401391903 | 3 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | SARIYAPRAK DM-8949-DM-356087/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 20:40 | 2024-11-24 20:56 | 0.263 | 1 | 266 | 93 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.613 | 26.817 | 244.101 | 0 | 12.799 | 0 | 0 | 0 | 285.33
401391903 | 4 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | SARIYAPRAK DM-8949-DM-356088/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 20:40 | 2024-11-24 21:07 | 0.45 | 4 | 1543 | 0 | 18 | 10 | 85 | 0 | 0 | 14.259 | 294.169 | 0 | 3.005 | 22.241 | 17.97 | 0 | 0 | 351.644
401391904 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | ANDIRIN DM-11523-DM-356229/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:34 | 2024-11-24 22:16 | 3.698 | 4 | 2927 | 1 | 53 | 11 | 96 | 0 | 6 | 122.909 | 3243.403 | 0.901 | 23.296 | 128.269 | 334.788 | 0 | 386.849 | 4240.415
401391905 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | SEKEROBA TURGUT REIS KOK-696-DM-353071/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:59 | 2024-11-24 20:03 | 0.077 | 2 | 1778 | 2 | 71 | 5 | 147 | 3 | 1 | 3.872 | 103.525 | 0.302 | 1.658 | 4.077 | 23.279 | 2.215 | 0.002 | 138.93
401391908 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14C-1 ADM-6997-DM-354086/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:37 | 2024-11-24 19:45 | 0.131 | 0 | 608 | 0 | 28 | 3 | 26 | 1 | 2 | 0 | 52.006 | 0 | 3.41 | 4.831 | 7.777 | 0.363 | 4.157 | 72.544
401391910 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | ALICLIBUCAK KOK-5252-DM-355665/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:35 | 2024-11-24 19:35 | 0.006 | 0 | 527 | 2 | 18 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.492 | 0.022 | 0.009 | 0.566 | 0.017 | 0 | 0 | 2.106
401391911 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | ALICLIBUCAK KOK-5252-DM-355665/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:32 | 2024-11-24 19:33 | 0.006 | 0 | 527 | 2 | 18 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.492 | 0.022 | 0.009 | 0.566 | 0.017 | 0 | 0 | 2.106
401391913 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 15734793-366937-Trafo-()-(384718/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 22:15 | 2024-11-24 22:32 | 0.279 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.923
401391915 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | CAKIRHOYUK DM YENI -5011408-DM-5011510/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:33 | 2024-11-24 23:00 | 3.449 | 0 | 446 | 7 | 16 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 384.659 | 160.592 | 0.068 | 2.271 | 36.001 | 0 | 0 | 583.591
401391920 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 14570158-4977993-Enhdirek-(4980421/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 14:17 | 2024-11-24 15:12 | 0.911 | 0 | 7 | 0 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.886 | 0 | 47.041 | 1.772 | 1.594 | 209.837 | 0 | 268.13
401391920 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 14570158-4977993-Enhdirek-(4980421/HAT)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:12 | 2024-11-24 15:22 | 0.167 | 0 | 18 | 0 | 30 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5.499 | 0 | 16.374 | 0.322 | 1.84 | 38.936 | 0 | 62.971
401391925 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | GEBEN MNB-8393-DM-352877/0 | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:06 | 2024-11-24 20:50 | 1.742 | 0 | 537 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 227.249 | 0 | 1.023 | 0 | 25.244 | 0 | 0 | 253.516
401391926 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13943975-1198354-Ogmusdirek-(1513275/-1516425/-1531386/-1531387/-4583983/-559567/G-559568/G-563623/G)-(LV-LV-LV-SC-SC-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:37 | 2024-11-24 20:23 | 0.763 | 0 | 185 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 71.572 | 0 | 0.328 | 0 | 1.997 | 0 | 0 | 73.897
401391927 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 14428425-3395410-Ogmusdirek-(3395604/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:36 | 2024-11-24 20:45 | 1.148 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.529 | 0 | 0 | 0 | 1.816 | 0 | 0 | 7.345
401391928 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13666223-1180243-Ogmusdirek-(432074/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:36 | 2024-11-24 21:30 | 2.902 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.858
401391930 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13934620-1199163-Ogmusdirek-(1401796/-480441/D-544796/D-546489/D)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:05 | 2024-11-24 20:33 | 2.464 | 0 | 119 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 322.357 | 0 | 3.987 | 0 | 2.177 | 0 | 0 | 328.521
401391931 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | NARLI KIRALI KOK-11618-DM-356495/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 15:18 | 2024-11-23 15:21 | 0.047 | 3 | 727 | 45 | 73 | 21 | 26 | 5 | 0 | 0.163 | 21.079 | 10.87 | 0.849 | 11.73 | 7.444 | 8.416 | 0 | 60.551
401391933 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | TUNCLAR MEZ. TR-10315-DİREK TİPİ TRAFO-350309/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 21:09 | 2024-11-24 21:45 | 0.612 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.243
401391933 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | TUNCLAR MEZ. TR-10315-DİREK TİPİ TRAFO-350309/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 21:45 | 2024-11-24 21:55 | 0.169 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.827 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.828
401391935 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | NARLI KIRALI KOK-11618-DM-356494/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 15:19 | 2024-11-23 15:24 | 0.094 | 6 | 801 | 44 | 5 | 8 | 21 | 1 | 0 | 1.829 | 49.17 | 7.464 | 0.14 | 38 | 2.491 | 0.427 | 0 | 99.521
401391936 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | Dağıtım Transformatörü | 14138147-1184762-Ogmusdirek-(3628196/A-391361/A-391378/A-392894/A)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 21:09 | 2024-11-25 | 2.85 | 0 | 43 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56.077 | 0 | 0.042 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 57.969
401391937 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15730377-362509-Trafo-()-(612941/F)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:56 | 2024-11-24 23:39 | 3.718 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.178
401391938 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 15738358-367742-Trafo-()-(388631/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 21:11 | 2024-11-25 01:36 | 4.416 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.263
401391938 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 15738358-367742-Trafo-()-(388631/C)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 01:36 | 2024-11-25 01:51 | 0.249 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.271
401391940 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | KESIKLI BAGLARBASI KOK-8399-DM-353262/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 20:44 | 2024-11-24 20:49 | 0.073 | 3 | 1100 | 9 | 140 | 1 | 71 | 0 | 1 | 2.708 | 34.625 | 1.253 | 2.206 | 0.105 | 5.144 | 0 | 0 | 46.041
401391941 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13930573-1199158-Ogmusdirek-(532672/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:05 | 2024-11-24 20:30 | 2.425 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.273
401391942 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 12192307-1579529-Agpanobox-(1343371/)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 20:55 | 2024-11-24 21:15 | 0.327 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186
401391945 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | CECELI MNB-11432-DM-356155/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 21:31 | 2024-11-24 21:31 | 0.006 | 5 | 5783 | 20 | 395 | 19 | 393 | 4 | 1 | 0.645 | 18.419 | 0.467 | 0.669 | 0.75 | 3.065 | 0.15 | 0 | 24.165
401391947 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESNI OSB MOD 5-4596535-DM-4597061/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 21:23 | 2024-11-24 21:39 | 0.274 | 17 | 4740 | 99 | 92 | 33 | 194 | 1 | 0 | 35.042 | 459.075 | 241.615 | 5.079 | 118.588 | 29.984 | 0 | 0 | 889.383
401391947 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | DURAKEVLERI KOK-6426-DM-353642/0 | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 21:39 | 2024-11-24 22:46 | 1.117 | 3 | 772 | 1 | 19 | 4 | 19 | 1 | 0 | 98.03 | 188.058 | 1.335 | 6.193 | 6.471 | 6.782 | 0 | 0 | 306.869
401391949 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15731278-367727-Trafo-()-(507070/A-507072/A-507073/A)-(LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 21:38 | 2024-11-24 23:28 | 1.83 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.015
401391950 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | KOPRUAGZI KOK-11155-DM-356076/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 21:42 | 2024-11-24 21:42 | 0.006 | 3 | 538 | 45 | 95 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0.154 | 4.303 | 0.5 | 1.571 | 0.151 | 0.163 | 0 | 0 | 6.842
401391955 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15730956-368065-Trafo-()-(515362/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 21:48 | 2024-11-24 22:41 | 0.891 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233
401391957 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 14169335-9618-Trafobinatip-()-(706189/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:50 | 2024-11-24 20:55 | 1.086 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076
401391959 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13967642-1205170-Ogmusdirek-(543756/F)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:46 | 2024-11-24 20:12 | 1.428 | 0 | 24 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20.333 | 0 | 6.119 | 0 | 0.393 | 0 | 3.644 | 30.489
401391960 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KARAAGAC KOK-3719166-DM-3719317/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 21:13 | 2024-11-24 21:14 | 0.011 | 0 | 261 | 0 | 2 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.663 | 0 | 0.001 | 0.105 | 0.078 | 0 | 0 | 2.847
401391961 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KARAAGAC KOK-3719166-DM-3719317/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 21:17 | 2024-11-24 21:18 | 0.011 | 0 | 261 | 0 | 2 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.661 | 0 | 0.001 | 0.105 | 0.078 | 0 | 0 | 2.845
401391962 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15741329-362040-Trafo-()-(401890/A)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 01:36 | 2024-11-25 01:50 | 0.237 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.004 | 0 | 0 | 0 | 1.349 | 0 | 0 | 12.353
401391964 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | KALE HONBUR MNB-9610-DM-354052/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:35 | 2024-11-24 19:36 | 0.005 | 0 | 256 | 0 | 65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.476 | 0 | 0.017 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0.55
401391966 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | KALE HONBUR MNB-9610-DM-354052/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:51 | 2024-11-24 19:51 | 0.006 | 0 | 256 | 0 | 65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.017 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0.575
401391968 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 13996101-5712-Trafobinatip-()-(396119/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 20:51 | 2024-11-24 22:41 | 1.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.931 | 0 | 0 | 4.931
401391968 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 13996101-5712-Trafobinatip-()-(396119/D)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 22:41 | 2024-11-24 22:48 | 0.119 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 0 | 0 | 0 | 1.071 | 0 | 0 | 1.552
401391970 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | KALE HONBUR MNB-9610-DM-354052/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 20:08 | 2024-11-24 20:08 | 0.006 | 0 | 256 | 0 | 65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.483 | 0 | 0.017 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0.557
401391971 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | KALE HONBUR MNB-9610-DM-354052/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 20:09 | 2024-11-24 20:09 | 0.006 | 0 | 256 | 0 | 65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.483 | 0 | 0.017 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0.557
401391972 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | KALE HONBUR MNB-9610-DM-354052/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 20:29 | 2024-11-24 20:29 | 0.006 | 0 | 256 | 0 | 65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.483 | 0 | 0.017 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0.557
401391974 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | KALE HONBUR MNB-9610-DM-354052/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 20:42 | 2024-11-24 20:43 | 0.006 | 0 | 256 | 0 | 65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 0 | 0.017 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0.555
401391976 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15736923-360937-Trafo-()-(1511647/-536319/C-539573/C-539893/C)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 20:19 | 2024-11-24 22:35 | 2.262 | 0 | 119 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 157.018 | 0 | 1.668 | 0 | 5.248 | 0 | 0 | 163.934
401391977 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | YESILYORE KOK-5061-DM-353018/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 22:25 | 2024-11-24 22:25 | 0.006 | 1 | 1815 | 0 | 118 | 2 | 89 | 0 | 1 | 0.081 | 10.082 | 0 | 0.382 | 0.135 | 1.078 | 0 | 0 | 11.758
401391980 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11534692-6713-Trafobinatip-()-(145699/OSMANBEY FIDERI)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 20:31 | 2024-11-25 00:12 | 3.682 | 2 | 1012 | 7 | 39 | 2 | 56 | 0 | 1 | 384.636 | 991.598 | 340.809 | 16.836 | 59.933 | 76.272 | 0 | 0 | 1870.084
401391982 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14468059-4603655-Trafobinatip-()-(4604093/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 21:55 | 2024-11-25 15:25 | 17.507 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.307 | 0 | 0.96 | 0 | 13.507 | 0 | 0 | 15.774
401391987 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14461778-8599-Trafobinatip-()-(528586/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:54 | 2024-11-25 17:00 | 21.092 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.119
401391988 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 15734930-361182-Trafo-()-(387663/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 22:46 | 2024-11-24 23:16 | 0.507 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.381
401391988 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 15734930-361182-Trafo-()-(387663/D)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 23:16 | 2024-11-24 23:27 | 0.186 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.421
401391989 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 11571076-11322-Trafobinatip-()-(288074/PAZARCIK CIKIS)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:43 | 2024-11-24 22:15 | 2.526 | 30 | 3747 | 87 | 246 | 21 | 83 | 4 | 1 | 600.834 | 4011.056 | 231.583 | 111.027 | 217.74 | 252.512 | 861.662 | 13.23 | 6299.644
401391990 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728860-363390-Trafo-()-(2603881/-408650/B-408738/B-410397/B)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 22:25 | 2024-11-24 23:17 | 0.862 | 0 | 106 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 92.599 | 0 | 0.472 | 0 | 1.671 | 0 | 0 | 94.742
401391991 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13686886-1117920-Enhdirek-(129956/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 23:00 | 2024-11-24 23:43 | 0.724 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.477
401391991 | 2 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | 13686886-1117920-Enhdirek-(129956/HAT47800)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 23:43 | 2024-11-24 23:53 | 0.163 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.882
401391992 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15735668-361133-Trafo-()-(393512/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 23:00 | 2024-11-24 23:16 | 0.264 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.627
401391992 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15735668-361133-Trafo-()-(393512/B)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 23:16 | 2024-11-24 23:24 | 0.129 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.524
401391993 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESYOL DM-6695-DM-354518/ÜÇGÖZ ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 23:03 | 2024-11-25 | 0.945 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.431 | 7.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.528
401391995 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15731190-365950-Trafo-()-(494652/A)-(R_LV.S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 20:42 | 2024-11-24 23:10 | 2.459 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.981
401391997 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | AKIFIYE KOK-10692-DM-355543/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 20:10 | 2024-11-24 20:13 | 0.057 | 0 | 1041 | 0 | 21 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 16.581 | 0 | 0.1 | 1.411 | 2.348 | 0 | 0 | 20.44
401391998 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | AKIFIYE KOK-10692-DM-355543/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 20:29 | 2024-11-24 20:37 | 0.124 | 0 | 1041 | 0 | 21 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 36.153 | 0 | 0.218 | 3.07 | 5.111 | 0 | 0 | 44.552
401391999 | 1 | ADIYAMAN | TUT | Dağıtım Transformatörü | 15729650-362380-Trafo-()-(1225259/-1226559/-395454/F-396188/F-396838/F)-(LV-LV-LV-SC-SC) | ANA ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 23:20 | 2024-11-25 00:25 | 1.088 | 0 | 146 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.41 | 0 | 0.006 | 0 | 4.279 | 0 | 0 | 50.695
401392000 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | DOBURLU MONOBLOK-8392-DM-353086/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:03 | 2024-11-24 18:09 | 0.1 | 1 | 709 | 1 | 17 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0.825 | 27.158 | 0.037 | 0.12 | 3.817 | 0.477 | 0 | 0 | 32.434
401392001 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | DURAKEVLERI KOK-6426-DM-353643/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 23:23 | 2024-11-25 01:11 | 1.799 | 3 | 682 | 0 | 10 | 3 | 9 | 0 | 0 | 70.47 | 108.423 | 0 | 0.251 | 4.571 | 2.196 | 0 | 0 | 185.911
401392002 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15779011-368975-Trafo-()-(471112/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 23:16 | 2024-11-25 01:13 | 1.957 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401392002 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15779011-368975-Trafo-()-(471112/D)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 01:13 | 2024-11-25 01:19 | 0.091 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.702 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.719
401392004 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | SARIERIK MNB-5847-KOK-3285848/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 21:28 | 2024-11-24 21:28 | 0.006 | 3 | 112 | 20 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.015 | 0.568 | 0.699 | 0.018 | 0.238 | 0.016 | 0 | 0 | 1.554
401392005 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | ANDIRIN DM-11523-DM-356229/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 23:32 | 2024-11-24 23:34 | 0.035 | 4 | 2927 | 1 | 53 | 11 | 96 | 0 | 6 | 1.58 | 27.393 | 0.015 | 0.217 | 1.573 | 3.712 | 0 | 4.532 | 39.022
401392007 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | ANDIRIN DM-11523-DM-356253/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 17:09 | 2024-11-24 17:10 | 0.006 | 2 | 778 | 0 | 25 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0.047 | 1.64 | 0 | 0.003 | 0.034 | 0.086 | 0 | 0 | 1.81
401392008 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | DOBURLU MONOBLOK-8392-DM-353086/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 17:15 | 2024-11-24 17:31 | 0.279 | 1 | 709 | 1 | 17 | 7 | 12 | 0 | 0 | 2.194 | 72.26 | 0.093 | 0.283 | 10.431 | 1.308 | 0 | 0 | 86.569
401392009 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | ANDIRIN DM-11523-DM-356229/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 17:33 | 2024-11-24 17:40 | 0.123 | 4 | 2927 | 1 | 53 | 11 | 96 | 0 | 6 | 5.85 | 154.434 | 0.041 | 0.934 | 5.875 | 16.286 | 0 | 19.663 | 203.083
401392010 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | KUMARLI MNB-11782-DM-356462/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 17:33 | 2024-11-24 17:34 | 0.013 | 2 | 858 | 2 | 38 | 4 | 24 | 1 | 1 | 0.055 | 5.816 | 0.017 | 0.065 | 0.125 | 0.929 | 0.066 | 0 | 7.073
401392011 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13894612-1142667-Enhdirek-(142968/KARACAY GURUBU)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 21:35 | 2024-11-24 22:44 | 1.158 | 3 | 725 | 45 | 73 | 21 | 26 | 5 | 0 | 3.318 | 561.656 | 214.975 | 19.222 | 228.157 | 129.18 | 183.675 | 0 | 1340.183
401392011 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 11535423-11618-Trafobinatip-()-(141643/KARACAY GURUBU)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 22:44 | 2024-11-24 23:08 | 0.404 | 3 | 727 | 45 | 73 | 21 | 26 | 5 | 0 | 1.141 | 185.355 | 68.545 | 5.741 | 72.359 | 41.823 | 67.048 | 0 | 442.012
401392012 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | ANDIRIN DM-11523-DM-356229/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 23:15 | 2024-11-24 23:18 | 0.056 | 4 | 2927 | 1 | 53 | 11 | 96 | 0 | 6 | 2.507 | 43.608 | 0.023 | 0.334 | 2.498 | 5.886 | 0 | 7.192 | 62.048
401392013 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | KUMARLI MNB-11782-DM-356462/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 23:15 | 2024-11-24 23:16 | 0.013 | 2 | 858 | 2 | 38 | 4 | 24 | 1 | 1 | 0.013 | 3.658 | 0.009 | 0.053 | 0.1 | 0.7 | 0.01 | 0 | 4.543
401392014 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KARAAGAC KOK-3719166-DM-3719317/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 23:13 | 2024-11-24 23:13 | 0.011 | 0 | 261 | 0 | 2 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.978 | 0 | 0 | 0.104 | 0.084 | 0 | 0 | 2.166
401392015 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | NARLI KIRALI KOK-11618-DM-356492/0 | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 22:44 | 2024-11-24 23:08 | 0.402 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.131 | 0 | 10.08 | 3.524 | 0 | 0 | 24.735
401392016 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | NATO MNB-10098-DM-354080/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 23:52 | 2024-11-24 23:52 | 0.006 | 5 | 361 | 35 | 8 | 13 | 24 | 4 | 0 | 0.036 | 0.846 | 0.517 | 0.013 | 0.429 | 0.273 | 2.638 | 0 | 4.752
401392019 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13712759-2166552 | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 06:31 | 2024-11-25 08:43 | 2.21 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.735
401392020 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | ORTA KOY YENI MNB-8740-DM-353612/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:28 | 2024-11-24 19:34 | 0.095 | 0 | 581 | 6 | 49 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.453 | 0.522 | 0.727 | 3.138 | 4.248 | 0 | 0 | 33.088
401392022 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 11571025-8740-Trafobinatip-()-(95653/NACAR GRUBU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:35 | 2024-11-24 19:41 | 0.094 | 0 | 581 | 6 | 49 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.361 | 0.516 | 0.721 | 3.111 | 4.21 | 0 | 0 | 32.919
401392023 | 1 | ADIYAMAN | TUT | OG Fideri | FATİH KABİNİ TR-2765277-TRAFO BİNASI-2765287/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 00:18 | 2024-11-25 00:28 | 0.161 | 0 | 1071 | 1 | 102 | 6 | 69 | 0 | 0 | 0 | 59.117 | 0.009 | 1.226 | 8.052 | 7.482 | 0 | 0 | 75.886
401392027 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 11571025-8740-Trafobinatip-()-(95653/NACAR GRUBU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:58 | 2024-11-24 22:20 | 2.36 | 0 | 581 | 6 | 49 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 338.917 | 7.029 | 10.519 | 44.027 | 55.596 | 0 | 0 | 456.088
401392029 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 13973606-3591-Trafobinatip-()-(659442/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:08 | 2024-11-25 01:00 | 6.868 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.855 | 0 | 0.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.819
401392030 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 11535521-9087-Trafobinatip-()-(160589/BOZLAR CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:15 | 2024-11-24 20:10 | 1.919 | 2 | 644 | 0 | 23 | 0 | 58 | 0 | 0 | 34.419 | 220.887 | 0 | 1.862 | 0 | 31.882 | 0 | 0 | 289.05
401392031 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11534722-6994-Trafobinatip-()-(660918/A)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:32 | 2024-11-26 18:50 | 47.308 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 798.552 | 0 | 0 | 0 | 526.584 | 0 | 0 | 1325.136
401392032 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 14163504-7011-Trafobinatip-()-(3514422/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:27 | 2024-11-24 23:20 | 3.886 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.08
401392033 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 13829530-1144051-Enhdirek-(52089/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:36 | 2024-11-25 01:32 | 5.932 | 0 | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.044 | 0 | 1.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.639
401392033 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 13829530-1144051-Enhdirek-(2164447/AKCAKOYUNLU BRS.-52089/AKCAKOYUNLU BRS.-59878/AKCAKOYUNLU BRS.)-(MV-MV-MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 01:32 | 2024-11-25 01:38 | 0.1 | 1 | 1536 | 0 | 19 | 3 | 69 | 0 | 1 | 0.921 | 39.052 | 0 | 0.29 | 0.53 | 1.172 | 0 | 0.103 | 42.068
401392034 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 14462322-3767296-Ogmusdirek-(3768712/A-3769346/A-3769580/A)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 23:00 | 2024-11-25 00:10 | 1.159 | 0 | 17 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.222 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.509
401392035 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 14058171-1841-Trafobinatip-()-(2635228/E-686214/E-687107/E-687740/E-690075/E)-(LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:15 | 2024-11-25 00:50 | 5.591 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.78 | 0 | 1.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.744
401392036 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 11571315-11978-Trafobinatip-()-(731301/J)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:03 | 2024-11-25 01:05 | 7.038 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 83.642 | 0 | 0 | 0 | 38.622 | 0 | 0 | 122.264
401392043 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15740482-361246-Trafo-()-(394584/C)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 09:24 | 2024-11-25 11:31 | 2.117 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.543 | 0 | 0 | 0 | 1.971 | 0 | 0 | 39.514
401392045 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 13680914-3518-Trafobinatip-()-(1514075/-3767100/E-647217/E-681389/E-702715/E)-(LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 23:26 | 2024-11-25 01:30 | 2.066 | 0 | 42 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.425 | 0 | 0 | 0 | 1.244 | 0 | 0 | 11.669
401392046 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | HELETE KOK-8271-DM-353223/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 22:18 | 2024-11-24 22:18 | 0.015 | 0 | 1556 | 1 | 42 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 5.821 | 0.005 | 0.012 | 0 | 0.935 | 0 | 0 | 6.773
401392047 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | YOLDUZU KOK-6423-DM-2675375/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 00:29 | 2024-11-25 01:44 | 1.24 | 0 | 190 | 10 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 84.149 | 61.303 | 0.006 | 0 | 12.821 | 0 | 0 | 158.279
401392048 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KARAAGAC KOK-3719166-DM-3719317/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 00:30 | 2024-11-25 01:00 | 0.501 | 0 | 261 | 0 | 2 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 85.61 | 0 | 0.037 | 4.581 | 3.564 | 0 | 0 | 93.792
401392050 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | BOZLAR MOD BINASI-9087-DM-355138/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 20:49 | 2024-11-24 21:21 | 0.541 | 2 | 644 | 0 | 23 | 0 | 58 | 0 | 0 | 17.413 | 111.757 | 0 | 1.004 | 0 | 15.397 | 0 | 0 | 145.571
401392052 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 15735988-370-Trafobinatip-()-(627724/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 09:57 | 2024-11-24 13:55 | 3.966 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.08
401392053 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14166088-553-Trafobinatip-()-(663371/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:39 | 2024-11-24 22:29 | 2.83 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.854 | 0 | 0 | 0 | 1.534 | 0 | 0 | 15.388
401392054 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM-1 ADM-2133-DM-352907/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 23:45 | 2024-11-24 23:52 | 0.125 | 0 | 1002 | 0 | 7 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 31.745 | 0 | 1.436 | 25.254 | 7.754 | 0 | 0 | 66.189
401392054 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM 11-3612302-DM-3612910/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 23:52 | 2024-11-25 00:45 | 0.878 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10.831 | 4.452 | 0 | 0 | 0 | 3.785 | 0 | 0 | 19.068
401392055 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | BOZLAR MOD BINASI-9087-DM-355138/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 00:30 | 2024-11-25 00:33 | 0.044 | 2 | 644 | 0 | 23 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0.414 | 6.532 | 0 | 0.063 | 0 | 1.227 | 0 | 0 | 8.236
401392057 | 1 | ADIYAMAN | TUT | OG Fideri | FATİH KABİNİ TR-2765277-TRAFO BİNASI-2765287/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 01:44 | 2024-11-25 04:01 | 2.282 | 0 | 1071 | 1 | 102 | 6 | 69 | 0 | 0 | 0 | 425.937 | 0.067 | 8.815 | 61.6 | 57.024 | 0 | 0 | 553.443
401392060 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 15734907-364554-Trafo-()-(384249/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 02:34 | 2024-11-25 03:20 | 0.764 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.368
401392062 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14033574-2364-Trafobinatip-()-(640744/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 22:32 | 2024-11-25 00:49 | 2.295 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.668
401392063 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 14118978-1134901-Enhdirek-(5024812/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 21:20 | 2024-11-24 22:10 | 0.831 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16.216 | 0 | 0 | 0 | 0.596 | 128.044 | 0 | 144.856
401392063 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 11536440-7690-Trafobinatip-()-(147967/ORUC PINARI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 22:10 | 2024-11-24 22:15 | 0.091 | 1 | 630 | 1 | 57 | 1 | 23 | 1 | 0 | 1.559 | 11.929 | 0.21 | 0.3 | 0.133 | 0.727 | 13.718 | 0 | 28.576
401392064 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15785796-3556230-Trafo-()-(3556518/A)-(S_LV.T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 14:15 | 2024-11-24 16:45 | 2.505 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.542
401392065 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | BESENLI MNB-7690-DM-355294/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 22:38 | 2024-11-24 22:49 | 0.18 | 1 | 630 | 1 | 57 | 1 | 23 | 1 | 0 | 3.08 | 23.607 | 0.415 | 0.586 | 0.263 | 1.236 | 27.101 | 0 | 56.288
401392067 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 14578971-5103730-Ogmusdirek-(497792/A-5103901/A)-(LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:37 | 2024-11-24 23:52 | 8.255 | 0 | 99 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 209.504 | 0 | 20.304 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 230.008
401392068 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15730804-366959-Trafo-()-(508067/A-508470/A-508471/A)-(LV-LV-LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 17:15 | 2024-11-24 22:15 | 5.014 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54.126 | 0 | 0 | 0 | 4.003 | 0 | 0 | 58.129
401392069 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 14160850-10059-Trafobinatip-()-(666240/B-703609/B)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 22:04 | 2024-11-25 02:35 | 4.516 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51.909 | 0 | 0.697 | 0 | 2.641 | 0 | 0 | 55.247
401392071 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | BOZLAR MOD BINASI-9087-DM-355138/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 03:43 | 2024-11-25 03:49 | 0.114 | 2 | 644 | 0 | 23 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0.974 | 15.392 | 0 | 0.142 | 0 | 2.986 | 0 | 0 | 19.494
401392072 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 11539960-9237-Trafobinatip-()-(690668/B-692879/B-693982/B-734818/B)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 04:10 | 2024-11-25 04:25 | 0.253 | 0 | 91 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.843 | 0 | 0 | 0 | 0.946 | 0 | 0 | 3.789
401392079 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15730816-3634925-Trafo-()-(493135/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:37 | 2024-11-25 04:58 | 9.342 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.924
401392081 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | DSI YESILOVA YENI MNB-2166298-TRAFO BİNASI-2166449/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 00:57 | 2024-11-25 01:04 | 0.104 | 1 | 1576 | 0 | 19 | 3 | 69 | 0 | 1 | 0.962 | 41.449 | 0 | 0.305 | 0.537 | 1.197 | 0 | 0.1 | 44.55
401392083 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | KESIK MNB-8394-DM-352872/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 02:13 | 2024-11-25 03:52 | 1.656 | 0 | 2343 | 1 | 66 | 12 | 106 | 2 | 1 | 0 | 552.939 | 15.117 | 4.601 | 296.681 | 85.281 | 7.848 | 0.276 | 962.743
401392086 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | ORTA KOY YENI MNB-8740-DM-353610/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 17:32 | 2024-11-24 17:32 | 0.008 | 0 | 962 | 21 | 45 | 6 | 27 | 3 | 0 | 0 | 6.248 | 0.304 | 0.081 | 0.332 | 0.227 | 2.224 | 0 | 9.416
401392088 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | KESIK MNB-8394-DM-352872/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 04:27 | 2024-11-25 04:40 | 0.222 | 0 | 2327 | 1 | 66 | 12 | 105 | 2 | 1 | 0 | 74.618 | 2.033 | 0.575 | 40.117 | 11.628 | 1.078 | 0.038 | 130.087
401392089 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Abone Tesisi | 15730802-367803-Trafo-()-(1394981/)-(T_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:28 | 2024-11-24 21:41 | 2.221 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.923
401392090 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15741033-361852-Trafo-()-(423719/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 05:19 | 2024-11-25 06:40 | 1.351 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.818 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 9.991
401392091 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | ANDIRIN DM-11523-DM-356253/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 03:08 | 2024-11-25 03:31 | 0.378 | 2 | 778 | 0 | 25 | 3 | 16 | 0 | 0 | 2.707 | 58.642 | 0 | 0.149 | 1.984 | 5.203 | 0 | 0 | 68.685
401392092 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15730821-358190-Trafo-()-(492595/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 02:38 | 2024-11-25 03:33 | 0.912 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.433
401392093 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | ORTA KOY YENI MNB-8740-DM-353610/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 05:31 | 2024-11-25 05:31 | 0.008 | 0 | 961 | 21 | 45 | 6 | 27 | 3 | 0 | 0 | 3.632 | 0.231 | 0.041 | 0.303 | 0.14 | 2.432 | 0 | 6.779
401392094 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | ANDIRIN DM-11523-DM-356227/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 03:08 | 2024-11-25 03:30 | 0.366 | 3 | 3283 | 4 | 70 | 11 | 265 | 1 | 3 | 3.712 | 315.671 | 2.028 | 2.415 | 7.108 | 48.794 | 0.304 | 0.364 | 380.396
401392095 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | BOZLAR MOD BINASI-9087-DM-355138/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 05:47 | 2024-11-25 05:52 | 0.084 | 2 | 644 | 0 | 23 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0.729 | 11.506 | 0 | 0.101 | 0 | 2.306 | 0 | 0 | 14.642
401392097 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 13782338-5659-Trafobinatip-()-(485970/A-485971/A-485972/A-489949/A)-(LV-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:34 | 2024-11-24 19:50 | 0.267 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.647 | 0 | 0 | 0 | 2.577 | 0 | 0 | 6.224
401392098 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15731171-362251-Trafo-()-(493781/A)-(S_LV.T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:45 | 2024-11-24 21:16 | 1.516 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27
401392099 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 11578000-368184-Trafo-()-(390662/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 05:48 | 2024-11-25 06:39 | 0.841 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.433 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 1.493
401392101 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15731660-366478-Trafo-()-(3497699/A)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:54 | 2024-11-24 20:47 | 0.894 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.826 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 0 | 0 | 13.036
401392102 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | TR4 KAFALI MAHALLESI-4708-DİREK TİPİ TRAFO-335827/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 20:56 | 2024-11-24 21:08 | 0.187 | 0 | 100 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.934 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.936
401392103 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15741054-361615-Trafo-()-(1283625/-1283716/-1334404/-426167/B-453955/B-466045/B)-(LV-LV-LV-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 05:34 | 2024-11-25 06:41 | 1.119 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 147.622 | 0 | 0 | 0 | 4.948 | 0 | 0 | 152.57
401392105 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | ANDIRIN DM-11523-DM-356229/0 | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 01:23 | 2024-11-25 06:40 | 5.284 | 4 | 2927 | 1 | 53 | 11 | 96 | 0 | 6 | 214.926 | 3907.262 | 1.989 | 27.548 | 224.707 | 508.481 | 0 | 724.009 | 5608.922
401392112 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15741421-365678-Trafo-()-(516285/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 21:29 | 2024-11-25 00:55 | 3.433 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.231
401392113 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15731195-366384-Trafo-()-(502607/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 21:34 | 2024-11-24 22:44 | 1.174 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.254
401392117 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15778882-368693-Trafo-()-(531904/A)-(R_LV.S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 22:05 | 2024-11-24 23:14 | 1.152 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.894
401392118 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15785908-365254-Trafo-()-(713411/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 21:44 | 2024-11-25 03:32 | 5.801 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1.948 | 0 | 0 | 6.148
401392119 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | GUNESLI KY.-4054-DİREK TİPİ TRAFO-2065138/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 07:00 | 2024-11-25 07:23 | 0.386 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.409 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 2.412
401392119 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | GUNESLI KY.-4054-DİREK TİPİ TRAFO-2065138/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 07:23 | 2024-11-25 07:36 | 0.214 | 0 | 54 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.657 | 0 | 0.017 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 4.676
401392122 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15730805-366272-Trafo-()-(498662/A)-(R_LV.S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 22:46 | 2024-11-24 23:30 | 0.737 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.844
401392124 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Abone Tesisi | 13732138-3903-Trafobinatip-()-(1362159/)-(T_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 23:03 | 2024-11-24 23:30 | 0.454 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274
401392125 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15731243-366269-Trafo-()-(494011/A-494016/A-500434/A)-(LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 23:06 | 2024-11-24 23:31 | 0.421 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.421
401392128 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | DOBURLU MONOBLOK-8392-DM-353086/0 | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 01:23 | 2024-11-25 06:45 | 5.361 | 1 | 709 | 1 | 17 | 7 | 12 | 0 | 0 | 37.361 | 801.826 | 2.006 | 3.249 | 170.735 | 15.486 | 0 | 0 | 1030.663
401392130 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | NATO MNB-10098-DM-354080/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 04:59 | 2024-11-25 04:59 | 0.006 | 5 | 361 | 35 | 8 | 13 | 24 | 4 | 0 | 0.032 | 0.757 | 0.483 | 0.011 | 0.41 | 0.26 | 2.899 | 0 | 4.852
401392132 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | YOLDUZU KOK-6423-DM-2675375/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 05:33 | 2024-11-25 07:38 | 2.091 | 0 | 190 | 10 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 169.065 | 157.611 | 0.345 | 0 | 35.623 | 0 | 0 | 362.644
401392134 | 1 | ADIYAMAN | TUT | OG Fideri | KASLICA DM-3563718-DM-3563834/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 08:02 | 2024-11-25 08:47 | 0.753 | 0 | 807 | 1 | 47 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 284.608 | 0.055 | 3.821 | 3.502 | 35.311 | 0 | 0 | 327.297
401392135 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 15781823-369061-Trafo-()-(422822/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 07:49 | 2024-11-25 13:56 | 6.112 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401392138 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 13634743-6900-Trafobinatip-()-(2003828/B-420025/B-420026/B-420027/B-420583/B-465291/B)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-25 09:00 | 2024-11-25 17:00 | 8 | 0 | 104 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 444.022 | 0 | 101.673 | 0 | 9.947 | 0 | 0 | 555.642
401392139 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 11537966-4969-Trafobinatip-()-(147886/DM_I/19-A'NIN DM_I/19-C HATTI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-25 10:00 | 2024-11-25 14:00 | 4 | 0 | 248 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 222.656 | 0 | 4.533 | 0 | 75.5 | 0 | 0 | 302.689
401392142 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | SEKEROBA TURGUT REIS KOK-696-DM-353071/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 01:14 | 2024-11-25 01:14 | 0.006 | 2 | 1778 | 2 | 71 | 5 | 147 | 3 | 1 | 0.218 | 4.412 | 0.018 | 0.037 | 0.265 | 1.085 | 0.129 | 0 | 6.164
401392143 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | SEKEROBA TURGUT REIS KOK-696-DM-353073/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 01:14 | 2024-11-25 01:15 | 0.012 | 2 | 103 | 14 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.702 | 0.757 | 0.432 | 0 | 0.326 | 0.061 | 0 | 0 | 2.278
401392147 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13714993-1108418-Enhdirek-(123570/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 06:53 | 2024-11-25 10:00 | 3.116 | 0 | 90 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 202.334 | 1.173 | 10.16 | 6.085 | 122.016 | 0 | 0 | 341.768
401392147 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KAYACIK DM-3284419-DM-3284847/AKPINAR KÖYLER ÇIKIŞI | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 10:00 | 2024-11-25 10:31 | 0.516 | 30 | 3441 | 160 | 168 | 50 | 143 | 6 | 0 | 502.529 | 1717.422 | 278.397 | 53.14 | 703.102 | 285.464 | 317.887 | 0 | 3857.941
401392148 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | CECELI MNB-11432-DM-356160/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 01:50 | 2024-11-25 01:50 | 0.006 | 2 | 1994 | 0 | 260 | 5 | 78 | 0 | 1 | 0.179 | 6.822 | 0 | 0.345 | 0.265 | 0.947 | 0 | 0.046 | 8.604
401392149 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | SINCIK ONUR MOD-11222-DM-353328/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 08:29 | 2024-11-25 09:40 | 1.176 | 0 | 269 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 189.59 | 0 | 0 | 3.157 | 0.516 | 0 | 0 | 193.263
401392150 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | YESILTEPE (GEVHER KY.TR-1ESKI TR.-5030-DİREK TİPİ TRAFO-2064968/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 05:15 | 2024-11-25 11:02 | 5.793 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68.079 | 0 | 0 | 0 | 4.871 | 0 | 0 | 72.95
401392150 | 2 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | YESILTEPE (GEVHER KY.TR-1ESKI TR.-5030-DİREK TİPİ TRAFO-2064968/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 11:02 | 2024-11-25 11:23 | 0.35 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.307 | 0 | 0 | 0 | 1.067 | 0 | 0 | 17.374
401392152 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | KALE HONBUR MNB-9610-DM-354052/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 22:44 | 2024-11-24 22:44 | 0.006 | 0 | 256 | 0 | 65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0.013 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.399
401392153 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | KALE HONBUR MNB-9610-DM-3403395/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 02:25 | 2024-11-25 02:55 | 0.505 | 0 | 190 | 0 | 78 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.633 | 0 | 1.04 | 1.956 | 3.041 | 0 | 0 | 27.67
401392157 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | BOZLAR MOD BINASI-9087-DM-355138/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 02:27 | 2024-11-25 03:05 | 0.641 | 2 | 644 | 0 | 23 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5.411 | 85.54 | 0 | 0.811 | 0 | 16.661 | 0 | 0 | 108.423
401392158 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 15734907-364554-Trafo-()-(385064/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 08:41 | 2024-11-25 10:11 | 1.492 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.995
401392159 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | KALE HONBUR MNB-9610-DM-3403395/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 02:55 | 2024-11-25 03:38 | 0.714 | 0 | 190 | 0 | 78 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.875 | 0 | 1.446 | 2.755 | 4.3 | 0 | 0 | 39.376
401392160 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | Dağıtım Transformatörü | 15735582-3721040-Trafo-()-(1289573/-3721188/A-3721189/A-3721200/A-4348403/)-(LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 08:23 | 2024-11-25 13:19 | 4.931 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.628 | 0 | 5.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.838
401392161 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | HAMZALAR KY.-8062-DİREK TİPİ TRAFO-338494/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 08:27 | 2024-11-25 11:53 | 3.436 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.816
401392161 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | HAMZALAR KY.-8062-DİREK TİPİ TRAFO-338494/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 11:53 | 2024-11-25 12:07 | 0.232 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.516
401392162 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | KALE HONBUR MNB-9610-DM-354052/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 03:36 | 2024-11-25 03:36 | 0.006 | 0 | 256 | 0 | 65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0 | 0.012 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0.332
401392163 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KIZILCAHOYUK YENI TR-12480-DİREK TİPİ TRAFO-350376/0 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 08:49 | 2024-11-25 11:16 | 2.458 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.407 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.603
401392163 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KIZILCAHOYUK YENI TR-12480-DİREK TİPİ TRAFO-350376/0 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 11:16 | 2024-11-25 11:23 | 0.119 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144
401392164 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | KALE HONBUR MNB-9610-DM-3403395/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 03:38 | 2024-11-25 04:29 | 0.84 | 0 | 190 | 0 | 78 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36.068 | 0 | 1.613 | 3.218 | 5.046 | 0 | 0 | 45.945
401392165 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | BUYUKBEY MOD-11449-DM-356984/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 08:25 | 2024-11-25 08:58 | 0.556 | 3 | 147 | 11 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17.657 | 149.579 | 17.082 | 0.026 | 0 | 76.451 | 0 | 0 | 260.795
401392167 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15786707-362099-Trafo-()-(404011/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 08:50 | 2024-11-25 15:35 | 6.753 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.087 | 0 | 147.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.398
401392168 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | AG Fideri | 15739586-367079-Trafo-()-(484181/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 08:32 | 2024-11-25 09:06 | 0.578 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
401392173 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 13941405-5060-Trafobinatip-()-(1555366/-2182777/C-538287/C-538291/C-737521/C)-(LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 06:40 | 2024-11-25 22:00 | 15.33 | 0 | 55 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270.204 | 0 | 7.843 | 0 | 27.801 | 0 | 0 | 305.848
401392176 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14135274-5064-Trafobinatip-()-(539636/B)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 23:03 | 2024-11-25 20:10 | 21.112 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.191 | 0 | 3.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.554
401392177 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 13927399-1397-Trafobinatip-()-(619617/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 08:56 | 2024-11-25 09:39 | 0.723 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.478 | 0 | 0 | 0 | 0.494 | 0 | 0 | 3.972
401392178 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TILEYLI DM-8831-DM-355951/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 08:50 | 2024-11-25 10:04 | 1.238 | 2 | 230 | 47 | 12 | 3 | 8 | 0 | 0 | 29.345 | 82.157 | 93.255 | 5.085 | 17.744 | 7.789 | 0 | 0 | 235.375
401392179 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15731190-365950-Trafo-()-(494652/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 09:04 | 2024-11-25 10:09 | 1.091 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77
401392181 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 14426371-1799-Trafobinatip-()-(695352/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:13 | 2024-11-24 19:40 | 0.447 | 0 | 34 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.578 | 0 | 0.086 | 0 | 0.461 | 0 | 0 | 4.125
401392185 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15780194-366261-Trafo-()-(1242373/-430781/C-430875/C-430878/C-430879/C)-(LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 09:13 | 2024-11-25 14:30 | 5.279 | 0 | 124 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.347 | 0 | 9.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.349
401392186 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TM Fideri | 11583BTS-7698-Trafobinatip-()-(148031/SARIL ANA FIDERI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 20:56 | 2024-11-24 21:55 | 0.979 | 2 | 397 | 39 | 40 | 1 | 13 | 0 | 0 | 17.277 | 352.608 | 139.196 | 2.374 | 0.917 | 41.983 | 0 | 0 | 554.355
401392187 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15735668-361133-Trafo-()-(393512/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 08:52 | 2024-11-25 11:00 | 2.126 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.371
401392187 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15735668-361133-Trafo-()-(393512/B)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 11:00 | 2024-11-25 11:03 | 0.047 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213
401392190 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Abone Tesisi | 13947692-1034035-Agdirek-(1417879/C)-(SC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 08:21 | 2024-11-25 08:55 | 0.57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097
401392190 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 14426371-1799-Trafobinatip-()-(636207/B-684189/B-695352/B)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 08:55 | 2024-11-25 09:05 | 0.167 | 0 | 154 | 0 | 46 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7.035 | 0 | 0.157 | 0 | 2.867 | 0 | 0 | 10.059
401392191 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15735152-361188-Trafo-()-(397001/B-397002/B-397003/B-397005/B)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 09:19 | 2024-11-25 10:27 | 1.122 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.521 | 0 | 0 | 0 | 1.076 | 0 | 0 | 37.597
401392192 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15735919-360562-Trafo-()-(383949/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 09:02 | 2024-11-25 14:22 | 5.324 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.336
401392192 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15735919-360562-Trafo-()-(383949/B)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 14:22 | 2024-11-25 14:40 | 0.309 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.977
401392197 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 14013909-3482-Trafobinatip-()-(647884/G)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 08:16 | 2024-11-25 09:28 | 1.203 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.076
401392203 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | KUMARLI MNB-11782-DM-356462/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 09:13 | 2024-11-25 09:14 | 0.013 | 2 | 858 | 2 | 38 | 4 | 24 | 1 | 1 | 0.08 | 4.647 | 0.013 | 0.061 | 0.144 | 1.112 | 0.033 | 0.588 | 6.678
401392204 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 14163373-1170180-Enhdirek-(260570/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 07:39 | 2024-11-25 09:27 | 1.806 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.193 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.21
401392204 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 14163373-1170180-Enhdirek-(260570/HAT64509)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 09:27 | 2024-11-25 09:32 | 0.083 | 0 | 48 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.742 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.806
401392207 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | YAPRAKLI IOO TR-2889-DİREK TİPİ TRAFO-344061/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 09:52 | 2024-11-25 11:35 | 1.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 5.4
401392208 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | KILILI AYDINLAR MNB-4671-DM-354078/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:40 | 2024-11-24 12:41 | 0.011 | 1 | 156 | 4 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.51 | 0.963 | 0.067 | 0.022 | 0.243 | 0.068 | 0 | 0 | 1.873
401392208 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TM Fideri | KILILTTM-6125-Trafobinatip-()-(84568/YESILYORE)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:41 | 2024-11-24 12:49 | 0.141 | 17 | 9084 | 177 | 1537 | 32 | 623 | 9 | 2 | 69.926 | 1235.669 | 84.068 | 374.139 | 57.987 | 146.426 | 88.158 | 0.984 | 2057.357
401392208 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 11537241-4671-Trafobinatip-()-(145380/YESILYORE 3/0 HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:49 | 2024-11-24 12:52 | 0.054 | 10 | 6244 | 13 | 1157 | 13 | 430 | 4 | 2 | 13.992 | 326.258 | 1.72 | 58.358 | 7.919 | 39.628 | 25.884 | 0.378 | 474.137
401392208 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 11537241-4671-Trafobinatip-()-(86399/BINEVLER CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:49 | 2024-11-24 12:53 | 0.061 | 0 | 380 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.084 | 0 | 0.006 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 11.396
401392208 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 11537241-4671-Trafobinatip-()-(86400/KOPRUAGZI YAZIGRUBU CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:49 | 2024-11-24 12:59 | 0.165 | 6 | 2192 | 160 | 362 | 18 | 151 | 5 | 0 | 31.483 | 393.277 | 91.659 | 259.796 | 43.737 | 47.21 | 24.409 | 0 | 891.571
401392208 | 6 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 11537241-4671-Trafobinatip-()-(88360/ESKI YESILYORE HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:49 | 2024-11-24 15:13 | 2.406 | 1 | 156 | 4 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 65.604 | 123.08 | 8.759 | 2.538 | 32.254 | 8.897 | 0 | 0 | 241.132
401392210 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 15735849-367904-Trafo-()-(391294/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 09:43 | 2024-11-25 15:06 | 5.376 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
401392210 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 15735849-367904-Trafo-()-(391294/D)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 15:06 | 2024-11-25 15:08 | 0.046 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129
401392211 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14013163-1146396-Enhdirek-(94314/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 08:32 | 2024-11-25 09:43 | 1.182 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.522 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.262
401392211 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14013163-1146396-Enhdirek-(94314/HAT27203)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 09:43 | 2024-11-25 09:48 | 0.083 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.576 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.63
401392212 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | AG Fideri | 15739570-367322-Trafo-()-(483736/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 09:24 | 2024-11-25 10:12 | 0.81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.718 | 0 | 0 | 0 | 4.016 | 0 | 0 | 5.734
401392213 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15731276-362245-Trafo-()-(514441/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 08:25 | 2024-11-25 15:36 | 7.186 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.26
401392216 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 14155014-6314-Trafobinatip-()-(3716047/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 09:20 | 2024-11-25 10:02 | 0.705 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.212
401392217 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | KESIK MNB-8394-DM-352872/0 | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 09:13 | 2024-11-25 12:06 | 2.894 | 0 | 2343 | 1 | 66 | 12 | 106 | 2 | 1 | 0 | 931.895 | 17.364 | 7.567 | 474.61 | 216.352 | 13.391 | 0.61 | 1661.789
401392218 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 13952541-5191-Trafobinatip-()-(1511649/-4520965/A-4521049/A-533982/A-547670/A)-(LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 00:48 | 2024-11-25 10:05 | 9.286 | 0 | 137 | 0 | 11 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 406.722 | 0 | 17.113 | 0 | 210.964 | 0 | 0 | 634.799
401392219 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14029918-1140260-Enhdirek-(94230/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 10:02 | 2024-11-25 10:58 | 0.94 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.742 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.958
401392219 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14029918-1140260-Enhdirek-(94230/HAT27183)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 10:58 | 2024-11-25 11:03 | 0.083 | 0 | 40 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.448 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.467
401392220 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 14029859-101-Trafobinatip-()-(3668297/-644885/C-648511/C-683906/C)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 10:09 | 2024-11-25 11:39 | 1.493 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70.813 | 0 | 4.854 | 0 | 29.929 | 0 | 0 | 105.596
401392222 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | AG Fideri | 15739587-361147-Trafo-()-(487620/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 21:01 | 2024-11-24 22:13 | 1.202 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 2.07
401392223 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 14384080-3325996-Enhdirek-(124341/HAT42290)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 10:00 | 2024-11-25 10:53 | 0.881 | 0 | 121 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 86.197 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.242
401392224 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15731173-358079-Trafo-()-(497648/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 08:58 | 2024-11-25 11:19 | 2.345 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.673
401392225 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 15734780-361962-Trafo-()-(382655/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 10:04 | 2024-11-25 13:26 | 3.363 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.097
401392228 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15730817-366491-Trafo-()-(499054/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 08:05 | 2024-11-25 10:47 | 2.692 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.876 | 0 | 0 | 0 | 6.18 | 0 | 0 | 10.056
401392229 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | MEZERE DM-4387711-DM-4387815/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 21:35 | 2024-11-24 22:58 | 1.376 | 14 | 2069 | 40 | 41 | 9 | 67 | 1 | 0 | 155.358 | 1915.482 | 102.781 | 6.685 | 79.895 | 71.657 | 39.824 | 0 | 2371.682
401392230 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 11540377-2478-Trafobinatip-()-(144861/1 NOLU MONO DAN 2 NOLU MONOBLOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 09:23 | 2024-11-24 09:46 | 0.383 | 0 | 4220 | 0 | 6 | 8 | 918 | 0 | 4 | 0 | 412.903 | 0 | 0.246 | 42.506 | 293.919 | 0 | 0.188 | 749.762
401392234 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13937739-569-Trafobinatip-()-(669532/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 07:15 | 2024-11-25 09:33 | 2.302 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.163 | 0 | 0.415 | 0 | 0.441 | 0 | 0 | 6.019
401392236 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13753673-352-Trafobinatip-()-(742429/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 06:01 | 2024-11-25 09:46 | 3.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.393 | 0 | 0 | 20.393
401392237 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728948-366911-Trafo-()-(406306/C-407086/C-407087/C)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 10:19 | 2024-11-25 13:06 | 2.778 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.544 | 0 | 0 | 0 | 0.718 | 0 | 0 | 23.262
401392238 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15739830-358358-Trafo-()-(457570/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 09:14 | 2024-11-25 11:37 | 2.379 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 52.469 | 0 | 0 | 0 | 16.073 | 0 | 0 | 68.542
401392239 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | KALE HONBUR MNB-9610-DM-3403395/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 10:04 | 2024-11-25 10:46 | 0.689 | 0 | 190 | 0 | 78 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40.755 | 0 | 1.795 | 3.953 | 9.716 | 0 | 0 | 56.219
401392240 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11540086-7987-Trafobinatip-()-(746747/E)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 22:19 | 2024-11-25 13:10 | 14.847 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.58 | 0 | 0 | 0 | 42.718 | 0 | 0 | 75.298
401392246 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | Dağıtım Transformatörü | 15734970-362724-Trafo-()-(1247577/-381096/B-381098/B)-(LV-LV-SC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 08:09 | 2024-11-25 11:21 | 3.2 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.337 | 0 | 0 | 0 | 13.424 | 0 | 0 | 48.761
401392249 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15785919-365473-Trafo-()-(499862/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 10:40 | 2024-11-25 19:31 | 8.851 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.683
401392252 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14046728-7597-Trafobinatip-()-(693005/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 06:06 | 2024-11-25 10:43 | 4.613 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401392253 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15730660-367819-Trafo-()-(504326/A)-(R_LV.S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 08:20 | 2024-11-25 18:23 | 10.041 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.207
401392257 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13703280-5082-Trafobinatip-()-(571093/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 04:19 | 2024-11-25 11:40 | 7.349 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.049 | 0 | 0 | 0 | 0.991 | 0 | 0 | 39.04
401392260 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | Dağıtım Transformatörü | 13715942-1185912-Ogmusdirek-(370795/B-370798/B)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 11:05 | 2024-11-25 12:10 | 1.084 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.826
401392262 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | ANDIRIN DM-11523-DM-356229/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 11:18 | 2024-11-25 11:36 | 0.298 | 4 | 2927 | 1 | 53 | 11 | 96 | 0 | 6 | 13.019 | 298.442 | 0.083 | 2.519 | 26.48 | 53.324 | 0 | 72.182 | 466.049
401392263 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TM Fideri | GOKSUTTM-6241-Trafobinatip-()-(148068/GOKSUN)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 09:49 | 2024-11-24 10:23 | 0.574 | 0 | 4441 | 2 | 7 | 8 | 931 | 0 | 4 | 0 | 626.267 | 1.38 | 0.383 | 63.514 | 454.995 | 0 | 0.284 | 1146.823
401392266 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14215530-8682-Trafobinatip-()-(531786/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 10:37 | 2024-11-25 19:10 | 8.55 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.726 | 0 | 0.227 | 0 | 8.62 | 0 | 0 | 39.573
401392267 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14019376-372-Trafobinatip-()-(668584/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 09:00 | 2024-11-25 11:21 | 2.356 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 1.446 | 0 | 0 | 1.589
401392268 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13836180-5200-Trafobinatip-()-(618832/C)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 10:15 | 2024-11-25 23:10 | 12.921 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.899
401392270 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | OG Fideri | 14050884-1141908-Enhdirek-(110133/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 11:07 | 2024-11-25 12:25 | 1.287 | 1 | 91 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.514 | 35.828 | 0 | 0 | 0 | 7.569 | 0 | 0 | 44.911
401392270 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | OG Fideri | 14050884-1141908-Enhdirek-(110133/HAT39301)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 12:25 | 2024-11-25 12:30 | 0.083 | 1 | 266 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.102 | 8.206 | 0 | 0.065 | 0 | 0.846 | 0 | 0 | 9.219
401392272 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 11540066-4014-Trafobinatip-()-(1483901/-1484222/-1540185/-4552570/G-4552571/G-4552580/G-4552587/G-604286/G-604287/G-718792/G)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 04:11 | 2024-11-25 12:25 | 8.228 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1528.012 | 0 | 0 | 0 | 736.988 | 0 | 0 | 2265
401392274 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 14013885-3479-Trafobinatip-()-(529417/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:20 | 2024-11-24 21:15 | 1.918 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.097 | 0 | 0 | 0 | 0.812 | 0 | 0 | 4.909
401392275 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-2680212/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 11:27 | 2024-11-25 11:28 | 0.012 | 0 | 192 | 27 | 12 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.782 | 1.998 | 0.264 | 1.097 | 0.249 | 0 | 0 | 4.39
401392276 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14421942-3516684-Enhdirek-(3516838/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:52 | 2024-11-24 19:55 | 1.049 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.246
401392276 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14421942-3516684-Enhdirek-(3516838/KOZCAGIZ HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:55 | 2024-11-24 20:00 | 0.083 | 0 | 82 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.146
401392278 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14421942-3516684-Enhdirek-(3516838/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 02:15 | 2024-11-25 08:30 | 6.25 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.907
401392278 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14421942-3516684-Enhdirek-(3516838/KOZCAGIZ HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 08:30 | 2024-11-25 08:35 | 0.083 | 0 | 82 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.005
401392279 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 13819380-1162451-Enhdirek-(148559/HAT55517)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 07:58 | 2024-11-25 12:19 | 4.358 | 3 | 1747 | 1 | 31 | 7 | 43 | 0 | 3 | 90.897 | 1979.549 | 0.927 | 17.191 | 221.667 | 178.894 | 0 | 676.322 | 3165.447
401392279 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | ANDIRIN DM-11523-DM-356229/0 | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 12:19 | 2024-11-25 12:24 | 0.083 | 4 | 2927 | 1 | 53 | 11 | 96 | 0 | 6 | 3.839 | 88.017 | 0.022 | 0.749 | 7.36 | 14.451 | 0 | 15.282 | 129.72
401392282 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 14035749-1200655-Ogmusdirek-(555155/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 11:44 | 2024-11-25 18:30 | 6.77 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.858
401392283 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 14062874-3186-Trafobinatip-()-(653716/E)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 10:35 | 2024-11-25 10:59 | 0.406 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.153 | 0 | 7.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.604
401392285 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14421942-3516684-Enhdirek-(3516838/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 09:25 | 2024-11-25 11:43 | 2.303 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.24
401392285 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14421942-3516684-Enhdirek-(3516838/KOZCAGIZ HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 11:43 | 2024-11-25 11:48 | 0.083 | 0 | 82 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.777 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.778
401392287 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | TR-51846-361592-Trafo-()-(391872/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 09:45 | 2024-11-25 14:12 | 4.439 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.663
401392287 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | TR-51846-361592-Trafo-()-(391872/B)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 14:12 | 2024-11-25 14:16 | 0.068 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.251 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 2.266
401392288 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15730784-366720-Trafo-()-(507956/A-507957/A-507958/A)-(LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 09:34 | 2024-11-25 16:08 | 6.578 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 219.783 | 0 | 0 | 0 | 0.483 | 0 | 0 | 220.266
401392290 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 11535376-8042-Trafobinatip-()-(4425688/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 11:04 | 2024-11-25 12:10 | 1.092 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.004 | 0 | 1.528 | 0 | 5.375 | 0 | 0 | 12.907
401392292 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 14169335-1205442-Ogmusdirek-(1522010/E-682300/E-682301/E-706189/E-707533/E)-(T_LV-T_LV-T_LV-T_LV-T_SC) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 10:53 | 2024-11-25 11:39 | 0.76 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.909 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0.917
401392292 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 14169335-1205442-Ogmusdirek-(1522010/-682300/E-682301/E-706189/E-707533/E)-(LV-LV-LV-LV-SC) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 11:39 | 2024-11-25 11:44 | 0.083 | 0 | 32 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.541 | 0 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.547
401392293 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 15738336-367743-Trafo-()-(390380/F)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 11:04 | 2024-11-25 13:21 | 2.281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.506
401392294 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 15734904-366938-Trafo-()-(381037/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 11:12 | 2024-11-25 15:13 | 4.014 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.068
401392294 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 15734904-366938-Trafo-()-(381037/E)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 15:13 | 2024-11-25 15:15 | 0.031 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.105
401392296 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | TITAN KOK-11185-KOK-353967/0 | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-25 09:30 | 2024-11-25 12:59 | 3.483 | 5 | 321 | 11 | 32 | 6 | 7 | 2 | 0 | 18.432 | 668.839 | 99.306 | 16.459 | 300.213 | 53.69 | 77.659 | 0 | 1234.598
401392299 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 13672601-2324-Trafobinatip-()-(747222/F)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 09:34 | 2024-11-25 12:09 | 2.589 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.906
401392303 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 14388474-1208065-Ogmusdirek-(748772/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 11:51 | 2024-11-25 12:25 | 0.564 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.713
401392304 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | OTOAYGAZ BINA-8880-DM-354248/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 12:07 | 2024-11-25 12:24 | 0.274 | 0 | 642 | 0 | 13 | 8 | 298 | 0 | 0 | 0 | 56.36 | 0 | 0.295 | 22.035 | 167.665 | 0 | 0 | 246.355
401392306 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 11540377-2478-Trafobinatip-()-(144861/1 NOLU MONO DAN 2 NOLU MONOBLOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 10:34 | 2024-11-24 10:48 | 0.243 | 0 | 4220 | 0 | 6 | 8 | 918 | 0 | 4 | 0 | 253.195 | 0 | 0.168 | 27.329 | 197.954 | 0 | 0.123 | 478.769
401392307 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15740873-361612-Trafo-()-(1265881/-1265885/-373460/B-418517/B-419243/B-420387/B-421492/B)-(LV-LV-LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 12:48 | 2024-11-25 14:09 | 1.343 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 25.787 | 0 | 0 | 0 | 11.964 | 0 | 0 | 37.751
401392312 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 11540377-2478-Trafobinatip-()-(144861/1 NOLU MONO DAN 2 NOLU MONOBLOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 10:54 | 2024-11-24 11:36 | 0.708 | 0 | 4220 | 0 | 6 | 8 | 918 | 0 | 4 | 0 | 723.706 | 0 | 0.538 | 76.687 | 587.578 | 0 | 0.318 | 1388.827
401392316 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14015671-156-Trafobinatip-()-(653845/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 11:28 | 2024-11-25 13:03 | 1.582 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.202 | 0 | 0 | 0 | 4.036 | 0 | 0 | 5.238
401392317 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 14426376-1205618-Ogmusdirek-(655894/B-655895/B-655896/B-655897/B)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 09:02 | 2024-11-25 13:00 | 3.975 | 0 | 110 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 97.803 | 0 | 0.001 | 0 | 8.48 | 0 | 0 | 106.284
401392321 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15789465-369638-Trafo-()-(404786/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 12:47 | 2024-11-25 14:47 | 2.003 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.201 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.229
401392322 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | Dağıtım Transformatörü | 15730084-361162-Trafo-()-(1311801/-425093/C-425095/C-425099/C)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 12:42 | 2024-11-25 14:17 | 1.597 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.058
401392323 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 14062827-3686-Trafobinatip-()-(649031/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 12:47 | 2024-11-23 14:55 | 2.134 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.563 | 0 | 0.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.152
401392326 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14034393-255-Trafobinatip-()-(662565/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 08:11 | 2024-11-25 10:15 | 2.059 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.192 | 0 | 7.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.399
401392327 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14016504-253-Trafobinatip-()-(662686/F)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 10:13 | 2024-11-25 13:01 | 2.789 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.763
401392328 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | SARAYCIK MONOBLOK 2 SAG-6861-DM-355658/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 13:05 | 2024-11-25 13:08 | 0.059 | 2 | 3516 | 9 | 261 | 21 | 202 | 0 | 0 | 6.487 | 71.501 | 0.826 | 2.014 | 17.344 | 13.44 | 0 | 0 | 111.612
401392329 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14027391-2361-Trafobinatip-()-(639004/A)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 09:23 | 2024-11-25 11:01 | 1.624 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.647 | 0 | 0 | 0 | 2.817 | 0 | 0 | 22.464
401392330 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 13777505-1830-Trafobinatip-()-(629740/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 13:19 | 2024-11-25 19:00 | 5.678 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 89.348 | 0 | 0 | 0 | 10.74 | 0 | 0 | 100.088
401392332 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728844-366907-Trafo-()-(1269853/-1270504/-407052/A-407142/A-479391/A)-(LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 13:25 | 2024-11-25 14:19 | 0.898 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.244 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 12.504
401392334 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 15771887-358087-Trafo-()-(387212/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 13:10 | 2024-11-25 14:05 | 0.917 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.004 | 0 | 0 | 0 | 3.782 | 0 | 0 | 4.786
401392335 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | YESILYORE KOK-5061-DM-353015/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 13:20 | 2024-11-25 13:21 | 0.005 | 2 | 807 | 2 | 190 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0.16 | 3.21 | 0.016 | 0.684 | 0.065 | 0.22 | 0.02 | 0 | 4.375
401392336 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 14013909-3482-Trafobinatip-()-(730438/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 10:22 | 2024-11-25 13:23 | 3.023 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.106
401392337 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESYOL DM-6695-DM-354513/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 12:16 | 2024-11-25 13:46 | 1.488 | 3 | 345 | 30 | 4 | 14 | 12 | 1 | 0 | 34.72 | 570.913 | 592.739 | 0.385 | 361.845 | 27.912 | 445.02 | 0 | 2033.534
401392339 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 14414099-2064025-Enhdirek-(2064164/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 13:33 | 2024-11-25 15:18 | 1.749 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.118
401392339 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 14414099-2064025-Enhdirek-(2064164/GECITLI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 15:18 | 2024-11-25 15:29 | 0.185 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.906
401392342 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELENBEY MNB-7133-DM-354634/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 11:08 | 2024-11-25 12:02 | 0.902 | 1 | 1466 | 56 | 61 | 4 | 81 | 0 | 0 | 15.072 | 470.852 | 132.702 | 64.061 | 6.02 | 67.746 | 0 | 0 | 756.453
401392343 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14034261-2359-Trafobinatip-()-(639267/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 12:06 | 2024-11-25 13:15 | 1.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49
401392344 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 13970204-1516-Trafobinatip-()-(4699453/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 08:32 | 2024-11-25 13:46 | 5.228 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.646
401392345 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14031880-2356-Trafobinatip-()-(649385/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 10:40 | 2.668 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.688
401392348 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 14436363-3641013-Ogmusdirek-(3641482/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 11:10 | 2024-11-25 14:02 | 2.859 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.968 | 0 | 0.019 | 0 | 28.76 | 0 | 0 | 32.747
401392349 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15741020-366404-Trafo-()-(465133/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 14:04 | 2024-11-25 16:54 | 2.835 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 78.618 | 0 | 0 | 0 | 0.707 | 0 | 0 | 79.325
401392350 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11534770-10822-Trafobinatip-()-(684267/E)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 05:01 | 2024-11-25 14:05 | 9.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.782 | 0 | 0 | 448.782
401392353 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | HAYIRLI YAYLA TR-1897-DİREK TİPİ TRAFO-337889/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 14:09 | 2024-11-25 16:38 | 2.478 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.864
401392353 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | HAYIRLI YAYLA TR-1897-DİREK TİPİ TRAFO-337889/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 16:38 | 2024-11-25 16:50 | 0.202 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.879
401392354 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15729545-368080-Trafo-()-(410957/B-410958/B-410959/B)-(LV-LV-LV) | KADEME ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 18:41 | 2024-11-25 18:48 | 0.123 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.824 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 6.966
401392356 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11537256-6971-Trafobinatip-()-(616551/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 11:45 | 2024-11-25 15:03 | 3.302 | 0 | 261 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 145.449 | 0 | 0.118 | 0 | 40.359 | 0 | 0 | 185.926
401392358 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 13974397-3571-Trafobinatip-()-(4442379/E)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 08:24 | 2024-11-25 11:45 | 3.356 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.19 | 0 | 0 | 0 | 18.764 | 0 | 0 | 58.954
401392360 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | ARIKLAR TR1 YENI -4574682-DİREK TİPİ TRAFO-4574689/ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 12:07 | 2024-11-25 20:31 | 8.407 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.395
401392364 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15741106-361815-Trafo-()-(390326/D)-(LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 19:37 | 2024-11-25 19:47 | 0.168 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.206
401392365 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 14376550-1120608-Enhdirek-(125985/MADUN HATTI-128634/MADUN HATTI)-(MV-MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 13:40 | 2024-11-30 15:09 | 1.484 | 1 | 182 | 3 | 19 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1.46 | 78.972 | 1.949 | 10.741 | 0.113 | 4.473 | 0 | 0 | 97.708
401392369 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15739076-367837-Trafo-()-(1246808/-1248240/-395888/D-395892/D-396537/D)-(LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 13:03 | 2024-11-25 16:58 | 3.93 | 0 | 174 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 171.56 | 0 | 0.037 | 0 | 69.68 | 0 | 0 | 241.277
401392370 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13967915-1142114-Enhdirek-(95757/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 10:17 | 2024-11-25 14:34 | 4.289 | 1 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 33.61 | 2.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.996
401392370 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13967915-1142114-Enhdirek-(95757/TILKILER GURUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 14:34 | 2024-11-25 14:39 | 0.083 | 1 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 1.969 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.033
401392372 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | LOKMAN KY.-4890-DİREK TİPİ TRAFO-343075/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 14:41 | 2024-11-25 17:45 | 3.069 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.22 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 20.57
401392372 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | LOKMAN KY.-4890-DİREK TİPİ TRAFO-343075/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 17:45 | 2024-11-25 17:48 | 0.044 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 1.96
401392373 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15736876-3762-Trafobinatip-()-(596667/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 08:16 | 2024-11-25 14:35 | 6.318 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.223
401392375 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | SDK Çıkışı | 12196807-1580499-Agpanobox-(519706/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 05:18 | 2024-11-25 06:08 | 0.839 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.842 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 1.018
401392378 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14033574-2364-Trafobinatip-()-(640744/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 12:28 | 2024-11-25 14:32 | 2.066 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.865
401392381 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 14155364-1214538-Ogmusdirek-(557264/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 08:23 | 2024-11-25 11:09 | 2.761 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.992 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.993
401392382 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15730780-366995-Trafo-()-(491615/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 08:32 | 2024-11-25 15:40 | 7.132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158
401392385 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Abone Tesisi | 13696413-1192551-Ogmusdirek-(1421875/E)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 09:57 | 2024-11-25 14:53 | 4.937 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.601
401392386 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | KOPRUAGZI KOK-11155-DM-356076/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 14:40 | 2024-11-25 14:40 | 0.006 | 3 | 538 | 45 | 95 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0.19 | 4.111 | 0.649 | 2.935 | 0.231 | 0.327 | 0 | 0 | 8.443
401392388 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | F2 MNB-8525-DM-353674/DOĞAN KASABASI-KIŞLA-KALAYCIK ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 14:34 | 2024-11-25 14:50 | 0.27 | 0 | 595 | 8 | 14 | 4 | 30 | 2 | 0 | 0 | 44.569 | 3.896 | 0.474 | 17.287 | 5.233 | 111.757 | 0 | 183.216
401392389 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15728987-362106-Trafo-()-(403806/B)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 20:53 | 2024-11-25 20:59 | 0.099 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.744
401392392 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13984190-8504-Trafobinatip-()-(562212/E)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 03:32 | 2024-11-25 15:45 | 12.212 | 0 | 29 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61.271 | 0 | 9.995 | 0 | 33.206 | 0 | 0 | 104.472
401392393 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13762842-1216954-Ogmusdirek-(620969/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 07:14 | 2024-11-25 09:03 | 1.821 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.007 | 0 | 0 | 0 | 2.986 | 0 | 0 | 18.993
401392397 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | MEZERE DM-4387711-DM-4387815/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 08:25 | 2024-11-25 11:55 | 3.507 | 2 | 377 | 2 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 27.281 | 1205.654 | 2.643 | 4.315 | 29.471 | 36.994 | 0 | 0 | 1306.358
401392398 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13702706-5953-Trafobinatip-()-(544210/F)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 12:06 | 2024-11-25 15:00 | 2.902 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.209 | 0 | 0 | 0 | 0.514 | 0 | 0 | 4.723
401392400 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13963259-1205280-Ogmusdirek-(569854/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:50 | 2024-11-24 20:33 | 1.723 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42
401392401 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | MEZERE DM-4387711-DM-4387815/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 12:38 | 2024-11-25 14:40 | 2.039 | 2 | 377 | 2 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 15.2 | 671.189 | 1.499 | 3.029 | 16.203 | 21.258 | 0 | 0 | 728.378
401392402 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | DÖRTYOL DM-3533328-DM-3553838/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 14:37 | 2024-11-25 15:22 | 0.747 | 0 | 75 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62.569 | 133.032 | 0 | 6.107 | 0.097 | 0 | 0 | 201.805
401392404 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | KESIK MNB-8394-DM-352872/0 | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 13:34 | 2024-11-25 14:51 | 1.283 | 0 | 2327 | 1 | 66 | 12 | 105 | 2 | 1 | 0 | 587.711 | 11.213 | 6.245 | 298.571 | 139.43 | 8.366 | 0.381 | 1051.917
401392405 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15729759-367598-Trafo-()-(3371934/-423677/B-423678/B-432131/B)-(LV-LV-LV-SC) | TRAFO YANMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 13:59 | 2024-11-25 18:09 | 4.171 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.115 | 0 | 0.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.909
401392406 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 14169564-1216336-Ogmusdirek-(276795/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 09:28 | 2024-11-25 15:06 | 5.633 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.694 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.767
401392406 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 14169564-1216336-Ogmusdirek-(276795/HAT70918)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 15:06 | 2024-11-25 15:11 | 0.083 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155
401392407 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | BARAJ MONOBLOK-2865-DM-354281/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 14:35 | 2024-11-25 15:27 | 0.864 | 0 | 2070 | 31 | 107 | 13 | 46 | 3 | 0 | 0 | 903.411 | 42.252 | 18.466 | 136.754 | 85.922 | 588.178 | 0 | 1774.983
401392408 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | AKPINAR HES MNB-11118-DM-353394/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 14:21 | 2024-11-25 14:50 | 0.478 | 0 | 156 | 2 | 51 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 52.376 | 0.405 | 36.186 | 0.97 | 1.7 | 268.548 | 43.306 | 403.491
401392410 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15729954-362460-Trafo-()-(399295/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 14:08 | 2024-11-25 17:47 | 3.648 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.511
401392410 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15729954-362460-Trafo-()-(399295/A)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 17:47 | 2024-11-25 17:54 | 0.105 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.373
401392411 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15731167-365500-Trafo-()-(502461/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 15:00 | 2024-11-25 16:11 | 1.186 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.734
401392412 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 14115273-1215083-Ogmusdirek-(648653/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 09:16 | 2024-11-25 12:45 | 3.488 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.556
401392413 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 13941300-3968-Trafobinatip-()-(643675/B)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 14:38 | 2024-11-25 16:11 | 1.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.861
401392414 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13985872-278-Trafobinatip-()-(671390/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 08:16 | 2024-11-25 11:01 | 2.744 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.895
401392415 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 13696903-1205609-Ogmusdirek-(682118/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 09:33 | 2024-11-25 13:20 | 3.785 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.177
401392416 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13968685-283-Trafobinatip-()-(663754/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 11:17 | 2024-11-25 14:01 | 2.73 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.089 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.187
401392417 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14000955-289-Trafobinatip-()-(674710/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 14:32 | 2024-11-25 15:54 | 1.367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.864
401392419 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14015671-156-Trafobinatip-()-(654158/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 13:21 | 2024-11-25 15:29 | 2.119 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.613 | 0 | 0.371 | 0 | 2.117 | 0 | 0 | 4.101
401392422 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15780194-366261-Trafo-()-(430781/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 18:04 | 2024-11-25 18:15 | 0.193 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.001
401392430 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15729324-362825-Trafo-()-(393983/B-393985/B-393987/B-394754/B)-(LV-LV-LV-LV) | ANA ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 15:53 | 2024-11-25 20:05 | 4.196 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.124 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.874
401392436 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15739808-368001-Trafo-()-(2216108/C)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-25 15:12 | 2024-11-25 19:15 | 4.038 | 0 | 132 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 213.681 | 0 | 1.53 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 215.24
401392441 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 14115213-1167542-Enhdirek-(161971/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 09:25 | 2024-11-25 16:10 | 6.752 | 0 | 76 | 1 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 89.549 | 0 | 0.949 | 16.626 | 7.076 | 0 | 0 | 114.2
401392441 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 14115213-1167542-Enhdirek-(161971/HAT62283)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 16:10 | 2024-11-25 16:15 | 0.083 | 0 | 222 | 1 | 82 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.253 | 0 | 0.178 | 0.219 | 4.809 | 0 | 0 | 10.459
401392442 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 11535426-10214-Trafobinatip-()-(676548/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 14:14 | 2024-11-25 16:41 | 2.442 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 88.767 | 0 | 0 | 0 | 3.098 | 0 | 0 | 91.865
401392444 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | OTOAYGAZ BINA-8880-DM-354248/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 16:25 | 2024-11-25 16:35 | 0.176 | 0 | 642 | 0 | 13 | 8 | 298 | 0 | 0 | 0 | 36.437 | 0 | 0.178 | 13.656 | 97.639 | 0 | 0 | 147.91
401392446 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 13930838-1213721-Ogmusdirek-(673009/B-673011/B-699766/B)-(T_LV-T_LV-T_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 09:57 | 2024-11-25 16:40 | 6.724 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.009 | 0 | 12.637 | 0 | 4.362 | 0 | 0 | 47.008
401392446 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 13930838-1213721-Ogmusdirek-(673009/C-673011/C-699766/C)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 16:40 | 2024-11-25 16:45 | 0.083 | 0 | 26 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 0 | 0.291 | 0 | 0.477 | 0 | 0 | 4.088
401392447 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15731062-368057-Trafo-()-(502546/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 14:56 | 2024-11-25 21:38 | 6.696 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024
401392448 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | CECELI MNB-11432-DM-356155/0 | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 02:24 | 2024-11-25 03:22 | 0.974 | 7 | 5786 | 20 | 396 | 19 | 393 | 4 | 1 | 540.918 | 2031.842 | 79.341 | 55.503 | 141.492 | 403.946 | 22.179 | 0.025 | 3275.246
401392448 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TM Fideri | KILILTTM-6125-Trafobinatip-()-(3995825/TURKOGLU)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 03:22 | 2024-11-25 04:10 | 0.8 | 13 | 14210 | 70 | 910 | 60 | 1374 | 17 | 8 | 480.492 | 4278.216 | 258.104 | 188.454 | 764.813 | 1366.4 | 671.85 | 85.421 | 8093.75
401392448 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 11534394-5535-Trafobinatip-()-(78435/BEYOGLU CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 04:10 | 2024-11-25 04:12 | 0.039 | 10 | 9136 | 26 | 659 | 37 | 482 | 9 | 2 | 23.389 | 148.062 | 4.052 | 4.227 | 24.453 | 25.83 | 4.221 | 0.327 | 234.561
401392448 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 11571030-11432-Trafobinatip-()-(321019/BEYOGLU SEKEROBA CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 04:10 | 2024-11-25 04:27 | 0.286 | 7 | 5786 | 20 | 396 | 19 | 393 | 4 | 1 | 161.225 | 605.241 | 23.383 | 15.138 | 41.966 | 120.767 | 6.655 | 0.008 | 974.383
401392448 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 11534394-5535-Trafobinatip-()-(153427/TURKOGLU CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 04:10 | 2024-11-25 04:11 | 0.013 | 0 | 4043 | 0 | 139 | 6 | 693 | 1 | 4 | 0 | 15.796 | 0 | 0.375 | 1.899 | 10.284 | 0.01 | 0.639 | 29.003
401392448 | 6 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 11534394-5535-Trafobinatip-()-(4504916/EVRI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 04:10 | 2024-11-25 04:11 | 0.018 | 3 | 281 | 40 | 68 | 14 | 31 | 5 | 2 | 0.135 | 1.733 | 3.731 | 1.254 | 2.34 | 1.599 | 6.885 | 0.973 | 18.65
401392449 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15728917-366788-Trafo-()-(424527/A)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 18:08 | 2024-11-25 18:15 | 0.12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256
401392451 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 14175385-1176248-Enhdirek-(63462/HAT5912)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 16:32 | 2024-11-25 18:42 | 2.154 | 0 | 2343 | 1 | 66 | 12 | 106 | 2 | 1 | 0 | 1184.341 | 21.638 | 8.579 | 485.426 | 199.371 | 14.624 | 2.245 | 1916.224
401392451 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | KESIK MNB-8394-DM-352872/0 | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 18:42 | 2024-11-25 18:50 | 0.143 | 0 | 2327 | 1 | 66 | 12 | 105 | 2 | 1 | 0 | 80.713 | 1.55 | 0.57 | 30.98 | 12.408 | 0.834 | 0.152 | 127.207
401392453 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11571047-12810-Trafobinatip-()-(723975/A)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 15:26 | 2024-11-25 19:40 | 4.233 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.187
401392454 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15731278-367727-Trafo-()-(507070/A-507072/A-507073/A)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 16:49 | 2024-11-25 19:56 | 3.112 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.636
401392455 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13929447-7088-Trafobinatip-()-(604066/C)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 15:06 | 2024-11-25 23:50 | 8.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.035 | 0 | 0 | 151.035
401392465 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | ASAGINASIRLI TR-1-7337-DİREK TİPİ TRAFO-345285/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 17:23 | 2024-11-25 18:37 | 1.235 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.477 | 0 | 0.206 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 21.685
401392465 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | ASAGINASIRLI TR-1-7337-DİREK TİPİ TRAFO-345285/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 18:37 | 2024-11-25 18:48 | 0.191 | 0 | 101 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.916 | 0 | 0.066 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 10.084
401392467 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11540068-7992-Trafobinatip-()-(570301/C)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 13:57 | 2024-11-25 23:15 | 9.308 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 324.707 | 0 | 0 | 0 | 12.009 | 0 | 0 | 336.716
401392468 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11537214-683-Trafobinatip-()-(4561208/H)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 04:14 | 2024-11-26 18:55 | 38.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.542 | 0 | 0 | 71.542
401392471 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11537227-4646-Trafobinatip-()-(2075926/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 00:08 | 2024-11-26 20:25 | 44.277 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 104.912 | 0 | 0 | 0 | 193.725 | 0 | 0 | 298.637
401392474 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15731126-366987-Trafo-()-(3450179/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 13:54 | 2024-11-25 18:58 | 5.074 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.454
401392475 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11540842-9088-Trafobinatip-()-(716776/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 00:42 | 2024-11-26 13:50 | 37.138 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 985.491 | 0 | 0 | 0 | 7.323 | 0 | 0 | 992.814
401392476 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13922895-1204219-Ogmusdirek-(559559/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:32 | 2024-11-24 21:07 | 1.589 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.12 | 0 | 0.115 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 9.398
401392477 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13854933-798-Trafobinatip-()-(596874/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 00:28 | 2024-11-26 21:25 | 44.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975.347 | 0 | 0 | 975.347
401392478 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13833676-2358-Trafobinatip-()-(638731/C)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 13:00 | 2024-11-25 16:00 | 3.002 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.268 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 6.248
401392479 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | CECELI MNB-11432-DM-356155/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 00:05 | 2024-11-25 00:05 | 0.006 | 5 | 5783 | 20 | 395 | 19 | 393 | 4 | 1 | 0.628 | 12.404 | 0.461 | 0.354 | 0.843 | 2.413 | 0.12 | 0 | 17.223
401392483 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | COLAK ALI KOK-6577-DM-352750/FİDER1 GİRİŞİ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 17:22 | 2024-11-25 17:42 | 0.332 | 30 | 1635 | 53 | 129 | 6 | 36 | 1 | 1 | 97.505 | 464.481 | 26.064 | 13.153 | 28.492 | 31.885 | 139.467 | 4.875 | 805.922
401392492 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | TR-50179-358091-Trafo-()-(3575010/A-3575015/A-3575027/A-3575094/A-457838/A-458126/A-458129/A-464787/A)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | AG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 17:58 | 2024-11-25 20:39 | 2.683 | 0 | 193 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 359.767 | 0 | 0.621 | 0 | 245.324 | 0 | 0 | 605.712
401392493 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 14182437-1134092-Enhdirek-(95718/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 10:04 | 2024-11-25 17:50 | 7.766 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.271 | 0 | 1.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.586
401392493 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 14182437-1134092-Enhdirek-(95718/HAT28633)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 17:50 | 2024-11-25 17:55 | 0.083 | 0 | 55 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.627 | 0 | 0.034 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 1.864
401392496 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14017110-204-Trafobinatip-()-(666705/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 15:57 | 2024-11-25 18:01 | 2.062 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.442
401392497 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | KILILI AYDINLAR MNB-4671-DM-354078/0 | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 22:34 | 2024-11-25 12:05 | 13.52 | 1 | 156 | 4 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 503.882 | 859.621 | 61.398 | 17.466 | 306.724 | 57.673 | 0 | 0 | 1806.764
401392500 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15731242-358602-Trafo-()-(2712118/-487129/A-490304/A-490305/A)-(LV-LV-LV-SC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 10:32 | 2024-11-25 18:48 | 8.279 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 218.574 | 0 | 0 | 0 | 18.734 | 0 | 0 | 237.308
401392501 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15730863-361145-Trafo-()-(485970/A-485971/A-485972/A-489949/A)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 10:34 | 2024-11-25 21:30 | 10.939 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 118.79 | 0 | 0 | 0 | 110.144 | 0 | 0 | 228.934
401392507 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13843319-576-Trafobinatip-()-(597182/F)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 17:06 | 2024-11-25 18:17 | 1.185 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.846 | 0 | 0 | 0 | 0.732 | 0 | 0 | 7.578
401392511 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 11539960-9237-Trafobinatip-()-(160590/MERKEZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 18:04 | 2024-11-25 18:14 | 0.175 | 1 | 3297 | 1 | 306 | 2 | 473 | 0 | 3 | 22.117 | 159.584 | 0 | 1.801 | 1.572 | 62.54 | 0 | 1.284 | 248.898
401392520 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | KOPRUAGZI KOK-11155-DM-356076/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 13:42 | 2024-11-25 13:49 | 0.119 | 3 | 539 | 45 | 95 | 4 | 24 | 0 | 0 | 4.072 | 88.645 | 14.048 | 59.891 | 9.204 | 7.153 | 0 | 0 | 183.013
401392520 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 14324911-1214811-Ogmusdirek-(2172441/B-734855/B-737058/B)-(LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 13:49 | 2024-11-25 16:47 | 2.97 | 0 | 19 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 221.777 | 0 | 402.293 | 0 | 20.08 | 0 | 0 | 644.15
401392520 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 11571077-11155-Trafobinatip-()-(83683/CENNET PINARI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 16:47 | 2024-11-25 16:59 | 0.191 | 3 | 539 | 45 | 95 | 4 | 24 | 0 | 0 | 6.959 | 151.697 | 21.444 | 93.485 | 13.884 | 10.684 | 0 | 0 | 298.153
401392521 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TM Fideri | NARLI TM-782-TM-355039/KÖYCEK 1 | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 16:38 | 2024-11-25 17:10 | 0.533 | 30 | 3746 | 120 | 246 | 21 | 83 | 4 | 1 | 275.251 | 1319.753 | 137.663 | 36.572 | 114.783 | 127.573 | 424.81 | 0 | 2436.405
401392522 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | TURKOGLU MEZARLIK KOK-5535-DM-353902/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 01:22 | 2024-11-25 01:32 | 0.164 | 8 | 9117 | 26 | 658 | 37 | 482 | 9 | 2 | 22.475 | 617.564 | 16.803 | 20.279 | 107.31 | 108.94 | 17.671 | 1.37 | 912.412
401392525 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13954887-1199419-Ogmusdirek-(1396461/-1396783/-1513724/-4500828/F-601555/F-601556/F)-(LV-LV-LV-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 17:56 | 2024-11-25 18:44 | 0.793 | 0 | 163 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 146.231 | 0 | 3.851 | 0 | 0.597 | 0 | 0 | 150.679
401392526 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TM Fideri | NARLI TM-782-TM-354798/MARAŞ | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 16:38 | 2024-11-25 17:10 | 0.533 | 9 | 1065 | 111 | 72 | 22 | 54 | 7 | 0 | 17.848 | 255.093 | 176.034 | 32.664 | 110.248 | 36.076 | 904.163 | 0 | 1532.126
401392526 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | NATO MNB-10098-DM-354088/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 17:10 | 2024-11-25 17:27 | 0.287 | 1 | 6 | 27 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2.412 | 2.872 | 13.659 | 0 | 9.807 | 0 | 52.507 | 0 | 81.257
401392531 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | AG Fideri | 15734762-362534-Trafo-()-(4373396/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 19:14 | 2024-11-25 20:21 | 1.115 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.765
401392532 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15728897-364093-Trafo-()-(410584/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 19:15 | 2024-11-25 19:38 | 0.386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143
401392532 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15728897-364093-Trafo-()-(410584/B)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 19:38 | 2024-11-25 19:40 | 0.037 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33
401392533 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15729570-368014-Trafo-()-(2150118/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 18:17 | 2024-11-25 20:31 | 2.238 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.233
401392535 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 11535630-2865-Trafobinatip-()-(91187/YARBASI GURUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 19:09 | 2024-11-25 19:31 | 0.372 | 0 | 2070 | 31 | 107 | 13 | 46 | 3 | 0 | 0 | 450.526 | 19.787 | 6.533 | 38.057 | 36.362 | 151.47 | 0 | 702.735
401392543 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728985-362107-Trafo-()-(1306554/-1306555/-402715/B-403138/B-403373/B-404814/B)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC) | KADEME ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 21:29 | 2024-11-25 21:36 | 0.126 | 0 | 54 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.619 | 0 | 0.018 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 3.638
401392546 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13954887-1199419-Ogmusdirek-(1396461/-1396783/-1513724/-4500828/E-601555/E-601556/E)-(LV-LV-LV-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 19:19 | 2024-11-25 21:05 | 1.761 | 0 | 163 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 130.657 | 0 | 3.502 | 0 | 0.534 | 0 | 0 | 134.693
401392549 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14380035-2757461-Enhdirek-(2757767/11)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 12:06 | 2024-11-25 18:00 | 5.892 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.65 | 3.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.167
401392550 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TM Fideri | 11583BTS-7698-Trafobinatip-()-(148031/SARIL ANA FIDERI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 14:25 | 2024-11-25 16:00 | 1.583 | 2 | 397 | 39 | 40 | 1 | 13 | 0 | 0 | 10.181 | 181.099 | 82.486 | 2.424 | 0.718 | 34.754 | 0 | 0 | 311.662
401392552 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 13974397-3571-Trafobinatip-()-(656843/B)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 12:58 | 2024-11-25 15:50 | 2.867 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.688
401392553 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | AKPINAR HES MNB-11118-DM-353394/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 15:08 | 2024-11-25 15:39 | 0.516 | 0 | 156 | 2 | 51 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 56.515 | 0.412 | 36.882 | 1.011 | 1.785 | 261.985 | 48.15 | 406.74
401392554 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 14010628-1199851-Ogmusdirek-(607655/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 16:17 | 2024-11-25 19:01 | 2.73 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.179 | 0 | 13.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.038
401392555 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728860-363390-Trafo-()-(2603881/-408650/B-408738/B-410397/B)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 19:15 | 2024-11-25 20:34 | 1.313 | 0 | 106 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 155.333 | 0 | 0.764 | 0 | 3.577 | 0 | 0 | 159.674
401392556 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | TR3 HAPIZAGZI MAH-7716-DİREK TİPİ TRAFO-337329/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 11:34 | 2024-11-25 20:35 | 9.008 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.994
401392556 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | TR3 HAPIZAGZI MAH-7716-DİREK TİPİ TRAFO-337329/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 20:35 | 2024-11-25 20:44 | 0.161 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65
401392562 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14214277-3331-Trafobinatip-()-(483224/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 16:03 | 2024-11-25 19:00 | 2.951 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401392563 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13984646-1199271-Ogmusdirek-(547024/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 15:36 | 2024-11-25 18:58 | 3.362 | 0 | 60 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 259.294 | 0 | 46.387 | 0 | 7.072 | 0 | 0 | 312.753
401392567 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | AKPINAR HES MNB-11118-DM-353394/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 15:46 | 2024-11-25 17:10 | 1.398 | 0 | 156 | 2 | 51 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 43.128 | 0.311 | 27.185 | 0.74 | 1.308 | 202.124 | 35.239 | 310.035
401392568 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 15731212-358071-Trafo-()-(700750/J)-(LV) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 16:00 | 2024-11-25 19:40 | 3.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 0 | 0 | 3.74
401392572 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 13751441-1115817-Enhdirek-(55011/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 20:24 | 2024-11-25 21:10 | 0.772 | 4 | 142 | 1 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3.475 | 35.702 | 0.253 | 0.168 | 39.38 | 1.221 | 0 | 0 | 80.199
401392572 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | GUZELSU DM-3491904-DM-3492137/ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 21:10 | 2024-11-25 21:28 | 0.29 | 5 | 394 | 2 | 37 | 3 | 18 | 0 | 0 | 4.091 | 40.998 | 0.184 | 2.428 | 14.666 | 1.651 | 0 | 0 | 64.018
401392573 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13966975-1157-Trafobinatip-()-(661746/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 13:32 | 2024-11-25 15:26 | 1.891 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.473
401392575 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELENBEY MNB-7133-DM-354634/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 20:01 | 2024-11-25 20:09 | 0.125 | 1 | 1466 | 56 | 61 | 4 | 81 | 0 | 0 | 2.184 | 75.562 | 15.684 | 6.378 | 0.788 | 7.033 | 0 | 0 | 107.629
401392578 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14053466-2344-Trafobinatip-()-(647315/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 15:23 | 2024-11-25 18:17 | 2.896 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.335 | 0 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.71
401392579 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | GUZELSU DM-3491904-DM-3492137/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 20:19 | 2024-11-25 20:20 | 0.006 | 5 | 394 | 2 | 37 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0.079 | 0.806 | 0.004 | 0.048 | 0.296 | 0.036 | 0 | 0 | 1.269
401392583 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15780194-366261-Trafo-()-(430878/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 20:38 | 2024-11-25 20:58 | 0.344 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.596 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.701
401392588 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15731190-365950-Trafo-()-(494652/A)-(R_LV.S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 13:54 | 2024-11-25 21:32 | 7.624 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.986 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 6.999
401392589 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 13698243-1217722-Ogmusdirek-(658876/D)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 11:09 | 2024-11-25 15:50 | 4.679 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81
401392589 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 13698192-1205705-Ogmusdirek-(1456662/-558731/D-658230/D-658231/D)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 15:50 | 2024-11-25 16:04 | 0.233 | 0 | 144 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.998 | 0 | 0 | 0 | 0.346 | 0 | 0 | 7.344
401392591 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Abone Tesisi | 13698168-1015624-Agdirek-(1422387/G)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 14:41 | 2024-11-25 16:08 | 1.452 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038
401392592 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | BESENLI MNB-7690-DM-355293/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 14:27 | 2024-11-25 14:29 | 0.033 | 0 | 353 | 1 | 60 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3.126 | 0.015 | 0.309 | 1.207 | 2.961 | 0 | 0 | 7.618
401392595 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15730849-365429-Trafo-()-(509478/A)-(S_LV.T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 12:12 | 2024-11-25 21:41 | 9.479 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.085
401392596 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | SDK Çıkışı | 12254280-1591054-Agpanobox-(634177/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 20:21 | 2024-11-25 21:10 | 0.822 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124
401392597 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | DM 6-12 IYI MARKET ARKASI-7898-DİREK TİPİ TRAFO-340071/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 18:27 | 2024-11-25 19:30 | 1.052 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 54.027 | 0 | 0 | 0 | 40.11 | 0 | 0 | 94.137
401392597 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11573690-3547388-Trafobinatip-()-(3548145/ESKI BALIK GOLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 19:30 | 2024-11-25 19:33 | 0.044 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 6.051 | 0 | 0 | 0 | 4.687 | 0 | 0 | 10.738
401392597 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | DM 6-12 IYI MARKET ARKASI-7898-DİREK TİPİ TRAFO-340071/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 19:33 | 2024-11-25 21:47 | 2.244 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 108.253 | 0 | 0 | 0 | 77.943 | 0 | 0 | 186.196
401392597 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11573690-3547388-Trafobinatip-()-(3548145/ESKI BALIK GOLU CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 21:47 | 2024-11-25 22:43 | 0.928 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 102.072 | 0 | 0 | 0 | 73.512 | 0 | 0 | 175.584
401392598 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14073563-66-Trafobinatip-()-(677028/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 17:39 | 2024-11-25 19:33 | 1.892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184
401392600 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13951789-1140207-Enhdirek-(89344/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 18:08 | 2024-11-25 18:49 | 0.684 | 0 | 56 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.595 | 12.263 | 5.848 | 38.64 | 1.211 | 0 | 0 | 108.557
401392600 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 11571077-11155-Trafobinatip-()-(83683/CENNET PINARI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 18:49 | 2024-11-25 19:00 | 0.182 | 3 | 539 | 45 | 95 | 4 | 24 | 0 | 0 | 5.421 | 150.052 | 18.81 | 49.04 | 11.207 | 7.207 | 0 | 0 | 241.737
401392601 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | F2 MNB-8525-DM-353367/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 15:35 | 2024-11-25 18:32 | 2.955 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.827 | 0 | 12.408 | 0 | 0 | 0 | 310.235
401392602 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13930573-1199158-Ogmusdirek-(532672/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 17:33 | 2024-11-25 20:20 | 2.776 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.998
401392604 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15728851-362174-Trafo-()-(422973/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 19:41 | 2024-11-25 22:47 | 3.111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.336
401392605 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15729096-363512-Trafo-()-(434377/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 21:05 | 2024-11-25 23:06 | 2.022 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.91
401392606 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | KILILI AYDINLAR MNB-4671-DM-354075/0 | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 20:37 | 2024-11-25 20:41 | 0.071 | 0 | 380 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.486 | 0 | 0.006 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 11.852
401392608 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13781982-10619-Trafobinatip-()-(554507/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 00:01 | 2024-11-25 02:12 | 2.186 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.266
401392609 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728877-362795-Trafo-()-(3531681/C-3531682/C-3531684/C-410352/C)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 21:47 | 2024-11-25 22:04 | 0.286 | 0 | 37 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.196 | 0 | 1.965 | 0 | 23.125 | 0 | 0 | 42.286
401392616 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 13777023-3939-Trafobinatip-()-(509576/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 21:47 | 2024-11-25 22:16 | 0.477 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.626
401392617 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15731247-3520352-Trafo-()-(3520424/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 20:37 | 2024-11-25 23:01 | 2.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353
401392619 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15731081-367115-Trafo-()-(587951/A)-(R_LV.S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 12:26 | 2024-11-25 18:48 | 6.37 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.656 | 0 | 0 | 0 | 12.551 | 0 | 0 | 19.207
401392620 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 21212122-4712966-Trafobinatip-()-(4713027/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 08:24 | 2024-11-25 15:10 | 6.775 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 144.121 | 0 | 0 | 0 | 14.887 | 0 | 0 | 159.008
401392621 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 14398482-1199413-Ogmusdirek-(566556/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:02 | 2024-11-24 20:05 | 2.048 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.719 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.754
401392622 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13955991-1197693-Ogmusdirek-(723949/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 20:57 | 2024-11-24 22:13 | 1.271 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.187 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 2.401
401392630 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13958066-1204317-Ogmusdirek-(1405571/-1405572/-1405573/-2596396/A-4382620/A-571821/A)-(LV-LV-LV-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:33 | 2024-11-24 20:45 | 1.194 | 0 | 83 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 78.255 | 0 | 0.851 | 0 | 7.783 | 0 | 0 | 86.889
401392633 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 13978472-1198682-Ogmusdirek-(647864/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 17:13 | 2024-11-25 21:50 | 4.612 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.404 | 0 | 0.885 | 0 | 14.02 | 0 | 0 | 26.309
401392634 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | AG Fideri | 15737049-368084-Trafo-()-(664425/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 13:47 | 2024-11-25 14:38 | 0.857 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.065
401392637 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13896778-350-Trafobinatip-()-(667559/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 10:49 | 2024-11-25 13:45 | 2.937 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 79.677 | 0 | 0 | 0 | 3.373 | 0 | 0 | 83.05
401392638 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 14155364-1214538-Ogmusdirek-(516244/G)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 23:02 | 2024-11-24 23:59 | 0.957 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.556 | 0 | 0.005 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | 15.271
401392639 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13896778-350-Trafobinatip-()-(667559/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 14:29 | 2024-11-25 17:03 | 2.558 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 61.572 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 64.122
401392640 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13896778-350-Trafobinatip-()-(666345/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 17:10 | 2024-11-25 19:49 | 2.653 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 141.987 | 0 | 0 | 0 | 31.704 | 0 | 0 | 173.691
401392641 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13843287-347-Trafobinatip-()-(669152/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 20:19 | 2024-11-25 22:24 | 2.082 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.122 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 13.882
401392642 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | KUMARLI MNB-11782-DM-356462/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 08:16 | 2024-11-25 09:00 | 0.733 | 2 | 858 | 2 | 38 | 4 | 24 | 1 | 1 | 4.529 | 257.994 | 0.706 | 3.25 | 7.666 | 55.978 | 1.756 | 31.202 | 363.081
401392643 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728877-362795-Trafo-()-(3531681/A-3531682/A-3531684/A-410352/A)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 22:52 | 2024-11-25 23:25 | 0.546 | 0 | 37 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.66 | 0 | 1.927 | 0 | 60.917 | 0 | 0 | 88.504
401392646 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13954887-1199419-Ogmusdirek-(1396461/-1396783/-1513724/-4500828/F-601555/F-601556/F)-(LV-LV-LV-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 19:00 | 2024-11-25 22:38 | 3.644 | 0 | 163 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 444.582 | 0 | 11.611 | 0 | 1.729 | 0 | 0 | 457.922
401392652 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | ANDIRIN DM-11523-DM-356253/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 13:14 | 2024-11-25 13:25 | 0.189 | 2 | 778 | 0 | 25 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1.505 | 40.517 | 0 | 0.161 | 1.577 | 6.438 | 0 | 0 | 50.198
401392653 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | KUMARLI MNB-11782-DM-356462/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 11:30 | 2024-11-25 12:20 | 0.842 | 2 | 858 | 2 | 38 | 4 | 24 | 1 | 1 | 5.115 | 293.206 | 0.853 | 5.179 | 9.294 | 75.414 | 1.792 | 31.845 | 422.698
401392656 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14036470-251-Trafobinatip-()-(680726/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 14:27 | 2024-11-25 18:59 | 4.538 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.952 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 10.954
401392657 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 13684223-3679-Trafobinatip-()-(1515207/-1541760/-646554/C-646555/C-646556/C-648897/C)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 08:06 | 2024-11-25 14:30 | 6.403 | 0 | 84 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 464.13 | 0 | 0.002 | 0 | 27.512 | 0 | 0 | 491.644
401392659 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14036470-251-Trafobinatip-()-(680726/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 08:25 | 2024-11-25 13:00 | 4.577 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.273 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 8.275
401392667 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 14179238-1200844-Ogmusdirek-(3650300/-628881/B-629233/B-632830/B-632831/B)-(LV-LV-LV-LV-SC) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 20:25 | 2024-11-25 21:55 | 1.499 | 0 | 247 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 212.538 | 0 | 0.372 | 0 | 87.456 | 0 | 0 | 300.366
401392668 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15731126-366987-Trafo-()-(3449999/B-3450011/B-3450179/B)-(LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 12:19 | 2024-11-25 18:19 | 6.01 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.902 | 0 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.486
401392674 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 13777644-3929-Trafobinatip-()-(511265/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 08:56 | 2024-11-25 10:20 | 1.385 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.382
401392675 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14421572-3482390-Enhdirek-(93056/HAT26292)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 16:05 | 2024-11-25 23:00 | 6.921 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.307 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.329
401392676 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13946548-1205723-Ogmusdirek-(559324/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 14:35 | 2024-11-25 18:46 | 4.176 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.292
401392677 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13943568-1205275-Ogmusdirek-(559440/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 19:08 | 2024-11-25 23:45 | 4.61 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.382 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.384
401392682 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13983557-1205268-Ogmusdirek-(3591091/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 19:13 | 2024-11-25 23:40 | 4.443 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.555 | 0 | 0.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.256
401392683 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 11572108-2140152-Trafobinatip-()-(2140696/BOZLAR GIRIS)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 15:34 | 2024-11-25 22:39 | 7.082 | 0 | 84 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 531.843 | 45.751 | 0.002 | 0 | 17.611 | 0 | 0 | 595.207
401392684 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 13968314-1198686-Ogmusdirek-(656109/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 22:31 | 2024-11-26 00:30 | 1.99 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64
401392686 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13968714-1199262-Ogmusdirek-(1392636/-1392637/-1392638/-1513530/-4388017/F-532698/F-589311/F)-(LV-LV-LV-SC-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 08:11 | 2024-11-25 14:25 | 6.235 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 575.868 | 0 | 0.978 | 0 | 34.496 | 0 | 0 | 611.342
401392689 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | BOZLAR MOD BINASI-9087-DM-355138/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 17:49 | 2024-11-25 17:50 | 0.018 | 2 | 644 | 0 | 23 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0.607 | 3.879 | 0 | 0.029 | 0 | 0.685 | 0 | 0 | 5.2
401392691 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 14517246-4386249-Ogmusdirek-(4386956/A-4386975/A-4387028/A)-(LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 14:34 | 2024-11-25 19:20 | 4.774 | 0 | 61 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 165.511 | 0 | 1.326 | 0 | 1.821 | 0 | 0 | 168.658
401392692 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 14436201-3641359-Trafobinatip-()-(3642211/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 11:49 | 2024-11-25 14:19 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
401392694 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 11571315-11978-Trafobinatip-()-(731301/J)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 10:28 | 2024-11-25 16:30 | 6.028 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 85.93 | 0 | 0 | 0 | 37.685 | 0 | 0 | 123.615
401392695 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 14140668-1214260-Ogmusdirek-(547800/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 09:29 | 2024-11-25 12:05 | 2.603 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.829 | 0 | 0.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.222
401392695 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 14589356-5018044-Ogmusdirek-(520782/A-520782/A-544693/A-544693/A-544694/A-544694/A-544696/A-544696/A)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 12:05 | 2024-11-25 13:23 | 1.3 | 0 | 186 | 0 | 45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 250.55 | 0 | 9.553 | 0 | 19.561 | 0 | 0 | 279.664
401392696 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 13698162-1024269-Agdirek-(645346/G)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 14:31 | 2024-11-25 16:10 | 1.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075
401392696 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 13682282-1205611-Ogmusdirek-(1413801/-1413804/-1512759/-2103873/-646937/G-646939/G-729089/G)-(LV-LV-LV-SC-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 16:10 | 2024-11-25 16:15 | 0.083 | 0 | 166 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.605 | 0 | 0.03 | 0 | 0.961 | 0 | 0 | 5.596
401392697 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13984646-1199271-Ogmusdirek-(547027/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 14:23 | 2024-11-25 16:21 | 1.955 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.343 | 0 | 0.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.266
401392698 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13973856-1205175-Ogmusdirek-(521000/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 08:09 | 2024-11-25 10:50 | 2.678 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.925 | 0 | 1.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.487
401392699 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 14570002-4950379-Ogmusdirek-(4950989/B-4951194/B-4951196/B-4951198/B)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 13:35 | 2024-11-25 16:50 | 3.258 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.415 | 0 | 44.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.553
401392701 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Abone Tesisi | 13678227-990554-Agdirek-(2104138/A)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 15:50 | 2024-11-25 17:14 | 1.398 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07
401392703 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Abone Tesisi | 14163444-1053878-Agdirek-(1418497/B)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 17:46 | 2024-11-25 21:05 | 3.311 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.478
401392704 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Abone Tesisi | 13680447-1022925-Agdirek-(1485192/D)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 20:11 | 2024-11-25 23:30 | 3.322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.925
401392705 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TM Fideri | KILILTTM-6125-Trafobinatip-()-(257088/MARAS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 14:29 | 2024-11-24 15:14 | 0.75 | 5 | 1100 | 47 | 91 | 23 | 39 | 8 | 2 | 199.528 | 752.549 | 135.467 | 160.012 | 374.655 | 45.842 | 911.348 | 8.469 | 2587.87
401392706 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 14517057-4438733-Enhdirek-(4438737/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:08 | 2024-11-24 19:49 | 1.682 | 2 | 227 | 2 | 51 | 3 | 4 | 0 | 0 | 57.4 | 334.204 | 5.544 | 69.286 | 4.443 | 22.34 | 0 | 0 | 493.217
401392706 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 11537477-5061-Trafobinatip-()-(158990/DADAGLI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:49 | 2024-11-24 21:23 | 1.558 | 2 | 807 | 2 | 190 | 3 | 21 | 1 | 0 | 17.539 | 396.828 | 1.682 | 66.3 | 1.43 | 14.094 | 2.007 | 0 | 499.88
401392708 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13762808-1214443-Ogmusdirek-(555431/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 00:19 | 2024-11-25 01:23 | 1.073 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115
401392714 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | ERIKLI KABINI-3588026-DM-3588100/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 00:27 | 2024-11-26 00:28 | 0.011 | 12 | 864 | 14 | 69 | 10 | 29 | 2 | 0 | 1.626 | 3.228 | 0.713 | 0.061 | 0.659 | 0.089 | 0.202 | 0 | 6.578
401392753 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | YESILYORE KOK-5061-DM-353015/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 15:51 | 2024-11-25 16:11 | 0.33 | 2 | 807 | 2 | 190 | 3 | 21 | 1 | 0 | 10.416 | 211.097 | 0.94 | 42.402 | 3.984 | 13.231 | 0.691 | 0 | 282.761
401392754 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 14517057-4438733-Enhdirek-(4438737/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 13:31 | 2024-11-25 15:34 | 2.053 | 2 | 236 | 2 | 44 | 3 | 7 | 0 | 0 | 62.543 | 526.588 | 5.976 | 73.696 | 25.747 | 47.328 | 0 | 0 | 741.878
401392754 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 14517057-4438733-Enhdirek-(4438737/YAVUZLAR KOYICI CAMI YANI TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 15:34 | 2024-11-25 15:42 | 0.133 | 2 | 671 | 2 | 141 | 3 | 17 | 0 | 0 | 4.032 | 71.222 | 0.369 | 13.273 | 1.624 | 4.522 | 0 | 0 | 95.042
401392755 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13655219-1199276-Ogmusdirek-(1401206/-1513216/-518059/F-518060/F-521306/F-521314/F)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 15:42 | 2024-11-25 17:15 | 1.549 | 0 | 48 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.84 | 0 | 3.26 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 26.291
401392757 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | KALE HONBUR MNB-9610-DM-354052/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:39 | 2024-11-24 18:39 | 0.006 | 0 | 256 | 0 | 65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.532 | 0 | 0.017 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0.608
401392758 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | KALE HONBUR MNB-9610-DM-3403395/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:42 | 2024-11-25 10:46 | 15.069 | 0 | 190 | 0 | 78 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 798.948 | 0 | 34.443 | 64.916 | 122.488 | 0 | 0 | 1020.795
401392759 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KOY HIZMETLERI-4497-DM-354367/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 05:16 | 2024-11-26 05:19 | 0.051 | 0 | 4 | 17 | 12 | 6 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0.106 | 5.941 | 0.348 | 6.75 | 4.302 | 7.709 | 0 | 25.156
401392760 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15730837-3493551-Trafo-()-(4731942/A-499004/A-500951/A)-(LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 07:26 | 2024-11-26 07:51 | 0.418 | 0 | 74 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.677 | 0 | 0 | 0 | 0.641 | 0 | 0 | 16.318
401392761 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | KILILI HAVUZ YANI KOK-10081-DM-355707/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 01:13 | 2024-11-26 01:51 | 0.626 | 0 | 17 | 5 | 23 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.777 | 1.672 | 39.182 | 27.256 | 0.013 | 83.47 | 0 | 156.37
401392763 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | YESILYORE KOK-5061-DM-353015/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:13 | 2024-11-24 19:13 | 0.006 | 2 | 807 | 2 | 190 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0.182 | 4.146 | 0.018 | 0.656 | 0.015 | 0.148 | 0.022 | 0 | 5.187
401392770 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13983557-1205268-Ogmusdirek-(1515602/-3591091/E-3591096/E-615042/E-615354/E-616746/E)-(LV-LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:41 | 2024-11-24 21:35 | 1.906 | 0 | 38 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.97 | 0 | 13.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.084
401392771 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13963577-1202101-Ogmusdirek-(545106/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 20:25 | 2024-11-24 22:33 | 2.129 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.436 | 0 | 0 | 0 | 9.717 | 0 | 0 | 17.153
401392773 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13952070-1198355-Ogmusdirek-(1513263/-1556097/-572424/D-572426/D-573472/D)-(LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 20:55 | 2024-11-24 22:10 | 1.242 | 0 | 37 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.172 | 0 | 0.02 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 9.383
401392775 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13975600-1199263-Ogmusdirek-(545509/A-545510/A-545517/A)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 21:07 | 2024-11-24 22:55 | 1.795 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.927 | 0 | 1.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.284
401392779 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 14408270-2217800-Agdirek-(2056385/B-4475844/B)-(SC-SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 08:17 | 2024-11-26 15:35 | 7.295 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.482
401392782 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Abone Tesisi | 14116904-855872-Agdirek-(2174675/C)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 08:16 | 2024-11-26 10:04 | 1.798 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092
401392784 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14032282-259-Trafobinatip-()-(615206/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 09:38 | 2024-11-25 12:29 | 2.846 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.678
401392788 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14032329-2179-Trafobinatip-()-(589721/F)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 12:35 | 2024-11-25 15:30 | 2.909 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.558 | 0 | 71.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.35
401392790 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14036038-10391-Trafobinatip-()-(615161/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 16:51 | 2024-11-25 19:31 | 2.671 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.451
401392795 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | KAPILI (KILINANA TR-1460-DİREK TİPİ TRAFO-343687/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 05:44 | 2024-11-26 09:08 | 3.403 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.453
401392795 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | KAPILI (KILINANA TR-1460-DİREK TİPİ TRAFO-343687/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 09:08 | 2024-11-26 09:19 | 0.186 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.311 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 2.377
401392796 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15729054-366779-Trafo-()-(428475/B)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 09:29 | 2024-11-26 09:43 | 0.224 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.038
401392805 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | TAŞKUYU DM-3524643-DM-3556322/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 08:49 | 2024-11-26 09:53 | 1.071 | 0 | 149 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 152.626 | 0 | 0 | 4.347 | 4.105 | 0 | 0 | 161.078
401392813 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15735445-358391-Trafo-()-(382871/A)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 09:21 | 2024-11-26 14:12 | 4.849 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 123.064 | 0 | 0 | 0 | 21.009 | 0 | 0 | 144.073
401392815 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Abone Tesisi | 13866710-795306-Agdirek-(1272094/A-1272097/A)-(SC-SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-26 09:22 | 2024-11-26 10:32 | 1.159 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.011
401392817 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SDK Çıkışı | 12195916-1579826-Agpanobox-(714113/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 06:36 | 2024-11-26 09:24 | 2.796 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1.45
401392821 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 15731312-363236-Trafo-()-(567961/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 08:59 | 2024-11-26 11:24 | 2.423 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.681
401392821 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13700303-9197-Trafobinatip-()-(4726157/-564660/B-567961/B-659032/B)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 11:24 | 2024-11-26 11:31 | 0.111 | 0 | 48 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0.078 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 2.945
401392823 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | TASOLUK MNB-5239-DM-353048/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 19:55 | 2024-11-25 21:15 | 1.334 | 1 | 635 | 1 | 35 | 2 | 39 | 0 | 0 | 2.887 | 94.133 | 0.662 | 7.668 | 0.988 | 5.889 | 0 | 0 | 112.227
401392824 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | TASBICME MNB-8686-DM-356048/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 09:31 | 2024-11-26 09:32 | 0.009 | 2 | 381 | 61 | 36 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0.054 | 2.754 | 1.702 | 0.134 | 0.854 | 0.03 | 0.099 | 0 | 5.627
401392825 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | BUYUKBEY MOD-11449-DM-356978/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 09:37 | 2024-11-26 09:37 | 0.006 | 0 | 298 | 6 | 11 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3.09 | 0.081 | 0.004 | 0.059 | 0.05 | 0.223 | 0 | 3.507
401392827 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13954031-1199315-Ogmusdirek-(600298/F)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 17:39 | 2024-11-25 19:13 | 1.57 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.242 | 0 | 0 | 0 | 1.788 | 0 | 0 | 14.03
401392831 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | COLAK ALI KOK-6577-DM-352750/FİDER1 GİRİŞİ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 09:32 | 2024-11-26 09:57 | 0.414 | 30 | 1635 | 53 | 129 | 6 | 36 | 1 | 1 | 221.642 | 529.212 | 38.227 | 19.284 | 53.2 | 71.997 | 187.005 | 8.506 | 1129.073
401392832 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | TR-51610-364242-Trafo-()-(445968/D)-(LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 09:53 | 2024-11-26 11:28 | 1.575 | 0 | 198 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 47.414 | 0 | 0.209 | 0 | 9.295 | 0 | 0 | 56.918
401392833 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | KALE HONBUR MNB-9610-DM-354052/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 20:47 | 2024-11-24 20:47 | 0.006 | 0 | 256 | 0 | 65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.483 | 0 | 0.017 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0.557
401392834 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 11537764-6998-Trafobinatip-()-(465132/A)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 10:05 | 2024-11-26 12:40 | 2.582 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.291 | 0 | 0 | 0 | 1.915 | 0 | 0 | 48.206
401392835 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | KALE HONBUR MNB-9610-DM-354052/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 21:10 | 2024-11-24 21:10 | 0.006 | 0 | 256 | 0 | 65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0 | 0.017 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0.531
401392838 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | KALE HONBUR MNB-9610-DM-354052/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 21:35 | 2024-11-24 21:35 | 0.006 | 0 | 256 | 0 | 65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 0.017 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0.529
401392840 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | KALE HONBUR MNB-9610-DM-354052/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 21:48 | 2024-11-24 21:48 | 0.006 | 0 | 256 | 0 | 65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0 | 0.017 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0.531
401392841 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | KALE HONBUR MNB-9610-DM-354052/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 22:45 | 2024-11-24 22:46 | 0.006 | 0 | 256 | 0 | 65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0.013 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.399
401392844 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15730805-366272-Trafo-()-(498662/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 08:19 | 2024-11-26 10:30 | 2.172 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.174
401392845 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | GÖLBAŞI YENİ DM-4648910-DM-4656742/ | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-26 10:08 | 2024-11-26 10:55 | 0.784 | 16 | 11127 | 34 | 1135 | 53 | 1013 | 3 | 4 | 415.853 | 2960.129 | 134.978 | 88.022 | 717.411 | 873.366 | 280.978 | 9.705 | 5480.442
401392848 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 11571790-4614643-Trafobinatip-()-(457575/A)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 10:08 | 2024-11-26 12:40 | 2.527 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 68.218 | 0 | 0 | 0 | 8.536 | 0 | 0 | 76.754
401392849 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | KALE HONBUR MNB-9610-DM-3403395/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 04:29 | 2024-11-25 09:40 | 5.183 | 0 | 190 | 0 | 78 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 275.621 | 0 | 10.625 | 22.176 | 46.363 | 0 | 0 | 354.785
401392851 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | OG Fideri | KULLAR TATLAR MONOBLOK-8832-DM-355252/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 09:56 | 2024-11-26 10:15 | 0.321 | 2 | 1164 | 1 | 14 | 4 | 71 | 0 | 0 | 1.295 | 149.976 | 0.876 | 1.066 | 1.42 | 45.012 | 0 | 0 | 199.645
401392852 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | KALE HONBUR MNB-9610-DM-3403395/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 09:40 | 2024-11-25 09:40 | 0.008 | 0 | 190 | 0 | 78 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.509 | 0 | 0.017 | 0.047 | 0.116 | 0 | 0 | 0.689
401392853 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | BESENLI MNB-7690-DM-355294/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 15:40 | 2024-11-25 15:52 | 0.205 | 1 | 630 | 1 | 57 | 1 | 23 | 1 | 0 | 2.822 | 31.133 | 0.475 | 0.448 | 0.345 | 2.545 | 0 | 0 | 37.768
401392857 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | COLAK ALI KOK-6577-DM-352750/FİDER1 GİRİŞİ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 10:39 | 2024-11-26 10:43 | 0.059 | 30 | 1635 | 53 | 129 | 6 | 36 | 1 | 1 | 31.055 | 74.135 | 5.298 | 2.977 | 7.547 | 10.502 | 24.986 | 0 | 156.5
401392860 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | TR-51945-361391-Trafo-()-(399563/C)-(LV) | AKIM KAÇAĞI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 11:06 | 2024-11-26 12:36 | 1.498 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.235 | 0 | 0 | 0 | 1.792 | 0 | 0 | 12.027
401392861 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13962723-1199312-Ogmusdirek-(519070/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 14:16 | 2024-11-25 16:58 | 2.706 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.169 | 0 | 0 | 0 | 1.312 | 0 | 0 | 16.481
401392862 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | BARAJ MONOBLOK-2865-DM-354281/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 09:46 | 2024-11-26 09:48 | 0.036 | 0 | 2070 | 31 | 107 | 13 | 46 | 3 | 0 | 0 | 40.751 | 2.046 | 0.703 | 4.762 | 3.548 | 15.212 | 0 | 67.022
401392866 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | DSI YESILOVA YENI MNB-2166298-TRAFO BİNASI-2166449/ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 10:59 | 2024-11-26 11:11 | 0.202 | 1 | 1576 | 0 | 19 | 3 | 69 | 0 | 1 | 1.975 | 123.906 | 0 | 0.902 | 1.327 | 10.555 | 0 | 0.386 | 139.051
401392867 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 14057567-1049481-Agdirek-(686818/E)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 09:17 | 2024-11-26 15:42 | 6.406 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.226
401392867 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 14426350-1204944-Ogmusdirek-(1559731/-1559732/-529080/F-745649/F-746309/F-747170/F)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 15:42 | 2024-11-26 15:51 | 0.161 | 0 | 80 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.992 | 0 | 0.003 | 0 | 0.485 | 0 | 0 | 4.48
401392869 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | GOKSU TR-3521-DİREK TİPİ TRAFO-335704/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 09:33 | 2024-11-26 14:25 | 4.873 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.546
401392869 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | GOKSU TR-3521-DİREK TİPİ TRAFO-335704/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 14:25 | 2024-11-26 14:30 | 0.08 | 0 | 27 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0.426
401392875 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Abone Tesisi | 14426756-1036905-Agdirek-(1421258/C)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 10:47 | 2024-11-26 17:00 | 6.213 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49
401392876 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | KOCTEPE KOK-8701-KOK-353769/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 11:04 | 2024-11-26 11:13 | 0.147 | 0 | 300 | 2 | 33 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.529 | 0.06 | 1.835 | 1.426 | 0.698 | 0 | 0 | 33.548
401392877 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 15735335-359097-Trafo-()-(685219/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 11:09 | 2024-11-26 13:45 | 2.607 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.939 | 0 | 1.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.114
401392877 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 15735335-359097-Trafo-()-(685218/B-685219/B-747527/B)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 13:45 | 2024-11-26 13:47 | 0.028 | 0 | 91 | 0 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | 0.032 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0.722
401392879 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 15736012-361-Trafobinatip-()-(666156/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 11:01 | 2024-11-26 11:20 | 0.327 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.687 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0 | 0 | 1.081
401392880 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Abone Tesisi | 13887799-1032807-Agdirek-(1417952/B)-(SC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 11:19 | 2024-11-26 12:04 | 0.757 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401392880 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 14426371-1205436-Ogmusdirek-(636207/D-684189/D-695352/D)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 12:04 | 2024-11-26 12:12 | 0.131 | 0 | 154 | 0 | 46 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5.53 | 0 | 0.173 | 0 | 2.378 | 0 | 0 | 8.081
401392883 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | YOLDUZU KOK-6423-DM-2675377/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 11:23 | 2024-11-26 11:27 | 0.06 | 3 | 214 | 83 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9.016 | 5.967 | 55.79 | 0.027 | 0 | 0.314 | 0 | 0 | 71.114
401392886 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | COLAK ALI KOK-6577-DM-352750/FİDER1 GİRİŞİ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 11:17 | 2024-11-26 12:01 | 0.721 | 30 | 1635 | 53 | 129 | 6 | 36 | 1 | 1 | 374.996 | 895.336 | 60.308 | 39.849 | 88.781 | 126.748 | 262.205 | 11.927 | 1860.15
401392901 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15783044-370001-Trafo-()-(477953/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 11:39 | 2024-11-26 13:18 | 1.653 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.525 | 0 | 0 | 0 | 27.247 | 0 | 0 | 30.772
401392902 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELENBEY MNB-7133-DM-354634/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 11:31 | 2024-11-26 11:40 | 0.161 | 1 | 1466 | 56 | 61 | 4 | 81 | 0 | 0 | 2.861 | 89.083 | 24.859 | 13.195 | 1.064 | 11.913 | 0 | 0 | 142.975
401392903 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15735450-361673-Trafo-()-(1264176/-445742/B-445833/B-478825/B-478827/B)-(LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 11:32 | 2024-11-26 13:10 | 1.626 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8.256 | 0 | 0 | 0 | 20.424 | 0 | 0 | 28.68
401392906 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | AKIFIYE KOK-10692-DM-355543/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 11:28 | 2024-11-26 11:34 | 0.103 | 0 | 1041 | 0 | 21 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 29.442 | 0 | 0.107 | 4.13 | 5.62 | 0 | 0 | 39.299
401392907 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM_I/38-7292-TRAFO BİNASI-353121/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 11:41 | 2024-11-26 13:55 | 2.235 | 0 | 39 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.474 | 99.668 | 3.17 | 10.005 | 10.058 | 0 | 0 | 189.375
401392908 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | KALE HONBUR MNB-9610-DM-354052/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:40 | 2024-11-24 18:40 | 0.006 | 0 | 256 | 0 | 65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.532 | 0 | 0.017 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0.608
401392909 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | KALE HONBUR MNB-9610-DM-354052/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:46 | 2024-11-24 18:46 | 0.006 | 0 | 256 | 0 | 65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 0 | 0.017 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0.607
401392910 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | KALE HONBUR MNB-9610-DM-354052/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:47 | 2024-11-24 18:47 | 0.006 | 0 | 256 | 0 | 65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.532 | 0 | 0.017 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0.608
401392911 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | KALE HONBUR MNB-9610-DM-3403395/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 20:30 | 2024-11-25 23:01 | 2.528 | 0 | 190 | 0 | 78 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 98.594 | 0 | 3.478 | 7.198 | 13.087 | 0 | 0 | 122.357
401392917 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | KALE HONBUR MNB-9610-DM-354052/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 20:47 | 2024-11-24 20:48 | 0.006 | 0 | 256 | 0 | 65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.483 | 0 | 0.017 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0.557
401392918 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | KALE HONBUR MNB-9610-DM-354052/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 20:54 | 2024-11-24 20:54 | 0.006 | 0 | 256 | 0 | 65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.483 | 0 | 0.017 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0.557
401392920 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | KALE HONBUR MNB-9610-DM-354052/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 21:11 | 2024-11-24 21:11 | 0.006 | 0 | 256 | 0 | 65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0 | 0.017 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0.531
401392924 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 11571575-2674480-Trafobinatip-()-(2054901/A-2133185/A-2133186/A-2133187/A-2179375/A-2619350/A-2674540/A-457993/A-466723/A)-(R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_SC) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 10:49 | 2024-11-26 14:53 | 4.056 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 198.087 | 0 | 1.085 | 0 | 10.906 | 0 | 0 | 210.078
401392924 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 11571575-2674480-Trafobinatip-()-(2054901/C-2133185/C-2133186/C-2133187/C-2179375/C-2619350/C-2674540/-457993/C-466723/C)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-SC) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 14:53 | 2024-11-26 15:05 | 0.204 | 0 | 450 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 25.792 | 0 | 0.092 | 0 | 2.34 | 0 | 0 | 28.224
401392928 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15731278-367727-Trafo-()-(507070/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 08:26 | 2024-11-26 12:18 | 3.867 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.382
401392929 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | KALE HONBUR MNB-9610-DM-354052/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 21:11 | 2024-11-24 21:12 | 0.005 | 0 | 256 | 0 | 65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0 | 0.016 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0.473
401392930 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 13869154-3314-Trafobinatip-()-(666080/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 06:47 | 2024-11-24 08:30 | 1.712 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95
401392931 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | KALE HONBUR MNB-9610-DM-354052/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 21:16 | 2024-11-24 21:16 | 0.006 | 0 | 256 | 0 | 65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0 | 0.017 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0.531
401392932 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | KALE HONBUR MNB-9610-DM-354052/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 21:18 | 2024-11-24 21:19 | 0.006 | 0 | 256 | 0 | 65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0 | 0.017 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0.531
401392933 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | KALE HONBUR MNB-9610-DM-354052/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 21:35 | 2024-11-24 21:35 | 0.006 | 0 | 256 | 0 | 65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0 | 0.017 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0.531
401392934 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | KALE HONBUR MNB-9610-DM-354052/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 21:44 | 2024-11-24 21:44 | 0.006 | 0 | 256 | 0 | 65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0 | 0.017 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0.531
401392935 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | KALE HONBUR MNB-9610-DM-354052/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 21:52 | 2024-11-24 21:53 | 0.006 | 0 | 256 | 0 | 65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 0.017 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0.529
401392936 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | KALE HONBUR MNB-9610-DM-354052/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 21:53 | 2024-11-24 21:53 | 0.006 | 0 | 256 | 0 | 65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0 | 0.017 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0.531
401392938 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15730863-361145-Trafo-()-(485970/A-485971/A-485972/A-489949/A)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 08:24 | 2024-11-26 12:28 | 4.058 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47.986 | 0 | 0 | 0 | 46.66 | 0 | 0 | 94.646
401392939 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | KALE HONBUR MNB-9610-DM-354052/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 21:54 | 2024-11-24 22:36 | 0.707 | 0 | 256 | 0 | 65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 47.575 | 0 | 1.701 | 0 | 5.88 | 0 | 0 | 55.156
401392940 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | KALE HONBUR MNB-9610-DM-354052/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 22:46 | 2024-11-24 22:47 | 0.011 | 0 | 256 | 0 | 65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.733 | 0 | 0.027 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0.852
401392941 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | ERIKLI KABINI-3588026-DM-3588100/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 12:20 | 2024-11-26 12:20 | 0.011 | 12 | 864 | 14 | 69 | 10 | 29 | 2 | 0 | 1.653 | 5.532 | 0.407 | 0.073 | 1.115 | 0.453 | 0.188 | 0 | 9.421
401392942 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | KALE HONBUR MNB-9610-DM-3403395/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 09:40 | 2024-11-25 10:04 | 0.404 | 0 | 190 | 0 | 78 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.827 | 0 | 0.912 | 2.278 | 5.541 | 0 | 0 | 33.558
401392944 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 13998459-2827-Trafobinatip-()-(379220/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 12:16 | 2024-11-26 13:54 | 1.638 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.304
401392944 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 13998459-2827-Trafobinatip-()-(379220/B)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 13:54 | 2024-11-26 13:55 | 0.026 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0.323
401392946 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SDK Çıkışı | 12195916-1579826-Agpanobox-(714113/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 10:09 | 2024-11-26 12:29 | 2.331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 2.811 | 0 | 0 | 2.826
401392948 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 13961252-3687-Trafobinatip-()-(650057/B)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 12:35 | 2024-11-25 14:39 | 2.061 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.762
401392951 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TM Fideri | SARIL PS-7698-TM-353229/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 17:42 | 2024-11-25 17:45 | 0.05 | 2 | 397 | 39 | 40 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.94 | 19.273 | 7.665 | 0.108 | 0.06 | 3.014 | 0 | 0 | 31.06
401392953 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TM Fideri | SARIL PS-7698-TM-353229/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 17:35 | 2024-11-25 17:40 | 0.083 | 2 | 397 | 39 | 40 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1.567 | 32.058 | 12.777 | 0.176 | 0.1 | 4.982 | 0 | 0 | 51.66
401392956 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 13944457-1133911-Enhdirek-(105772/BESTEPE-AKSAKAL-YALINTAS-KOCAPINAR HAT B)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 10:47 | 2024-11-25 14:48 | 4.01 | 1 | 138 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 21.636 | 151.015 | 0 | 0 | 9.188 | 1.598 | 0 | 0 | 183.437
401392958 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 13944457-1133911-Enhdirek-(105772/BESTEPE-AKSAKAL-YALINTAS-KOCAPINAR HAT B)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 10:16 | 2024-11-26 12:46 | 2.486 | 1 | 138 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 14.116 | 98.514 | 0 | 0 | 5.801 | 1.005 | 0 | 0 | 119.436
401392960 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | YOLDUZU KOK-6423-DM-2675377/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 11:51 | 2024-11-26 12:53 | 1.039 | 3 | 214 | 83 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 157.793 | 104.255 | 939.737 | 0.443 | 0 | 5.362 | 0 | 0 | 1207.59
401392962 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | NATO MNB-10098-DM-353890/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 12:44 | 2024-11-26 12:44 | 0.006 | 3 | 698 | 49 | 64 | 3 | 29 | 2 | 0 | 0.099 | 1.64 | 1.142 | 0.347 | 0.435 | 0.063 | 1.653 | 0 | 5.379
401392964 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15730856-368064-Trafo-()-(511264/A)-(R_LV.S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 06:33 | 2024-11-26 12:11 | 5.637 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.325 | 0 | 0.377 | 0 | 4.735 | 0 | 0 | 27.437
401392966 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15731167-365500-Trafo-()-(502461/E)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 09:12 | 2024-11-26 13:07 | 3.92 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7
401392968 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | SAMSATDM-6709-DM-353927/YARIMBAĞ ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 13:02 | 2024-11-26 13:04 | 0.044 | 0 | 499 | 4 | 8 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.904 | 0.427 | 0.051 | 2.794 | 0.559 | 0 | 0 | 18.735
401392971 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 14204385-1020976-Agdirek-(1437065/B)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 09:54 | 2024-11-26 11:16 | 1.358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046
401392973 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | KIRMACIK TOKİ EVLERİ TR-4562904-DİREK TİPİ TRAFO-4562908/ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 13:17 | 2024-11-26 14:43 | 1.439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.366
401392973 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | KIRMACIK TOKİ EVLERİ TR-4562904-DİREK TİPİ TRAFO-4562908/ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 14:43 | 2024-11-26 14:54 | 0.182 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184
401392974 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | COLAK ALI KOK-6577-DM-352750/FİDER1 GİRİŞİ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 13:05 | 2024-11-26 13:22 | 0.296 | 30 | 1635 | 53 | 129 | 6 | 36 | 1 | 1 | 109.86 | 341.545 | 24.688 | 16.823 | 35.58 | 50.695 | 116.48 | 5.298 | 700.969
401392979 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | HELETE KOK-8271-DM-353223/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 09:18 | 2024-11-26 09:20 | 0.03 | 0 | 1557 | 1 | 42 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 16.077 | 0.016 | 0.127 | 0 | 3.532 | 0 | 0 | 19.752
401392981 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | HELETE KOK-8271-DM-355481/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 09:18 | 2024-11-26 09:22 | 0.064 | 2 | 5173 | 1 | 715 | 10 | 620 | 1 | 3 | 11.099 | 86.848 | 0 | 1.605 | 12.608 | 37.132 | 0.484 | 0.846 | 150.622
401392989 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15778682-366725-Trafo-()-(505294/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 06:45 | 2024-11-26 13:59 | 7.226 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.854
401392990 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 13686393-1186358-Ogmusdirek-(442016/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 13:53 | 2024-11-26 16:15 | 2.372 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.977 | 0 | 0 | 0 | 1.515 | 0 | 0 | 5.492
401392990 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 13686393-1186358-Ogmusdirek-(442016/B)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 16:15 | 2024-11-26 16:23 | 0.129 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.866 | 0 | 0.003 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 5.002
401392995 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | GOYNUK YENI MNB-2140152-DM-2140177/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 05:40 | 2024-11-25 22:39 | 16.983 | 0 | 84 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1162.251 | 99.529 | 0.005 | 0 | 48.748 | 0 | 0 | 1310.533
401393000 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13787044-4908-Trafobinatip-()-(575991/E)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 03:05 | 2024-11-26 05:31 | 2.427 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.779
401393001 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15785930-365502-Trafo-()-(488475/A)-(R_LV.S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 07:55 | 2024-11-26 15:53 | 7.96 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.27
401393003 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 13783472-812-Trafobinatip-()-(3445311/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 09:49 | 2024-11-25 14:25 | 4.594 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.193
401393003 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13783472-812-Trafobinatip-()-(1443112/-3445311/A-3634668/A-3634670/A)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 14:25 | 2024-11-25 14:31 | 0.094 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.617 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 1.726
401393005 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 11540418-11544-Trafobinatip-()-(578877/E)-(LV) | PANO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 06:25 | 2024-11-26 12:29 | 6.062 | 0 | 101 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 235.455 | 0 | 0.002 | 0 | 1.973 | 0 | 0 | 237.43
401393010 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | DSI YESILOVA YENI MNB-2166298-TRAFO BİNASI-2166449/ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 14:00 | 2024-11-26 14:14 | 0.236 | 1 | 1576 | 0 | 19 | 3 | 69 | 0 | 1 | 2.132 | 133.474 | 0 | 1.101 | 1.5 | 11.477 | 0 | 0.523 | 150.207
401393019 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | RESATLI MAH-7478-DİREK TİPİ TRAFO-344491/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 14:20 | 2024-11-26 15:11 | 0.842 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.103 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1.603
401393019 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | RESATLI MAH-7478-DİREK TİPİ TRAFO-344491/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 15:11 | 2024-11-26 15:15 | 0.081 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0.246 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0.942
401393021 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15728982-361910-Trafo-()-(403476/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 14:30 | 2024-11-26 15:57 | 1.456 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.93
401393023 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | DÖRTYOL DM-3533328-DM-3553896/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 14:11 | 2024-11-26 15:16 | 1.087 | 1 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.936 | 0 | 111.966 | 0 | 133.886 | 0 | 0 | 0 | 265.788
401393024 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | SDK Çıkışı | 12197274-1579793-Agpanobox-(518212/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 11:31 | 2024-11-26 13:17 | 1.767 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.55 | 0 | 0.833 | 0 | 13.224 | 0 | 0 | 27.607
401393027 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 14394745-1138664-Enhdirek-(84699/KORUCEK HAT BASI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 09:03 | 2024-11-26 11:53 | 2.839 | 0 | 202 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 138.571 | 0 | 1.24 | 95.688 | 18.092 | 232.8 | 0 | 486.391
401393028 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Abone Tesisi | 13990259-802329-Agdirek-(1296440/A)-(SC) | AKIM KAÇAĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 14:54 | 2024-11-26 16:22 | 1.469 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.827
401393030 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 14428425-3395410-Ogmusdirek-(3395604/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 12:11 | 2024-11-26 12:52 | 0.679 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.874
401393031 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13983227-1165684-Enhdirek-(3554093/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 12:35 | 2024-11-26 13:45 | 1.159 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.905 | 0 | 11.965 | 0 | 2.066 | 0 | 0 | 59.936
401393031 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13983227-1165684-Enhdirek-(3554093/COBANTEPE HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 13:45 | 2024-11-26 13:55 | 0.167 | 0 | 86 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.427 | 0 | 5.924 | 0 | 1.252 | 0 | 0 | 18.603
401393036 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | CAKIRHOYUK DM YENI -5011408-DM-5011485/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 15:06 | 2024-11-26 15:18 | 0.199 | 1 | 267 | 24 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2.909 | 33.259 | 46.654 | 0.143 | 43.837 | 0.627 | 0 | 0 | 127.429
401393037 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 14486453-4436258-Ogmusdirek-(4436439/A)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 12:29 | 2024-11-26 16:29 | 3.993 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.42
401393058 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TILEYLI DM-8831-DM-355949/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 15:07 | 2024-11-26 15:32 | 0.429 | 1 | 703 | 68 | 12 | 9 | 50 | 0 | 0 | 9.625 | 191.615 | 268.86 | 0.415 | 165.616 | 42.979 | 0 | 0 | 679.11
401393061 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | YUKARI ICME MNB-3317-DM-2680075/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 16:18 | 2024-11-25 16:19 | 0.01 | 1 | 1303 | 1 | 44 | 2 | 61 | 2 | 0 | 0.356 | 4.658 | 0.004 | 0.074 | 0.062 | 0.472 | 0.605 | 0 | 6.231
401393063 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15735445-358391-Trafo-()-(451432/B)-(LV) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 17:35 | 2024-11-26 17:53 | 0.308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 2.048 | 0 | 0 | 2.137
401393074 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 13937182-3160-Trafobinatip-()-(642130/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 09:36 | 2024-11-26 11:50 | 2.231 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.223
401393082 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | F2 MNB-8525-DM-353674/DOĞAN KASABASI-KIŞLA-KALAYCIK ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 15:15 | 2024-11-26 15:22 | 0.124 | 0 | 595 | 8 | 14 | 4 | 30 | 2 | 0 | 0 | 21.794 | 1.747 | 0.249 | 7.645 | 2.314 | 56.473 | 0 | 90.222
401393084 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | HOPLEK-2401-DM-354839/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 15:04 | 2024-11-26 15:11 | 0.113 | 1 | 652 | 1 | 8 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0.205 | 15.621 | 0.016 | 0.454 | 0.488 | 1.605 | 0 | 0 | 18.389
401393086 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15731246-360865-Trafo-()-(506745/A)-(S_LV.T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 09:49 | 2024-11-26 15:31 | 5.714 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.622
401393087 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | GERGER DM_3 AKEDAS KABINI-8817-TRAFO BİNASI-354841/0 | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 15:21 | 2024-11-26 16:14 | 0.896 | 0 | 152 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 94.865 | 0 | 0 | 0 | 69.164 | 0 | 0 | 164.029
401393090 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13941651-1215073-Ogmusdirek-(4506189/G)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 10:20 | 2024-11-25 11:15 | 0.916 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.02
401393091 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15778984-357846-Trafo-()-(471177/E)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 15:23 | 2024-11-26 15:44 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0.098
401393095 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 14295200-1218876-Ogmusdirek-(498634/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 21:42 | 2024-11-24 23:52 | 2.17 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.179 | 0 | 2.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.564
401393096 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Abone Tesisi | 13696909-1025315-Agdirek-(4648358/A)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 15:37 | 2024-11-26 23:10 | 7.558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83
401393100 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15728839-366902-Trafo-()-(406036/)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 15:11 | 2024-11-26 19:06 | 3.928 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.099
401393110 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15778053-369913-Trafo-()-(739881/A-739882/A-739883/A)-(LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 11:04 | 2024-11-26 16:32 | 5.477 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.405
401393114 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15736437-367838-Trafo-()-(395318/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 16:01 | 2024-11-26 18:50 | 2.82 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.295 | 0 | 0 | 0 | 1.035 | 0 | 0 | 19.33
401393114 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15736437-367838-Trafo-()-(395318/C)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 18:50 | 2024-11-26 18:54 | 0.072 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.481 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 1.507
401393118 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13935119-3437-Trafobinatip-()-(4986947/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 08:00 | 2024-11-26 11:20 | 3.332 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.684 | 0 | 49.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.168
401393121 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14574286-4986837-Trafobinatip-()-(4986910/H)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 12:16 | 2024-11-26 16:00 | 3.725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.014
401393123 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 13680040-3051-Trafobinatip-()-(567679/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 11:51 | 2024-11-26 14:52 | 3.016 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.95 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.109
401393123 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13680040-3051-Trafobinatip-()-(1439016/-1439017/-3479811/-567679/D-567680/D-567681/D)-(LV-LV-LV-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 14:52 | 2024-11-26 14:58 | 0.103 | 0 | 70 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.91 | 0 | 0.01 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 4.071
401393124 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14022429-15-Trafobinatip-()-(611944/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 10:15 | 2024-11-25 13:46 | 3.517 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.644
401393125 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14017838-3434-Trafobinatip-()-(4976925/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 08:12 | 2024-11-26 10:40 | 2.469 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.139
401393129 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14022429-15-Trafobinatip-()-(611944/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 14:24 | 2024-11-25 17:28 | 3.055 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.954
401393131 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14017838-3434-Trafobinatip-()-(4976465/G)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 11:05 | 2024-11-26 13:20 | 2.243 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.546
401393133 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13935081-3442-Trafobinatip-()-(722812/E)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 14:15 | 2024-11-26 16:27 | 2.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.709 | 0 | 0 | 0.709
401393135 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14022429-15-Trafobinatip-()-(611944/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 10:42 | 2024-11-26 14:01 | 3.319 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26
401393136 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14331202-19-Trafobinatip-()-(614180/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 11:08 | 2024-11-26 14:22 | 3.237 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.362 | 0 | 6.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.467
401393138 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14022429-15-Trafobinatip-()-(611944/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 14:34 | 2024-11-26 16:31 | 1.95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.299
401393139 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13925231-13-Trafobinatip-()-(588047/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 12:36 | 2024-11-26 14:05 | 1.491 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51
401393143 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14331202-19-Trafobinatip-()-(614180/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 10:47 | 2024-11-25 14:15 | 3.478 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.889 | 0 | 4.198 | 0 | 1.687 | 0 | 0 | 26.774
401393144 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13935119-3437-Trafobinatip-()-(4987010/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 11:25 | 2024-11-25 14:14 | 2.819 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.046 | 0 | 7.833 | 0 | 2.165 | 0 | 0 | 18.044
401393146 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15730805-366272-Trafo-()-(498662/A)-(R_LV.S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 00:59 | 2024-11-26 06:19 | 5.332 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.074
401393147 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14331202-19-Trafobinatip-()-(614180/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 17:43 | 2024-11-25 19:32 | 1.824 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.612 | 0 | 1.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.943
401393148 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13935119-3437-Trafobinatip-()-(4986947/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 15:22 | 2024-11-25 18:47 | 3.414 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.175
401393149 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13925231-13-Trafobinatip-()-(588047/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 14:08 | 2024-11-25 17:57 | 3.815 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.386
401393151 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15785930-365502-Trafo-()-(488475/A)-(R_LV.S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 01:35 | 2024-11-26 03:52 | 2.289 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.517
401393153 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | ALIMPINAR MNB-7143-DM-354744/0 | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 13:56 | 2024-11-26 16:29 | 2.538 | 1 | 482 | 1 | 85 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3.479 | 275.175 | 0.387 | 34.011 | 0 | 22.802 | 0 | 0 | 335.854
401393154 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11573115-3365299-Trafobinatip-()-(3389052/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 13:06 | 2024-11-26 16:52 | 3.762 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.649 | 0 | 0 | 0 | 4.255 | 0 | 0 | 21.904
401393155 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13773670-4401-Trafobinatip-()-(606518/)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 09:04 | 2024-11-26 16:55 | 7.855 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 86.313 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 86.521
401393156 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13923054-740-Trafobinatip-()-(587207/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 18:56 | 2024-11-25 22:50 | 3.899 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.235
401393157 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14012381-879-Trafobinatip-()-(600599/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 05:14 | 2024-11-26 13:45 | 8.511 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.267 | 0 | 0.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.931
401393159 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13933013-18-Trafobinatip-()-(588760/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 10:42 | 2024-11-26 12:20 | 1.638 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.515
401393163 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 14426371-1799-Trafobinatip-()-(695352/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 20:42 | 2024-11-24 22:30 | 1.796 | 0 | 37 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.941
401393164 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13852219-2549-Trafobinatip-()-(568759/E)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 00:01 | 2024-11-26 09:59 | 9.966 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 286.835 | 0 | 0 | 0 | 78.392 | 0 | 0 | 365.227
401393165 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13845965-2744-Trafobinatip-()-(610202/E)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 10:04 | 2024-11-26 15:55 | 5.844 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 40.022 | 0 | 0 | 0 | 37.922 | 0 | 0 | 77.944
401393166 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 11535328-9549-Trafobinatip-()-(659532/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 12:14 | 2024-11-26 14:49 | 2.583 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34.279 | 0 | 0 | 0 | 0.705 | 0 | 0 | 34.984
401393167 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15730863-361145-Trafo-()-(485970/A-485971/A-485972/A-489949/A)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 01:43 | 2024-11-26 04:17 | 2.578 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.945 | 0 | 0 | 0 | 16.168 | 0 | 0 | 27.113
401393168 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11534410-1073-Trafobinatip-()-(694727/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 12:06 | 2024-11-26 14:20 | 2.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.609 | 0 | 0 | 213.609
401393169 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13793335-9347-Trafobinatip-()-(3504762/D-3504780/D-3504870/D)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 10:41 | 2024-11-26 13:59 | 3.299 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46.876 | 0 | 0 | 0 | 2.296 | 0 | 0 | 49.172
401393170 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13842944-4634-Trafobinatip-()-(560732/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 00:01 | 2024-11-26 07:00 | 6.988 | 0 | 328 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 436.677 | 0 | 0 | 0 | 185.442 | 0 | 0 | 622.119
401393174 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14395599-12510-Trafobinatip-()-(588043/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 14:32 | 2024-11-25 18:38 | 4.108 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.775
401393176 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 14422873-3504743-Agdirek-(1444149/D)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 08:57 | 2024-11-25 11:00 | 2.054 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401393177 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | SARIERIK MNB-5847-KOK-353149/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 16:00 | 2024-11-26 16:00 | 0.006 | 0 | 615 | 19 | 66 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.082 | 0.245 | 0.105 | 0.395 | 0.389 | 0 | 0 | 3.216
401393178 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13935119-3437-Trafobinatip-()-(4987010/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 20:58 | 2024-11-25 23:49 | 2.851 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.431 | 0 | 4.235 | 0 | 1.332 | 0 | 0 | 14.998
401393179 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 13793335-9347-Trafobinatip-()-(3504762/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 14:46 | 2024-11-25 17:35 | 2.819 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.579
401393179 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13793335-9347-Trafobinatip-()-(3504762/C-3504780/C-3504870/C)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 17:35 | 2024-11-25 17:42 | 0.111 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.122 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 2.242
401393180 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14017838-3434-Trafobinatip-()-(4976465/G)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 12:50 | 2024-11-25 15:35 | 2.743 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401393181 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 13839111-6807-Trafobinatip-()-(1570611/-560333/C-560334/C-562897/C-562898/C)-(LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 07:23 | 2024-11-26 17:00 | 9.621 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 983.132 | 0 | 0 | 0 | 217.354 | 0 | 0 | 1200.486
401393183 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13896524-454-Trafobinatip-()-(600918/F)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 06:35 | 2024-11-26 12:00 | 5.422 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 77.939 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 78.559
401393184 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | OSMANCIK MAH.FENK TR-10855-DİREK TİPİ TRAFO-340912/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 11:11 | 2024-11-26 17:28 | 6.276 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.817
401393184 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | OSMANCIK MAH.FENK TR-10855-DİREK TİPİ TRAFO-340912/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 17:28 | 2024-11-26 17:38 | 0.175 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.089
401393185 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 13793335-9347-Trafobinatip-()-(3504762/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 20:14 | 2024-11-25 23:10 | 2.94 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.852
401393185 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13793335-9347-Trafobinatip-()-(3504762/C-3504780/C-3504870/C)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 23:10 | 2024-11-25 23:14 | 0.058 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 1.231
401393186 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Dağıtım Transformatörü | 14570334-4976133-Trafobinatip-()-(4976401/E-4976417/E-4976426/E-4976430/E)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 18:59 | 2024-11-25 21:30 | 2.513 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.336 | 0 | 0 | 0 | 3.156 | 0 | 0 | 35.492
401393187 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | COLAK ALI KOK-6577-DM-352750/FİDER1 GİRİŞİ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 17:05 | 2024-11-26 17:09 | 0.076 | 30 | 1635 | 53 | 129 | 6 | 36 | 1 | 1 | 41.81 | 103.616 | 6.495 | 3.616 | 6.497 | 7.183 | 33.669 | 1.182 | 204.068
401393188 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Dağıtım Transformatörü | 14017838-3434-Trafobinatip-()-(1512494/-4976465/B-4976925/B-4976926/B-4976933/B-4976946/B-4976947/B)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 22:11 | 2024-11-25 23:41 | 1.498 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.589 | 0 | 2.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.66
401393189 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14017110-204-Trafobinatip-()-(2622183/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 15:35 | 2024-11-26 17:28 | 1.879 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.125 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.364
401393190 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 11538595-7093-Trafobinatip-()-(490151/H-513935/H-560960/H-615051/H-615052/H-615053/H-616356/H-616357/H-616359/H)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 00:15 | 2024-11-26 17:31 | 17.267 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 3537.064 | 0 | 0 | 0 | 2149.667 | 0 | 0 | 5686.731
401393191 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 13722948-8483-Trafobinatip-()-(592564/C)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 09:32 | 2024-11-26 12:25 | 2.883 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.078 | 0 | 0 | 0 | 2.275 | 0 | 0 | 30.353
401393191 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13722948-8483-Trafobinatip-()-(1437268/-1517967/-4512710/-4525787/-4571424/-4717464/C-4717554/C-4717759/C-592564/C)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 12:25 | 2024-11-26 12:30 | 0.082 | 0 | 105 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.946 | 0 | 0.042 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 6.095
401393193 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13896559-460-Trafobinatip-()-(611085/D)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 12:39 | 2024-11-26 23:13 | 10.571 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 835.64 | 0 | 0 | 0 | 207.841 | 0 | 0 | 1043.481
401393194 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 13724478-8375-Trafobinatip-()-(591565/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 13:17 | 2024-11-26 15:54 | 2.616 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.523 | 0 | 0.51 | 0 | 2.631 | 0 | 0 | 14.664
401393194 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 13724478-8375-Trafobinatip-()-(591565/C)-(LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 15:54 | 2024-11-26 16:19 | 0.416 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.104 | 0 | 0.085 | 0 | 0.951 | 0 | 0 | 13.14
401393195 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | YELKOVAN TR-11403-DİREK TİPİ TRAFO-348876/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 17:30 | 2024-11-26 18:27 | 0.951 | 0 | 29 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.331 | 0 | 1.214 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 8.58
401393198 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 13722229-1111758-Enhdirek-(56700/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 17:37 | 2024-11-26 18:25 | 0.797 | 0 | 86 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.832 | 0 | 1.059 | 1.375 | 0.048 | 0 | 0 | 29.314
401393198 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 13722229-1111758-Enhdirek-(56700/HAT1563)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 18:25 | 2024-11-26 18:37 | 0.204 | 0 | 260 | 0 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.439 | 0 | 0.296 | 0.338 | 0.012 | 0 | 0 | 19.085
401393199 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15741531-8151-Trafobinatip-()-(688462/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 08:23 | 2024-11-26 17:30 | 9.12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.031
401393205 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15738320-360885-Trafo-()-(446461/C)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 17:51 | 2024-11-26 18:29 | 0.635 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.265 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 10.6
401393206 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14174386-557-Trafobinatip-()-(669830/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 16:45 | 2024-11-26 17:20 | 0.579 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.894 | 0 | 0 | 0 | 4.812 | 0 | 0 | 8.706
401393207 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15730906-357713-Trafo-()-(710756/B)-(LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 12:09 | 2024-11-26 18:19 | 6.161 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.338
401393208 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14041595-8609-Trafobinatip-()-(556348/C)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 00:05 | 2024-11-26 20:15 | 20.172 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.412
401393211 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11573791-12183-Trafobinatip-()-(740261/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 11:04 | 2024-11-26 20:56 | 9.873 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.305
401393212 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 13877217-5076-Trafobinatip-()-(525490/-526945/-684722/)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 09:35 | 2024-11-26 19:25 | 9.83 | 0 | 190 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 783.797 | 0 | 0.092 | 0 | 197.294 | 0 | 0 | 981.183
401393213 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Abone Tesisi | 13635715-788239-Agdirek-(1253903/B)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 17:06 | 2024-11-26 18:51 | 1.755 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026
401393214 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13987174-3432-Trafobinatip-()-(481311/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 15:51 | 2024-11-26 17:02 | 1.179 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.593
401393215 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 24535150-4493521-Trafobinatip-()-(4496040/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 08:30 | 2024-11-26 14:30 | 5.994 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.307 | 0 | 2.652 | 0 | 17.667 | 0 | 0 | 27.626
401393216 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-2680211/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 17:47 | 2024-11-26 17:54 | 0.109 | 0 | 156 | 49 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.129 | 46.549 | 0.534 | 7.944 | 0.27 | 0 | 0 | 59.426
401393221 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11534777-1070-Trafobinatip-()-(604304/A)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 00:06 | 2024-11-26 19:45 | 19.641 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.119 | 0 | 0 | 0 | 134.976 | 0 | 0 | 180.095
401393223 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11572137-2604416-Trafobinatip-()-(2608508/A)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 00:02 | 2024-11-26 20:30 | 20.465 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 784.277 | 0 | 0 | 0 | 195.588 | 0 | 0 | 979.865
401393231 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13700564-5081-Trafobinatip-()-(570870/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 00:11 | 2024-11-26 18:30 | 18.313 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.059
401393232 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13707272-469-Trafobinatip-()-(649310/B)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 | 2024-11-26 21:00 | 20.993 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.011 | 0 | 80.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.334
401393234 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BAGEVLERI-2274-DİREK TİPİ TRAFO-335883/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 00:18 | 2024-11-26 22:45 | 22.446 | 0 | 42 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1230.667 | 0 | 118.892 | 0 | 18.713 | 0 | 0 | 1368.272
401393234 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BAGEVLERI-2274-DİREK TİPİ TRAFO-335883/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 22:45 | 2024-11-26 22:59 | 0.237 | 0 | 108 | 0 | 48 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.561 | 0 | 10.024 | 0 | 0.744 | 0 | 0 | 45.329
401393235 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13717740-8515-Trafobinatip-()-(710933/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 08:20 | 2024-11-26 11:00 | 2.662 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.085
401393236 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11540438-11924-Trafobinatip-()-(729090/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 00:12 | 2024-11-26 21:50 | 21.631 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 260.259 | 0 | 0 | 0 | 687.844 | 0 | 0 | 948.103
401393237 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14181686-7956-Trafobinatip-()-(708402/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 08:27 | 2024-11-26 11:00 | 2.548 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.664
401393239 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 14208134-9634-Trafobinatip-()-(602634/A-602636/A-602949/A-740635/A)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 07:29 | 2024-11-26 19:00 | 11.514 | 0 | 49 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 194.485 | 0 | 30.444 | 0 | 12.306 | 0 | 0 | 237.235
401393243 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14043223-7959-Trafobinatip-()-(613916/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 10:07 | 2024-11-26 18:30 | 8.376 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.731
401393250 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14450649-3791-Trafobinatip-()-(711815/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 09:48 | 2024-11-26 13:35 | 3.778 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.652
401393252 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14392701-11954-Trafobinatip-()-(741045/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 10:23 | 2024-11-26 17:50 | 7.446 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401393253 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14421658-3718912-Trafobinatip-()-(3719022/B)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 00:29 | 2024-11-26 19:22 | 18.881 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 125.816 | 0 | 0 | 0 | 58.877 | 0 | 0 | 184.693
401393255 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14215530-8682-Trafobinatip-()-(531786/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 11:29 | 2024-11-26 18:20 | 6.843 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.359 | 0 | 0.212 | 0 | 6.658 | 0 | 0 | 30.229
401393257 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13679396-2713-Trafobinatip-()-(635079/E)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 09:26 | 2024-11-26 21:30 | 12.069 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.308
401393260 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14203483-10365-Trafobinatip-()-(533194/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 08:33 | 2024-11-26 18:15 | 9.695 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.956
401393262 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13685245-2697-Trafobinatip-()-(635165/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 08:43 | 2024-11-26 14:45 | 6.029 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.851 | 0 | 34.292 | 0 | 21.024 | 0 | 0 | 60.167
401393264 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11537513-8111-Trafobinatip-()-(691306/M)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 00:05 | 2024-11-26 12:10 | 12.089 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 116.451 | 0 | 0 | 0 | 31.932 | 0 | 0 | 148.383
401393265 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11573117-3391039-Trafobinatip-()-(3391750/E)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 00:15 | 2024-11-26 19:37 | 19.366 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 128.08 | 0 | 0 | 0 | 21.566 | 0 | 0 | 149.646
401393267 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13683428-2695-Trafobinatip-()-(4379663/C)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 09:57 | 2024-11-27 00:50 | 14.877 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152
401393269 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13705604-708-Trafobinatip-()-(572400/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 08:33 | 2024-11-26 17:30 | 8.943 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.876 | 0 | 3.209 | 0 | 25.33 | 0 | 0 | 48.415
401393271 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13854873-2753-Trafobinatip-()-(607430/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 17:39 | 2024-11-26 23:30 | 5.843 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 70.03 | 0 | 0 | 0 | 7.648 | 0 | 2.158 | 79.836
401393272 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728822-367554-Trafo-()-(2003828/B-420025/B-420026/B-420027/B-420583/B-465291/B)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 18:06 | 2024-11-26 19:17 | 1.171 | 0 | 104 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75.959 | 0 | 25.132 | 0 | 1.436 | 0 | 0 | 102.527
401393273 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15783375-4574687-Trafo-()-(4576700/C-4576921/C-4576962/C-4577091/C-4582117/)-(LV-LV-LV-LV-SC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 11:17 | 2024-11-26 18:27 | 7.178 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.92
401393274 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13876280-456-Trafobinatip-()-(596300/A)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 03:10 | 2024-11-26 17:26 | 14.259 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 216.612 | 0 | 0 | 0 | 831.179 | 0 | 0 | 1047.791
401393276 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 14317725-1204953-Ogmusdirek-(1403625/-3583033/E-543660/E-572055/E-573159/E)-(LV-LV-LV-LV-SC) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 13:09 | 2024-11-26 17:30 | 4.352 | 0 | 133 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 389.502 | 0 | 7.455 | 0 | 18.943 | 0 | 0 | 415.9
401393281 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13891125-6545-Trafobinatip-()-(553336/A)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 08:58 | 2024-11-26 15:20 | 6.372 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.629
401393282 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14449867-2551-Trafobinatip-()-(558117/D)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 11:21 | 2024-11-26 16:44 | 5.376 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.77 | 0 | 5.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.193
401393285 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13716481-8512-Trafobinatip-()-(519241/E)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 08:27 | 2024-11-26 14:30 | 6.042 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.019
401393287 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13759280-178-Trafobinatip-()-(611734/G)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 | 2024-11-26 20:32 | 20.526 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.921
401393290 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14373828-3441983-Trafobinatip-()-(3443364/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 09:04 | 2024-11-26 19:10 | 10.092 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.588
401393291 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13994217-1202829-Ogmusdirek-(607472/D-607473/D-607475/D-607476/D-607477/D-716587/D)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TRAFO YANMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 08:19 | 2024-11-26 19:22 | 11.064 | 0 | 527 | 0 | 2 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2370.574 | 0 | 11.706 | 0 | 1120.2 | 0 | 0 | 3502.48
401393291 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 15D-1 ADM-8241-DM-352706/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 19:22 | 2024-11-26 19:57 | 0.579 | 0 | 3783 | 0 | 123 | 2 | 432 | 0 | 1 | 0 | 894.123 | 0 | 44.929 | 26.63 | 168.508 | 0 | 9.15 | 1143.34
401393291 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13994217-1202829-Ogmusdirek-(716587/D)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 19:57 | 2024-11-27 01:10 | 5.213 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.452 | 0 | 0.002 | 0 | 47.091 | 0 | 0 | 76.545
401393292 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13718363-5355-Trafobinatip-()-(533035/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 17:24 | 2024-11-26 22:45 | 29.344 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.896 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.911
401393293 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14199571-1176041-Enhdirek-(293599/BAYDEMIR HATTI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 00:06 | 2024-11-26 19:30 | 19.405 | 0 | 946 | 0 | 70 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10575.77 | 0 | 307.984 | 155.395 | 1306.498 | 0 | 0 | 12345.647
401393294 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15741531-8151-Trafobinatip-()-(688462/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 17:40 | 2024-11-26 20:30 | 2.839 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.284
401393295 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11537196-4021-Trafobinatip-()-(4548759/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 00:20 | 2024-11-26 12:30 | 12.17 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.692
401393298 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | YAPALAK MNB-11893-DM-357075/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 17:48 | 2024-11-25 13:59 | 20.173 | 0 | 171 | 14 | 28 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1226.575 | 1204.434 | 163.115 | 590.701 | 27.934 | 0 | 0 | 3212.759
401393299 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13664941-2500-Trafobinatip-()-(4618609/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 10:03 | 2024-11-26 23:45 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401393302 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15731075-367112-Trafo-()-(506728/F)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 17:32 | 2024-11-26 18:55 | 1.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.501
401393303 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14038187-3806-Trafobinatip-()-(550033/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 00:04 | 2024-11-26 21:10 | 21.104 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58.326 | 0 | 0 | 0 | 12.322 | 0 | 0 | 70.648
401393306 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | TEGMENLI DM-3490272-DM-3491004/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 18:27 | 2024-11-26 18:27 | 0.002 | 1 | 298 | 14 | 101 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0.02 | 0.654 | 0.02 | 0.101 | 0.007 | 0.006 | 0.213 | 0 | 1.021
401393307 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728860-363390-Trafo-()-(2603881/-408650/B-408738/B-410397/B)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 18:16 | 2024-11-26 19:37 | 1.338 | 0 | 106 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 169.901 | 0 | 1.01 | 0 | 3.894 | 0 | 0 | 174.805
401393308 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13716276-3790-Trafobinatip-()-(511693/E)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 09:38 | 2024-11-26 12:00 | 2.364 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.287
401393311 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15736385-4956-Trafobinatip-()-(626038/D)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 08:25 | 2024-11-26 14:00 | 5.586 | 0 | 34 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 94.926 | 0 | 3.037 | 0 | 334.335 | 0 | 0 | 432.298
401393315 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15779409-3558453-Trafo-()-(462368/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 18:25 | 2024-11-26 19:28 | 1.049 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.41 | 0 | 0 | 0 | 5.037 | 0 | 0 | 12.447
401393317 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13865505-6685-Trafobinatip-()-(550938/B)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 10:50 | 2024-11-26 16:00 | 5.162 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.179 | 0 | 0 | 0 | 6.514 | 0 | 0 | 24.693
401393320 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13706990-3045-Trafobinatip-()-(534191/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 09:17 | 2024-11-26 18:20 | 9.045 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.761
401393322 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14327999-11608-Trafobinatip-()-(730285/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 16:30 | 2024-11-26 21:00 | 4.496 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.791
401393325 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13724554-5948-Trafobinatip-()-(484192/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 09:50 | 2024-11-26 19:30 | 9.666 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.044
401393326 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14042641-9072-Trafobinatip-()-(713175/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 09:06 | 2024-11-26 16:30 | 7.398 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401393327 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 13704848-5078-Trafobinatip-()-(3344123/E-572864/E-572866/E-683934/E-683935/E)-(LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 09:42 | 2024-11-26 20:00 | 10.303 | 0 | 162 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1499.203 | 0 | 16.257 | 0 | 136.817 | 0 | 0 | 1652.277
401393328 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13719772-8361-Trafobinatip-()-(515164/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 08:41 | 2024-11-26 12:35 | 3.903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0.468
401393330 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11539616-10225-Trafobinatip-()-(663830/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 06:53 | 2024-11-26 11:00 | 4.12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.297 | 0 | 0 | 0 | 13.414 | 0 | 0 | 23.711
401393339 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11537254-8079-Trafobinatip-()-(588168/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 02:24 | 2024-11-26 13:10 | 10.758 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 173.436 | 0 | 0 | 0 | 159.89 | 0 | 0 | 333.326
401393341 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11540083-4489-Trafobinatip-()-(616366/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 09:26 | 2024-11-26 13:00 | 3.574 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.194 | 0 | 0 | 0 | 3.118 | 0 | 0 | 29.312
401393342 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13725512-5362-Trafobinatip-()-(537321/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 00:37 | 2024-11-26 18:45 | 18.138 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.091
401393343 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14021194-654-Trafobinatip-()-(729878/F)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 17:12 | 2024-11-26 23:30 | 6.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.709 | 0 | 0 | 0 | 10.668 | 0 | 0 | 13.377
401393351 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14174945-9708-Trafobinatip-()-(710891/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 00:22 | 2024-11-26 17:10 | 16.802 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.175 | 0 | 8.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.286
401393353 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13852354-2271-Trafobinatip-()-(556544/F)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 11:00 | 2024-11-26 20:10 | 9.162 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 102.769 | 0 | 0 | 0 | 76.864 | 0 | 0 | 179.633
401393354 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TM Fideri | KILILI TM-6125-TM-354895/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 17:43 | 2024-11-26 18:30 | 0.783 | 5 | 1100 | 47 | 91 | 23 | 39 | 8 | 2 | 221.269 | 743.515 | 155.866 | 107.974 | 291.858 | 35.595 | 713.739 | 16.169 | 2285.985
401393355 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13941405-5060-Trafobinatip-()-(737521/F)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 06:10 | 2024-11-26 17:10 | 10.996 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.517 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.519
401393359 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13824712-1200465-Ogmusdirek-(612162/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 00:02 | 2024-11-26 20:45 | 20.715 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1707.814 | 0 | 0 | 0 | 393.722 | 0 | 0 | 2101.536
401393362 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14041595-8609-Trafobinatip-()-(563325/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 08:39 | 2024-11-26 20:55 | 12.272 | 0 | 28 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.168 | 0 | 185.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.096
401393365 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13965309-787-Trafobinatip-()-(598536/A)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 10:15 | 2024-11-26 18:18 | 8.049 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 226.917 | 0 | 0 | 0 | 68.296 | 0 | 0 | 295.213
401393366 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13723892-8484-Trafobinatip-()-(1435574/-1517968/-4510031/-590908/E-594879/E-594882/E)-(LV-LV-LV-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 16:05 | 2024-11-25 19:55 | 3.831 | 0 | 101 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 379.092 | 0 | 17.782 | 0 | 43.653 | 0 | 0 | 440.527
401393368 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13953875-1081-Trafobinatip-()-(597451/G)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 00:45 | 2024-11-26 10:27 | 9.7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.258 | 0 | 0 | 0 | 2.831 | 0 | 0 | 17.089
401393370 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | COLAK ALI KOK-6577-DM-352750/FİDER1 GİRİŞİ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 17:25 | 2024-11-26 18:08 | 0.715 | 30 | 1635 | 53 | 129 | 6 | 36 | 1 | 1 | 306.439 | 988.096 | 62.339 | 34.757 | 60.974 | 67.603 | 308.342 | 10.821 | 1839.371
401393372 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 13723425-5521-Trafobinatip-()-(4998334/G)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 09:31 | 2024-11-25 12:33 | 3.033 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.328
401393372 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13723425-5521-Trafobinatip-()-(1435523/-4998334/G-4998416/G-4998723/G)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 12:33 | 2024-11-25 12:41 | 0.147 | 0 | 73 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.978 | 0 | 0.125 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 5.161
401393374 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | KÖK | 11534976-12178-Trafobinatip-()-(60051/CATALTEPE CIKISI)-(MV) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 19:01 | 2024-11-26 19:28 | 0.439 | 0 | 312 | 0 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 115.539 | 0 | 1.233 | 3.532 | 8.936 | 0 | 0 | 129.24
401393375 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 13724461-1678-Trafobinatip-()-(591889/C-595549/C)-(LV-T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 13:07 | 2024-11-25 15:45 | 2.638 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.855 | 0 | 0 | 0 | 10.611 | 0 | 0 | 39.466
401393375 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13724461-1678-Trafobinatip-()-(2136507/-591887/E-591889/E-595528/E-595529/E-595549/E)-(LV-LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 15:45 | 2024-11-25 16:00 | 0.248 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 13.156 | 0 | 0 | 0 | 4.299 | 0 | 0 | 17.455
401393381 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11534366-8133-Trafobinatip-()-(705452/E)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 00:24 | 2024-11-26 18:18 | 17.897 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1351.036 | 0 | 0 | 0 | 116.967 | 0 | 0 | 1468.003
401393383 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13964198-5375-Trafobinatip-()-(588712/A)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 00:03 | 2024-11-26 19:50 | 19.777 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 918.226 | 0 | 0 | 0 | 105.204 | 0 | 0 | 1023.43
401393386 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13705408-4119-Trafobinatip-()-(560784/B)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 08:56 | 2024-11-26 19:10 | 10.236 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.985 | 0 | 96.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.624
401393387 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 13811360-1149247-Enhdirek-(4492508/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 12:04 | 2024-11-25 14:36 | 2.541 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.043 | 0 | 0 | 16.973 | 2.988 | 0 | 0 | 64.004
401393387 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 13811360-1149247-Enhdirek-(4492508/KAVSUT TR HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 14:36 | 2024-11-25 14:41 | 0.079 | 0 | 130 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.202 | 0 | 0 | 0.539 | 0.092 | 0 | 0 | 3.833
401393388 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14390488-1178305-Enhdirek-(221944/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 12:01 | 2024-11-27 00:01 | 11.993 | 0 | 135 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 802.889 | 0 | 10.628 | 0 | 187.559 | 0 | 0 | 1001.076
401393388 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14390488-1178305-Enhdirek-(221944/HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 00:01 | 2024-11-27 00:11 | 0.167 | 0 | 403 | 0 | 32 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 31.273 | 0 | 0.04 | 0 | 1.916 | 0 | 0 | 33.229
401393389 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 13708085-9328-Trafobinatip-()-(1434319/-1434320/-1434321/-3659171/E-573442/E-573447/E-573763/E)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 00:08 | 2024-11-26 18:45 | 18.624 | 0 | 107 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1227.851 | 0 | 3.013 | 0 | 71.06 | 0 | 0 | 1301.924
401393390 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13757745-1011-Trafobinatip-()-(568812/B-568819/B-569140/B)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 16:42 | 2024-11-25 18:56 | 2.226 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.25
401393394 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11534351-8245-Trafobinatip-()-(695103/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 08:58 | 2024-11-26 18:28 | 9.504 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 139.906 | 0 | 0.004 | 0 | 189.962 | 0 | 0 | 329.872
401393400 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 13775465-9348-Trafobinatip-()-(568800/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 09:30 | 2024-11-25 12:06 | 2.597 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.127
401393400 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13775465-9348-Trafobinatip-()-(568800/D-568801/D-568802/D)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 12:06 | 2024-11-25 12:07 | 0.023 | 0 | 66 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.736 | 0 | 0.016 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.962
401393404 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13866128-53-Trafobinatip-()-(690610/E)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 16:41 | 2024-11-26 18:25 | 1.738 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.791 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 17.807
401393407 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Dağıtım Transformatörü | 15735981-51-Trafobinatip-()-(1538879/-1538880/-665663/E-667905/E-712254/E)-(LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 19:09 | 2024-11-26 19:30 | 0.364 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 56.201 | 0 | 0 | 0 | 3.132 | 0 | 0 | 59.333
401393410 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13973984-3611-Trafobinatip-()-(481819/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 16:56 | 2024-11-26 18:33 | 1.604 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.397
401393413 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13665649-1160773-Enhdirek-(88875/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 13:40 | 2024-11-25 22:30 | 8.841 | 0 | 157 | 0 | 41 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 439.205 | 0 | 3.848 | 62.115 | 602.29 | 0 | 0 | 1107.458
401393413 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13665649-1160773-Enhdirek-(88875/HAT23231)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 22:30 | 2024-11-25 23:55 | 1.417 | 0 | 433 | 0 | 141 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 195.734 | 0 | 5.953 | 13.656 | 95.588 | 0 | 0 | 310.931
401393415 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15780194-366261-Trafo-()-(430781/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 18:18 | 2024-11-26 20:24 | 2.096 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.423
401393427 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728940-367850-Trafo-()-(3491381/B-402087/B-402092/B-402093/B)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 19:39 | 2024-11-26 22:24 | 2.757 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 133.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.767
401393430 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 11571330-11732-Trafobinatip-()-(311205/KARAGOL HATTI-311206/KARAGOL HATTI-311207/KARAGOL HATTI-3495957/KARAGOL HATTI)-(MV-MV-MV-MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 18:06 | 2024-11-26 18:10 | 0.062 | 21 | 1215 | 29 | 54 | 0 | 22 | 0 | 1 | 1.519 | 59.678 | 3.41 | 0.587 | 0 | 4.444 | 0 | 0.76 | 70.398
401393433 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728822-367554-Trafo-()-(2003828/B-420025/B-420026/B-420027/B-420583/B-465291/B)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 19:30 | 2024-11-26 20:44 | 1.233 | 0 | 104 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73.381 | 0 | 24.308 | 0 | 1.393 | 0 | 0 | 99.082
401393439 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | TR4 SOGULKAN MAHALLESI-3899-DİREK TİPİ TRAFO-335524/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 08:38 | 2024-11-26 18:39 | 10.005 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.199
401393439 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | TR4 SOGULKAN MAHALLESI-3899-DİREK TİPİ TRAFO-335524/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 18:39 | 2024-11-26 18:44 | 0.083 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.435
401393440 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15730779-362957-Trafo-()-(502754/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 17:39 | 2024-11-26 20:37 | 2.969 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.216 | 0 | 0.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.619
401393442 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11572184-2604032-Trafobinatip-()-(2604309/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 20:23 | 2024-11-26 21:18 | 0.919 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.01 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 8.24
401393443 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728877-362795-Trafo-()-(3531681/A-3531682/A-3531684/A-410352/A)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 20:01 | 2024-11-26 20:52 | 0.841 | 0 | 37 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54.675 | 0 | 8.409 | 0 | 67.779 | 0 | 0 | 130.863
401393445 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11571366-12209-Trafobinatip-()-(749638/A)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 20:25 | 2024-11-26 23:00 | 2.584 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 129.453 | 0 | 0 | 0 | 32.531 | 0 | 0 | 161.984
401393446 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15730844-366487-Trafo-()-(489544/A-489546/A)-(LV-LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 12:07 | 2024-11-26 20:46 | 8.662 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.41
401393453 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13739464-5346-Trafobinatip-()-(1518965/-1539187/-522347/C-522353/C-522354/C-524176/C-524509/C)-(LV-LV-LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 20:42 | 2024-11-26 21:00 | 0.298 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.291
401393457 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728877-362795-Trafo-()-(3531681/A-3531682/A-3531684/A-410352/A)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 20:56 | 2024-11-26 22:04 | 1.142 | 0 | 37 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.828 | 0 | 1.389 | 0 | 11.435 | 0 | 0 | 22.652
401393460 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | TM2-06-2526-DİREK TİPİ TRAFO-334816/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 08:05 | 2024-11-26 22:35 | 14.502 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 564.18 | 0 | 0 | 0 | 62.663 | 0 | 147.283 | 774.126
401393460 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | TM2-06-2526-DİREK TİPİ TRAFO-334816/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 22:35 | 2024-11-26 22:55 | 0.333 | 0 | 224 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 25.456 | 0 | 0.054 | 0 | 10.48 | 0 | 1.153 | 37.143
401393471 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13796004-5503-Trafobinatip-()-(589352/B)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 17:58 | 2024-11-26 21:04 | 3.092 | 0 | 89 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 105.846 | 0 | 1.153 | 0 | 1.697 | 0 | 0 | 108.696
401393472 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | TERMINAL KARSISI-5053-DM-353012/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 21:27 | 2024-11-26 21:30 | 0.036 | 0 | 21 | 10 | 5 | 12 | 98 | 9 | 0 | 0 | 0.107 | 0.793 | 0.35 | 4.78 | 3.143 | 10.69 | 0 | 19.863
401393479 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 14324911-1214811-Ogmusdirek-(2172441/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 17:26 | 2024-11-26 21:19 | 3.88 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.181 | 0 | 9.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.751
401393492 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13680403-2719-Trafobinatip-()-(4995899/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 12:45 | 2024-11-26 22:30 | 9.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.751
401393499 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11534415-8535-Trafobinatip-()-(3517967/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 21:03 | 2024-11-26 23:30 | 2.455 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.276 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.371
401393504 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15728866-362210-Trafo-()-(403386/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 22:08 | 2024-11-26 23:00 | 0.87 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.283 | 0 | 0 | 0 | 7.955 | 0 | 0 | 10.238
401393506 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14547701-4966861-Trafobinatip-()-(4967052/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 20:09 | 2024-11-26 23:41 | 3.541 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.61 | 0 | 1.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.903
401393509 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15728851-362174-Trafo-()-(422973/C)-(LV) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 22:11 | 2024-11-26 22:57 | 0.766 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.194
401393511 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13699086-1133264-Enhdirek-(149859/HAT56117)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 08:19 | 2024-11-26 23:12 | 14.878 | 0 | 285 | 0 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3844.869 | 0 | 847.914 | 0 | 340.308 | 0 | 0 | 5033.091
401393512 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13684814-2690-Trafobinatip-()-(636523/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 07:57 | 2024-11-26 12:00 | 4.056 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 68.693 | 0 | 0 | 0 | 10.47 | 0 | 0 | 79.163
401393514 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13674664-2315-Trafobinatip-()-(1512661/-4442100/B-623789/B-629830/B-632427/B-632431/B-632432/B)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 08:42 | 2024-11-26 22:30 | 13.798 | 0 | 127 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 450.14 | 0 | 20.108 | 0 | 787.493 | 0 | 0 | 1257.741
401393516 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13703141-910827-Agdirek-(1344812/B)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 22:35 | 2024-11-26 23:55 | 1.342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.757
401393536 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 24364106-3730331-Trafobinatip-()-(3731407/A)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 23:19 | 2024-11-27 00:20 | 1.023 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.469 | 0 | 0.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.203
401393538 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | TR-51129-360851-Trafo-()-(463321/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 23:02 | 2024-11-27 00:03 | 1.004 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04
401393538 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | TR-51129-360851-Trafo-()-(463321/D)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 00:03 | 2024-11-27 00:05 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
401393544 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15738007-3461137-Trafo-()-(1396461/-1396783/-1513724/-4500828/E-601555/E-601556/E)-(LV-LV-LV-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 17:32 | 2024-11-26 20:20 | 2.805 | 0 | 163 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 330.811 | 0 | 10.441 | 0 | 1.353 | 0 | 0 | 342.605
401393546 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13954887-1199419-Ogmusdirek-(1396461/-1396783/-1513724/-4500828/E-601555/E-601556/E)-(LV-LV-LV-SC-SC-SC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 21:06 | 2024-11-26 23:30 | 2.396 | 0 | 163 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 347.729 | 0 | 7.794 | 0 | 0.901 | 0 | 0 | 356.424
401393548 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13983773-1202669-Ogmusdirek-(556792/C-556793/C-556795/C)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 17:48 | 2024-11-26 22:01 | 4.216 | 0 | 50 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 142.315 | 0 | 7.013 | 0 | 3 | 0 | 0 | 152.328
401393549 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Direği | 14425459-3445299-Agdirek-(1440437/-3445319/A)-(LV-SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 21:48 | 2024-11-27 00:26 | 2.636 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.551 | 0 | 0 | 0 | 1.085 | 0 | 0 | 10.636
401393554 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728822-367554-Trafo-()-(2003828/B-420025/B-420026/B-420027/B-420583/B-465291/B)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 23:38 | 2024-11-27 01:30 | 1.868 | 0 | 104 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41.353 | 0 | 10.756 | 0 | 0.596 | 0 | 0 | 52.705
401393574 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | HELETE KOK-8271-DM-355481/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 00:33 | 2024-11-27 00:35 | 0.041 | 2 | 5173 | 1 | 715 | 10 | 620 | 1 | 3 | 9.728 | 37.033 | 0 | 0.443 | 4.653 | 11.122 | 0.284 | 0.321 | 63.584
401393585 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 13697750-3521-Trafobinatip-()-(646968/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 16:10 | 2024-11-26 22:30 | 6.329 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.691
401393592 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Abone Tesisi | 13698060-991185-Agdirek-(1538967/A)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 21:05 | 2024-11-26 22:10 | 1.089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209
401393606 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | CECELI MNB-11432-DM-356160/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 05:17 | 2024-11-25 05:35 | 0.292 | 2 | 1995 | 0 | 260 | 5 | 78 | 0 | 1 | 9.458 | 363.859 | 0 | 16.345 | 14.023 | 51.113 | 0 | 2.333 | 457.131
401393607 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | CECELI MNB-11432-DM-356160/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 00:32 | 2024-11-25 00:32 | 0.006 | 2 | 1995 | 0 | 260 | 5 | 78 | 0 | 1 | 0.194 | 7.359 | 0 | 0.363 | 0.269 | 0.975 | 0 | 0 | 9.16
401393608 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | CECELI MNB-11432-DM-356160/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 01:51 | 2024-11-25 05:03 | 3.203 | 2 | 1995 | 0 | 260 | 5 | 78 | 0 | 1 | 70.433 | 2709.388 | 0 | 135.89 | 103.079 | 370.052 | 0 | 17.987 | 3406.829
401393618 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13937302-1213910-Ogmusdirek-(555772/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 06:17 | 2024-11-25 08:40 | 2.378 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.699
401393620 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13964145-1205629-Ogmusdirek-(562263/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 06:48 | 2024-11-25 08:47 | 1.978 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.334
401393624 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | YENIYAPAN MNB-8388-DM-353405/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 19:21 | 2024-11-26 19:33 | 0.207 | 0 | 1573 | 0 | 259 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 114.613 | 0 | 3.248 | 1.063 | 22.406 | 0 | 0 | 141.33
401393627 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ELMACIK MNB-8530-DM-353578/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 03:17 | 2024-11-27 03:21 | 0.066 | 2 | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.061 | 0.843 | 0.591 | 0.001 | 0 | 0 | 7.199 | 0 | 8.695
401393631 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15788270-364577-Trafo-()-(558112/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 03:28 | 2024-11-27 04:30 | 1.035 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726
401393633 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13716784-699-Trafobinatip-()-(518561/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 08:06 | 2024-11-26 14:00 | 5.893 | 0 | 65 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 138.257 | 0 | 5.252 | 0 | 11.583 | 0 | 0 | 155.092
401393645 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 14387818-1206046-Ogmusdirek-(529030/C-680560/C)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 09:34 | 2024-11-25 11:15 | 1.676 | 0 | 21 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.133 | 0 | 33.448 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 68.747
401393647 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13994217-842-Trafobinatip-()-(607475/D)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 06:53 | 2024-11-27 10:05 | 3.203 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60.476 | 0 | 1.617 | 0 | 3.667 | 0 | 0 | 65.76
401393651 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11573718-11880-Trafobinatip-()-(4337999/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 07:01 | 2024-11-27 10:00 | 2.989 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.922 | 0 | 0 | 0 | 1.312 | 0 | 0 | 18.234
401393652 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14462350-4440236-Trafobinatip-()-(4440447/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 06:56 | 2024-11-27 16:31 | 9.579 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.387 | 0 | 1.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.759
401393653 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14522231-3685269-Trafobinatip-()-(3685349/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 07:18 | 2024-11-27 12:20 | 5.038 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.643 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 8.677
401393656 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13965684-4251-Trafobinatip-()-(598223/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 07:31 | 2024-11-27 09:38 | 2.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.348 | 0 | 0 | 6.348
401393661 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14428459-3441845-Trafobinatip-()-(3443810/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 07:42 | 2024-11-27 16:30 | 8.807 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.014 | 0 | 0 | 0 | 8.946 | 0 | 0 | 20.96
401393662 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESYOL KOK -8950-KOK-356042/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 07:31 | 2024-11-27 09:36 | 2.077 | 5 | 886 | 42 | 29 | 2 | 44 | 1 | 0 | 342.805 | 1052.306 | 1057.809 | 7.506 | 61.1 | 104.769 | 5.406 | 0 | 2631.701
401393667 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BATTALHÖYÜK TR1-4495494-DİREK TİPİ TRAFO-4495499/ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 04:26 | 2024-11-27 10:20 | 5.89 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.83
401393667 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BATTALHÖYÜK TR1-4495494-DİREK TİPİ TRAFO-4495499/ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 10:20 | 2024-11-27 10:31 | 0.185 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.902 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.148
401393669 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | TR-51610-364242-Trafo-()-(1262802/-3717464/D-445517/D-445968/D-469392/D)-(LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 08:10 | 2024-11-27 08:55 | 0.753 | 0 | 303 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 96.285 | 0 | 0.22 | 0 | 61.936 | 0 | 0 | 158.441
401393671 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | ERIKLI KABINI-3588026-DM-3588100/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 08:00 | 2024-11-27 08:01 | 0.011 | 12 | 864 | 14 | 69 | 10 | 29 | 2 | 0 | 1.619 | 5.112 | 0.344 | 0.049 | 0.874 | 0.304 | 0.199 | 0 | 8.501
401393672 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | TITAN KOK-11185-KOK-353967/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 08:03 | 2024-11-27 09:37 | 1.551 | 5 | 321 | 11 | 32 | 6 | 7 | 2 | 0 | 8.281 | 301.718 | 46.301 | 6.641 | 135.195 | 21.66 | 39.505 | 0 | 559.301
401393675 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13854933-798-Trafobinatip-()-(681372/F)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 07:32 | 2024-11-27 11:50 | 4.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.341 | 0 | 0 | 66.341
401393681 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11537039-9944-Trafobinatip-()-(734871/G)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 07:45 | 2024-11-27 13:50 | 6.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.729 | 0 | 0 | 16.729
401393683 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15738289-363394-Trafo-()-(2231281/-451898/D-454029/D)-(LV-LV-SC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 08:45 | 2024-11-27 10:06 | 1.364 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.75 | 0 | 0 | 0 | 2.197 | 0 | 0 | 19.947
401393687 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13683428-2695-Trafobinatip-()-(634330/A)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 08:25 | 2024-11-27 11:12 | 2.787 | 0 | 39 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.729 | 0 | 33.351 | 0 | 0.715 | 0 | 0 | 74.795
401393690 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12191288-1582198-Agpanobox-(1373845/-1373848/-2139506/-2754601/-3429355/-3438850/-3452011/-3476647/-3476649/-3476678/-3476679/-3476685/-3476686/-557182/-715547/)-(LV-LV-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 08:22 | 2024-11-27 09:33 | 1.179 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 55.319 | 0 | 0 | 0 | 47.852 | 0 | 0 | 103.171
401393692 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14449867-2551-Trafobinatip-()-(558112/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 08:30 | 2024-11-27 12:20 | 3.831 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.889
401393694 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13665232-1169393-Enhdirek-(95822/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 08:01 | 2024-11-27 21:30 | 13.484 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.919
401393694 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13665232-1169393-Enhdirek-(95822/HAT28947)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 21:30 | 2024-11-27 21:35 | 0.083 | 0 | 141 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.972 | 0 | 0.015 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 9.071
401393696 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13965309-787-Trafobinatip-()-(598536/A)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 08:57 | 2024-11-27 15:00 | 6.056 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 140.777 | 0 | 0 | 0 | 26.957 | 0 | 0 | 167.734
401393699 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14373897-3328877-Trafobinatip-()-(3329368/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 08:02 | 2024-11-27 09:00 | 0.967 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.635 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.765
401393702 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Direği | 14426120-1071260-Agdirek-(1539496/-732753/)-(LV-SC) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 17:51 | 2024-11-26 20:00 | 2.153 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.067
401393702 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 14116886-1214984-Ogmusdirek-(685218/B-685219/B-747527/B)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 20:00 | 2024-11-26 20:15 | 0.25 | 0 | 91 | 0 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.046 | 0 | 0.291 | 0 | 1.465 | 0 | 0 | 6.802
401393707 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | COBANPINAR KOK-7134-DM-353451/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 08:36 | 2024-11-27 09:37 | 1.014 | 1 | 126 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21.032 | 32.557 | 2.611 | 0.003 | 0 | 3.931 | 0 | 0 | 60.134
401393708 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 13096PTM-7061-Trafobinatip-()-(100172/ESKI NURHAK CIKISI-160491/ESKI NURHAK CIKISI)-(MV-MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 09:11 | 2024-11-27 09:12 | 0.014 | 16 | 7525 | 114 | 1040 | 47 | 508 | 10 | 11 | 4.61 | 38.936 | 5.009 | 8.291 | 19.777 | 9.738 | 3.073 | 0.264 | 89.698
401393715 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13705730-463-Trafobinatip-()-(693045/C)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 08:03 | 2024-11-27 11:35 | 3.529 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.496 | 0 | 1.328 | 0 | 5.864 | 0 | 0 | 10.688
401393716 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13692365-7309-Trafobinatip-()-(564842/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 08:17 | 2024-11-27 14:55 | 6.64 | 0 | 51 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66.818 | 0 | 0.781 | 0 | 43.916 | 0 | 0 | 111.515
401393717 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14450650-7968-Trafobinatip-()-(681843/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 07:44 | 2024-11-27 12:45 | 5.016 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.389 | 0 | 0.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.183
401393719 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14481905-2170025-Trafobinatip-()-(2170058/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 08:08 | 2024-11-27 12:40 | 4.531 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.988 | 0 | 2.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.117
401393724 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14069350-2447-Trafobinatip-()-(549838/D)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 09:22 | 2024-11-27 16:50 | 7.47 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72.37 | 0 | 0 | 0 | 17.406 | 0 | 0 | 89.776
401393725 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TM Fideri | KILILI TM-6125-TM-354900/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 07:04 | 2024-11-27 07:42 | 0.633 | 6 | 3067 | 25 | 318 | 10 | 286 | 18 | 1 | 76.301 | 854.448 | 39.417 | 52.804 | 934.697 | 190.856 | 3496.878 | 8.693 | 5654.094
401393728 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15741065-3295927-Trafo-()-(462539/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 09:33 | 2024-11-27 13:53 | 4.339 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10.389 | 0 | 0 | 0 | 8.803 | 0 | 79.715 | 98.907
401393729 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15739823-3461196-Trafo-()-(455806/C)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-27 09:36 | 2024-11-27 11:52 | 2.264 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071
401393730 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | Dağıtım Transformatörü | 13978538-3161-Trafobinatip-()-(1549711/-638908/C-638909/C-639228/C-642787/C-643102/C)-(LV-LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 14:58 | 2024-11-26 17:25 | 2.444 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.15 | 0 | 3.786 | 0 | 15.615 | 0 | 0 | 33.551
401393731 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | MENZIL DM-7295-DM-353302/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 09:13 | 2024-11-27 09:13 | 0.006 | 6 | 802 | 20 | 17 | 10 | 35 | 2 | 0 | 0.033 | 5.223 | 0.577 | 0.042 | 0.392 | 0.244 | 0.149 | 0 | 6.66
401393733 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | PEYNIRDERE MONOBLOK-8398-DM-353259/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 09:39 | 2024-11-27 10:49 | 1.164 | 0 | 1350 | 1 | 320 | 7 | 60 | 1 | 0 | 0 | 773.36 | 3.144 | 78.173 | 300.45 | 80.345 | 781.011 | 0 | 2016.483
401393736 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 13961194-3181-Trafobinatip-()-(4971343/F)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 13:28 | 2024-11-26 15:10 | 1.698 | 0 | 36 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.593 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9
401393739 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14176893-9980-Trafobinatip-()-(517648/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 08:47 | 2024-11-27 09:55 | 1.131 | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.828 | 0 | 0.714 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 16.986
401393741 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13953363-3846-Trafobinatip-()-(571208/C)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 08:32 | 2024-11-27 10:55 | 2.382 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.515 | 0 | 0.693 | 0 | 0 | 8.208
401393742 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14493234-6659-Trafobinatip-()-(3699435/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 09:35 | 2024-11-27 18:55 | 9.338 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.248 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.568
401393748 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11537218-4660-Trafobinatip-()-(601871/C)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 08:35 | 2024-11-27 15:25 | 6.835 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 100.793 | 0 | 0 | 0 | 118.126 | 0 | 0 | 218.919
401393749 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11571334-12479-Trafobinatip-()-(599191/G)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 09:27 | 2024-11-27 11:10 | 1.712 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.418 | 0 | 0 | 0 | 1.706 | 0 | 0 | 4.124
401393756 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14017110-204-Trafobinatip-()-(2622183/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 08:46 | 2024-11-27 09:47 | 1.006 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.869 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.886
401393758 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Abone Tesisi | 13914413-757886-Agdirek-(1262702/B)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 09:59 | 2024-11-27 12:38 | 2.656 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.948
401393759 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13965742-956273-Agdirek-(1348492/C)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 09:56 | 2024-11-27 10:34 | 0.633 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.196
401393760 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14314008-12307-Trafobinatip-()-(747980/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 09:52 | 2024-11-27 16:00 | 6.132 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.879 | 0 | 0 | 0 | 2.584 | 0 | 0 | 23.463
401393763 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731280-364846-Trafo-()-(3066686/-3066687/-531950/C-531957/C-531960/C)-(LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 00:46 | 2024-11-27 01:32 | 0.762 | 0 | 89 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.346 | 0 | 0.098 | 0 | 23.723 | 0 | 0 | 45.167
401393766 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13653685-2665-Trafobinatip-()-(538411/B)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 09:38 | 2024-11-27 21:25 | 11.787 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 127.82 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 128.106
401393769 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 15783124-360626-Trafo-()-(3445311/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 09:23 | 2024-11-27 12:32 | 3.154 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.904 | 0 | 0 | 0 | 3.786 | 0 | 0 | 9.69
401393769 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15783124-360626-Trafo-()-(1443112/-3445311/A-3634668/A-3634670/A)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 12:32 | 2024-11-27 12:38 | 0.091 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.688 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 1.795
401393773 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11534728-3014-Trafobinatip-()-(566366/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 09:17 | 2024-11-27 11:35 | 2.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.253 | 0 | 0 | 100.253
401393779 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 13748378-4692-Trafobinatip-()-(494416/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 10:50 | 2024-11-25 18:06 | 7.275 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.204
401393781 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | ALIMPINAR MNB-7143-DM-354743/0 | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 00:32 | 2024-11-27 08:04 | 7.534 | 4 | 1847 | 4 | 176 | 5 | 35 | 1 | 0 | 232.55 | 6914.505 | 42.69 | 333.995 | 285.153 | 669.215 | 36.295 | 0 | 8514.403
401393782 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | BATTAL KOK-12346-DM-356689/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 10:25 | 2024-11-27 10:26 | 0.003 | 1 | 7393 | 13 | 113 | 3 | 371 | 2 | 0 | 1.685 | 6.17 | 0.386 | 0.267 | 0.225 | 2.141 | 0.094 | 0 | 10.968
401393789 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11573037-3731936-Trafobinatip-()-(3590771/H)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 10:16 | 2024-11-27 13:55 | 3.651 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 49.321 | 0 | 0 | 0 | 45.995 | 0 | 0 | 95.316
401393796 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Abone Tesisi | 13947683-1028919-Agdirek-(1415252/C)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 10:52 | 2024-11-27 11:57 | 1.079 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094
401393798 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 15779039-369620-Trafo-()-(3387379/-3527443/-518030/B-518031/B-630738/B-632760/B-657639/B-657643/B-732549/B-748940/B)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 09:28 | 2024-11-27 10:05 | 0.612 | 0 | 112 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24.54 | 0 | 1.242 | 0 | 23.219 | 0 | 0 | 49.001
401393800 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13965684-4251-Trafobinatip-()-(598223/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 10:46 | 2024-11-27 13:40 | 2.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.636 | 0 | 0 | 6.636
401393807 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Dağıtım Transformatörü | TR-51259-363188-Trafo-()-(590266/A-639079/A-641622/A-642935/A)-(LV-LV-LV-LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 10:11 | 2024-11-27 11:00 | 0.817 | 0 | 93 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.718 | 0 | 0.254 | 0 | 0.802 | 0 | 0 | 21.774
401393813 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | YOLDUZU KOK-6423-DM-2675377/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 11:12 | 2024-11-27 11:25 | 0.221 | 3 | 214 | 83 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 33.382 | 20.865 | 205.709 | 0.091 | 0 | 1.145 | 0 | 0 | 261.192
401393816 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 11535561-6835-Trafobinatip-()-(464570/C)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 10:47 | 2024-11-27 13:55 | 3.148 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.524
401393817 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15731209-365501-Trafo-()-(497183/B-497184/B-497185/B)-(LV-LV-LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 12:18 | 2024-11-27 12:55 | 0.612 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.107
401393818 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELENBEY MNB-7133-DM-354634/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 11:40 | 2024-11-27 11:43 | 0.057 | 1 | 1466 | 56 | 61 | 4 | 81 | 0 | 0 | 0.971 | 30.381 | 9.964 | 4.455 | 0.374 | 4.202 | 0 | 0 | 50.347
401393819 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TILEYLI DM-8831-DM-355949/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 11:20 | 2024-11-27 12:14 | 0.892 | 1 | 702 | 68 | 12 | 9 | 50 | 0 | 0 | 19.923 | 395.503 | 622.235 | 0.749 | 364.983 | 96.254 | 0 | 0 | 1499.647
401393822 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Abone Tesisi | 14388434-1037596-Agdirek-(1423357/A)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 11:56 | 2024-11-27 16:35 | 4.658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401393828 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11538461-10421-Trafobinatip-()-(701998/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 10:32 | 2024-11-27 13:40 | 3.127 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.329
401393834 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | SADIKLI MONOBLOK -2136474-DM-2136483/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 10:15 | 2024-11-27 12:14 | 1.989 | 0 | 378 | 0 | 2 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 169.305 | 0 | 0.034 | 3.421 | 26.326 | 0 | 0 | 199.086
401393838 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | DM | 11571025-8740-Trafobinatip-()-(288190/-657749/A-735015/A-735016/A-735304/A-735306/A-735307/A-95653/)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-MV-MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:47 | 2024-11-24 19:52 | 0.086 | 0 | 1545 | 16 | 94 | 7 | 35 | 1 | 0 | 0 | 83.666 | 2.064 | 1.642 | 3.29 | 5.946 | 0 | 0 | 96.608
401393841 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | GOYNUK YENI MNB-2140152-DM-2140171/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 05:40 | 2024-11-27 12:31 | 54.845 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.505 | 0 | 680.809 | 0 | 0 | 0 | 1245.314
401393842 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | SARIERIK MNB-5847-KOK-3285848/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 12:24 | 2024-11-27 12:27 | 0.046 | 3 | 112 | 20 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.16 | 3.804 | 8.572 | 0.227 | 3.25 | 0.137 | 0 | 0 | 16.15
401393844 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14360331-3483245-Enhdirek-(99592/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 09:59 | 2024-11-27 12:34 | 2.591 | 4 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 402.985 | 16.547 | 13.137 | 0 | 0 | 1.929 | 0 | 0 | 434.598
401393844 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14360331-3483245-Enhdirek-(99592/DAMLATAS GURUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 12:34 | 2024-11-27 12:39 | 0.083 | 4 | 48 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21.673 | 2.422 | 0.664 | 0.054 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 25.009
401393845 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | DEMIRCILIK MNB-8524-DM-355787/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 12:15 | 2024-11-27 12:16 | 0.017 | 2 | 386 | 2 | 29 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0.166 | 2.861 | 0.024 | 0.222 | 0.037 | 0.516 | 0 | 0 | 3.826
401393846 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | TASBICME MNB-8686-DM-356048/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 07:04 | 2024-11-25 07:05 | 0.008 | 2 | 381 | 61 | 36 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0.045 | 2.309 | 1.298 | 0.102 | 0.573 | 0.018 | 0.067 | 0 | 4.412
401393847 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Abone Tesisi | 14032154-1191471-Ogmusdirek-(1473036/D)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 12:06 | 2024-11-27 12:49 | 0.717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195
401393848 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | KESME HES-6367-DM-355075/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:57 | 2024-11-24 19:57 | 0.006 | 30 | 3747 | 87 | 246 | 21 | 83 | 4 | 1 | 1.66 | 15.975 | 0.92 | 0.407 | 0.985 | 1.021 | 3.291 | 0.051 | 24.31
401393851 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 14363970-3588259-Trafobinatip-()-(3588426/B-3588436/B-3588501/B-626268/B)-(LV-LV-LV-LV) | TRAFO YANMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 10:38 | 2024-11-27 13:00 | 2.371 | 0 | 55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.303 | 0 | 10.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.016
401393852 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM_IV/63-5631-TRAFO BİNASI-354886/HÜCRE TABANI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 12:37 | 2024-11-27 14:20 | 1.718 | 0 | 1456 | 0 | 8 | 2 | 51 | 3 | 0 | 0 | 351.739 | 0 | 1.752 | 444.872 | 67.778 | 176.513 | 0 | 1042.654
401393856 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SDK Çıkışı | 12194186-1579317-Agpanobox-(714780/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 12:26 | 2024-11-27 13:05 | 0.645 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3.695 | 0 | 0 | 0 | 54.256 | 0 | 0 | 57.951
401393866 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15728941-362109-Trafo-()-(405271/A)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 12:00 | 2024-11-27 15:31 | 3.522 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 95.497 | 0 | 0 | 0 | 13.316 | 0 | 0 | 108.813
401393867 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13921136-811-Trafobinatip-()-(521196/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 11:10 | 2024-11-27 14:35 | 3.416 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38.935 | 0 | 0 | 0 | 8.032 | 0 | 0 | 46.967
401393868 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13856884-5194-Trafobinatip-()-(539573/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 10:42 | 2024-11-27 13:20 | 2.639 | 0 | 62 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56.354 | 0 | 1.005 | 0 | 7.504 | 0 | 0 | 64.863
401393869 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 98787894-4594742-Trafobinatip-()-(4630149/)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-27 09:00 | 2024-11-27 13:00 | 4 | 0 | 803 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 987.759 | 0 | 15.869 | 0 | 628.128 | 0 | 0 | 1631.756
401393870 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 11540377-2478-Trafobinatip-()-(144861/-525840/A-683940/A-684405/A-710048/A-710324/A-710327/A)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 12:39 | 2024-11-27 12:42 | 0.047 | 0 | 4446 | 0 | 7 | 8 | 932 | 0 | 4 | 0 | 49.797 | 0 | 0.034 | 6.427 | 53.62 | 0 | 0.034 | 109.912
401393879 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | İKİDAM YENİ DM-2140526-DM-2140538/ | ABONE BAĞLANTI TALEPLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 12:58 | 2024-11-27 14:30 | 1.533 | 6 | 1326 | 123 | 195 | 4 | 53 | 2 | 0 | 4.139 | 812.791 | 293.014 | 85.185 | 16.596 | 48.067 | 532.031 | 0 | 1791.823
401393882 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESYOL KOK -8950-KOK-356042/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 13:17 | 2024-11-27 13:56 | 0.651 | 5 | 886 | 42 | 29 | 2 | 44 | 1 | 0 | 104.111 | 319.62 | 352.799 | 2.886 | 19.853 | 36.692 | 1.578 | 0 | 837.539
401393883 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 13891530-7658-Trafobinatip-()-(393401/D)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 17:16 | 2024-11-30 17:51 | 0.586 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.57
401393885 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TM Fideri | NARLI TM-782-TM-354789/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 13:15 | 2024-11-27 13:26 | 0.183 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455
401393888 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 11534722-6994-Trafobinatip-()-(1384110/-1538920/-562029/A-579683/A-603065/A-603070/A-605358/A-605362/A-660918/A-741078/A-741095/A-741097/A-741098/A-741399/A-741400/A)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 09:54 | 2024-11-27 13:59 | 4.089 | 0 | 392 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 480.82 | 0 | 0.686 | 0 | 133.957 | 0 | 0 | 615.463
401393890 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM_II/11-6998-TRAFO BİNASI-354461/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 13:25 | 2024-11-27 15:17 | 1.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.424 | 0 | 0 | 0 | 9.424
401393891 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 14438792-3556228-Trafobinatip-()-(3556603/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 19:08 | 2024-11-25 23:43 | 4.589 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726
401393895 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ORMANICI KABINI-8600-KOK-354539/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 13:48 | 2024-11-27 14:36 | 0.813 | 13 | 5621 | 98 | 176 | 54 | 556 | 10 | 0 | 216.12 | 1941.959 | 344.5 | 50.359 | 1342.722 | 571.992 | 881.356 | 0 | 5349.008
401393897 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 13775690-858347-Agdirek-(1467718/A)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 09:38 | 2024-11-27 11:02 | 1.399 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05
401393898 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 14208051-8665-Trafobinatip-()-(738572/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 20:30 | 2024-11-25 21:31 | 1.006 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.081
401393907 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13894327-946047-Agdirek-(1344876/F)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 10:07 | 2024-11-27 14:15 | 4.135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202
401393908 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14319930-8710-Trafobinatip-()-(725210/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 09:46 | 2024-11-27 11:47 | 2.017 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.931
401393909 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 15735987-238-Trafobinatip-()-(664040/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 13:22 | 2024-11-27 14:43 | 1.353 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.952 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 0 | 0 | 1.563
401393911 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM3-47-4654-DM-354206/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 13:41 | 2024-11-27 13:42 | 0.006 | 0 | 569 | 0 | 4 | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1.453 | 0 | 0.001 | 0.407 | 0.777 | 0 | 0 | 2.638
401393913 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14216588-2277-Trafobinatip-()-(634262/D)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 10:14 | 2024-11-27 14:25 | 4.189 | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 187.092 | 0 | 22.366 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 209.958
401393916 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | KOCTEPE KOK-8701-KOK-353769/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 14:25 | 2024-11-27 14:37 | 0.194 | 0 | 300 | 2 | 33 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.578 | 0.077 | 2.21 | 1.832 | 0.882 | 0 | 0 | 41.579
401393919 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SDK Çıkışı | 12194186-1579317-Agpanobox-(714780/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 13:50 | 2024-11-27 15:46 | 1.937 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 5.504 | 0 | 0 | 0 | 102.562 | 0 | 0 | 108.066
401393929 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13984190-8504-Trafobinatip-()-(562212/E)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 11:25 | 2024-11-27 14:20 | 2.914 | 0 | 29 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.478 | 0 | 2.05 | 0 | 7.166 | 0 | 0 | 19.694
401393932 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 14525416-3691126-Agdirek-(4601546/D)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 12:44 | 2024-11-27 15:45 | 3.014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.784
401393933 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | HASANLI KOYU(HANKUL TR-1-4234427-DİREK TİPİ TRAFO-4234497/ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 15:01 | 2024-11-27 17:45 | 2.739 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.96 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.973
401393933 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | HASANLI KOYU(HANKUL TR-1-4234427-DİREK TİPİ TRAFO-4234497/ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 17:45 | 2024-11-27 17:56 | 0.181 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.373 | 0 | 0.001 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 7.564
401393937 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | OTOAYGAZ BINA-8880-DM-354248/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 14:56 | 2024-11-27 15:00 | 0.073 | 0 | 643 | 0 | 13 | 8 | 297 | 0 | 0 | 0 | 12.956 | 0 | 0.07 | 5.556 | 37.652 | 0 | 0 | 56.234
401393938 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | GOYNUK YENI MNB-2140152-DM-2140177/ | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 14:37 | 2024-11-27 15:27 | 0.831 | 0 | 84 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 59.082 | 5.315 | 0 | 0 | 3.011 | 0 | 0 | 67.408
401393942 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 14018336-3997-Trafobinatip-()-(4698633/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 14:51 | 2024-11-27 18:05 | 3.233 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.649
401393943 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | TR-50093-357847-Trafo-()-(455689/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 15:05 | 2024-11-27 15:56 | 0.838 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 3.993 | 0 | 0 | 4.686
401393946 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15741351-361245-Trafo-()-(392189/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 13:09 | 2024-11-27 16:46 | 3.622 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.992
401393946 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15741351-361245-Trafo-()-(392189/B)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 16:46 | 2024-11-27 16:55 | 0.144 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257
401393948 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | IGDE KOK-2342-DM-353207/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 15:49 | 2024-11-25 16:17 | 0.465 | 1 | 634 | 16 | 140 | 6 | 19 | 1 | 0 | 3.945 | 231.721 | 10.905 | 42.675 | 8.418 | 27.811 | 156.99 | 0 | 482.465
401393949 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 15739484-360788-Trafo-()-(1515617/-621420/D-621422/D-621426/D)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 14:47 | 2024-11-27 15:17 | 0.506 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.282 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 35.293
401393950 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | SARIYAPRAK DM-8949-DM-356087/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 15:13 | 2024-11-27 15:14 | 0.011 | 1 | 266 | 93 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.062 | 0.994 | 11.421 | 0 | 0.738 | 0.014 | 0 | 0 | 13.229
401393951 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM-10-4594742-DM-4629506/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 14:01 | 2024-11-27 15:25 | 1.394 | 0 | 803 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 330.465 | 0 | 5.627 | 0 | 207.114 | 0 | 0 | 543.206
401393955 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ILICA KOK-3748-DM-353353/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 13:13 | 2024-11-27 13:15 | 0.032 | 2 | 4477 | 0 | 84 | 13 | 577 | 2 | 0 | 0.491 | 33.478 | 0 | 0.23 | 2.584 | 22.97 | 1.379 | 0 | 61.132
401393956 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | SEREFOGLU MNB-11401-DM-353061/0 | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 14:01 | 2024-11-27 16:44 | 2.724 | 2 | 433 | 25 | 34 | 6 | 16 | 0 | 1 | 397.151 | 816.437 | 362.73 | 10.629 | 271.407 | 132.656 | 0 | 62.817 | 2053.827
401393959 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Abone Tesisi | 13865839-831556-Agdirek-(1221897/E)-(SC) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 09:31 | 2024-11-28 10:57 | 1.428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.164
401393961 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 13732591-889787-Agdirek-(3396509/C)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 13:02 | 2024-11-27 14:35 | 1.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.099 | 0 | 0 | 4.099
401393968 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 13833095-1159527-Enhdirek-(61978/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 15:35 | 2024-11-27 18:37 | 3.049 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.903 | 0 | 0 | 14.293 | 7.527 | 0 | 0 | 48.723
401393968 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 13833095-1159527-Enhdirek-(61978/HAT4671)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 18:37 | 2024-11-27 18:45 | 0.117 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.182 | 0 | 0 | 0.606 | 0.274 | 0 | 0 | 4.062
401393970 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | YEDIOLUK KY.-6785-DİREK TİPİ TRAFO-344483/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 15:02 | 2024-11-27 17:57 | 2.924 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.524
401393970 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | YEDIOLUK KY.-6785-DİREK TİPİ TRAFO-344483/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 17:57 | 2024-11-27 18:09 | 0.2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.539
401393975 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15789172-3701676-Trafo-()-(3702013/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 14:55 | 2024-11-27 16:21 | 1.444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076
401393978 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ILICA KOK-3748-DM-353352/0 | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 11:23 | 2024-11-27 13:16 | 1.88 | 0 | 462 | 0 | 16 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 153.711 | 0 | 1.476 | 5.28 | 17.036 | 0 | 0 | 177.503
401393980 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11573126-3348744-Trafobinatip-()-(3349595/MEHMET AKIF ERSOY CAD CIKIS)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 15:26 | 2024-11-27 16:02 | 0.61 | 0 | 707 | 0 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 104.855 | 0 | 0.147 | 0 | 47.731 | 0 | 0 | 152.733
401393981 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15779001-360945-Trafo-()-(472121/A)-(LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 15:38 | 2024-11-27 19:22 | 3.734 | 0 | 47 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 62.413 | 0 | 0.429 | 0 | 10.503 | 0 | 0 | 73.345
401393983 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15778639-364597-Trafo-()-(446370/C)-(LV) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 10:29 | 2024-11-28 11:00 | 0.517 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194
401393989 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13936093-1205626-Ogmusdirek-(1406928/-3582504/A-3582708/A-4994353/-544253/A)-(LV-LV-LV-SC-SC) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 09:26 | 2024-11-27 11:36 | 2.156 | 0 | 96 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 124.584 | 0 | 0 | 0 | 208.519 | 0 | 0 | 333.103
401393991 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13952221-1205627-Ogmusdirek-(1515575/-5056042/-546237/E-547573/E-547574/E)-(LV-LV-LV-SC-SC) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 13:03 | 2024-11-27 17:01 | 3.957 | 0 | 90 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.168 | 0 | 7.099 | 0 | 0.465 | 0 | 0 | 107.732
401393996 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13709383-5952-Trafobinatip-()-(546333/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 14:56 | 2024-11-27 17:35 | 2.644 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.533 | 0 | 0 | 0 | 25.431 | 0 | 0 | 32.964
401393997 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 14522670-1033779-Agdirek-(1536433/B)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 12:45 | 2024-11-27 18:00 | 5.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.842 | 0 | 0 | 2.842
401394008 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13965684-4251-Trafobinatip-()-(598223/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 14:33 | 2024-11-27 17:20 | 2.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.005 | 0 | 0 | 2.005
401394011 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12266839-1590045-Agpanobox-(2222487/-2222488/-2222490/-720253/A-720549/A)-(LV-LV-SC-SC-SC) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 17:46 | 2024-11-27 18:35 | 0.821 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14.152 | 0 | 0 | 0 | 5.623 | 0 | 0 | 19.775
401394040 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13965309-787-Trafobinatip-()-(597213/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 15:38 | 2024-11-27 19:45 | 4.118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.206 | 0 | 0 | 0 | 76.067 | 0 | 0 | 77.273
401394046 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13761799-4633-Trafobinatip-()-(599092/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 14:42 | 2024-11-27 20:20 | 5.638 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.616 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 66.694
401394050 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13897937-585-Trafobinatip-()-(605404/A)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 11:07 | 2024-11-27 17:41 | 6.57 | 0 | 676 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1251.961 | 0 | 0.06 | 0 | 294.24 | 0 | 0 | 1546.261
401394051 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13719295-8513-Trafobinatip-()-(2123109/E)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 15:04 | 2024-11-27 19:40 | 4.607 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026
401394061 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | KESIK MNB-8394-DM-354740/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:15 | 2024-11-24 15:19 | 0.072 | 0 | 5126 | 0 | 314 | 9 | 140 | 0 | 1 | 0 | 86.258 | 0 | 2.103 | 2.6 | 9.56 | 0 | 0.268 | 100.789
401394074 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 12197208-1585153-Agpanobox-(2664864/)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 10:14 | 2024-11-27 20:40 | 10.426 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 106.099 | 0 | 0 | 0 | 20.192 | 0 | 0 | 126.291
401394075 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | DSI YESILOVA YENI MNB-2166298-TRAFO BİNASI-2166449/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:29 | 2024-11-24 15:39 | 0.163 | 1 | 1576 | 0 | 19 | 3 | 69 | 0 | 1 | 1.65 | 103.361 | 0 | 0.58 | 0.702 | 6.183 | 0 | 0.174 | 112.65
401394091 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | DSI YESILOVA YENI MNB-2166298-TRAFO BİNASI-2166449/ | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:40 | 2024-11-24 19:17 | 3.624 | 1 | 1576 | 0 | 19 | 3 | 69 | 0 | 1 | 27.212 | 1805.709 | 0 | 10.62 | 22.644 | 77.613 | 0 | 3.179 | 1946.977
401394107 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13709006-8161-Trafobinatip-()-(605675/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 16:41 | 2024-11-27 21:19 | 4.632 | 0 | 48 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 166.391 | 0 | 226.946 | 0 | 0.686 | 0 | 0 | 394.023
401394108 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 11538676-64-Trafobinatip-()-(578731/G)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 15:53 | 2024-11-27 16:46 | 0.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.506 | 0 | 0 | 9.506
401394112 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15730443-366506-Trafo-()-(643284/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 16:49 | 2024-11-27 17:45 | 0.932 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.466
401394113 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 11571328-11687-Trafobinatip-()-(519766/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 16:48 | 2024-11-27 17:52 | 1.059 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.711 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 22.07
401394113 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 11571328-11687-Trafobinatip-()-(519766/C-566362/C-685463/C-703347/C-711216/C-713515/C-713806/C)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 17:52 | 2024-11-27 17:59 | 0.12 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 16.849 | 0 | 0 | 0 | 5.687 | 0 | 0 | 22.536
401394116 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14017110-204-Trafobinatip-()-(666705/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 14:14 | 2024-11-27 16:40 | 2.434 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.593 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.92
401394139 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13960175-1158506-Enhdirek-(61953/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 13:23 | 2024-11-27 16:00 | 2.608 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29.888 | 0 | 1.787 | 0 | 0 | 30.717 | 0 | 62.392
401394139 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13960175-1158506-Enhdirek-(61953/SEKEROBA KAS.MERKEZ MAH.TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 16:00 | 2024-11-27 16:50 | 0.833 | 0 | 81 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 48.964 | 0 | 0.838 | 0 | 0.471 | 15.982 | 0 | 66.255
401394140 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15731179-364537-Trafo-()-(4523759/-496334/A-497790/A-497792/A)-(LV-LV-LV-SC) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 16:20 | 2024-11-27 21:22 | 5.035 | 0 | 212 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 256.155 | 0 | 12.455 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 268.752
401394141 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13761179-4250-Trafobinatip-()-(613110/E)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 17:13 | 2024-11-28 00:52 | 7.652 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 286.825 | 0 | 0 | 0 | 18.576 | 0 | 0 | 305.401
401394150 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13840621-4252-Trafobinatip-()-(606178/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 17:25 | 2024-11-27 19:15 | 1.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.171 | 0 | 0 | 2.171
401394155 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Abone Tesisi | 12267940-1576796-Agpanobox-(1273249/A)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 17:19 | 2024-11-27 18:14 | 0.908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076
401394156 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13845397-358-Trafobinatip-()-(661681/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 16:32 | 2024-11-27 17:10 | 0.64 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.646 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 0 | 0 | 3.535
401394158 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 13801682-884725-Agdirek-(2107905/D)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 16:11 | 2024-11-27 17:20 | 1.158 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214
401394161 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13885816-5801-Trafobinatip-()-(591065/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 16:37 | 2024-11-27 17:40 | 1.054 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33
401394163 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | DURAKEVLERI KOK-6426-DM-353642/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 17:02 | 2024-11-27 17:39 | 0.618 | 3 | 772 | 1 | 19 | 3 | 19 | 1 | 0 | 7.41 | 138.64 | 0.874 | 2.285 | 4.373 | 7.523 | 0 | 0 | 161.105
401394166 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13942484-8084-Trafobinatip-()-(606608/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 17:40 | 2024-11-27 18:53 | 1.225 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.621
401394167 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 15737599-362152-Trafo-()-(4395577/-625181/C-683281/C-683282/C)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 17:08 | 2024-11-27 17:35 | 0.458 | 0 | 119 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.036 | 0 | 0.085 | 0 | 1.093 | 0 | 0 | 39.214
401394172 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 15783874-3071-Trafobinatip-()-(4521870/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 15:19 | 2024-11-27 17:45 | 2.441 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.755 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.866
401394176 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 15737627-360404-Trafo-()-(3668297/-644885/A-648511/A-683906/A)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 17:24 | 2024-11-27 17:32 | 0.129 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.342 | 0 | 0.634 | 0 | 2.091 | 0 | 0 | 8.067
401394182 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | ALIMPINAR MNB-7143-DM-354743/0 | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 11:03 | 2024-11-27 12:33 | 1.496 | 4 | 1847 | 4 | 176 | 5 | 35 | 1 | 0 | 59.037 | 1856.354 | 11.921 | 124.329 | 97.501 | 256.057 | 8.776 | 0 | 2413.975
401394192 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13702815-888289-Agdirek-(3463713/C)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 18:09 | 2024-11-27 22:15 | 4.103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.223
401394216 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13692941-876-Trafobinatip-()-(566740/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 18:15 | 2024-11-27 19:58 | 1.722 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.758 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 7.288
401394219 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14395599-12510-Trafobinatip-()-(588043/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 12:50 | 2024-11-27 14:50 | 2.008 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6
401394233 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11534356-2760-Trafobinatip-()-(555654/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 18:17 | 2024-11-27 19:37 | 1.341 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.277 | 0 | 0 | 0 | 2.612 | 0 | 0 | 11.889
401394234 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15730446-366504-Trafo-()-(645788/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 16:37 | 2024-11-27 19:23 | 2.758 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.657
401394269 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | ABBASLAR MNB-12468-DM-356822/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 18:28 | 2024-11-27 18:36 | 0.134 | 1 | 125 | 18 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.016 | 21.008 | 9.478 | 0.083 | 0 | 1.349 | 0 | 0 | 31.934
401394270 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | LUTUF KOK (14J1-184-DM-2118590/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 18:28 | 2024-11-27 18:36 | 0.126 | 0 | 752 | 7 | 13 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 51.488 | 24.976 | 7.321 | 3.831 | 14.384 | 0 | 0 | 102
401394270 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11537312-2923-Trafobinatip-()-(145737/ASAGI MAHALLE CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 18:36 | 2024-11-27 19:55 | 1.317 | 0 | 669 | 7 | 12 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 449.326 | 258.98 | 77.414 | 2.315 | 105.417 | 0 | 0 | 893.452
401394292 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | ALIMPINAR MNB-7143-DM-354743/0 | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 13:50 | 2024-11-27 14:58 | 1.129 | 4 | 1847 | 4 | 176 | 5 | 35 | 1 | 0 | 43.544 | 1361.366 | 8.986 | 93.177 | 74.3 | 190.399 | 8.259 | 0 | 1780.031
401394327 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13833699-406-Trafobinatip-()-(672022/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 14:57 | 2024-11-27 17:10 | 2.216 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 0.948 | 0 | 0 | 4.968
401394328 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | AKBAYIR MNB-297-DM-353388/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 17:51 | 2024-11-27 18:04 | 0.223 | 3 | 12 | 21 | 9 | 11 | 5 | 0 | 0 | 61.443 | 0.706 | 5.963 | 0.16 | 14.187 | 2.078 | 0 | 0 | 84.537
401394334 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13708008-4917-Trafobinatip-()-(614027/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 19:14 | 2024-11-27 20:35 | 1.347 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.636 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.902
401394344 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13693483-2274-Trafobinatip-()-(634164/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 19:30 | 2024-11-27 20:15 | 0.758 | 0 | 19 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.267 | 0 | 15.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.475
401394356 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15736161-2546-Trafobinatip-()-(610478/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 19:46 | 2024-11-27 20:15 | 0.481 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33
401394360 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 15731326-364838-Trafo-()-(590908/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 18:31 | 2024-11-27 20:06 | 1.587 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.022
401394360 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731326-364838-Trafo-()-(1435574/-1517968/-4510031/-590908/D-594879/D-594882/D)-(LV-LV-LV-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 20:06 | 2024-11-27 20:09 | 0.04 | 0 | 101 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.859 | 0 | 0.178 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 4.389
401394411 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13993972-948628-Agdirek-(2111567/B)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 20:30 | 2024-11-27 23:04 | 2.563 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.824
401394448 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15737738-365020-Trafo-()-(3869963/B-3869964/B-3870024/B-3870025/B-416175/B-416176/B-465720/B)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | DÜŞÜK GERİLİM ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 23:17 | 2024-11-27 23:37 | 0.326 | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.57 | 0 | 0.04 | 0 | 1.669 | 0 | 0 | 13.279
401394451 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 15737627-360404-Trafo-()-(648511/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 18:02 | 2024-11-27 19:35 | 1.554 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401394459 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13922868-1204222-Ogmusdirek-(1403839/-571485/E-571486/E-574779/E-574780/E)-(LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 19:19 | 2024-11-27 19:30 | 0.184 | 0 | 86 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.267 | 0 | 0.034 | 0 | 13.988 | 0 | 0 | 37.289
401394505 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 11537239-2238893-Trafobinatip-()-(105733/AK GIDA SAN.VE TIC.A.S.)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-27 19:30 | 2024-11-27 21:50 | 2.333 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30.452 | 0 | 0 | 26.201 | 0 | 6440.642 | 0 | 6497.295
401394506 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 14018336-3997-Trafobinatip-()-(644869/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 20:37 | 2024-11-27 20:50 | 0.221 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26
401394513 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13957931-1199424-Ogmusdirek-(1394448/-1394449/-614438/C-614440/C-614781/C-614782/C)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 20:04 | 2024-11-27 21:55 | 1.86 | 0 | 100 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 190.508 | 0 | 1.919 | 0 | 3.39 | 0 | 0 | 195.817
401394519 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14455009-8899-Trafobinatip-()-(711644/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 15:54 | 2024-11-27 23:50 | 7.929 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.939 | 0 | 3.471 | 0 | 6.358 | 0 | 0 | 17.768
401394533 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | PEYNIRDERE MONOBLOK-8398-DM-353259/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 11:54 | 2024-11-26 12:46 | 0.853 | 0 | 1350 | 1 | 320 | 7 | 60 | 1 | 0 | 0 | 578.767 | 2.179 | 61.821 | 171.235 | 57.865 | 25.988 | 0 | 897.855
401394535 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14036470-251-Trafobinatip-()-(680725/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 20:38 | 2024-11-27 21:44 | 1.098 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.566
401394538 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11J1-8536-DM-352800/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 10:49 | 2024-11-26 10:58 | 0.136 | 0 | 6 | 0 | 3 | 8 | 447 | 5 | 14 | 0 | 0.59 | 0 | 0.113 | 29.106 | 284.959 | 41.556 | 48.171 | 404.495
401394542 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | TERMINAL KARSISI-5053-DM-353012/ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 17:19 | 2024-11-26 17:45 | 0.439 | 0 | 21 | 10 | 5 | 12 | 98 | 9 | 0 | 0 | 2.283 | 11.052 | 5.405 | 85.624 | 53.353 | 177.836 | 0 | 335.553
401394546 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 15D-1 ADM-8241-DM-352706/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 17:36 | 2024-11-26 18:11 | 0.573 | 0 | 3783 | 0 | 123 | 2 | 432 | 0 | 1 | 0 | 916.8 | 0 | 43.674 | 11.834 | 185.513 | 0 | 10.689 | 1168.51
401394558 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Abone Tesisi | 13696799-1027549-Agdirek-(1422651/C)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 17:07 | 2024-11-27 19:40 | 2.549 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.436
401394562 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 14369849-1219634-Ogmusdirek-(734310/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 18:19 | 2024-11-27 21:40 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
401394568 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14481905-2170025-Trafobinatip-()-(2170095/A)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 23:33 | 2024-11-28 00:20 | 0.789 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.608 | 0 | 0.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.182
401394569 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 14422417-3504754-Agdirek-(1443075/D)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 13:28 | 2024-11-27 18:15 | 4.778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401394576 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | DADALI KOK-8043-DM-355037/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 00:35 | 2024-11-28 00:36 | 0.031 | 0 | 770 | 1 | 124 | 0 | 72 | 1 | 0 | 0 | 8.162 | 0.044 | 0.451 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 9.923
401394580 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 15736051-3301815-Trafo-()-(714917/A)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 00:06 | 2024-11-28 00:21 | 0.24 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0.373
401394587 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | YESILYORE KOK-5061-DM-353015/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 22:57 | 2024-11-24 22:57 | 0.006 | 2 | 807 | 2 | 190 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0.183 | 2.882 | 0.016 | 0.277 | 0.013 | 0.122 | 0.019 | 0 | 3.512
401394588 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | YESILYORE KOK-5061-DM-353015/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 23:56 | 2024-11-24 23:57 | 0.006 | 2 | 807 | 2 | 190 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0.171 | 2.679 | 0.016 | 0.252 | 0.013 | 0.106 | 0.021 | 0 | 3.258
401394597 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESNI DM-8953-DM-353858/0 | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 00:56 | 2024-11-28 01:20 | 0.398 | 1 | 1581 | 0 | 7 | 8 | 726 | 0 | 2 | 42.387 | 176.603 | 0 | 0.092 | 101.046 | 87.743 | 0 | 0.799 | 408.67
401394599 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13767834-2620-Trafobinatip-()-(648720/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 23:13 | 2024-11-28 00:47 | 1.564 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.684
401394600 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | YESILYORE KOK-5061-DM-353017/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:42 | 2024-11-24 19:52 | 1.174 | 0 | 225 | 0 | 47 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 241.476 | 0 | 16.273 | 0 | 2.073 | 0 | 0 | 259.822
401394601 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | CECELI MNB-11432-DM-356160/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 20:28 | 2024-11-24 20:45 | 0.289 | 2 | 1994 | 0 | 260 | 5 | 78 | 0 | 1 | 12.746 | 536.58 | 0 | 26.97 | 15.9 | 72.759 | 0 | 2.505 | 667.46
401394602 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | BOZLAR MOD BINASI-9087-DM-355138/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 20:12 | 2024-11-24 20:14 | 0.028 | 2 | 644 | 0 | 23 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0.942 | 6.036 | 0 | 0.056 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 7.909
401394604 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | YESILYORE KOK-5061-DM-353017/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:41 | 2024-11-24 18:42 | 0.006 | 0 | 225 | 0 | 47 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.202 | 0 | 0.078 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 1.29
401394607 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | KALE HONBUR MNB-9610-DM-354052/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:19 | 2024-11-24 16:19 | 0.006 | 0 | 256 | 0 | 65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.491 | 0 | 0.012 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0.567
401394609 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | KOPRUAGZI KOK-11155-DM-356076/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:33 | 2024-11-24 12:34 | 0.006 | 3 | 538 | 45 | 95 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0.216 | 4.722 | 0.647 | 3.272 | 0.268 | 0.251 | 0 | 0 | 9.376
401394610 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | KOPRUAGZI KOK-11155-DM-356076/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:34 | 2024-11-24 12:34 | 0.011 | 3 | 538 | 45 | 95 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0.421 | 9.168 | 1.251 | 6.374 | 0.522 | 0.481 | 0 | 0 | 18.217
401394611 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | SEKEROBA TURGUT REIS KOK-696-DM-353073/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:08 | 2024-11-24 13:09 | 0.008 | 2 | 103 | 14 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.627 | 0.754 | 0.41 | 0.052 | 0.571 | 0.065 | 0 | 0 | 2.479
401394612 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | YESILYORE KOK-5061-DM-353015/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 14:43 | 2024-11-24 14:43 | 0.006 | 2 | 807 | 2 | 190 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0.18 | 3.699 | 0.017 | 0.657 | 0.047 | 0.174 | 0.01 | 0 | 4.784
401394613 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | YESILYORE KOK-5061-DM-353015/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:54 | 2024-11-24 15:55 | 0.006 | 2 | 807 | 2 | 190 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0.185 | 3.778 | 0.017 | 0.623 | 0.047 | 0.174 | 0.02 | 0 | 4.844
401394614 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | YESILYORE KOK-5061-DM-353015/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:56 | 2024-11-24 15:56 | 0.006 | 2 | 807 | 2 | 190 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0.185 | 3.78 | 0.017 | 0.623 | 0.047 | 0.174 | 0.02 | 0 | 4.846
401394615 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | YESILYORE KOK-5061-DM-353015/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:07 | 2024-11-24 16:07 | 0.006 | 2 | 807 | 2 | 190 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0.188 | 3.853 | 0.017 | 0.633 | 0.048 | 0.175 | 0.013 | 0 | 4.927
401394616 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | YESILYORE KOK-5061-DM-353015/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:07 | 2024-11-24 16:08 | 0.011 | 2 | 807 | 2 | 190 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0.377 | 7.631 | 0.032 | 1.265 | 0.094 | 0.349 | 0.026 | 0 | 9.774
401394617 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | YESILYORE KOK-5061-DM-353015/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:09 | 2024-11-24 16:10 | 0.006 | 2 | 807 | 2 | 190 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0.188 | 3.853 | 0.017 | 0.633 | 0.048 | 0.175 | 0.013 | 0 | 4.927
401394618 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | YESILYORE KOK-5061-DM-353015/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:27 | 2024-11-24 16:27 | 0.006 | 2 | 807 | 2 | 190 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0.188 | 3.853 | 0.017 | 0.633 | 0.048 | 0.175 | 0.013 | 0 | 4.927
401394621 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | YESILYORE KOK-5061-DM-353015/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:32 | 2024-11-24 16:33 | 0.006 | 2 | 807 | 2 | 190 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0.188 | 3.853 | 0.017 | 0.633 | 0.048 | 0.175 | 0.013 | 0 | 4.927
401394622 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | YESILYORE KOK-5061-DM-353015/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 17:44 | 2024-11-24 17:44 | 0.006 | 2 | 807 | 2 | 190 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0.189 | 4.272 | 0.018 | 0.583 | 0.015 | 0.151 | 0.013 | 0 | 5.241
401394623 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | YESILYORE KOK-5061-DM-353015/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 17:48 | 2024-11-24 17:48 | 0.006 | 2 | 807 | 2 | 190 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0.189 | 4.272 | 0.018 | 0.583 | 0.015 | 0.151 | 0.013 | 0 | 5.241
401394624 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | YESILYORE KOK-5061-DM-353015/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:06 | 2024-11-24 18:06 | 0.006 | 2 | 807 | 2 | 190 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0.196 | 4.455 | 0.019 | 0.685 | 0.015 | 0.147 | 0.014 | 0 | 5.531
401394625 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | YESILYORE KOK-5061-DM-353015/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:08 | 2024-11-24 18:09 | 0.006 | 2 | 807 | 2 | 190 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0.196 | 4.455 | 0.019 | 0.685 | 0.015 | 0.152 | 0.014 | 0 | 5.536
401394629 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | TEVEKKELLI MNB-10166-DM-354998/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:52 | 2024-11-24 12:53 | 0.006 | 3 | 412 | 50 | 44 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0.198 | 1.629 | 0.959 | 0.463 | 0 | 0.087 | 0 | 0.482 | 3.818
401394630 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | TEVEKKELLI MNB-10166-DM-354998/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:53 | 2024-11-24 12:53 | 0.006 | 3 | 412 | 50 | 44 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0.198 | 1.63 | 0.959 | 0.463 | 0 | 0.087 | 0 | 0.482 | 3.819
401394631 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | TEVEKKELLI MNB-10166-DM-354998/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:55 | 2024-11-24 12:55 | 0.006 | 3 | 412 | 50 | 44 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0.198 | 1.629 | 0.959 | 0.463 | 0 | 0.087 | 0 | 0.482 | 3.818
401394632 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | TEVEKKELLI MNB-10166-DM-354998/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:54 | 2024-11-24 12:55 | 0.006 | 3 | 412 | 50 | 44 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0.198 | 1.629 | 0.959 | 0.463 | 0 | 0.087 | 0 | 0.482 | 3.818
401394633 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | TEVEKKELLI MNB-10166-DM-354998/0 | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:56 | 2024-11-24 14:20 | 1.411 | 3 | 412 | 50 | 44 | 0 | 15 | 0 | 1 | 14.945 | 120.818 | 72.029 | 30.279 | 0 | 6.453 | 0 | 36.29 | 280.814
401394634 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | TEVEKKELLI MNB-10166-DM-354998/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 14:25 | 2024-11-24 14:26 | 0.006 | 3 | 412 | 50 | 44 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0.187 | 1.528 | 0.967 | 0.363 | 0 | 0.087 | 0 | 0.455 | 3.587
401394635 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | TEVEKKELLI MNB-10166-DM-354998/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 14:27 | 2024-11-24 14:28 | 0.006 | 3 | 412 | 50 | 44 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0.187 | 1.524 | 0.967 | 0.363 | 0 | 0.087 | 0 | 0.455 | 3.583
401394636 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11540067-8115-Trafobinatip-()-(690944/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 03:17 | 2024-11-28 04:44 | 1.452 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.411 | 0 | 0 | 0 | 0.855 | 0 | 0 | 4.266
401394637 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | TEVEKKELLI MNB-10166-DM-354998/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 14:28 | 2024-11-24 14:29 | 0.006 | 3 | 412 | 50 | 44 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0.187 | 1.528 | 0.967 | 0.363 | 0 | 0.087 | 0 | 0.455 | 3.587
401394638 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | TEVEKKELLI MNB-10166-DM-354998/0 | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 14:30 | 2024-11-24 16:13 | 1.714 | 3 | 412 | 50 | 44 | 0 | 15 | 0 | 1 | 24.321 | 195.13 | 123.79 | 46.18 | 0 | 11.104 | 0 | 59.057 | 459.582
401394641 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14363970-3588259-Trafobinatip-()-(3588436/A)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:26 | 2024-11-24 20:42 | 7.273 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.311
401394642 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11573195-4625048-Trafobinatip-()-(4519606/HAT)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:36 | 2024-11-24 16:16 | 2.666 | 7 | 1627 | 90 | 110 | 1 | 75 | 0 | 2 | 249.179 | 1568.955 | 539.453 | 128.326 | 39.13 | 212.529 | 0 | 142.692 | 2880.264
401394642 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11537493-8407-Trafobinatip-()-(3645337/COK YASAR RING)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:16 | 2024-11-24 17:02 | 0.769 | 16 | 6458 | 136 | 369 | 26 | 283 | 4 | 5 | 1922.381 | 2286.268 | 441.804 | 141.111 | 283.58 | 402.625 | 146.151 | 82.84 | 5706.76
401394642 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14364025-3588318-Ogmusdirek-(3588585/B)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 17:02 | 2024-11-24 23:13 | 6.183 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.054 | 0 | 0 | 0 | 6.394 | 0 | 0 | 18.448
401394651 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14450650-7968-Trafobinatip-()-(681843/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 07:11 | 2024-11-28 11:50 | 4.643 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.934 | 0 | 1.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.349
401394655 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SDK Çıkışı | 12247964-4331495-Agpanobox-(4333003/)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 07:33 | 2024-11-28 09:09 | 1.602 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.154 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 0 | 0 | 2.669
401394658 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13685245-2697-Trafobinatip-()-(635164/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 07:50 | 2024-11-28 10:28 | 2.629 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.63 | 0 | 1.453 | 0 | 3.378 | 0 | 0 | 23.461
401394660 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | KOPRUAGZI KOK-11155-DM-356076/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 16:41 | 2024-11-25 16:41 | 0.006 | 3 | 539 | 43 | 95 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0.202 | 4.443 | 0.617 | 2.719 | 0.026 | 0.313 | 0 | 0 | 8.32
401394662 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 12266818-1591475-Agpanobox-(1339658/A)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 08:05 | 2024-11-28 12:47 | 4.693 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.083
401394663 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | NARINCE AKINCILAR FIDERI-8705-KOK-356039/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-28 09:07 | 2024-11-28 15:04 | 5.945 | 27 | 2175 | 19 | 146 | 22 | 83 | 3 | 0 | 978.64 | 5095.176 | 209.49 | 113.73 | 1169.945 | 450.482 | 280.855 | 0 | 8298.318
401394664 | 1 | ADIYAMAN | TUT | Dağıtım Transformatörü | 15729642-362329-Trafo-()-(1226642/-400762/A-400763/A-400766/A)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 08:11 | 2024-11-28 09:54 | 1.717 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64.401 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0 | 0 | 64.966
401394665 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TM Fideri | 13094DTM-8314-Trafobinatip-()-(100025/YAPALAK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 05:50 | 2024-11-28 06:01 | 0.183 | 3 | 2636 | 132 | 215 | 21 | 154 | 4 | 0 | 2.281 | 131.909 | 158.486 | 19.847 | 14.838 | 17.114 | 4.609 | 0 | 349.084
401394666 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TILEYLI DM-8831-DM-355951/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 07:54 | 2024-11-28 09:01 | 1.119 | 2 | 230 | 47 | 12 | 3 | 8 | 0 | 0 | 15.501 | 38.608 | 47.443 | 3.026 | 9.794 | 2.923 | 0 | 0 | 117.295
401394675 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15735684-361481-Trafo-()-(392019/A)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 08:27 | 2024-11-28 10:21 | 1.896 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 112.728 | 0 | 0 | 0 | 68.671 | 0 | 0 | 181.399
401394678 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15730817-366491-Trafo-()-(499054/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 07:58 | 2024-11-28 09:12 | 1.23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 3.824 | 0 | 0 | 4.494
401394680 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 15735592-361737-Trafo-()-(384544/B)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 08:38 | 2024-11-28 10:01 | 1.391 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.788
401394687 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14216588-2277-Trafobinatip-()-(634262/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 08:52 | 2024-11-28 14:50 | 5.973 | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 231.439 | 0 | 23.21 | 0 | 0.584 | 0 | 0 | 255.233
401394688 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14493158-4831-Trafobinatip-()-(552755/D)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 08:51 | 2024-11-28 16:00 | 7.149 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.516
401394693 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13854935-948862-Agdirek-(1356429/C)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 09:00 | 2024-11-28 09:54 | 0.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.225 | 0 | 0 | 1.225
401394701 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Dağıtım Transformatörü | 15735981-360144-Trafo-()-(1538879/-1538880/-665663/C-667905/C-712254/C)-(LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 08:13 | 2024-11-28 10:22 | 2.157 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 275.043 | 0 | 0 | 0 | 31.758 | 0 | 0 | 306.801
401394707 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11540438-11924-Trafobinatip-()-(729093/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 09:17 | 2024-11-28 10:22 | 1.088 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.136 | 0 | 0 | 0 | 5.455 | 0 | 0 | 17.591
401394709 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | KIRK GOZ MONOBLOK-3373-DM-352993/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-28 12:09 | 2024-11-28 15:02 | 2.876 | 0 | 987 | 1 | 34 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 727.422 | 0.846 | 10.314 | 2.598 | 64.433 | 0 | 0 | 805.613
401394713 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13840621-4252-Trafobinatip-()-(605180/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 08:44 | 2024-11-28 10:42 | 1.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.374 | 0 | 0 | 21.374
401394714 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15741064-358441-Trafo-()-(455767/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 08:14 | 2024-11-28 09:57 | 1.724 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.796
401394725 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | PEYNIRDERE MONOBLOK-8398-DM-353259/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 09:29 | 2024-11-28 09:37 | 0.136 | 0 | 1350 | 1 | 320 | 7 | 60 | 1 | 0 | 0 | 91.833 | 0.379 | 7.699 | 34.813 | 9.232 | 78.106 | 0 | 222.062
401394728 | 1 | ADIYAMAN | TUT | OG Fideri | FATİH KABİNİ TR-2765277-TRAFO BİNASI-2765287/ | HATTA KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 09:06 | 2024-11-28 09:59 | 0.879 | 0 | 1071 | 1 | 102 | 6 | 69 | 0 | 0 | 0 | 407.72 | 0.071 | 6.525 | 117.416 | 68.995 | 0 | 0 | 600.727
401394730 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 14141382-935277-Agdirek-(1456264/G)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 09:36 | 2024-11-28 14:51 | 5.249 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.893
401394733 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 15787160-3398282-Trafo-()-(1347901/-2136113/-3288303/-3398299/B-3398305/B)-(LV-LV-SC-SC-SC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 09:38 | 2024-11-28 11:01 | 1.378 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.118
401394736 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | GUDULGE TURESIK MH. TR1-1961-DİREK TİPİ TRAFO-338541/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 09:49 | 2024-11-28 13:20 | 3.52 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.409
401394736 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | GUDULGE TURESIK MH. TR1-1961-DİREK TİPİ TRAFO-338541/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 13:20 | 2024-11-28 13:28 | 0.137 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54
401394737 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13652862-6954-Trafobinatip-()-(558586/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 09:52 | 2024-11-28 20:15 | 10.38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.905
401394739 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11574120-4330823-Trafobinatip-()-(4331620/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 09:45 | 2024-11-28 12:18 | 2.556 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.916 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 3.103
401394748 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | SEREFOGLU MNB-11401-DM-353061/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 10:10 | 2024-11-28 10:11 | 0.012 | 2 | 433 | 25 | 34 | 6 | 16 | 0 | 1 | 1.817 | 3.662 | 1.605 | 0.036 | 1.484 | 0.6 | 0 | 0.28 | 9.484
401394749 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | IPEKLI DM-5018732-DM-5018735/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 09:49 | 2024-11-28 10:04 | 0.255 | 6 | 607 | 16 | 42 | 7 | 36 | 0 | 0 | 1.483 | 154.478 | 27.581 | 0.495 | 31.442 | 22.151 | 0 | 0 | 237.63
401394752 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 216 ATNAS MNB-11724-TRAFO BİNASI-5034040/0 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-28 10:13 | 2024-11-28 11:08 | 0.912 | 0 | 396 | 0 | 0 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 74.194 | 0 | 0 | 93.557 | 65.991 | 0 | 0 | 233.742
401394752 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11573012-3350402-Trafobinatip-()-(3350640/DOGA KOLEJI HATTI)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-28 11:08 | 2024-11-28 14:32 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.449 | 42.003 | 0 | 0 | 366.452
401394755 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15729012-366707-Trafo-()-(1234137/-1314870/-1314871/-429844/A-429845/A-429846/A-4527889/A-4711466/A)-(LV-LV-LV-LV-LV-SC-SC-SC) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-28 09:00 | 2024-11-28 17:35 | 8.583 | 0 | 198 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1938.559 | 0 | 7.854 | 0 | 435.503 | 0 | 0 | 2381.916
401394756 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | DARDOGAN ESENTEPE MEZRASI TR1-1734-DİREK TİPİ TRAFO-338489/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 10:21 | 2024-11-28 11:23 | 1.026 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 3.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.599
401394756 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | DARDOGAN ESENTEPE MEZRASI TR1-1734-DİREK TİPİ TRAFO-338489/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 11:23 | 2024-11-28 11:32 | 0.149 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.541 | 0 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.129
401394757 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15786113-4683784-Trafo-()-(4684356/B)-(R_LV.S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 09:55 | 2024-11-28 11:28 | 1.548 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.397 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.439
401394761 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15741035-361504-Trafo-()-(426507/C)-(LV) | NÖTR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-28 09:19 | 2024-11-28 12:23 | 3.061 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 166.708 | 0 | 0 | 0 | 6.244 | 0 | 0 | 172.952
401394764 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | MOD 5 ADANA YOLU-4500-DM-352944/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 10:24 | 2024-11-28 10:35 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.604 | 0 | 148.108 | 0 | 149.712
401394765 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 11540773-10652-Trafobinatip-()-(2050126/SAHIN PETROL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 10:57 | 2024-11-25 12:22 | 25.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.808 | 0 | 0 | 0 | 376.808
401394771 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | KALEAADM-6296-Trafobinatip-()-(155516/IGDE-KALEALTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 09:51 | 2024-11-28 10:29 | 0.643 | 3 | 1484 | 23 | 263 | 10 | 85 | 1 | 0 | 13.742 | 636.075 | 51.811 | 80.071 | 40.088 | 90.298 | 239.673 | 0 | 1151.758
401394773 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | F7 MNB-12358-DM-357325/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 18:52 | 2024-11-27 21:25 | 2.559 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.666 | 0.44 | 0 | 0 | 2.704 | 0 | 0 | 40.81
401394777 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11540438-11924-Trafobinatip-()-(751995/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 10:31 | 2024-11-28 10:55 | 0.398 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.441 | 0 | 0 | 0 | 0.393 | 0 | 0 | 1.834
401394782 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM_I/7-A (RAMTEKS YANI-6719-DM-354214/HÜCRE TABANI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 10:37 | 2024-11-28 11:40 | 1.043 | 0 | 31 | 23 | 21 | 2 | 40 | 0 | 1 | 0 | 26.933 | 60.891 | 4.437 | 66.923 | 160.954 | 0 | 2.416 | 322.554
401394788 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SDK Çıkışı | 12253808-1592194-Agpanobox-(741099/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 11:01 | 2024-11-28 13:25 | 2.399 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.773
401394793 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11537562-12038-Trafobinatip-()-(147749/KARAZIYARET TR 2 CIKISI)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 10:59 | 2024-11-28 11:22 | 0.381 | 0 | 1377 | 1 | 13 | 1 | 235 | 0 | 0 | 0 | 148.751 | 0.999 | 4.272 | 15.208 | 111.396 | 0 | 0 | 280.626
401394798 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 14155364-1214538-Ogmusdirek-(516244/G)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 09:15 | 2024-11-28 11:18 | 2.046 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27.661 | 0 | 0.001 | 0 | 19.508 | 0 | 0 | 47.17
401394801 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | Dağıtım Transformatörü | 15729179-362426-Trafo-()-(1225414/-440096/C-441909/C-458982/C)-(LV-LV-LV-SC) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 11:21 | 2024-11-28 14:05 | 2.738 | 0 | 153 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 428.508 | 0 | 0.173 | 0 | 76.654 | 0 | 0 | 505.335
401394803 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13963577-1202101-Ogmusdirek-(4963937/A-545106/A-545107/A)-(T_LV-T_LV-T_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 09:42 | 2024-11-28 10:10 | 0.469 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.878 | 0 | 0.064 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 8.642
401394803 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13963577-1202101-Ogmusdirek-(4963937/A-545106/A-545107/A)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 10:10 | 2024-11-28 10:15 | 0.083 | 0 | 68 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4.032 | 0 | 0.322 | 0 | 0.695 | 0 | 1.65 | 6.699
401394804 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11572152-2604488-Trafobinatip-()-(2608441/B)-(LV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 11:26 | 2024-11-28 12:29 | 1.049 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.003
401394805 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14216596-2687-Trafobinatip-()-(635014/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 11:28 | 2024-11-28 17:32 | 6.071 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.816 | 0 | 212.792 | 0 | 27.95 | 0 | 0 | 272.558
401394808 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13879002-1203865-Ogmusdirek-(520442/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 07:57 | 2024-11-28 10:50 | 2.877 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.604
401394811 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | IPEKLI DM-5018732-DM-5018999/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 11:11 | 2024-11-28 11:47 | 0.594 | 9 | 686 | 7 | 72 | 6 | 40 | 2 | 0 | 143.345 | 317.136 | 1.728 | 18.77 | 72.157 | 61.875 | 45.831 | 0 | 660.842
401394815 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13752592-555-Trafobinatip-()-(665221/G)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 09:50 | 2024-11-28 11:40 | 1.843 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.531 | 0 | 0 | 0 | 0.439 | 0 | 0 | 9.97
401394817 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | OLUKLU TERYAN MH. TR1-1986-DİREK TİPİ TRAFO-343231/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 11:42 | 2024-11-28 13:08 | 1.433 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1
401394817 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | OLUKLU TERYAN MH. TR1-1986-DİREK TİPİ TRAFO-343231/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 13:08 | 2024-11-28 13:16 | 0.14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53
401394821 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13689967-1123665-Enhdirek-(130974/HAT48446)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 11:22 | 2024-11-28 13:51 | 2.481 | 0 | 198 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 560.769 | 0 | 2.466 | 0 | 128.658 | 0 | 0 | 691.893
401394823 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14558470-4975027-Trafobinatip-()-(4976392/A)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 09:21 | 2024-11-28 15:30 | 6.144 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.069 | 0 | 1.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.992
401394831 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | SAHIN PETROL YANI MONOBLOK-10652-DM-355467/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 11:42 | 2024-11-24 11:45 | 0.043 | 0 | 9450 | 0 | 66 | 26 | 1650 | 0 | 7 | 0 | 103.146 | 0 | 0.342 | 20.235 | 70.785 | 0 | 0.049 | 194.557
401394838 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | SAHIN PETROL YANI MONOBLOK-10652-DM-355467/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 11:50 | 2024-11-24 12:00 | 0.178 | 0 | 9450 | 0 | 66 | 26 | 1650 | 0 | 7 | 0 | 422.445 | 0 | 1.393 | 82.895 | 290.577 | 0 | 0.2 | 797.51
401394846 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11540438-11924-Trafobinatip-()-(729092/I)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 12:24 | 2024-11-28 13:25 | 1.014 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.165 | 0 | 0 | 0 | 27.945 | 0 | 0 | 61.11
401394850 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 11535327-12346-Trafobinatip-()-(517235/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 10:49 | 2024-11-28 12:31 | 1.696 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.748
401394856 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | ESKITAS MNB-11335-DM-356027/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 12:38 | 2024-11-28 12:42 | 0.06 | 6 | 245 | 11 | 15 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.374 | 28.069 | 1.508 | 0.418 | 0.757 | 0.76 | 0 | 0 | 31.886
401394858 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 14139152-5023841-Agdirek-(1541437/E)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 11:27 | 2024-11-28 13:40 | 2.213 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.322
401394862 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 13831440-5550-Trafobinatip-()-(488824/A)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 11:15 | 2024-11-25 20:56 | 9.691 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.702
401394863 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15735435-365156-Trafo-()-(558953/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 12:54 | 2024-11-28 17:24 | 4.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0.085
401394879 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14044651-1169027-Enhdirek-(3428861/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 13:01 | 2024-11-28 18:02 | 5.014 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 78.499 | 0 | 0 | 2.038 | 7.652 | 0 | 0 | 88.189
401394879 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14044651-1169027-Enhdirek-(3428861/HAT19698)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 18:02 | 2024-11-28 18:10 | 0.129 | 0 | 63 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.964 | 0 | 0 | 0.05 | 0.354 | 0 | 0 | 5.368
401394880 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | ORTA KOY YENI MNB-8740-DM-353610/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 13:02 | 2024-11-28 13:03 | 0.008 | 0 | 874 | 10 | 40 | 2 | 24 | 1 | 0 | 0 | 4.307 | 0.166 | 0.083 | 0.172 | 0.254 | 0 | 0 | 4.982
401394884 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11537238-8262-Trafobinatip-()-(616351/B)-(LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 13:03 | 2024-11-28 15:49 | 2.764 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 120.746 | 0 | 0 | 0 | 67.845 | 0 | 0 | 188.591
401394887 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 13817840-1204741-Ogmusdirek-(58308/-59793/)-(R_MV.T_MV-T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:03 | 2024-11-24 13:48 | 1.762 | 0 | 1045 | 0 | 0 | 1 | 119 | 0 | 0 | 0 | 416.83 | 0 | 0 | 1.058 | 313.081 | 0 | 0 | 730.969
401394887 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 15783151-3571155-Trafobinatip-()-(3576888/CUMHURIYETTEN 9 NUMARA CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:48 | 2024-11-24 14:23 | 0.584 | 0 | 3128 | 0 | 7 | 1 | 457 | 0 | 2 | 0 | 414.566 | 0 | 0.151 | 0.36 | 242.967 | 0 | 0 | 658.044
401394894 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | NARLI KIRALI KOK-11618-DM-356493/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 15:18 | 2024-11-23 15:29 | 0.191 | 1 | 55 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.049 | 8.659 | 2.295 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 12.183
401394895 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | NARLI KIRALI KOK-11618-DM-356492/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-23 15:18 | 2024-11-23 15:21 | 0.057 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.568 | 0 | 1.685 | 0.49 | 0 | 0 | 3.743
401394896 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TILEYLI DM-8831-DM-355949/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 13:10 | 2024-11-28 13:58 | 0.801 | 1 | 702 | 68 | 12 | 9 | 50 | 0 | 0 | 17.827 | 354.104 | 530.491 | 0.624 | 316.154 | 82.571 | 0 | 0 | 1301.771
401394902 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | GÖLBAŞI YENİ DM-4648910-DM-4657655/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 13:05 | 2024-11-28 13:33 | 0.474 | 1 | 731 | 2 | 164 | 6 | 34 | 0 | 0 | 1.671 | 176.864 | 3.974 | 13.006 | 94.817 | 22.524 | 0 | 0 | 312.856
401394906 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13843529-57-Trafobinatip-()-(3658683/F)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 12:55 | 2024-11-28 13:45 | 0.817 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.449 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 3.874
401394907 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 11534387-6481-Trafobinatip-()-(672342/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 09:15 | 2024-11-25 12:10 | 2.924 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.821 | 0 | 0 | 0 | 17.623 | 0 | 0 | 27.444
401394907 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 11534387-6481-Trafobinatip-()-(672342/E-672661/E-708927/E)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 12:10 | 2024-11-25 12:14 | 0.062 | 0 | 153 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.269 | 0 | 0.001 | 0 | 2.681 | 0 | 0 | 6.951
401394908 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 13780977-5645-Trafobinatip-()-(485794/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 13:58 | 2024-11-25 16:11 | 2.222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56
401394912 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SDK Çıkışı | 12194186-1579317-Agpanobox-(714780/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 12:28 | 2024-11-28 14:48 | 2.323 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 19.969 | 0 | 0 | 0 | 141.52 | 0 | 0 | 161.489
401394913 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14562517-4944148-Enhdirek-(4944477/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 13:47 | 2024-11-28 18:05 | 4.296 | 0 | 102 | 3 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 379.144 | 23.899 | 2.271 | 146.43 | 21.555 | 0 | 0 | 573.299
401394913 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14562517-4944148-Enhdirek-(4944477/HAT)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 18:05 | 2024-11-28 18:10 | 0.083 | 0 | 302 | 3 | 19 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0.636 | 0.066 | 3.145 | 0.925 | 0 | 0 | 28.272
401394914 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | GERGER DM_3 AKEDAS KABINI-8817-TRAFO BİNASI-354841/0 | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 13:49 | 2024-11-28 14:36 | 0.784 | 0 | 153 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 81.307 | 0 | 0 | 0 | 73.855 | 0 | 0 | 155.162
401394918 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 13717941-8757-Trafobinatip-()-(566320/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 12:15 | 2024-11-25 16:47 | 4.536 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.587
401394918 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13717941-8757-Trafobinatip-()-(1516338/-1539359/-566320/D-566813/D-566816/D)-(LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 16:47 | 2024-11-25 16:51 | 0.062 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.499 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 1.505
401394920 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | KUZKENT KOK-5832-DM-354911/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 13:51 | 2024-11-28 13:52 | 0.017 | 8 | 848 | 31 | 14 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0.705 | 11.637 | 1.23 | 0.078 | 1.777 | 0.652 | 1.302 | 0 | 17.381
401394923 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 13718949-9191-Trafobinatip-()-(567628/D-567629/D)-(S_LV-T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 18:03 | 2024-11-25 21:26 | 3.383 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.48
401394923 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13718949-9191-Trafobinatip-()-(1516353/-567628/D-567629/D-567630/D-569291/D)-(LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 21:26 | 2024-11-25 21:29 | 0.053 | 0 | 200 | 0 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.775 | 0 | 0.134 | 0 | 0.696 | 0 | 0 | 8.605
401394928 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 13775829-4582-Trafobinatip-()-(497459/A)-(R_LV.T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 09:34 | 2024-11-25 18:01 | 8.453 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.453
401394930 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731315-9194-Trafobinatip-()-(1505770/-565188/D-569176/D-584579/D-600986/D)-(LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 22:31 | 2024-11-26 00:27 | 1.931 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.391 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.463
401394935 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 13927766-472-Trafobinatip-()-(620608/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 14:13 | 2024-11-28 14:36 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 0 | 0 | 5.76
401394938 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11534362-2543-Trafobinatip-()-(701456/G)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-28 14:13 | 2024-11-28 20:25 | 6.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.399 | 0 | 0 | 6.399
401394941 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13973580-1163539-Enhdirek-(89873/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 14:19 | 2024-11-28 15:02 | 0.715 | 1 | 42 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.855 | 15.175 | 8.18 | 0.23 | 40.343 | 2.619 | 0 | 0 | 72.402
401394941 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | KUZKENT KOK-5832-DM-354911/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 15:02 | 2024-11-28 15:06 | 0.064 | 8 | 848 | 31 | 14 | 3 | 19 | 1 | 0 | 2.726 | 44.944 | 4.458 | 0.282 | 2.418 | 2.498 | 5.974 | 0 | 63.3
401394941 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14398183-1179835-Enhdirek-(152395/KUSGENT CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 15:06 | 2024-11-28 16:15 | 1.151 | 1 | 107 | 4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9.702 | 75.213 | 7.347 | 0.531 | 41.483 | 8.088 | 0 | 0 | 142.364
401394946 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15739808-368001-Trafo-()-(2216108/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-28 13:35 | 2024-11-28 17:18 | 3.719 | 0 | 132 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 122.359 | 0 | 1.289 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 123.667
401394948 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15737939-358963-Trafo-()-(691269/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 14:32 | 2024-11-28 21:26 | 6.895 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.591
401394958 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13733716-1143368-Enhdirek-(151658/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 14:28 | 2024-11-28 18:20 | 3.871 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.732 | 0 | 0 | 0 | 3.519 | 0 | 0 | 41.251
401394958 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13733716-1143368-Enhdirek-(151658/HAT56397)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 18:20 | 2024-11-28 18:35 | 0.25 | 0 | 124 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.882 | 0 | 3.901 | 0 | 0.543 | 0 | 0 | 20.326
401394960 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 13831440-5550-Trafobinatip-()-(488824/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 21:39 | 2024-11-25 23:07 | 1.468 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.388
401394961 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 13762739-5208-Trafobinatip-()-(525828/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 10:24 | 2024-11-25 12:58 | 2.556 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.704
401394961 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13762739-5208-Trafobinatip-()-(1445448/-3635247/D-4562286/-4632306/-525828/D-525829/D)-(LV-LV-LV-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 12:58 | 2024-11-25 13:01 | 0.059 | 0 | 87 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.601 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.642
401394962 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13810562-9054-Trafobinatip-()-(577365/E)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 13:47 | 2024-11-28 14:20 | 0.563 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.978 | 0 | 0 | 0 | 1.014 | 0 | 0 | 1.992
401394963 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 13762745-995288-Agdirek-(1442103/A)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 13:33 | 2024-11-25 14:06 | 0.561 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277
401394964 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 13759607-691-Trafobinatip-()-(525605/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 15:42 | 2024-11-25 18:14 | 2.526 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.077
401394964 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13759607-691-Trafobinatip-()-(525604/E-525605/E-526469/E-526470/E)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 18:14 | 2024-11-25 18:17 | 0.053 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.831 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 2.884
401394965 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14562383-4706859-Enhdirek-(4707333/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 14:44 | 2024-11-28 18:13 | 3.478 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.359 | 0 | 0.382 | 0 | 3.326 | 0 | 0 | 13.067
401394965 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14562383-4706859-Enhdirek-(4707333/SAKARKAYA HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 18:13 | 2024-11-28 18:20 | 0.114 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0.021 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 1.991
401394967 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11573801-4109-Trafobinatip-()-(146114/7E1 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 14:46 | 2024-11-28 15:40 | 0.893 | 0 | 4508 | 0 | 1 | 2 | 505 | 0 | 1 | 0 | 1370.972 | 0 | 2.722 | 68.69 | 587.659 | 0 | 1.201 | 2031.244
401394968 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM | 11571431-12080-Trafobinatip-()-(305610/GES HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 13:41 | 2024-11-28 14:41 | 0.999 | 2 | 519 | 7 | 79 | 0 | 23 | 0 | 0 | 10.614 | 139.491 | 8.464 | 143.261 | 0 | 17.501 | 0 | 0 | 319.331
401394972 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 11573078-4592171-Trafobinatip-()-(4596520/B-4596528/B-4596529/B)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 14:29 | 2024-11-28 17:40 | 3.176 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.872 | 0 | 0 | 0 | 118.027 | 0 | 0 | 118.899
401394977 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15731189-358189-Trafo-()-(2086650/-499795/A-499796/A-499798/A-651951/A)-(LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 17:27 | 2024-11-28 17:58 | 0.518 | 0 | 215 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 33.736 | 0 | 0 | 0 | 3.441 | 0 | 0 | 37.177
401394979 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11537481-5102-Trafobinatip-()-(82012/YAZIBELEN HATTI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 09:47 | 2024-11-28 12:36 | 2.82 | 2 | 293 | 16 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 241.735 | 244.023 | 368.417 | 1.452 | 0 | 18.32 | 0 | 0 | 873.947
401394983 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | CELIKHAN DM-2-10120-DM-354479/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 15:12 | 2024-11-28 15:29 | 0.293 | 13 | 5620 | 98 | 176 | 54 | 557 | 10 | 0 | 81.659 | 724.376 | 114.721 | 16.151 | 437.19 | 199.351 | 349.429 | 0 | 1922.877
401394988 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | PAMUKDERESI MAH.-8324-DİREK TİPİ TRAFO-344340/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 12:59 | 2024-11-28 18:44 | 5.743 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.921
401394988 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | PAMUKDERESI MAH.-8324-DİREK TİPİ TRAFO-344340/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 18:44 | 2024-11-28 18:56 | 0.208 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.979
401395003 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13759351-1020-Trafobinatip-()-(567388/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 15:22 | 2024-11-28 20:19 | 4.954 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45.433 | 0 | 0 | 0 | 1.342 | 0 | 0 | 46.775
401395008 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | AKIFIYE KOK-10692-DM-355543/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 15:04 | 2024-11-28 15:05 | 0.017 | 0 | 1042 | 0 | 21 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4.593 | 0 | 0.014 | 0.637 | 0.836 | 0 | 0 | 6.08
401395018 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | HAVSA KOK-8050-DM-2683404/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 13:42 | 2024-11-28 13:46 | 0.064 | 4 | 1319 | 0 | 93 | 3 | 71 | 2 | 1 | 11.534 | 21.424 | 0 | 2.783 | 1.552 | 6.327 | 2.822 | 1.383 | 47.825
401395020 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | AKIFIYE KOK-10692-DM-355543/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 15:11 | 2024-11-28 15:12 | 0.017 | 0 | 1042 | 0 | 21 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4.593 | 0 | 0.014 | 0.637 | 0.836 | 0 | 0 | 6.08
401395023 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | KALE HONBUR MNB-9610-DM-354052/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 22:47 | 2024-11-24 23:41 | 0.907 | 0 | 256 | 0 | 65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 55.772 | 0 | 1.959 | 0 | 7.119 | 0 | 0 | 64.85
401395025 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728985-362107-Trafo-()-(1306554/-1306555/-402715/A-403138/A-403373/A-404814/A)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 14:43 | 2024-11-29 14:58 | 0.255 | 0 | 54 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.93 | 0 | 0.037 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 5.97
401395028 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | CELIKHAN DM-2-10120-DM-354479/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 15:48 | 2024-11-28 16:22 | 0.569 | 13 | 5620 | 98 | 176 | 54 | 557 | 10 | 0 | 161.76 | 1434.767 | 225.282 | 31.423 | 820.485 | 377.497 | 669.935 | 0 | 3721.149
401395033 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14216588-2277-Trafobinatip-()-(634261/)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 15:44 | 2024-11-28 17:45 | 2.013 | 0 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.474 | 0 | 5.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.367
401395036 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | ORTA KOY YENI MNB-8740-DM-353610/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 15:55 | 2024-11-28 15:55 | 0.008 | 0 | 874 | 10 | 40 | 2 | 24 | 1 | 0 | 0 | 4.31 | 0.158 | 0.077 | 0.168 | 0.259 | 0 | 0 | 4.972
401395040 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 14317725-1204953-Ogmusdirek-(1403625/-3583033/A-543660/A-572055/A-573159/A)-(LV-LV-LV-LV-SC) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 10:03 | 2024-11-28 13:10 | 3.115 | 0 | 133 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 274.823 | 0 | 4.09 | 0 | 14.241 | 0 | 0 | 293.154
401395042 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15876554-2204827-Trafo-()-(421497/D)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-28 17:41 | 2024-11-28 18:14 | 0.559 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 44.78 | 0 | 0 | 0 | 2.646 | 0 | 0 | 47.426
401395050 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13952221-1205627-Ogmusdirek-(1515575/-5056042/-546237/D-547573/D-547574/D)-(LV-LV-LV-SC-SC) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 13:56 | 2024-11-28 16:05 | 2.154 | 0 | 90 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40.232 | 0 | 2.684 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 43.098
401395054 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13845397-358-Trafobinatip-()-(661681/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 15:24 | 2024-11-28 16:23 | 0.973 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.092 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 4.263
401395056 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 11534394-5535-Trafobinatip-()-(76129/UCEVLER CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 15:17 | 2024-11-28 15:42 | 0.426 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.693 | 3.268 | 0 | 15.787 | 0 | 0 | 0 | 39.748
401395065 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13965684-4251-Trafobinatip-()-(598223/D)-(LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 16:35 | 2024-11-28 17:20 | 0.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.447 | 0 | 0 | 9.447
401395068 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 13779122-10634-Trafobinatip-()-(510485/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 07:49 | 2024-11-25 08:08 | 0.315 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.639
401395073 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 13867753-3927-Trafobinatip-()-(511301/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 09:53 | 2024-11-25 13:05 | 3.202 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.302
401395074 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 14422873-3504743-Agdirek-(1444149/D)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 20:28 | 2024-11-26 21:51 | 1.382 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401395075 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 13783706-3933-Trafobinatip-()-(529885/A-529886/A-529888/A-529889/A)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 10:36 | 2024-11-25 18:45 | 8.156 | 0 | 116 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 227.217 | 0 | 14.34 | 0 | 14.66 | 0 | 0 | 256.217
401395076 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 11535327-12346-Trafobinatip-()-(521159/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 15:04 | 2024-11-28 16:44 | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401395077 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15738418-358416-Trafo-()-(458086/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 16:42 | 2024-11-28 22:12 | 5.499 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.188
401395085 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 14326337-12162-Trafobinatip-()-(739881/A-739882/A-739883/A)-(LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 11:20 | 2024-11-25 17:14 | 5.902 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.621
401395088 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 14343899-4718-Trafobinatip-()-(3497699/A-3497703/A-3497731/)-(LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 16:32 | 2024-11-28 17:10 | 0.643 | 0 | 106 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.576 | 0 | 0 | 0 | 3.356 | 0 | 0 | 25.932
401395099 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELENBEY MNB-7133-DM-354634/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 16:43 | 2024-11-28 17:07 | 0.411 | 1 | 1466 | 56 | 61 | 4 | 81 | 0 | 0 | 7.653 | 245.919 | 66.995 | 26.566 | 2.586 | 27.359 | 0 | 0 | 377.078
401395107 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13923977-2097-Trafobinatip-()-(641622/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 14:58 | 2024-11-28 16:50 | 1.871 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.489
401395113 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15730977-360240-Trafo-()-(1515216/-4538390/-523054/C-523055/C-523056/C-523173/C)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 17:15 | 2024-11-28 17:56 | 0.679 | 0 | 84 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.793 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.847
401395115 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 11573592-4649124-Trafobinatip-()-(3483705/-464714/C-465417/C-466670/C)-(LV-LV-LV-SC) | GERİLİM DÜŞÜKLÜĞÜ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 10:44 | 2024-11-29 10:53 | 0.145 | 0 | 40 | 0 | 7 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 5.664 | 0 | 0.086 | 0 | 49.978 | 0 | 0 | 55.728
401395120 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-2680211/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 17:04 | 2024-11-28 17:34 | 0.494 | 0 | 156 | 49 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.073 | 235.158 | 2.078 | 31.768 | 1.214 | 0 | 0 | 289.291
401395121 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13759280-178-Trafobinatip-()-(598890/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 17:39 | 2024-11-28 20:18 | 2.649 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 69.132 | 0 | 0 | 0 | 2.834 | 0 | 0 | 71.966
401395124 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 13989733-1183833-Ogmusdirek-(1278427/-373516/D-427703/D-428845/D-431200/D-478830/D)-(LV-LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 17:16 | 2024-11-28 18:10 | 0.905 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 240.083 | 0 | 0 | 0 | 27.805 | 0 | 0 | 267.888
401395131 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 14317725-1204953-Ogmusdirek-(1403625/-3583033/E-543660/E-572055/E-573159/E)-(LV-LV-LV-LV-SC) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 17:07 | 2024-11-28 17:32 | 0.424 | 0 | 133 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46.784 | 0 | 0.395 | 0 | 1.691 | 0 | 0 | 48.87
401395134 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SDK Çıkışı | 12253294-1591326-Agpanobox-(741675/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 17:50 | 2024-11-28 19:22 | 1.546 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47.411 | 0 | 0 | 0 | 1.956 | 0 | 0 | 49.367
401395137 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14391279-12483-Trafobinatip-()-(608299/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 09:48 | 2024-11-28 12:10 | 2.368 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401395138 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 11539960-9237-Trafobinatip-()-(160590/MERKEZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 17:19 | 2024-11-28 17:45 | 0.435 | 1 | 3297 | 1 | 306 | 2 | 474 | 0 | 3 | 94.661 | 400.871 | 0 | 4.085 | 4.157 | 162.783 | 0 | 4.417 | 670.974
401395139 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14391279-12483-Trafobinatip-()-(608299/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 14:34 | 2024-11-27 17:51 | 3.281 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401395140 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Dağıtım Transformatörü | 14391279-12483-Trafobinatip-()-(539147/A-608299/A-741149/A)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 21:06 | 2024-11-27 21:46 | 0.661 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.73 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0 | 0 | 10.742
401395142 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Dağıtım Transformatörü | 14014454-3070-Trafobinatip-()-(1556636/-666584/F-666587/F-666588/F-727196/F-727197/F)-(LV-LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 17:39 | 2024-11-28 18:01 | 0.353 | 0 | 152 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.723 | 0 | 3.067 | 0 | 1.992 | 0 | 0 | 25.782
401395143 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 14174945-9708-Trafobinatip-()-(573584/C-710890/C-710891/C)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 17:58 | 2024-11-28 20:05 | 2.112 | 0 | 67 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.23 | 0 | 5.733 | 0 | 2.208 | 0 | 0 | 38.171
401395145 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 15730508-357724-Trafo-()-(4383520/A-575019/A-704674/A-704675/A-704676/A-735214/A)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 17:03 | 2024-11-28 17:46 | 0.724 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.114 | 0 | 0 | 0 | 6.133 | 0 | 0 | 29.247
401395150 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13689128-2276-Trafobinatip-()-(2112589/-625655/C-626021/C)-(LV-LV-SC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 18:03 | 2024-11-28 21:45 | 3.702 | 0 | 63 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 189.349 | 0 | 3.958 | 0 | 15.715 | 0 | 0 | 209.022
401395155 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13946795-1205276-Ogmusdirek-(563541/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 14:58 | 2024-11-28 18:14 | 3.269 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.327
401395156 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15730706-357861-Trafo-()-(612985/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 18:10 | 2024-11-28 19:56 | 1.766 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.858 | 0 | 0 | 0 | 1.176 | 0 | 0 | 5.034
401395161 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13683050-2730-Trafobinatip-()-(750407/C)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 18:14 | 2024-11-28 21:49 | 3.585 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.584 | 0 | 52.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.494
401395164 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | Dağıtım Transformatörü | 13969978-3693-Trafobinatip-()-(1513482/-550541/B-550542/B)-(LV-LV-SC) | PANO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 07:03 | 2024-11-26 18:10 | 11.123 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.05
401395167 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | SEREFOGLU MNB-11401-DM-353061/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 17:54 | 2024-11-28 17:54 | 0.006 | 2 | 433 | 25 | 34 | 6 | 16 | 0 | 1 | 0.967 | 1.948 | 0.844 | 0.011 | 0.251 | 0.093 | 0 | 0.141 | 4.255
401395172 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SDK Çıkışı | 12194878-1581832-Agpanobox-(561327/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 18:30 | 2024-11-28 19:04 | 0.559 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.507 | 0 | 0 | 0 | 0.401 | 0 | 0 | 1.908
401395179 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | GAZILER MNB-3165-KOK-353409/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 17:06 | 2024-11-28 17:12 | 0.098 | 0 | 270 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.095 | 0 | 0.132 | 0.138 | 1.455 | 0 | 0 | 18.82
401395187 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TM Fideri | 10576CIM-3060-Trafobinatip-()-(149427/F-3 BORGENEK FIDERI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 17:50 | 2024-11-28 18:10 | 0.334 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.594 | 0 | 47.585
401395187 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | İNCİ GES KÖK-3275906-KOK-3276006/ | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 18:10 | 2024-11-28 21:50 | 3.666 | 0 | 152 | 1 | 9 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 583.443 | 15.42 | 8.961 | 96.634 | 103.395 | 0 | 0 | 807.853
401395188 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13692843-875-Trafobinatip-()-(526731/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 19:00 | 2024-11-28 19:55 | 0.912 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.567 | 0 | 0.051 | 0 | 2.053 | 0 | 0 | 12.671
401395189 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 15736559-3175-Trafobinatip-()-(642051/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 08:56 | 2024-11-25 13:50 | 4.896 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.976
401395195 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | Dağıtım Transformatörü | 14067850-6963-Trafobinatip-()-(2687010/A-2687013/A)-(LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 11:38 | 2024-11-25 21:58 | 10.333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.011
401395197 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | DOBURLU MONOBLOK-8392-DM-353086/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 14:28 | 2024-11-25 14:40 | 0.2 | 1 | 709 | 1 | 17 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1.395 | 40.402 | 0.054 | 0.265 | 6.333 | 1.604 | 0 | 0 | 50.053
401395205 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15786993-361909-Trafo-()-(1232286/-1299602/-437800/C-437802/C-437894/C)-(LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 18:45 | 2024-11-28 21:48 | 3.042 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 179.001 | 0 | 0 | 0 | 6.592 | 0 | 0 | 185.593
401395208 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15729075-366263-Trafo-()-(2141685/B-2141690/B)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 19:04 | 2024-11-28 20:51 | 1.791 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49.661 | 0 | 0.715 | 0 | 1.034 | 0 | 0 | 51.41
401395210 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13712553-1107162-Enhdirek-(134888/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 19:02 | 2024-11-28 22:00 | 2.968 | 0 | 18 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76.087 | 0 | 1.928 | 2.061 | 10.097 | 0 | 0 | 90.173
401395210 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13712553-1107162-Enhdirek-(134888/TUNA HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 22:00 | 2024-11-28 22:15 | 0.25 | 0 | 56 | 0 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.368 | 0 | 0.186 | 0.304 | 1.417 | 0 | 0 | 15.275
401395212 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14450375-2755-Trafobinatip-()-(607469/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 17:58 | 2024-11-28 20:05 | 2.11 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.873 | 0 | 0 | 0 | 0.746 | 0 | 0 | 16.619
401395215 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | KESIK MNB-8394-DM-352872/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 05:01 | 2024-11-25 05:02 | 0.012 | 0 | 2343 | 1 | 66 | 12 | 106 | 2 | 1 | 0 | 4.115 | 0.112 | 0.033 | 2.207 | 0.647 | 0.056 | 0.002 | 7.172
401395218 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15780172-2057808-Trafo-()-(385683/C-427374/C-436197/C-4740372/C-4740501/C)-(LV-LV-LV-LV-LV) | KADEME ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 19:37 | 2024-11-28 19:49 | 0.211 | 0 | 139 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 8.489 | 0 | 0.33 | 0 | 11.234 | 0 | 0 | 20.053
401395219 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | BALKAR MOD-8837-KOK-355908/BALKAR CIKISI | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 19:28 | 2024-11-28 19:51 | 0.373 | 9 | 2820 | 23 | 185 | 38 | 184 | 1 | 0 | 138.179 | 464.397 | 44.888 | 19.428 | 237.519 | 73.275 | 83.452 | 0 | 1061.138
401395220 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 13774250-4705-Trafobinatip-()-(1569406/-502862/A-503147/A-722747/A)-(LV-LV-LV-SC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 09:14 | 2024-11-25 16:55 | 7.694 | 0 | 222 | 0 | 21 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 349.028 | 0 | 3.464 | 0 | 46.291 | 0 | 135.846 | 534.629
401395229 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15729012-366707-Trafo-()-(429844/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 19:36 | 2024-11-28 21:21 | 1.749 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.519
401395233 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11572184-2604032-Trafobinatip-()-(2604195/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 19:56 | 2024-11-28 20:20 | 0.405 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
401395234 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 13694566-3931-Trafobinatip-()-(4452313/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 12:42 | 2024-11-25 16:21 | 3.648 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.731
401395236 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | BALKAR MOD-8837-KOK-355908/BALKAR CIKISI | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 19:57 | 2024-11-28 19:57 | 0.011 | 9 | 2820 | 23 | 185 | 38 | 184 | 1 | 0 | 3.316 | 13.784 | 1.305 | 0.574 | 7.071 | 2.173 | 2.483 | 0 | 30.706
401395239 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | AKIFIYE KOK-10692-DM-355543/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 13:22 | 2024-11-25 13:25 | 0.049 | 0 | 1041 | 0 | 21 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 13.17 | 0 | 0.044 | 1.843 | 2.6 | 0 | 0 | 17.657
401395253 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | TR-51850-361598-Trafo-()-(392486/A-392489/A-465971/A)-(LV-LV-LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 16:44 | 2024-11-29 16:55 | 0.176 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.49 | 0 | 0 | 0 | 0.437 | 0 | 0 | 10.927
401395255 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Abone Tesisi | 13843346-1188718-Ogmusdirek-(1255161/B)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 20:20 | 2024-11-28 21:30 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0.149
401395256 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 14059538-1205862-Ogmusdirek-(607963/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 17:09 | 2024-11-28 17:45 | 0.607 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.485
401395299 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | YUKARIKARAKUYU TR-1-5975-DİREK TİPİ TRAFO-345407/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 20:54 | 2024-11-28 21:55 | 1.01 | 0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38.664 | 0 | 0.472 | 0 | 3.199 | 0 | 0 | 42.335
401395319 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15783265-4684020-Trafo-()-(4684179/A-4684281/A-4684342/A)-(LV-LV-LV) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 21:04 | 2024-11-28 21:38 | 0.554 | 0 | 89 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.762 | 0 | 0.093 | 0 | 4.377 | 0 | 0 | 16.232
401395323 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 13767336-3938-Trafobinatip-()-(3547126/-4599657/-511492/)-(LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 14:46 | 2024-11-25 22:57 | 8.175 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 97.021 | 0 | 0 | 0 | 21.421 | 0 | 0 | 118.442
401395325 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | YESILYORE KOK-5061-DM-353015/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 09:22 | 2024-11-25 09:22 | 0.006 | 2 | 807 | 2 | 190 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0.187 | 3.82 | 0.017 | 0.545 | 0.074 | 0.241 | 0.018 | 0 | 4.902
401395327 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15730308-362511-Trafo-()-(1512967/-612387/D-615998/D-615999/D-686386/D)-(LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 21:17 | 2024-11-28 21:54 | 0.616 | 0 | 120 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55.339 | 0 | 0.168 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 55.979
401395328 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15729621-361820-Trafo-()-(393849/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 20:20 | 2024-11-28 22:16 | 1.941 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.506
401395328 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15729621-361820-Trafo-()-(393849/B)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 22:16 | 2024-11-28 22:21 | 0.09 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14
401395330 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13844055-362-Trafobinatip-()-(664332/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 18:25 | 2024-11-28 20:00 | 1.588 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.937
401395331 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | YESILYORE KOK-5061-DM-353015/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 12:03 | 2024-11-25 12:03 | 0.006 | 2 | 807 | 2 | 190 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0.179 | 3.683 | 0.017 | 0.743 | 0.067 | 0.231 | 0.004 | 0 | 4.924
401395338 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15729012-366707-Trafo-()-(429845/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 21:27 | 2024-11-28 23:01 | 1.58 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093
401395340 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15741085-358445-Trafo-()-(461831/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 21:45 | 2024-11-28 23:05 | 1.325 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.745 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 8.812
401395340 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15741085-358445-Trafo-()-(461831/B)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 23:05 | 2024-11-28 23:16 | 0.191 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.962 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 10.01
401395342 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14520699-4512127-Enhdirek-(64883/HAT6141)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 09:09 | 2024-11-24 10:56 | 1.781 | 1 | 1901 | 13 | 118 | 13 | 80 | 0 | 0 | 1.774 | 1436.66 | 189.581 | 17.8 | 167.166 | 116.038 | 0 | 0 | 1929.019
401395343 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13960117-6384-Trafobinatip-()-(1513593/-4600788/-559308/C-559309/C-562910/C-562912/C)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 21:54 | 2024-11-28 22:07 | 0.229 | 0 | 81 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.103 | 0 | 0.071 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 12.299
401395344 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Abone Tesisi | 13696908-1048029-Agdirek-(1480989/A)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 17:24 | 2024-11-28 20:00 | 2.598 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.618
401395352 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13946548-1205723-Ogmusdirek-(559630/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 18:06 | 2024-11-28 21:20 | 3.221 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.43
401395359 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 13774250-4705-Trafobinatip-()-(503147/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 18:00 | 2024-11-25 18:35 | 0.58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.692
401395364 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | ALICLIBUCAK KOK-5252-DM-355664/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 11:27 | 2024-11-24 11:39 | 0.204 | 1 | 1113 | 6 | 48 | 9 | 63 | 0 | 0 | 0.197 | 92.459 | 7.849 | 1.311 | 9.002 | 12.602 | 0 | 0 | 123.42
401395374 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14520699-4512127-Enhdirek-(64883/HAT6141)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 11:46 | 2024-11-24 12:42 | 0.939 | 1 | 1901 | 13 | 118 | 13 | 80 | 0 | 0 | 0.929 | 752.638 | 100.058 | 11.119 | 85.186 | 64.946 | 0 | 0 | 1014.876
401395377 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15786993-361909-Trafo-()-(1232286/-1299602/-437800/C-437802/C-437894/C)-(LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 22:47 | 2024-11-28 23:50 | 1.061 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 73.921 | 0 | 0 | 0 | 0.752 | 0 | 0 | 74.673
401395378 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | SDK Çıkışı | 12192060-1573141-Agpanobox-(457779/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 23:07 | 2024-11-28 23:44 | 0.616 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.986 | 0 | 0 | 0 | 4.943 | 0 | 0 | 8.929
401395380 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 13754050-1387-Trafobinatip-()-(495488/F)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 16:33 | 2024-11-25 19:27 | 2.893 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401395383 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 11571564-3557196-Trafobinatip-()-(3557648/3/17 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 23:05 | 2024-11-28 23:45 | 0.661 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 45.895 | 0 | 0 | 0 | 24.195 | 0 | 0 | 70.09
401395383 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 14000773-1183753-Ogmusdirek-(1274843/-1274845/-3635287/A-3635293/A-3635328/A-3635390/A-3646539/A-3646575/A)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-SC-SC) | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 23:45 | 2024-11-29 01:49 | 2.059 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 41.302 | 0 | 0 | 0 | 5.024 | 0 | 0 | 46.326
401395387 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14520699-4512127-Enhdirek-(64883/HAT6141)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:50 | 2024-11-24 16:27 | 3.609 | 1 | 1901 | 13 | 118 | 13 | 80 | 0 | 0 | 2.548 | 2063.588 | 280.154 | 25.426 | 244.687 | 181.033 | 0 | 0 | 2797.436
401395389 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13961500-1205721-Ogmusdirek-(573422/G)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 23:00 | 2024-11-28 23:37 | 0.624 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254
401395391 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | ALICLIBUCAK KOK-5252-DM-355665/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:02 | 2024-11-24 19:02 | 0.006 | 0 | 527 | 2 | 18 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.492 | 0.022 | 0.009 | 0.566 | 0.017 | 0 | 0 | 2.106
401395393 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | ALICLIBUCAK KOK-5252-DM-355665/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:14 | 2024-11-24 19:15 | 0.006 | 0 | 527 | 2 | 18 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.492 | 0.022 | 0.009 | 0.566 | 0.018 | 0 | 0 | 2.107
401395394 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | ALICLIBUCAK KOK-5252-DM-355665/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:10 | 2024-11-24 19:10 | 0.006 | 0 | 527 | 2 | 18 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.492 | 0.022 | 0.009 | 0.566 | 0.017 | 0 | 0 | 2.106
401395397 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | CECELI MNB-11432-DM-356155/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 00:05 | 2024-11-25 01:12 | 1.113 | 5 | 5787 | 20 | 396 | 19 | 393 | 4 | 1 | 124.412 | 2526.8 | 92.024 | 70.968 | 169.006 | 485.955 | 24.491 | 0.028 | 3493.684
401395398 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | ALICLIBUCAK KOK-5252-DM-355665/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 21:02 | 2024-11-24 21:02 | 0.006 | 0 | 527 | 2 | 18 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.465 | 0.021 | 0.009 | 0.561 | 0.013 | 0 | 0 | 2.069
401395400 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | ALICLIBUCAK KOK-5252-DM-355665/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 23:08 | 2024-11-24 23:08 | 0.006 | 0 | 527 | 2 | 18 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.218 | 0.025 | 0.003 | 0.556 | 0.014 | 0 | 0 | 1.816
401395401 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | ALICLIBUCAK KOK-5252-DM-355665/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:15 | 2024-11-24 19:15 | 0.006 | 0 | 527 | 2 | 18 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.492 | 0.022 | 0.009 | 0.566 | 0.017 | 0 | 0 | 2.106
401395403 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 11572710-2578808-Trafobinatip-()-(2578892/MEHMETBEY CIKIS)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:16 | 2024-11-25 11:31 | 16.254 | 0 | 152 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1104.441 | 0 | 0.976 | 487.826 | 153.533 | 0 | 0 | 1746.776
401395403 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 13810053-1159109-Enhdirek-(144077/SOGUK PINAR HATTI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 11:31 | 2024-11-27 15:28 | 51.942 | 0 | 54 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 995.945 | 0 | 3.182 | 1639.425 | 32.346 | 0 | 0 | 2670.898
401395405 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | CECELI MNB-11432-DM-356160/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 00:38 | 2024-11-25 00:38 | 0.006 | 2 | 1995 | 0 | 260 | 5 | 78 | 0 | 1 | 0.194 | 7.358 | 0 | 0.363 | 0.269 | 0.975 | 0 | 0.043 | 9.202
401395410 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | CECELI MNB-11432-DM-356160/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 00:38 | 2024-11-25 01:09 | 0.507 | 2 | 1995 | 0 | 260 | 5 | 78 | 0 | 1 | 17.104 | 657.737 | 0 | 32.54 | 24.174 | 87.412 | 0 | 3.946 | 822.913
401395411 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 14317725-1204953-Ogmusdirek-(1403625/-3583033/E-543660/E-572055/E-573159/E)-(LV-LV-LV-LV-SC) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 15:57 | 2024-11-25 17:42 | 1.744 | 0 | 133 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 65.767 | 0 | 1.095 | 0 | 3.173 | 0 | 0 | 70.035
401395418 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13655261-1199267-Ogmusdirek-(521441/G)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 14:37 | 2024-11-25 17:18 | 2.684 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.238
401395419 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | AVSAR MONOBLOK-5406-DM-353212/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 21:20 | 2024-11-24 21:38 | 0.292 | 0 | 69 | 16 | 12 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.836 | 10.634 | 1.696 | 16.795 | 3.767 | 0 | 0 | 39.728
401395420 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | AVSAR MONOBLOK-5406-DM-353212/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 23:04 | 2024-11-25 00:42 | 1.637 | 0 | 69 | 16 | 12 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25.835 | 54.124 | 7.989 | 61.203 | 16.8 | 0 | 0 | 165.951
401395421 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | AVSAR MONOBLOK-5406-DM-353212/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 00:44 | 2024-11-25 00:59 | 0.242 | 0 | 69 | 16 | 12 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.818 | 7.809 | 1.163 | 9.091 | 2.418 | 0 | 0 | 24.299
401395422 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | AVSAR MONOBLOK-5406-DM-353212/0 | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 03:43 | 2024-11-25 11:22 | 7.654 | 0 | 69 | 16 | 12 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 119.147 | 310.226 | 26.852 | 442.489 | 94.449 | 0 | 0 | 993.163
401395422 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13962288-1379-Trafobinatip-()-(3686040/A)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 11:22 | 2024-11-25 16:20 | 4.961 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.489 | 0 | 0.153 | 0 | 22.137 | 0 | 0 | 38.779
401395423 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11538635-5406-Trafobinatip-()-(4493987/KURTLER AVSAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 08:21 | 2024-11-25 11:30 | 3.148 | 0 | 102 | 0 | 24 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 137.148 | 0 | 59.138 | 0 | 71.649 | 0 | 0 | 267.935
401395424 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 7C1-8509-DM-357296/KAPASİTÖR ÇIKIŞI | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 20:07 | 2024-11-24 22:43 | 2.59 | 0 | 3407 | 0 | 7 | 2 | 185 | 0 | 2 | 0 | 2837.484 | 0 | 5.235 | 242.51 | 349.898 | 0 | 43.799 | 3478.926
401395424 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11538599-6377-Trafobinatip-()-(612986/A)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 22:43 | 2024-11-26 20:15 | 45.541 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2422.327 | 0 | 0 | 0 | 299.076 | 0 | 0 | 2721.403
401395424 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13773700-1200362-Ogmusdirek-(596194/G)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 22:43 | 2024-11-26 23:58 | 49.257 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3481.939 | 0 | 0 | 0 | 138.144 | 0 | 0 | 3620.083
401395424 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13894544-1203082-Ogmusdirek-(601214/E)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 22:43 | 2024-11-26 17:12 | 42.491 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3380.051 | 0 | 0 | 0 | 1569.49 | 0 | 0 | 4949.541
401395424 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13894592-1215733-Ogmusdirek-(556487/E)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 22:43 | 2024-11-26 15:40 | 40.957 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1682.72 | 0 | 0 | 0 | 68.791 | 0 | 0 | 1751.511
401395426 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ILICA KOK-3748-DM-353356/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 22:06 | 2024-11-25 22:11 | 0.078 | 0 | 2096 | 0 | 23 | 2 | 299 | 0 | 0 | 0 | 26.094 | 0 | 0.144 | 0.741 | 19.924 | 0 | 0 | 46.903
401395427 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ILICA KOK-3748-DM-353356/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 23:20 | 2024-11-25 23:40 | 0.329 | 0 | 2096 | 0 | 23 | 2 | 299 | 0 | 0 | 0 | 102.995 | 0 | 0.645 | 3.017 | 78.308 | 0 | 0 | 184.965
401395428 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ILICA KOK-3748-DM-353356/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 22:12 | 2024-11-25 22:29 | 0.283 | 0 | 2096 | 0 | 23 | 2 | 299 | 0 | 0 | 0 | 94.857 | 0 | 0.532 | 2.704 | 72.878 | 0 | 0 | 170.971
401395429 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SDK Çıkışı | 12237379-1592773-Agpanobox-(674370/A)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 15:56 | 2024-11-26 23:50 | 31.897 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 677.047 | 0 | 0 | 0 | 533.966 | 0 | 0 | 1211.013
401395432 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13708698-9709-Trafobinatip-()-(571839/F)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 07:02 | 2024-11-29 09:00 | 1.959 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.866 | 0 | 0 | 0 | 3.093 | 0 | 0 | 11.959
401395433 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | ARIZA KOK BINA-2583448-DM-2583457/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 07:00 | 2024-11-29 07:37 | 0.603 | 0 | 457 | 2 | 31 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 89.732 | 0.422 | 1.795 | 0.626 | 11.871 | 0 | 0 | 104.446
401395448 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | TITAN KOK-11185-KOK-353971/0 | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-29 09:47 | 2024-11-29 15:08 | 5.351 | 2 | 198 | 1 | 23 | 2 | 10 | 0 | 0 | 11.815 | 625.535 | 12.856 | 4.868 | 29.954 | 54.152 | 0 | 0 | 739.18
401395451 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13679396-2713-Trafobinatip-()-(635079/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 08:12 | 2024-11-29 12:00 | 3.797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.707
401395453 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TILEYLI DM-8831-DM-355949/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 08:07 | 2024-11-29 09:07 | 1.005 | 1 | 702 | 68 | 12 | 9 | 50 | 0 | 0 | 23.21 | 460.757 | 724.314 | 0.703 | 400.178 | 94.265 | 0 | 0 | 1703.427
401395462 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15783875-3949-Trafobinatip-()-(4622939/D-4622945/D-4622947/D-4622950/D-531134/D-532024/D-702307/D)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 10:13 | 2024-11-24 12:31 | 2.304 | 0 | 96 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 63.356 | 0 | 2.193 | 0 | 4.182 | 0 | 0 | 69.731
401395471 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KAVLAKLI MONOBLOK-8248-DM-352973/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 08:43 | 2024-11-29 08:54 | 0.173 | 3 | 2771 | 7 | 356 | 7 | 151 | 1 | 1 | 0.954 | 163.991 | 2.132 | 7.307 | 27.2 | 34.985 | 0 | 0 | 236.569
401395480 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | GÖLBAŞI OSB DM-3-4347863-DİREK TİPİ TRAFO-4347929/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 08:51 | 2024-11-29 10:08 | 1.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.292 | 0 | 2.292
401395496 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | TASBICME MNB-8686-DM-356048/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 09:14 | 2024-11-29 09:14 | 0.008 | 2 | 381 | 61 | 36 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0.052 | 2.71 | 1.638 | 0.127 | 0.379 | 0.03 | 0.094 | 0 | 5.03
401395497 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | KIRK GOZ MONOBLOK-3373-DM-352993/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-29 09:39 | 2024-11-29 16:30 | 6.855 | 0 | 986 | 1 | 34 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2232.688 | 2.669 | 39.741 | 265.37 | 201.057 | 0 | 0 | 2741.525
401395500 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13700689-9712-Trafobinatip-()-(520232/C)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 09:28 | 2024-11-29 15:05 | 5.609 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5
401395502 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BOLGE TRAFIK MOD-8930-KOK-356011/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 09:28 | 2024-11-29 09:29 | 0.017 | 1 | 503 | 40 | 24 | 11 | 17 | 1 | 0 | 0.27 | 9.83 | 1.798 | 0.239 | 14.555 | 0.962 | 4.171 | 0 | 31.825
401395511 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | GEBEN MNB-8393-DM-352875/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 09:46 | 2024-11-29 09:54 | 0.14 | 0 | 686 | 0 | 4 | 4 | 54 | 0 | 0 | 0 | 23.041 | 0 | 0.048 | 27.837 | 6.591 | 0 | 0 | 57.517
401395512 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 15783151-3571155-Trafobinatip-()-(3576888/CUMHURIYETTEN 9 NUMARA CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 14:26 | 2024-11-24 14:41 | 0.263 | 0 | 3128 | 0 | 7 | 1 | 457 | 0 | 2 | 0 | 183.086 | 0 | 0.067 | 0.164 | 109.645 | 0 | 0 | 292.962
401395513 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 13819737-10730-Trafobinatip-()-(494307/A-494308/A-494309/A-494310/A)-(LV-LV-LV-LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 09:54 | 2024-11-29 11:31 | 1.611 | 0 | 38 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.504 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.816
401395518 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 13775666-5548-Trafobinatip-()-(496983/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 13:19 | 2024-11-25 19:26 | 6.126 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.082
401395523 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11540065-4664-Trafobinatip-()-(613316/D)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 17:57 | 2024-11-25 22:10 | 28.21 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 430.454 | 0 | 0 | 0 | 605.23 | 0 | 0 | 1035.684
401395527 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15735677-361132-Trafo-()-(396715/B)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 10:09 | 2024-11-29 11:17 | 1.126 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.296 | 0 | 0.182 | 0 | 6.854 | 0 | 0 | 16.332
401395530 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ILICAK DM-2148032-DM-2148039/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 09:57 | 2024-11-29 12:21 | 2.391 | 3 | 121 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5.834 | 196.556 | 43.446 | 0.545 | 56.267 | 55.227 | 0 | 0 | 357.875
401395537 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15737217-358120-Trafo-()-(599817/J-599821/J-599824/J-670459/J-670463/J-671158/J-671160/J-673397/J-674760/J-675096/J-675337/J)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 10:21 | 2024-11-29 18:18 | 7.945 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 220.756 | 0 | 0 | 0 | 918.47 | 0 | 0 | 1139.226
401395539 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KALE KOK-10465-DM-353283/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 10:23 | 2024-11-29 11:34 | 1.171 | 0 | 622 | 0 | 30 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 155.681 | 0 | 4.207 | 17.773 | 19.302 | 0 | 0 | 196.963
401395544 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13955439-6802-Trafobinatip-()-(3510457/A)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 10:28 | 2024-11-29 12:24 | 1.93 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.337 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 10.577
401395545 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 11571321-11952-Trafobinatip-()-(1560033/-305907/-3607752/J-619506/J-619529/J-621754/J-621755/J-732250/J-733354/J-733687/J-740105/J-750120/J-753022/J-96477/-99533/)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-MV-MV-MV-SC) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 07:30 | 2024-11-29 07:32 | 0.037 | 1 | 4099 | 1 | 567 | 6 | 571 | 0 | 3 | 5.21 | 33.262 | 0 | 0.61 | 2.094 | 12.915 | 0 | 0.308 | 54.399
401395547 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | 12191120-1573548-Agpanobox-(372960/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 10:27 | 2024-11-29 11:16 | 0.822 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 0 | 0 | 0 | 21.299 | 0 | 0 | 21.78
401395548 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731339-3050-Trafobinatip-()-(1520609/-1544841/-1544842/-568336/B-568934/B-687543/B-718985/B)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 06:08 | 2024-11-25 09:02 | 2.889 | 0 | 83 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 99.105 | 0 | 0.544 | 0 | 4.954 | 0 | 0 | 104.603
401395559 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14414541-2609578-Trafobinatip-()-(3489431/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 09:22 | 2024-11-26 20:55 | 11.548 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3.158 | 0 | 0 | 0 | 262.793 | 0 | 2.478 | 268.429
401395560 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SDK Çıkışı | 12194186-1579317-Agpanobox-(714780/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 10:29 | 2024-11-29 10:59 | 0.492 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3.316 | 0 | 0 | 0 | 23.08 | 0 | 0 | 26.396
401395561 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13703280-5082-Trafobinatip-()-(571093/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-29 10:56 | 2024-11-29 13:30 | 2.566 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.708 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 24.73
401395563 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13724784-9193-Trafobinatip-()-(1474956/-568918/D-568924/D-568926/D-712304/D)-(LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 11:08 | 2024-11-25 12:47 | 1.647 | 0 | 54 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45.58 | 0 | 0.284 | 0 | 2.987 | 0 | 0 | 48.851
401395566 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | TASBICME MNB-8686-DM-356048/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 10:57 | 2024-11-29 10:58 | 0.008 | 2 | 381 | 61 | 36 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1.188 | 2.624 | 1.565 | 0.143 | 0.809 | 0.03 | 0.094 | 0 | 6.453
401395569 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14445317-1986567-Enhdirek-(4658390/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 12:47 | 2024-11-25 15:04 | 2.286 | 0 | 57 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.14 | 0 | 0.242 | 0 | 3.773 | 0 | 0 | 35.155
401395569 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14445317-1986567-Enhdirek-(4658390/KARAOMER)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 15:04 | 2024-11-25 15:11 | 0.115 | 0 | 164 | 0 | 35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0.119 | 0 | 0.805 | 0 | 0 | 10.824
401395571 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | SARIYAPRAK DM-8949-DM-356087/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 11:06 | 2024-11-29 11:07 | 0.011 | 1 | 266 | 93 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.062 | 0.993 | 11.396 | 0 | 0.757 | 0.014 | 0 | 0 | 13.222
401395575 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 14526222-1031320-Agdirek-(1540042/E)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 00:12 | 2024-11-26 04:12 | 3.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | 0 | 0 | 1.282
401395576 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11538433-9417-Trafobinatip-()-(522182/E)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 11:47 | 2024-11-26 20:05 | 8.304 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 120.995 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | 0 | 0 | 126.565
401395579 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | KAMISCIK MNB-7014-DM-354749/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:12 | 2024-11-24 16:54 | 0.697 | 0 | 776 | 0 | 48 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 225.275 | 0 | 1.352 | 47.185 | 24.186 | 0 | 0 | 297.998
401395583 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | KAMISCIK MNB-7014-DM-354749/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 17:16 | 2024-11-24 17:16 | 0.006 | 0 | 776 | 0 | 48 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2.254 | 0 | 0.013 | 0.432 | 0.174 | 0 | 0 | 2.873
401395586 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 13736834-5217-Trafobinatip-()-(522911/E)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 13:41 | 2024-11-25 18:28 | 4.775 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.507
401395586 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13736834-5217-Trafobinatip-()-(1518959/-4741595/E-522911/E-522913/E-523248/E)-(LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 18:28 | 2024-11-25 18:33 | 0.093 | 0 | 96 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.081 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 3.245
401395588 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | IPEKLI DM-5018732-DM-5018999/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 11:14 | 2024-11-29 11:52 | 0.637 | 9 | 686 | 7 | 72 | 6 | 40 | 2 | 0 | 156.654 | 341.619 | 1.922 | 25.483 | 76.709 | 65.843 | 48.562 | 0 | 716.792
401395589 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | KAMISCIK MNB-7014-DM-354749/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 17:21 | 2024-11-24 18:45 | 1.395 | 0 | 776 | 0 | 48 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 560.498 | 0 | 3.732 | 108.496 | 43.775 | 0 | 0 | 716.501
401395596 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Abone Tesisi | 12198559-2090464-Agpanobox-(2746945/E)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-29 10:32 | 2024-11-29 14:42 | 4.155 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.826
401395600 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 13694280-1018939-Agdirek-(1338626/E)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 11:23 | 2024-11-29 15:35 | 4.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.859 | 0 | 0 | 0.859
401395601 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | ARITAS KOK BINA-7708-DM-352657/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 10:27 | 2024-11-29 10:33 | 0.094 | 0 | 925 | 6 | 55 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 25.598 | 2.557 | 0.487 | 0 | 6.058 | 0 | 0 | 34.7
401395606 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ILICA KOK-3748-DM-353355/BESEN MNB CIKISI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 11:19 | 2024-11-29 11:22 | 0.057 | 2 | 759 | 0 | 31 | 7 | 42 | 2 | 0 | 0.927 | 18.932 | 0 | 0.099 | 3.305 | 3.003 | 2.333 | 0 | 28.599
401395607 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 13737961-5351-Trafobinatip-()-(523525/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 19:10 | 2024-11-25 21:56 | 2.757 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.529
401395607 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13737961-5351-Trafobinatip-()-(1505754/-1518964/-523525/C-523588/C)-(LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 21:56 | 2024-11-25 21:59 | 0.062 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.582
401395608 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | CARDAK TULLUCE MNB-10639-DM-355643/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:07 | 2024-11-25 14:10 | 19.054 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.809
401395610 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14038187-3806-Trafobinatip-()-(538789/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 11:47 | 2024-11-29 15:41 | 3.889 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.758 | 0 | 0.128 | 0 | 132.647 | 0 | 0 | 157.533
401395613 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | SARAYCIK MONOBLOK 2 SAG-6861-DM-355658/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:18 | 2024-11-24 19:19 | 0.015 | 2 | 3516 | 9 | 261 | 21 | 203 | 0 | 0 | 1.829 | 23.49 | 0.126 | 0.498 | 3.168 | 2.688 | 0 | 0 | 31.799
401395616 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | BESENLI MNB-7690-DM-355294/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 11:31 | 2024-11-29 11:31 | 0.006 | 1 | 631 | 1 | 57 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0.062 | 0.916 | 0.015 | 0.012 | 0.01 | 0.074 | 0 | 0 | 1.089
401395621 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 14175639-1060050-Agdirek-(1546798/A)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 10:23 | 2024-11-26 12:05 | 1.696 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022
401395622 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15739964-363533-Trafo-()-(3472187/B-3472200/B-568762/B)-(LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 12:06 | 2024-11-29 14:44 | 2.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1227.519 | 0 | 0 | 1227.519
401395624 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 13811932-1162182-Enhdirek-(62540/)-(R_MV.S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 10:21 | 2024-11-24 11:19 | 0.964 | 0 | 443 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 72.941 | 0 | 0.125 | 6.342 | 14.178 | 0 | 0 | 93.586
401395624 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 11538672-10019-Trafobinatip-()-(68509/ACIELMA CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 11:19 | 2024-11-24 11:23 | 0.075 | 0 | 758 | 3 | 10 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.199 | 0.618 | 0.015 | 0.586 | 1.539 | 0 | 0 | 11.957
401395624 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 11538671-5239-Trafobinatip-()-(68758/TASOLUK MONO ACIELMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 11:23 | 2024-11-24 11:24 | 0.006 | 0 | 893 | 5 | 17 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.917 | 0.07 | 0.002 | 0.054 | 0.114 | 0 | 0 | 1.157
401395644 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | TR-52211-367041-Trafo-()-(2132417/B-392875/B-393225/B-393233/B)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 12:23 | 2024-11-29 13:34 | 1.183 | 0 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.026 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.037
401395645 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BOLGE TRAFIK MOD-8930-KOK-356011/0 | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 12:19 | 2024-11-29 12:26 | 0.118 | 1 | 503 | 40 | 24 | 11 | 17 | 1 | 0 | 1.846 | 66.737 | 11.623 | 2.739 | 105.75 | 2.659 | 16.642 | 0 | 207.996
401395650 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13752384-4643-Trafobinatip-()-(2123290/-4643692/A-493163/A-601940/A)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 05:43 | 2024-11-26 03:37 | 21.901 | 0 | 107 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1209.664 | 0 | 6.407 | 0 | 83.696 | 0 | 0 | 1299.767
401395652 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 14046404-8420-Trafobinatip-()-(3326393/C-3326398/C-3326402/C)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 13:48 | 2024-11-25 14:31 | 0.713 | 0 | 47 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.804 | 0 | 0.005 | 0 | 1.249 | 0 | 0 | 12.058
401395654 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 13775465-9348-Trafobinatip-()-(568800/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 17:03 | 2024-11-25 20:04 | 3.025 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.121 | 0 | 0.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.624
401395654 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13775465-9348-Trafobinatip-()-(568800/D-568801/D-568802/D)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 20:04 | 2024-11-25 20:11 | 0.114 | 0 | 66 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.306 | 0 | 0.068 | 0 | 0.574 | 0 | 0 | 4.948
401395655 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14031060-655-Trafobinatip-()-(617741/E)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 11:50 | 2024-11-25 18:54 | 7.068 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.724 | 0 | 0 | 0 | 7.847 | 0 | 0 | 14.571
401395658 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13752383-867-Trafobinatip-()-(688378/B)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 09:47 | 2024-11-25 20:14 | 10.456 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 277.377 | 0 | 0 | 0 | 169.755 | 0 | 0 | 447.132
401395663 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15736435-1097-Trafobinatip-()-(624286/A)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 08:26 | 2024-11-25 21:35 | 13.15 | 0 | 71 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 438.088 | 0 | 19.441 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 459.769
401395669 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 14332182-998611-Agdirek-(1529531/C)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 13:05 | 2024-11-29 20:36 | 7.515 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094
401395674 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 13762107-4708-Trafobinatip-()-(503388/D-503435/D-503449/D)-(LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 12:31 | 2024-11-25 21:32 | 9.012 | 0 | 100 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 130.268 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.345
401395676 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14450570-5383-Trafobinatip-()-(615434/E)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 09:31 | 2024-11-25 19:55 | 10.395 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 115.609 | 0 | 0 | 0 | 152.09 | 0 | 0 | 267.699
401395678 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 14383741-3325834-Trafobinatip-()-(3326995/B-3330441/B-4722466/B-4722470/B)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 11:16 | 2024-11-26 12:11 | 0.911 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.791 | 0 | 0.323 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 10.124
401395680 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13753878-9575-Trafobinatip-()-(605067/G)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 10:58 | 2024-11-26 19:50 | 8.872 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 122.165 | 0 | 0 | 0 | 18.212 | 0 | 0 | 140.377
401395681 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 13765076-9446-Trafobinatip-()-(3326568/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 15:06 | 2024-11-26 17:43 | 2.612 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.269 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 0 | 0 | 7.58
401395681 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13765076-9446-Trafobinatip-()-(3326568/C-3326587/C-3326963/C)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 17:43 | 2024-11-26 17:48 | 0.085 | 0 | 110 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.065 | 0 | 0.016 | 0 | 2.167 | 0 | 0 | 6.248
401395683 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | ARITAS KOK BINA-7708-DM-356975/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 08:19 | 2024-11-29 08:23 | 0.076 | 0 | 389 | 5 | 42 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.36 | 4.125 | 0.493 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 12.979
401395689 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13973580-1163539-Enhdirek-(89873/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 13:44 | 2024-11-29 15:17 | 1.538 | 1 | 43 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.342 | 13.079 | 6.104 | 0.238 | 35.842 | 1.804 | 0 | 0 | 61.409
401395689 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | KUZKENT KOK-5832-DM-354911/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 15:17 | 2024-11-29 15:23 | 0.107 | 8 | 849 | 31 | 14 | 3 | 19 | 1 | 0 | 4.527 | 74.682 | 7.458 | 0.555 | 3.556 | 4.055 | 8.232 | 0 | 103.065
401395692 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15731430-357634-Trafo-()-(3294452/-564842/D-564843/D-695223/D)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 13:47 | 2024-11-29 17:27 | 3.659 | 0 | 126 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 79.485 | 0 | 0.856 | 0 | 20.036 | 0 | 0 | 100.377
401395693 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 11537324-9469-Trafobinatip-()-(700895/D-704381/D)-(LV-T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 11:59 | 2024-11-29 13:40 | 1.687 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11.196 | 0 | 0.56 | 0 | 23.985 | 0 | 0 | 35.741
401395694 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13835966-3279-Trafobinatip-()-(614327/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 13:54 | 2024-11-29 19:11 | 5.29 | 0 | 33 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.204 | 0 | 1.203 | 0 | 4.707 | 0 | 0 | 45.114
401395699 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 13773818-5547-Trafobinatip-()-(494016/A)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 10:39 | 2024-11-25 11:45 | 1.105 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.109
401395700 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14009668-2381-Trafobinatip-()-(632987/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 11:18 | 2024-11-26 14:17 | 2.984 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.12
401395708 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14015700-418-Trafobinatip-()-(626697/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 16:44 | 2024-11-25 18:22 | 1.625 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13
401395723 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 13823833-1171-Trafobinatip-()-(504326/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 20:18 | 2024-11-25 21:40 | 1.374 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.164
401395725 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13759351-1020-Trafobinatip-()-(567392/B)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 14:17 | 2024-11-29 16:45 | 2.461 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 292.518 | 0 | 0 | 0 | 26.466 | 0 | 0 | 318.984
401395729 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13893305-7081-Trafobinatip-()-(701161/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 14:23 | 2024-11-29 15:00 | 0.612 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.414
401395731 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | Abone Tesisi | 14003518-830629-Agdirek-(1275457/C-1275458/C)-(SC-SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 14:29 | 2024-11-29 15:00 | 0.52 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.322
401395734 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | SDK Çıkışı | 12191597-1580458-Agpanobox-(525124/E)-(LV) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 11:23 | 2024-11-29 14:15 | 2.874 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.091 | 0 | 0 | 0 | 5.897 | 0 | 0 | 10.988
401395737 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13775465-9348-Trafobinatip-()-(568800/D-568801/D-568802/D)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 22:43 | 2024-11-24 23:51 | 1.131 | 0 | 66 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39.377 | 0 | 0.733 | 0 | 3.652 | 0 | 0 | 43.762
401395738 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13994095-864-Trafobinatip-()-(599405/B)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 14:39 | 2024-11-29 17:20 | 2.679 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 67.575 | 0 | 0 | 0 | 3.768 | 0 | 0 | 71.343
401395740 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 15778685-362158-Trafo-()-(1511566/-1564875/-4463039/A-4463044/A-4632312/-668623/A)-(LV-LV-LV-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 14:20 | 2024-11-29 14:23 | 0.043 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.703 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.751
401395741 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15735445-358391-Trafo-()-(3371829/-3574708/A-382871/A-447115/A-451428/A-451432/A)-(LV-LV-LV-LV-LV-SC) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 11:38 | 2024-11-30 11:48 | 0.163 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.541 | 0 | 0.051 | 0 | 3.959 | 0 | 0 | 16.551
401395743 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14320535-937-Trafobinatip-()-(610292/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 09:31 | 2024-11-26 12:48 | 3.279 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57.047 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 60.747
401395748 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 13737104-9084-Trafobinatip-()-(4520581/G)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 12:17 | 2024-11-25 15:21 | 3.068 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.054
401395748 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13737104-9084-Trafobinatip-()-(4470661/-4520581/G-4520589/G)-(LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 15:21 | 2024-11-25 15:25 | 0.073 | 0 | 58 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.704
401395754 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | Dağıtım Transformatörü | 15734720-366549-Trafo-()-(1330224/-381174/C-381175/C-471973/C)-(LV-LV-LV-SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 16:25 | 2024-11-29 16:55 | 0.504 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.47
401395765 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13696910-7967-Trafobinatip-()-(624245/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 12:36 | 2024-11-29 19:57 | 7.336 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.308
401395766 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 13816089-1169302-Enhdirek-(81363/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 09:24 | 2024-11-25 12:06 | 2.699 | 0 | 72 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69.943 | 0 | 0.01 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 70.098
401395766 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 13816089-1169302-Enhdirek-(81363/YENIYAPAN KAZEZ HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 12:06 | 2024-11-25 12:11 | 0.094 | 0 | 209 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.474 | 0 | 0.124 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 9.606
401395767 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13721053-4143-Trafobinatip-()-(534483/F)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 15:10 | 2024-11-29 17:55 | 2.746 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 61.446 | 0 | 0 | 0 | 2.517 | 0 | 0 | 63.963
401395768 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 14329500-11383-Trafobinatip-()-(1448670/-1448671/-1449679/-566657/F-568234/F)-(LV-LV-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 14:26 | 2024-11-25 16:49 | 2.39 | 0 | 85 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 111.308 | 0 | 0.663 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 112.16
401395769 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15788230-2124-Trafobinatip-()-(492015/D)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 15:11 | 2024-11-29 15:25 | 0.23 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.69 | 0 | 0 | 0 | 2.414 | 0 | 0 | 8.104
401395775 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | DEMIRCILIK MNB-8524-DM-355787/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 14:53 | 2024-11-29 14:54 | 0.017 | 2 | 386 | 2 | 29 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0.126 | 2.681 | 0.024 | 0.277 | 0.038 | 0.504 | 0 | 0 | 3.65
401395780 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13952221-1205627-Ogmusdirek-(1515575/-5056042/-546237/C-547573/C-547574/C)-(LV-LV-LV-SC-SC) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 08:31 | 2024-11-29 11:30 | 2.98 | 0 | 90 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 71.834 | 0 | 4.406 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 76.549
401395788 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13816484-11021-Trafobinatip-()-(576729/G)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 13:47 | 2024-11-29 15:35 | 1.799 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.877 | 0 | 0 | 0 | 19.243 | 0 | 0 | 23.12
401395793 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14026756-4399-Trafobinatip-()-(3325031/D)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2024-11-29 15:36 | 2024-11-29 16:10 | 0.573 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 67.289 | 0 | 0 | 0 | 1.892 | 0 | 0 | 69.181
401395796 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 13762107-4708-Trafobinatip-()-(503388/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 14:52 | 2024-11-26 21:31 | 6.649 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.572
401395801 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13737756-4426-Trafobinatip-()-(1514715/-530548/B-530553/B-549372/B)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 10:05 | 2024-11-24 13:35 | 3.501 | 0 | 71 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 98.681 | 0 | 0.29 | 0 | 3.186 | 0 | 0 | 102.157
401395805 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11540011-10654-Trafobinatip-()-(694999/E)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 15:58 | 2024-11-29 18:45 | 2.783 | 0 | 125 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 65.608 | 0 | 0 | 0 | 21.453 | 0 | 0 | 87.061
401395813 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15740591-366401-Trafo-()-(463471/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 15:15 | 2024-11-29 17:16 | 2.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.413 | 0 | 0 | 1.413
401395817 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728877-362795-Trafo-()-(3531681/A-3531682/A-3531684/A-410352/A)-(LV-LV-LV-LV) | KADEME ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 16:40 | 2024-11-29 17:00 | 0.341 | 0 | 37 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.892 | 0 | 3.194 | 0 | 26.848 | 0 | 0 | 47.934
401395820 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15735321-366604-Trafo-()-(484745/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 16:07 | 2024-11-29 17:51 | 1.732 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.238
401395821 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13722948-8483-Trafobinatip-()-(1437268/-1517967/-4512710/-4525787/-4571424/-4717464/C-4717554/C-4717759/C-592564/C)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 10:15 | 2024-11-28 11:13 | 0.969 | 0 | 105 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70.577 | 0 | 0.405 | 0 | 1.284 | 0 | 0 | 72.266
401395827 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | GOLBASI TR-18-8401-TRAFO BİNASI-353309/HÜCRE TABANI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 16:27 | 2024-11-29 17:32 | 1.083 | 0 | 701 | 0 | 77 | 3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 313.062 | 0 | 19.462 | 63.98 | 89.459 | 0 | 0 | 485.963
401395837 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15730468-364532-Trafo-()-(674180/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 15:47 | 2024-11-29 18:48 | 3.007 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39.156 | 0 | 0 | 0 | 1.981 | 0 | 0 | 41.137
401395838 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | GÖLBAŞI TR/18-B-8728-TRAFO BİNASI-352408/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 16:32 | 2024-11-29 17:33 | 1.02 | 0 | 701 | 0 | 77 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 296.262 | 0 | 18.376 | 60.072 | 85.771 | 0 | 0 | 460.481
401395840 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 13702449-6680-Trafobinatip-()-(4706747/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 09:54 | 2024-11-24 12:38 | 2.733 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.197
401395840 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13702449-6680-Trafobinatip-()-(4706747/A-4706776/A-4706852/A-731481/A)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:38 | 2024-11-24 12:42 | 0.075 | 0 | 80 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0.002 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 1.918
401395843 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15740004-360453-Trafo-()-(1514513/-632987/A-633005/A)-(LV-LV-SC) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 16:30 | 2024-11-29 17:00 | 0.506 | 0 | 53 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.774 | 0 | 0.017 | 0 | 1.074 | 0 | 0 | 22.865
401395844 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15738136-366026-Trafo-()-(704522/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 15:45 | 2024-11-29 18:05 | 2.328 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.346
401395846 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13941924-1205722-Ogmusdirek-(559720/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 13:57 | 2024-11-29 16:38 | 2.691 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.797 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.923
401395848 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TM Fideri | 13094DTM-8314-Trafobinatip-()-(100025/YAPALAK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 15:56 | 2024-11-29 15:57 | 0.019 | 3 | 2635 | 132 | 215 | 21 | 154 | 4 | 0 | 0.252 | 16.337 | 20.471 | 2.682 | 3.615 | 3.284 | 0.995 | 0 | 47.636
401395851 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Abone Tesisi | 13803418-1001645-Agdirek-(1497635/C)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 15:40 | 2024-11-29 20:09 | 4.497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.063
401395853 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13706990-3045-Trafobinatip-()-(534191/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 16:46 | 2024-11-29 19:15 | 2.476 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173
401395854 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | AG Fideri | 15739569-365144-Trafo-()-(484016/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 15:41 | 2024-11-29 16:05 | 0.408 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.322
401395857 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 13762029-1006-Trafobinatip-()-(506745/A)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 10:35 | 2024-11-27 11:25 | 0.834 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.804
401395864 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15737018-363914-Trafo-()-(522230/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 17:11 | 2024-11-29 21:01 | 3.838 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.011
401395865 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15780342-361379-Trafo-()-(399700/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 15:21 | 2024-11-29 17:45 | 2.413 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.969
401395865 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15780342-361379-Trafo-()-(399700/C-399701/C-399702/C-399703/C-468584/C)-(LV-LV-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 17:45 | 2024-11-29 17:48 | 0.041 | 0 | 186 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.654 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0 | 0 | 4.092
401395867 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 11534387-6481-Trafobinatip-()-(672342/E-672661/E-708927/E)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 21:18 | 2024-11-24 22:26 | 1.129 | 0 | 153 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 84.5 | 0 | 0.001 | 0 | 16.23 | 0 | 0 | 100.731
401395868 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15729127-364205-Trafo-()-(424004/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 16:08 | 2024-11-29 17:49 | 1.688 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.23
401395870 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13680040-3051-Trafobinatip-()-(1439016/-1439017/-3479811/-567679/D-567680/D-567681/D)-(LV-LV-LV-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 00:39 | 2024-11-25 01:01 | 0.374 | 0 | 70 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.774 | 0 | 0.022 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 14.075
401395874 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11534767-3021-Trafobinatip-()-(567406/E)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 17:16 | 2024-11-29 20:05 | 2.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.956 | 0 | 0 | 44.956
401395875 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13717941-8757-Trafobinatip-()-(1516338/-1539359/-566320/D-566813/D-566816/D)-(LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 11:30 | 2024-11-24 13:06 | 1.589 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.532 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 14.575
401395876 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 15783874-3071-Trafobinatip-()-(4521870/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 15:33 | 2024-11-29 17:20 | 1.781 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.305 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.315
401395882 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15731250-361110-Trafo-()-(3690722/A-3699170/A-3699284/A-510893/A-510899/A)-(LV-LV-LV-LV-LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 17:23 | 2024-11-29 17:58 | 0.584 | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.578 | 0 | 0 | 0 | 1.777 | 0 | 0 | 18.355
401395893 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13655234-1199275-Ogmusdirek-(520074/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 06:24 | 2024-11-25 08:30 | 2.094 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.325 | 0 | 0.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.914
401395905 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 11535427-8380-Trafobinatip-()-(523537/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 17:17 | 2024-11-29 17:58 | 0.679 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 2.932 | 0 | 0 | 3.284
401395906 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | YAZIKARAKUYU MNB-8829-DM-355954/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 15:04 | 2024-11-29 18:42 | 3.64 | 0 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.331 | 335.342 | 26.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.944
401395908 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13707486-4144-Trafobinatip-()-(532786/A)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 18:00 | 2024-11-29 18:25 | 0.412 | 0 | 60 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.056 | 0 | 0.003 | 0 | 3.421 | 0 | 0 | 21.48
401395910 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728861-361559-Trafo-()-(421560/B-421564/B)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 17:54 | 2024-11-29 18:39 | 0.762 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.297 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.317
401395911 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13962186-1202100-Ogmusdirek-(1515573/-546862/D-546867/D-548061/D)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 08:05 | 2024-11-25 08:45 | 0.666 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.626 | 0 | 0.067 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 12.856
401395912 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | AYDIN CORAPLI TR-11490-DİREK TİPİ TRAFO-349365/0 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 17:57 | 2024-11-29 20:19 | 2.369 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.712
401395916 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 14295200-1218876-Ogmusdirek-(498634/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 09:02 | 2024-11-25 11:50 | 2.801 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.007 | 0 | 2.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.399
401395919 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 11 NOLU MONOBLOK-11382-TRAFO BİNASI-357246/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 16:45 | 2024-11-29 17:11 | 0.435 | 0 | 283 | 0 | 20 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64.86 | 0 | 0.463 | 147.468 | 1.634 | 0 | 0 | 214.425
401395922 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13922895-1204219-Ogmusdirek-(559559/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 08:16 | 2024-11-25 09:50 | 1.573 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.054 | 0 | 0.2 | 0 | 0.593 | 0 | 0 | 37.847
401395923 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13962219-1202103-Ogmusdirek-(546393/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 13:48 | 2024-11-25 14:45 | 0.954 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.346
401395924 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SDK Çıkışı | 12235434-1589927-Agpanobox-(603150/E)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 18:15 | 2024-11-29 19:00 | 0.743 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.622 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 5.022
401395925 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Dağıtım Transformatörü | 14008551-199-Trafobinatip-()-(1368052/-1368053/-1368054/-1523662/-661858/F-661860/F-661861/F-661862/F)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 16:10 | 2024-11-29 18:16 | 2.108 | 0 | 150 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 73.707 | 0 | 7.37 | 0 | 5.233 | 0 | 0 | 86.31
401395928 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13762681-2750-Trafobinatip-()-(609416/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 18:18 | 2024-11-29 18:57 | 0.647 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.428
401395930 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 11537468-3042-Trafobinatip-()-(75920/INONU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 17:00 | 2024-11-29 18:41 | 1.675 | 0 | 426 | 0 | 21 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 465.004 | 0 | 16.717 | 0 | 145.115 | 0 | 0 | 626.836
401395931 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 13720410-712-Trafobinatip-()-(734398/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 10:08 | 2024-11-25 11:49 | 1.685 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401395931 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13720410-712-Trafobinatip-()-(1512405/-3660761/C-3660765/C-3660769/C-734398/C)-(LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 11:49 | 2024-11-25 11:53 | 0.076 | 0 | 25 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.562 | 0 | 0.391 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 1.112
401395932 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | ALICLIBUCAK KOK-5252-DM-355665/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 10:36 | 2024-11-29 10:37 | 0.009 | 0 | 527 | 2 | 18 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.971 | 0.029 | 0.013 | 0.715 | 0.024 | 0 | 0 | 2.752
401395933 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 13720410-712-Trafobinatip-()-(3660769/G)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 14:34 | 2024-11-25 17:32 | 2.963 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.914 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.915
401395933 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13720410-712-Trafobinatip-()-(1512405/-3660761/C-3660765/C-3660769/C-734398/C)-(LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 17:32 | 2024-11-25 17:37 | 0.083 | 0 | 25 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.666 | 0 | 0.331 | 0 | 0.241 | 0 | 0 | 1.238
401395935 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 15735849-367904-Trafo-()-(391221/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 18:24 | 2024-11-29 19:28 | 1.075 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.471
401395943 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 14383741-3325834-Trafobinatip-()-(3326995/B-3330441/B-4722466/B-4722470/B)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 17:24 | 2024-11-29 17:52 | 0.465 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.982 | 0 | 0.013 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 6.007
401395962 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14121121-7013-Trafobinatip-()-(642919/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 18:10 | 2024-11-29 19:31 | 1.341 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.855 | 0 | 2.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.318
401395972 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15740545-358183-Trafo-()-(457208/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 18:35 | 2024-11-29 20:21 | 1.755 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.571 | 0 | 2.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.574
401395994 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11539987-1050-Trafobinatip-()-(743550/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 18:50 | 2024-11-29 23:00 | 4.16 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.425 | 0 | 0 | 0 | 3.332 | 0 | 0 | 16.757
401395995 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | DM | 11539842-12009-Trafobinatip-()-(2581989/ASMAR HES HATTI-2582112/ASMAR HES HATTI-2582123/ASMAR HES HATTI-329088/ASMAR HES HATTI)-(MV-MV-MV-MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 17:25 | 2024-11-24 17:25 | 0.006 | 8 | 21677 | 45 | 871 | 113 | 2191 | 0 | 8 | 2.205 | 50.669 | 1.293 | 0.698 | 11.539 | 10.529 | 0 | 0.02 | 76.953
401396002 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731403-360588-Trafo-()-(1517307/-484735/B-501383/B-501384/B)-(LV-LV-LV-SC) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 09:45 | 2024-11-29 14:50 | 5.097 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.105
401396017 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 11571303-11382-Trafobinatip-()-(144863/CAGLAYAN CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 16:43 | 2024-11-28 16:56 | 0.212 | 0 | 283 | 0 | 20 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.329 | 0 | 0.199 | 70.227 | 0.643 | 0 | 0 | 101.398
401396020 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15735700-364388-Trafo-()-(1455334/-4544748/-527665/B-529932/B-529933/B-529934/B-529935/B)-(LV-LV-LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 10:45 | 2024-11-28 11:29 | 0.721 | 0 | 48 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.235 | 0 | 0.824 | 0 | 0.998 | 0 | 0 | 12.057
401396030 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 13732542-5050-Trafobinatip-()-(565524/G)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 09:45 | 2024-11-25 14:12 | 4.456 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.361 | 0 | 2.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.467
401396030 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13732542-5050-Trafobinatip-()-(1436855/-1436856/-1436857/-1436858/-1437174/-1514700/-565514/A-565524/A-565525/A)-(LV-LV-LV-SC-SC-SC-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 14:12 | 2024-11-25 14:17 | 0.076 | 0 | 106 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.701 | 0 | 0.061 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 4.786
401396042 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | ASLANBEY MNB-2161759-DM-2161767/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 00:23 | 2024-11-25 00:29 | 0.11 | 0 | 104 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.556 | 2.788 | 0.085 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 8.536
401396050 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 11573308-2161759-Trafobinatip-()-(2162048/ACIELMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 00:29 | 2024-11-25 00:51 | 0.357 | 1 | 1608 | 9 | 55 | 17 | 59 | 0 | 0 | 3.408 | 135.78 | 14.095 | 8.419 | 11.023 | 11.712 | 0 | 0 | 184.437
401396050 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 11538671-5239-Trafobinatip-()-(68539/TASOLUK CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 00:51 | 2024-11-25 00:58 | 0.118 | 1 | 635 | 1 | 35 | 2 | 39 | 0 | 0 | 1.131 | 27.564 | 0.121 | 2.775 | 0.357 | 1.722 | 0 | 0 | 33.67
401396050 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 11538671-5239-Trafobinatip-()-(68758/TASOLUK MONO ACIELMA CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 00:51 | 2024-11-25 00:59 | 0.135 | 0 | 867 | 5 | 17 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.913 | 1.219 | 0.02 | 1.507 | 2.053 | 0 | 0 | 21.712
401396050 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 11538671-5239-Trafobinatip-()-(162577/SUT MANDIRASI HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 00:51 | 2024-11-25 00:59 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 2.02
401396055 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14474215-4491460-Enhdirek-(4492122/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 16:00 | 2024-11-29 18:22 | 2.366 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.925 | 0 | 0 | 10.467 | 0 | 0 | 0 | 16.392
401396055 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14474215-4491460-Enhdirek-(4492122/KAVSUT TR HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 18:22 | 2024-11-29 18:45 | 0.383 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.288 | 0 | 0 | 1.201 | 0 | 0 | 0 | 3.489
401396063 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Direği | 13736737-871390-Agdirek-(1436146/-1436147/-1507140/-4449092/-524250/A-524255/A)-(LV-LV-SC-SC-SC-SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:37 | 2024-11-24 16:48 | 1.193 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.458 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 16.541
401396064 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13651893-713-Trafobinatip-()-(601288/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 19:49 | 2024-11-29 20:25 | 0.594 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.595 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.622
401396073 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13762808-1214443-Ogmusdirek-(555423/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 17:19 | 2024-11-25 19:02 | 1.714 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.691 | 31.742
401396074 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14033726-2071-Trafobinatip-()-(652952/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 17:00 | 2024-11-29 18:15 | 1.258 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0.947
401396079 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15731203-358186-Trafo-()-(4388176/A-4388340/A-499714/A-518734/A)-(LV-LV-LV-LV) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 21:36 | 2024-11-29 21:55 | 0.314 | 0 | 223 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.142 | 0 | 0.527 | 0 | 1.505 | 0 | 0 | 14.174
401396080 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13655219-1199276-Ogmusdirek-(518059/F)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 11:37 | 2024-11-25 12:58 | 1.344 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.03 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.167
401396083 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Direği | 13642978-782133-Agdirek-(1239125/-1333114/-407204/B)-(LV-SC-SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 21:14 | 2024-11-29 21:23 | 0.159 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.454
401396084 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13963216-1204321-Ogmusdirek-(572891/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 10:55 | 2024-11-25 12:40 | 1.753 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.227
401396085 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 13722404-8482-Trafobinatip-()-(594933/E)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:12 | 2024-11-24 18:07 | 1.913 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.066
401396085 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13722404-8482-Trafobinatip-()-(5089634/-5089638/-592588/G-594930/G-594933/G)-(LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:07 | 2024-11-24 18:12 | 0.097 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.118 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 7.207
401396091 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 11573308-2161759-Trafobinatip-()-(2162048/ACIELMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 22:18 | 2024-11-24 22:30 | 0.2 | 1 | 1634 | 9 | 55 | 17 | 60 | 0 | 0 | 2.11 | 84.42 | 8.423 | 7.56 | 6.701 | 8.701 | 0 | 0 | 117.915
401396094 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Dağıtım Transformatörü | 14331201-986-Trafobinatip-()-(1568515/-481876/B-481877/B-481881/B-482027/B)-(LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 20:06 | 2024-11-29 20:32 | 0.447 | 0 | 65 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.78 | 0 | 2.307 | 0 | 1.287 | 0 | 0 | 19.374
401396099 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 11538672-10019-Trafobinatip-()-(68509/ACIELMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 11:50 | 2024-11-24 12:06 | 0.271 | 0 | 758 | 3 | 10 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32.964 | 2.185 | 0.056 | 2.054 | 5.461 | 0 | 0 | 42.72
401396099 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 11573308-2161759-Trafobinatip-()-(2162048/ACIELMA CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:06 | 2024-11-24 12:15 | 0.158 | 1 | 1634 | 9 | 55 | 17 | 60 | 0 | 0 | 1.547 | 74.215 | 10.633 | 4.527 | 6.452 | 6.421 | 0 | 0 | 103.795
401396118 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15778719-369643-Trafo-()-(2119437/-747438/G-747978/G-747979/G-747980/G-748002/G-748279/G-748280/G)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 20:46 | 2024-11-29 23:00 | 2.227 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 47.03 | 0 | 0 | 0 | 76.75 | 0 | 0 | 123.78
401396119 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11534775-9230-Trafobinatip-()-(715548/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 20:47 | 2024-11-29 22:01 | 1.225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0.717 | 0 | 0 | 0.76
401396133 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13985872-278-Trafobinatip-()-(671389/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 21:02 | 2024-11-29 21:13 | 0.189 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.619 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.646
401396137 | 1 | ADIYAMAN | TUT | Dağıtım Transformatörü | 15729643-362379-Trafo-()-(1330833/-1330836/-1330837/-405452/A-405453/A-405454/A-476612/A)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 21:15 | 2024-11-29 22:32 | 1.28 | 0 | 142 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 108.756 | 0 | 0.231 | 0 | 2.609 | 0 | 0 | 111.596
401396143 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 13813427-855414-Agdirek-(1439671/J)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 04:49 | 2024-11-25 07:05 | 2.258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177
401396145 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13860458-2459-Trafobinatip-()-(1444821/-623485/D-673218/D-674967/D-707048/D)-(LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 15:48 | 2024-11-25 17:36 | 1.793 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30.726 | 0 | 0 | 0 | 10.515 | 0 | 0 | 41.241
401396155 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 11573308-2161759-Trafobinatip-()-(2162048/ACIELMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:31 | 2024-11-24 12:39 | 0.132 | 1 | 1634 | 9 | 55 | 17 | 60 | 0 | 0 | 1.296 | 62.001 | 8.904 | 3.792 | 5.406 | 5.383 | 0 | 0 | 86.782
401396158 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 11573308-2161759-Trafobinatip-()-(2162048/ACIELMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:07 | 2024-11-24 13:33 | 0.431 | 1 | 1634 | 9 | 55 | 17 | 60 | 0 | 0 | 4.248 | 203.545 | 28.335 | 10.425 | 14.845 | 17.537 | 0 | 0 | 278.935
401396161 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 11573308-2161759-Trafobinatip-()-(2162048/ACIELMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:46 | 2024-11-24 14:29 | 0.721 | 1 | 1634 | 9 | 55 | 17 | 60 | 0 | 0 | 6.774 | 324.646 | 48.752 | 16.595 | 24.255 | 29.219 | 0 | 0 | 450.241
401396165 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 13819631-2230-Trafobinatip-()-(689317/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 11:15 | 2024-11-25 13:23 | 2.131 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.971 | 0 | 0 | 0 | 32.038 | 0 | 0 | 42.009
401396165 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13819631-2230-Trafobinatip-()-(1437904/-689317/D-703345/D-707041/D-707042/D)-(LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 13:23 | 2024-11-25 13:27 | 0.073 | 0 | 347 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5.343 | 0 | 0 | 0 | 2.304 | 0 | 0 | 7.647
401396167 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 13819546-2481-Trafobinatip-()-(490118/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 14:12 | 2024-11-25 17:00 | 2.812 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.997 | 0 | 0 | 0 | 10.62 | 0 | 0 | 24.617
401396167 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13819546-2481-Trafobinatip-()-(1452178/-1502230/-490118/D-490120/D-502494/D-698642/D)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 17:00 | 2024-11-25 17:10 | 0.159 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 16.712 | 0 | 0 | 0 | 3.092 | 0 | 0 | 19.804
401396171 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 11573308-2161759-Trafobinatip-()-(2162048/ACIELMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:45 | 2024-11-24 17:09 | 1.39 | 1 | 1634 | 9 | 55 | 17 | 60 | 0 | 0 | 3.662 | 175.515 | 25.891 | 8.235 | 10.905 | 15.612 | 0 | 0 | 239.82
401396171 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 11538671-5239-Trafobinatip-()-(68758/TASOLUK MONO ACIELMA CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 17:09 | 2024-11-24 17:44 | 0.588 | 0 | 893 | 5 | 17 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 115.113 | 7.991 | 0.132 | 7.332 | 14.413 | 0 | 0 | 144.981
401396171 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 11538671-5239-Trafobinatip-()-(68539/TASOLUK CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 17:09 | 2024-11-24 17:42 | 0.55 | 1 | 635 | 1 | 35 | 2 | 39 | 0 | 0 | 5.408 | 174.947 | 1.167 | 18.11 | 1.543 | 10.322 | 0 | 0 | 211.497
401396175 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15737012-360259-Trafo-()-(3702870/B-528635/B-528698/B)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 22:24 | 2024-11-29 22:57 | 0.549 | 0 | 94 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.474 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 28.954
401396180 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15740211-364979-Trafo-()-(3451660/C-3451686/C-603721/C-603722/C-603725/C)-(LV-LV-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 22:32 | 2024-11-30 00:41 | 2.142 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 225.11 | 0 | 0 | 0 | 119.625 | 0 | 0 | 344.735
401396193 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TM Fideri | GOKSUTTM-6241-Trafobinatip-()-(139385/GEBEN)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 14:42 | 2024-11-24 15:14 | 0.525 | 0 | 1122 | 0 | 21 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 167.873 | 0 | 2.737 | 0 | 11.385 | 0 | 0 | 181.995
401396193 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 11573611-4603033-Trafobinatip-()-(4609840/DEGIRMENDERE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:14 | 2024-11-24 15:59 | 0.758 | 0 | 626 | 0 | 11 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 164.424 | 0 | 2.924 | 0 | 9.875 | 0 | 0 | 177.223
401396195 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TM Fideri | GOKSUTTM-6241-Trafobinatip-()-(139385/GEBEN)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:01 | 2024-11-24 16:21 | 0.327 | 0 | 1122 | 0 | 21 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 106.094 | 0 | 1.64 | 0 | 7.012 | 0 | 0 | 114.746
401396198 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 13783472-812-Trafobinatip-()-(3445311/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 10:40 | 2024-11-25 12:49 | 2.149 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.855
401396198 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13783472-812-Trafobinatip-()-(1443112/-3445311/A-3634668/A-3634670/A)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 12:49 | 2024-11-25 12:56 | 0.113 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.125 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 2.258
401396203 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13939319-1199159-Ogmusdirek-(1562345/-3527017/B-543700/B-543703/B-543704/B)-(LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 20:41 | 2024-11-29 23:28 | 2.782 | 0 | 255 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 700.834 | 0 | 8.799 | 0 | 82.351 | 0 | 0 | 791.984
401396209 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 13816376-2491-Trafobinatip-()-(574640/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 12:57 | 2024-11-25 14:17 | 1.34 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.721 | 0 | 0 | 0 | 3.457 | 0 | 0 | 5.178
401396209 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13816376-2491-Trafobinatip-()-(1562909/-574640/D-685141/D-702735/D-703464/D-709169/D)-(LV-LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 14:17 | 2024-11-25 14:24 | 0.109 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 10.327 | 0 | 0 | 0 | 10.823 | 0 | 0 | 21.15
401396212 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 13860458-2459-Trafobinatip-()-(623485/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 14:41 | 2024-11-25 16:27 | 1.77 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247
401396212 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13860458-2459-Trafobinatip-()-(1444821/-623485/D-673218/D-674967/D-707048/D)-(LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 16:27 | 2024-11-25 16:36 | 0.143 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.682 | 0 | 0 | 0 | 1.894 | 0 | 0 | 7.576
401396213 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | TR-51846-361592-Trafo-()-(391872/B-392938/B-392979/B)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 23:23 | 2024-11-30 00:24 | 1.014 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.267 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 20.463
401396215 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13943568-1205275-Ogmusdirek-(559438/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 21:33 | 2024-11-29 22:57 | 1.401 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 3.046 | 0 | 0.999 | 0 | 0 | 4.47
401396218 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | GERGER DM-1-7075-DM-352795/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 23:45 | 2024-11-29 23:45 | 0.014 | 6 | 1111 | 1 | 31 | 16 | 40 | 0 | 0 | 0.584 | 5.028 | 0.001 | 0.015 | 0.871 | 0.481 | 0 | 0 | 6.98
401396227 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SDK Çıkışı | 12196749-1581835-Agpanobox-(561020/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 01:12 | 2024-11-30 01:40 | 0.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.352 | 0 | 0 | 5.352
401396232 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | KALE ALTI ADM-6296-DM-329937/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 00:24 | 2024-11-30 01:21 | 0.959 | 1 | 3247 | 2 | 44 | 10 | 163 | 2 | 1 | 72.787 | 744.205 | 10.211 | 17.413 | 56.178 | 100.783 | 0 | 0.198 | 1001.775
401396234 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TM Fideri | KLVZLTMM-3566458-Trafobinatip-()-(149878/SIRIKCIOGLU)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 01:41 | 2024-11-30 02:09 | 0.469 | 2 | 611 | 30 | 34 | 33 | 123 | 26 | 0 | 563.145 | 76.888 | 61.479 | 11.239 | 329.623 | 69.692 | 3129.609 | 0 | 4241.675
401396235 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TM Fideri | KLVZLTMM-3566458-Trafobinatip-()-(149879/OTOGAR)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 01:43 | 2024-11-30 02:08 | 0.416 | 0 | 16 | 3 | 2 | 15 | 33 | 11 | 1 | 0 | 7.237 | 3.83 | 0.605 | 72.535 | 16.375 | 2896.551 | 0 | 2997.133
401396242 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | LIDER TOPTAN MNB-8001-DM-3506998/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 23:43 | 2024-11-25 00:41 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.652 | 0.156 | 400.703 | 0 | 437.511
401396243 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | LIDER TOPTAN MNB-8001-DM-352685/0 | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 01:43 | 2024-11-25 05:59 | 4.273 | 0 | 10 | 0 | 7 | 7 | 149 | 4 | 9 | 0 | 13.133 | 0 | 42.14 | 386.622 | 1521.126 | 1345.834 | 352.841 | 3661.696
401396244 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KILAVUZLU MOD5-12766-DM-357595/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 00:03 | 2024-11-25 00:05 | 0.028 | 0 | 18241 | 0 | 24 | 7 | 1754 | 2 | 4 | 0 | 120.359 | 0 | 1.205 | 10.077 | 41.786 | 2.503 | 0.602 | 176.532
401396245 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KILAVUZLU MOD5-12766-DM-357595/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 01:37 | 2024-11-25 01:39 | 0.021 | 0 | 18241 | 0 | 24 | 7 | 1754 | 2 | 4 | 0 | 82.587 | 0 | 0.844 | 7.337 | 30.117 | 1.994 | 0.479 | 123.358
401396246 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ORMAN TAMIRHANE KARSISI(9G2-6561-DM-357292/0 | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 23:54 | 2024-11-25 03:48 | 3.888 | 0 | 4251 | 0 | 2 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 2750.726 | 0 | 0.066 | 0 | 235.534 | 0 | 0 | 2986.326
401396247 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13761249-1209057-Ogmusdirek-(560333/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:07 | 2024-11-26 20:10 | 50.044 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 613.184 | 0 | 0 | 0 | 87.332 | 0 | 0 | 700.516
401396248 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11538595-7093-Trafobinatip-()-(615052/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 08:22 | 2024-11-26 20:12 | 35.832 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 858.784 | 0 | 0 | 0 | 898.296 | 0 | 0 | 1757.08
401396256 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | YOLDUZU KOK-6423-DM-2675375/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 07:08 | 2024-11-30 07:47 | 0.643 | 0 | 190 | 10 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54.66 | 52.226 | 0.184 | 0 | 11.058 | 0 | 0 | 118.128
401396257 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Abone Tesisi | 13843345-1188717-Ogmusdirek-(1255160/B)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 07:51 | 2024-11-30 10:59 | 3.139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.323
401396258 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | NARINCE GERGER FIDERI-8920-KOK-356037/0 | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-30 09:00 | 2024-11-30 16:43 | 7.718 | 10 | 3155 | 2 | 52 | 30 | 334 | 1 | 0 | 325.006 | 9328.972 | 18.034 | 25.878 | 2163.198 | 2997.435 | 135.251 | 0 | 14993.774
401396259 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | BESENLI MNB-7690-DM-355293/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 07:24 | 2024-11-30 07:25 | 0.006 | 0 | 353 | 1 | 61 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.454 | 0.002 | 0.037 | 0.065 | 0.285 | 0 | 0 | 0.843
401396260 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13915419-1112859-Enhdirek-(53535/BAGBASI HATTI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-30 09:39 | 2024-11-30 15:04 | 5.407 | 0 | 93 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 538.903 | 0 | 1.409 | 0 | 15.507 | 0 | 0 | 555.819
401396265 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13731057-1166590-Enhdirek-(65522/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 08:10 | 2024-11-30 13:52 | 5.701 | 2 | 101 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28.238 | 113.299 | 0 | 3.628 | 0 | 16.374 | 0 | 0 | 161.539
401396265 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13731057-1166590-Enhdirek-(65522/HAT7634)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 13:52 | 2024-11-30 14:37 | 0.754 | 2 | 283 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3.605 | 41.453 | 0 | 0.561 | 0 | 68.885 | 0 | 0 | 114.504
401396267 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | BUYUKBEY MOD-11449-DM-356978/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 08:17 | 2024-11-30 08:17 | 0.006 | 0 | 298 | 6 | 11 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2.995 | 0.058 | 0.006 | 0.032 | 0.032 | 0.209 | 0 | 3.332
401396268 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | HACIBUDAK MNB-2145034-DM-2145041/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 08:15 | 2024-11-30 08:16 | 0.012 | 0 | 251 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.479 | 0 | 0.003 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 1.532
401396269 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 13963967-6400-Trafobinatip-()-(641897/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-29 07:38 | 2024-11-29 09:00 | 1.364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.925
401396273 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 13751863-885236-Agdirek-(1439330/A)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:05 | 2024-11-24 19:31 | 1.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.827
401396275 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13816376-2491-Trafobinatip-()-(1562909/-574640/D-685141/D-702735/D-703464/D-709169/D)-(LV-LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:32 | 2024-11-24 19:46 | 1.229 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 167.865 | 0 | 0 | 0 | 106.008 | 0 | 0 | 273.873
401396276 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14497248-3699998-Enhdirek-(3701606/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 08:30 | 2024-11-30 10:13 | 1.704 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.702 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 3.75
401396276 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14497248-3699998-Enhdirek-(3701606/SARIGUZEL HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 10:13 | 2024-11-30 10:20 | 0.123 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 1.571
401396279 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 13773967-1530-Trafobinatip-()-(1394037/-1399071/-3520424/A-3520446/A-3520658/A-511283/A-511629/A)-(LV-LV-LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 08:30 | 2024-11-25 16:34 | 8.063 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 195.192 | 0 | 0 | 0 | 0.757 | 0 | 0 | 195.949
401396280 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 14446369-3584220-Agdirek-(3590864/H)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 08:12 | 2024-11-26 09:52 | 1.661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401396281 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15778032-370014-Trafo-()-(406115/D-415348/D-455731/D-455735/D-477915/D-478299/D-478300/D-478301/D)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | GERİLİM DÜŞÜKLÜĞÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 08:35 | 2024-11-30 08:45 | 0.161 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 27.981 | 0 | 0 | 0 | 31.538 | 0 | 0 | 59.519
401396282 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13938428-1137669-Enhdirek-(160013/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 08:39 | 2024-11-30 14:30 | 5.84 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.085
401396282 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11538443-10166-Trafobinatip-()-(149272/ALIBEYUSAGI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 14:30 | 2024-11-30 14:36 | 0.106 | 4 | 999 | 39 | 42 | 0 | 45 | 0 | 1 | 1.352 | 59.194 | 18.677 | 0.723 | 0 | 3.668 | 0 | 0.333 | 83.947
401396292 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 14176957-1211152-Ogmusdirek-(4941010/-617340/B-617341/B-620504/B)-(LV-LV-LV-SC) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 13:13 | 2024-11-30 13:42 | 0.47 | 0 | 86 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.978 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.376
401396297 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15778032-370014-Trafo-()-(478301/A)-(LV) | GERİLİM DÜŞÜKLÜĞÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 08:49 | 2024-11-30 14:32 | 5.724 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 85.967 | 0 | 0 | 0 | 184.232 | 0 | 0 | 270.199
401396298 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 13732848-3041-Trafobinatip-()-(496334/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 02:27 | 2024-11-25 09:11 | 6.72 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.698
401396299 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13780496-1214540-Ogmusdirek-(557363/E-557364/E-557369/E-557671/E)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 08:58 | 2024-11-30 09:23 | 0.414 | 0 | 234 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.465 | 0 | 0.971 | 0 | 4.908 | 0 | 0 | 43.344
401396304 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | KALE HONBUR MNB-9610-DM-354052/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 20:30 | 2024-11-25 23:01 | 2.519 | 0 | 257 | 0 | 65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 117.493 | 0 | 3.671 | 0 | 14.19 | 0 | 0 | 135.354
401396305 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | KALE HONBUR MNB-9610-DM-354041/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 20:23 | 2024-11-25 23:01 | 2.636 | 0 | 69 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52.823 | 0 | 1.192 | 0 | 31.239 | 0 | 0 | 85.254
401396306 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | KALE HONBUR MNB-9610-DM-354052/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 12:27 | 2024-11-25 12:33 | 0.11 | 0 | 257 | 0 | 65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.026 | 0 | 0.261 | 0 | 1.663 | 0 | 0 | 10.95
401396310 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | KOCTEPE KOK-8701-KOK-353765/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 09:33 | 2024-11-30 09:34 | 0.019 | 5 | 722 | 0 | 118 | 3 | 50 | 0 | 0 | 1.468 | 11.439 | 0 | 0.399 | 5.973 | 1.767 | 0 | 0 | 21.046
401396311 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14455009-8899-Trafobinatip-()-(711643/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 09:36 | 2024-11-30 13:45 | 4.15 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.631 | 0 | 4.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.108
401396313 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14047273-7965-Trafobinatip-()-(574024/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 09:35 | 2024-11-30 11:20 | 1.758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.663
401396325 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 14313091-2622-Trafobinatip-()-(644075/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 09:29 | 2024-11-30 09:53 | 0.397 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.816 | 0 | 0 | 0 | 1.804 | 0 | 0 | 5.62
401396328 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 13782338-5659-Trafobinatip-()-(485970/A-485971/A-485972/A-489949/A)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 12:54 | 2024-11-26 17:14 | 4.328 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.198 | 0 | 0 | 0 | 37.138 | 0 | 0 | 74.336
401396329 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | YESILTEPE FAU-6707-DM-353617/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 09:35 | 2024-11-30 10:19 | 0.725 | 13 | 5625 | 98 | 176 | 54 | 556 | 10 | 0 | 21.105 | 1893.035 | 302.5 | 50.834 | 851.325 | 387.484 | 294.876 | 0 | 3801.159
401396331 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM | 11537764-6998-Trafobinatip-()-(328697/-374300/B-465132/B-465133/B-55072/)-(LV-LV-LV-MV-MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-30 09:00 | 2024-11-30 13:30 | 4.5 | 0 | 280 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 436.073 | 0 | 0 | 55.65 | 36.346 | 0 | 0 | 528.069
401396334 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13702706-5953-Trafobinatip-()-(544210/F)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 10:07 | 2024-11-30 11:20 | 1.214 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.225
401396343 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13729005-6523-Trafobinatip-()-(509717/E)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 18:35 | 2024-11-30 18:49 | 0.233 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325
401396347 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 14160890-1028931-Agdirek-(666241/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 10:20 | 2024-11-30 11:53 | 1.548 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.067 | 0 | 0.281 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 19.353
401396347 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 14160850-1210248-Ogmusdirek-(666240/B-703609/B)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 11:53 | 2024-11-30 11:57 | 0.056 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.111 | 0 | 0.009 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 1.169
401396349 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | TR-51610-364242-Trafo-()-(1262802/-3717464/C-445517/C-445968/C-469392/C)-(LV-LV-LV-LV-SC) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 10:24 | 2024-11-30 11:15 | 0.861 | 0 | 303 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 117.656 | 0 | 0.376 | 0 | 66.9 | 0 | 0 | 184.932
401396357 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | NATO MNB-10098-DM-354088/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 10:33 | 2024-11-30 10:33 | 0.006 | 1 | 6 | 27 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.039 | 0 | 0.238 | 0 | 0.215 | 0 | 2.409 | 0 | 2.901
401396359 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11536353-11078-Trafobinatip-()-(3645016/KBS CIKIS)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 10:39 | 2024-11-30 13:56 | 3.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.002 | 0 | 1144.334 | 0 | 1203.336
401396363 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13680403-2719-Trafobinatip-()-(618299/F)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 10:42 | 2024-11-30 12:07 | 1.422 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.396 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.447
401396369 | 1 | ADIYAMAN | TUT | OG Fideri | KASLICA DM-3563718-DM-3563834/ | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 11:06 | 2024-11-30 12:31 | 1.415 | 0 | 807 | 1 | 47 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 560.238 | 0.112 | 10.123 | 1.473 | 62.451 | 0 | 0 | 634.397
401396370 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11539796-8622-Trafobinatip-()-(101612/ELDELEK CADDESI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 10:28 | 2024-11-30 10:36 | 0.133 | 0 | 860 | 0 | 3 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 32.093 | 0 | 0.075 | 0.281 | 10.695 | 0 | 0 | 43.144
401396377 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM06ATR07-11959-TRAFO BİNASI-2133850/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 09:48 | 2024-11-30 12:40 | 2.868 | 0 | 213 | 6 | 36 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 302.423 | 26.459 | 20.004 | 258.526 | 115.096 | 0 | 0 | 722.508
401396379 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-353456/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 11:12 | 2024-11-30 11:17 | 0.096 | 0 | 103 | 11 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.957 | 28.316 | 0.25 | 1.159 | 0.249 | 1.262 | 0 | 36.193
401396385 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | 14199741-1129358-Enhdirek-(145468/HAT0)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 11:26 | 2024-11-30 14:31 | 3.081 | 0 | 111 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 299.828 | 0 | 0 | 5.128 | 1.218 | 0 | 0 | 306.174
401396393 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM_III/62-6992-TRAFO BİNASI-354388/0 | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 08:39 | 2024-11-30 12:11 | 3.53 | 0 | 362 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 308.945 | 0 | 0 | 62.244 | 45.23 | 0 | 0 | 416.419
401396402 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13692843-875-Trafobinatip-()-(529871/C)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 12:00 | 2024-11-30 18:25 | 6.422 | 0 | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.549 | 0 | 4.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.701
401396404 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 15731393-364350-Trafo-()-(566925/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 10:32 | 2024-11-30 10:55 | 0.386 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.743
401396404 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731393-364350-Trafo-()-(1503362/-566925/A-593333/A-709202/A)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 10:55 | 2024-11-30 11:03 | 0.124 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.019
401396406 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15779709-369087-Trafo-()-(746399/B-746400/B-746697/B)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 11:05 | 2024-11-30 11:49 | 0.739 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.384 | 0 | 0.307 | 0 | 2.308 | 0 | 0 | 5.999
401396408 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | KOCTEPE KOK-8701-KOK-353768/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 12:03 | 2024-11-30 12:03 | 0.011 | 5 | 323 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.234 | 1.205 | 0 | 0 | 0.033 | 0.08 | 0 | 0 | 1.552
401396410 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 13845241-1183837-Ogmusdirek-(1265462/-1265464/-1265465/-1278114/-421494/B-421496/B-421497/B-421507/B)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC-SC-SC) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 09:34 | 2024-11-30 11:05 | 1.519 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 86.76 | 0 | 0 | 0 | 3.614 | 0 | 0 | 90.374
401396411 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14046902-4842-Trafobinatip-()-(527876/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 12:09 | 2024-11-30 12:54 | 0.747 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.985 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 3.079
401396413 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | KOPRUAGZI KOK-11155-DM-356076/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 12:02 | 2024-11-30 12:02 | 0.006 | 3 | 539 | 45 | 95 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0.177 | 4.753 | 0.664 | 2.747 | 0.178 | 0.275 | 0 | 0 | 8.794
401396427 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 15737627-360404-Trafo-()-(3668297/-644885/A-648511/A-683906/A)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 12:12 | 2024-11-30 14:02 | 1.838 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.89 | 0 | 2.832 | 0 | 13.61 | 0 | 0 | 60.332
401396428 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15729069-363426-Trafo-()-(438810/D-438811/D-438814/D-460333/D)-(LV-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 16:56 | 2024-11-30 17:26 | 0.501 | 0 | 36 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.683 | 0 | 4.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.385
401396436 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13954887-1199419-Ogmusdirek-(4500828/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 11:57 | 2024-11-30 13:10 | 1.22 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.945 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.952
401396445 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 12196749-1581835-Agpanobox-(3694034/E)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 13:23 | 2024-11-30 18:30 | 5.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.154 | 0 | 0 | 19.154
401396450 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 15740411-363907-Trafo-()-(1339163/-1339232/-2123227/-2123230/-2633891/B-654777/B-654778/B-656824/B)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC-SC-SC) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 13:32 | 2024-11-30 14:15 | 0.718 | 0 | 94 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.555 | 0 | 0.096 | 0 | 1.286 | 0 | 0 | 37.937
401396456 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13687964-873-Trafobinatip-()-(557343/B)-(LV) | NÖTR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 13:39 | 2024-11-30 19:17 | 5.633 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.072
401396458 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15740211-364979-Trafo-()-(3451660/C-3451686/C-603721/C-603722/C-603725/C)-(LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 13:35 | 2024-11-30 14:28 | 0.883 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 102.635 | 0 | 0 | 0 | 46.575 | 0 | 0 | 149.21
401396460 | 1 | ADIYAMAN | TUT | OG Fideri | FATİH KABİNİ TR-2765277-TRAFO BİNASI-2765287/ | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 13:44 | 2024-11-30 14:11 | 0.439 | 0 | 1071 | 1 | 102 | 6 | 69 | 0 | 0 | 0 | 196.659 | 0.033 | 3.203 | 24.388 | 28.324 | 0 | 0 | 252.607
401396463 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13698337-1159384-Enhdirek-(2745664/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 13:44 | 2024-11-30 15:12 | 1.472 | 0 | 14 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.995 | 16.033 | 0.183 | 10.792 | 7.566 | 0 | 0 | 36.569
401396463 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BULANIK MONOBLOK-7067-DM-354283/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 15:12 | 2024-11-30 15:14 | 0.025 | 3 | 7720 | 64 | 1481 | 31 | 351 | 4 | 1 | 1.246 | 138.733 | 12.989 | 26.072 | 16.818 | 16.968 | 6.855 | 4.413 | 224.094
401396466 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | ORTA KOY YENI MNB-8740-DM-353610/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 13:49 | 2024-11-30 13:50 | 0.008 | 0 | 875 | 10 | 40 | 2 | 24 | 1 | 0 | 0 | 4.403 | 0.14 | 0.073 | 0.136 | 0.214 | 0 | 0 | 4.966
401396469 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13656563-2294-Trafobinatip-()-(1416394/-538659/B-540690/B)-(LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 08:46 | 2024-11-26 19:45 | 10.978 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 263.99 | 0 | 0 | 0 | 12.156 | 0 | 0 | 276.146
401396470 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TM Fideri | 13094DTM-8314-Trafobinatip-()-(100025/YAPALAK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 13:50 | 2024-11-30 13:55 | 0.076 | 3 | 2635 | 132 | 215 | 21 | 154 | 4 | 0 | 1.064 | 68.973 | 85.007 | 8.509 | 19.568 | 11.29 | 3.89 | 0 | 198.301
401396483 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Dağıtım Transformatörü | 15736057-360078-Trafo-()-(1567887/-1567889/-647603/D-650821/D-652575/D-688832/D)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 14:03 | 2024-11-30 14:23 | 0.343 | 0 | 164 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.186 | 0 | 0.436 | 0 | 1.164 | 0 | 0 | 18.786
401396485 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Abone Tesisi | 14157005-833211-Agdirek-(1320505/A)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-30 11:35 | 2024-11-30 14:00 | 2.416 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
401396486 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | DM | TR006610-6861-Trafobinatip-()-(151474/CARDAK HATTI1)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 12:49 | 2024-11-30 12:59 | 0.16 | 2 | 3518 | 9 | 261 | 20 | 202 | 0 | 0 | 0.942 | 220.14 | 1.085 | 6.104 | 34.907 | 30.607 | 0 | 0 | 293.785
401396486 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TM Fideri | GOKSUTTM-6241-Trafobinatip-()-(157018/ELBISTAN)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 12:59 | 2024-11-30 13:05 | 0.107 | 7 | 21653 | 45 | 864 | 110 | 2191 | 0 | 8 | 2.253 | 713.411 | 22.416 | 10.609 | 221.161 | 224.798 | 0 | 0.414 | 1195.062
401396486 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | DM | TR006610-6861-Trafobinatip-()-(151474/CARDAK HATTI1)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 13:05 | 2024-11-30 13:36 | 0.517 | 2 | 3518 | 9 | 261 | 20 | 202 | 0 | 0 | 2.893 | 676.968 | 3.334 | 16.636 | 110.478 | 97.491 | 0 | 0 | 907.8
401396486 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TM Fideri | GOKSUTTM-6241-Trafobinatip-()-(157018/ELBISTAN)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 13:36 | 2024-11-30 14:07 | 0.517 | 7 | 21653 | 45 | 864 | 110 | 2191 | 0 | 8 | 11.44 | 3629.166 | 114.948 | 51.695 | 1175.109 | 1155.991 | 0 | 2.164 | 6140.513
401396486 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | DM | TR006610-6861-Trafobinatip-()-(151474/CARDAK HATTI1)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 14:07 | 2024-11-30 16:21 | 2.233 | 2 | 3518 | 9 | 261 | 20 | 202 | 0 | 0 | 12.474 | 2915.401 | 14.321 | 62.246 | 360.337 | 408.939 | 0 | 0 | 3773.718
401396486 | 6 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | DM | 11537197-10638-Trafobinatip-()-(281214/-53307/-713851/A)-(LV-MV-MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 16:21 | 2024-11-30 16:24 | 0.046 | 1 | 2493 | 4 | 181 | 11 | 153 | 0 | 0 | 0.173 | 44.802 | 0.102 | 0.976 | 3.85 | 7.487 | 0 | 0 | 57.39
401396486 | 7 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | DM | 11537197-10638-Trafobinatip-()-(281214/-53307/-713851/A)-(LV-MV-MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 16:21 | 2024-11-30 16:23 | 0.033 | 1 | 2493 | 4 | 181 | 11 | 153 | 0 | 0 | 0.125 | 32.167 | 0.073 | 0.703 | 2.781 | 5.419 | 0 | 0 | 41.268
401396495 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | F2 MNB-8525-DM-353367/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 12:54 | 2024-11-30 14:39 | 1.757 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.191 | 0 | 4.013 | 0 | 0 | 0 | 136.204
401396496 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 13737588-5389-Trafobinatip-()-(526690/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 14:06 | 2024-11-30 14:40 | 0.556 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.578
401396496 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13737588-5389-Trafobinatip-()-(1511765/-526690/C-526691/C-526695/C)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 14:40 | 2024-11-30 14:56 | 0.267 | 0 | 204 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.445 | 0 | 0.036 | 0 | 2.603 | 0 | 0 | 34.084
401396497 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | YOLDUZU KOK-6423-DM-2675377/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 14:42 | 2024-11-30 14:47 | 0.079 | 3 | 214 | 83 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2.513 | 7.785 | 69.354 | 0.025 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 80.004
401396501 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13683302-1129-Trafobinatip-()-(631601/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 14:51 | 2024-11-30 22:30 | 7.644 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.403 | 0 | 14.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.928
401396502 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13684325-944620-Agdirek-(2100441/C)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 14:40 | 2024-11-30 17:24 | 2.745 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.752 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.782
401396510 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13690982-1505-Trafobinatip-()-(741518/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 14:56 | 2024-11-30 19:50 | 4.892 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.107
401396516 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-2680211/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 14:57 | 2024-11-30 15:02 | 0.088 | 2 | 1605 | 75 | 204 | 12 | 69 | 1 | 0 | 0.917 | 46.311 | 41.581 | 15.752 | 8.072 | 7.137 | 0.028 | 0 | 119.798
401396519 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | F7 MNB-12358-DM-2681499/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 15:07 | 2024-11-30 15:07 | 0.007 | 10 | 5071 | 61 | 221 | 68 | 572 | 7 | 2 | 0.531 | 10.226 | 0.771 | 0.343 | 6.184 | 3.271 | 5.222 | 1.04 | 27.588
401396525 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12198558-2090436-Agpanobox-(2090680/E-2091235/-2091237/-2201736/)-(LV-SC-SC-SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-30 18:02 | 2024-11-30 19:40 | 1.641 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.524
401396528 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | YOLDUZU KOK-6423-DM-2675377/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 15:06 | 2024-11-30 15:15 | 0.141 | 3 | 214 | 83 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4.519 | 14.038 | 123.445 | 0.05 | 0 | 0.578 | 0 | 0 | 142.63
401396529 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TM Fideri | 13094DTM-8314-Trafobinatip-()-(100025/YAPALAK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 15:07 | 2024-11-30 15:16 | 0.146 | 5 | 2946 | 137 | 285 | 19 | 168 | 4 | 0 | 3.656 | 143.682 | 153.605 | 36.72 | 24.99 | 22.127 | 7.651 | 0 | 392.431
401396541 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM | 11571228-11351-Trafobinatip-()-(307465/GES HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 14:57 | 2024-11-30 15:54 | 0.946 | 0 | 942 | 20 | 111 | 9 | 54 | 1 | 0 | 0 | 370.385 | 66.228 | 59.338 | 39.726 | 64.68 | 0.319 | 0 | 600.676
401396546 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14542001-4630206-Trafobinatip-()-(4630311/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 15:49 | 2024-11-30 17:05 | 1.263 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.434 | 0 | 0 | 9.434
401396549 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 11539894-6999-Trafobinatip-()-(370360/C)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 15:47 | 2024-11-30 18:15 | 2.463 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 92.167 | 0 | 0 | 0 | 15.987 | 0 | 0 | 108.154
401396555 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | ANDIRIN DM-11523-DM-356253/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 13:24 | 2024-11-30 13:26 | 0.021 | 2 | 778 | 0 | 25 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0.177 | 4.813 | 0 | 0.017 | 0.134 | 0.543 | 0 | 0 | 5.684
401396558 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15730963-363508-Trafo-()-(586192/G)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 14:27 | 2024-11-30 16:37 | 2.161 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.132 | 0 | 0 | 0 | 6.452 | 0 | 0 | 12.584
401396572 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11537552-7608-Trafobinatip-()-(142799/COGULHAN-ALEMDAR HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 10:17 | 2024-11-30 10:19 | 0.031 | 0 | 576 | 3 | 5 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 7.528 | 1.152 | 0.021 | 0.667 | 1.25 | 0 | 0 | 10.618
401396573 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15739185-365045-Trafo-()-(555632/G-691207/G-691215/G-691710/G-694784/G-715680/G)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 16:37 | 2024-11-30 19:37 | 2.994 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 334.995 | 0 | 0 | 0 | 99.444 | 0 | 0 | 434.439
401396576 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11537552-7608-Trafobinatip-()-(99763/TATLAR GRUBU HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 10:17 | 2024-11-30 10:18 | 0.014 | 5 | 1708 | 1 | 91 | 10 | 35 | 0 | 0 | 0.53 | 5.418 | 0.146 | 0.883 | 0.362 | 0.48 | 0 | 0 | 7.819
401396578 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | COGULHAN TEVZI-7608-DM-353689/COBANBEYLI MONOBLOK HATTI | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 10:17 | 2024-11-30 10:19 | 0.028 | 11 | 5461 | 112 | 390 | 15 | 275 | 1 | 0 | 8.917 | 60.169 | 40.9 | 3.522 | 2.384 | 7.474 | 2.438 | 0 | 125.804
401396579 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | COGULHAN TEVZI-7608-DM-353687/COBANBEYLI SALT HATTI | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 10:17 | 2024-11-30 10:19 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.956 | 0 | 0 | 0 | 0.956
401396580 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 15737718-361439-Trafo-()-(384776/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 16:43 | 2024-11-30 17:47 | 1.069 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.506
401396581 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | COGULHAN TEVZI-7608-DM-353688/TATLAR GRUBU HATTI | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 10:17 | 2024-11-30 10:19 | 0.036 | 5 | 1488 | 1 | 88 | 10 | 30 | 0 | 0 | 1.317 | 12.585 | 0.362 | 2.194 | 0.901 | 1.089 | 0 | 0 | 18.448
401396582 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11537552-7608-Trafobinatip-()-(144015/COBANBEYLI MONOBLOK HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 10:56 | 2024-11-30 11:03 | 0.107 | 11 | 5461 | 112 | 390 | 15 | 275 | 1 | 0 | 31.624 | 213.656 | 146.734 | 11.904 | 8.553 | 27.105 | 8.29 | 0 | 447.866
401396588 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | TR-51619-362489-Trafo-()-(438426/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 16:59 | 2024-11-30 18:01 | 1.022 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191
401396588 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | TR-51619-362489-Trafo-()-(438426/A)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 18:01 | 2024-11-30 18:03 | 0.038 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.559
401396590 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | ORTA KOY YENI MNB-8740-DM-353610/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 16:27 | 2024-11-30 16:27 | 0.008 | 0 | 875 | 10 | 40 | 2 | 24 | 1 | 0 | 0 | 4.466 | 0.144 | 0.085 | 0.134 | 0.217 | 0 | 0 | 5.046
401396596 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TM Fideri | GOKSUN TM-6241-TM-334360/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 15:06 | 2024-11-30 15:29 | 0.377 | 3 | 2545 | 6 | 287 | 24 | 117 | 0 | 0 | 2.943 | 550.267 | 2.262 | 11.738 | 332.193 | 58.397 | 0 | 0 | 957.8
401396603 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14031060-655-Trafobinatip-()-(617740/D)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 17:16 | 2024-11-30 22:25 | 5.158 | 0 | 191 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 306.531 | 0 | 0 | 0 | 94.298 | 0 | 0 | 400.829
401396604 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15740210-358014-Trafo-()-(1371114/-1371119/-1371141/-1371192/-601749/A-603249/A-694482/A-695372/A-695374/A-707983/A-749341/A)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-SC-SC-SC-SC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 17:16 | 2024-11-30 17:38 | 0.372 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 75.354 | 0 | 0 | 0 | 5.412 | 0 | 0 | 80.766
401396606 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | YUZUNCU YIL (KELTI KY.-5567-DİREK TİPİ TRAFO-344253/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 17:19 | 2024-11-30 19:01 | 1.696 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.723 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.831
401396606 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | YUZUNCU YIL (KELTI KY.-5567-DİREK TİPİ TRAFO-344253/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 19:01 | 2024-11-30 19:13 | 0.201 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.595 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.625
401396614 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | YESILYORE KOK-5061-DM-353018/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 17:07 | 2024-11-30 17:41 | 0.564 | 1 | 1815 | 0 | 118 | 2 | 89 | 0 | 1 | 8.804 | 1394.687 | 0 | 58.721 | 9.173 | 133.339 | 0 | 0.001 | 1604.725
401396623 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13704848-1203927-Ogmusdirek-(243366/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 17:39 | 2024-11-30 18:30 | 0.857 | 0 | 55 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.765 | 0 | 0.223 | 0 | 3.098 | 0 | 0 | 52.086
401396623 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13704848-1203927-Ogmusdirek-(243366/Bilinmiyor)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 18:30 | 2024-11-30 18:40 | 0.167 | 0 | 166 | 0 | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 33.165 | 0 | 0.355 | 0 | 1.744 | 0 | 0 | 35.264
401396625 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15730849-365429-Trafo-()-(509478/A)-(R_LV.S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 17:36 | 2024-11-30 19:56 | 2.329 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.933 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.977
401396626 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 14486259-4494487-Trafobinatip-()-(4494579/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 17:31 | 2024-11-30 17:56 | 0.426 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.537
401396631 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13881141-4387-Trafobinatip-()-(586191/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 17:39 | 2024-11-30 17:51 | 0.195 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.387 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 2.696
401396648 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | Dağıtım Transformatörü | 15735621-362446-Trafo-()-(388180/B-389399/B-389400/B)-(LV-LV-LV) | ANA ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 18:02 | 2024-11-30 19:09 | 1.119 | 0 | 134 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 65.801 | 0 | 1.821 | 0 | 18.252 | 0 | 0 | 85.874
401396668 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | ALICLIBUCAK KOK-5252-DM-355665/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 12:59 | 2024-11-30 12:59 | 0.006 | 0 | 527 | 2 | 18 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0.015 | 0.007 | 0.318 | 0.017 | 0 | 0 | 1.677
401396678 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13677505-4333-Trafobinatip-()-(655181/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 18:24 | 2024-11-30 22:28 | 4.062 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401396701 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13764891-9344-Trafobinatip-()-(1568264/-592945/D-592948/D-593270/D)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 13:20 | 2024-11-30 13:36 | 0.258 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.409
401396707 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14441367-4607038-Enhdirek-(288099/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 16:54 | 2024-11-30 18:02 | 1.143 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0.31 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0.653
401396707 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | COLAKKOK-6577-Trafobinatip-()-(97513/DAMLATAS GURUBU)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 18:02 | 2024-11-30 18:10 | 0.122 | 9 | 421 | 24 | 76 | 6 | 14 | 1 | 0 | 2.553 | 56.144 | 4.464 | 4.117 | 7.079 | 2.134 | 35.011 | 0 | 111.502
401396715 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 11537468-3042-Trafobinatip-()-(75920/INONU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 17:03 | 2024-11-30 18:24 | 1.358 | 0 | 425 | 0 | 21 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 376.166 | 0 | 14.007 | 0 | 110.557 | 0 | 0 | 500.73
401396719 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | KAYADIBI JANDARMA TR-9029-DİREK TİPİ TRAFO-344039/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 19:18 | 2024-11-30 20:57 | 1.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.306 | 0 | 0 | 0 | 3.306
401396721 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 14317725-1204953-Ogmusdirek-(1403625/-3583033/E-543660/E-572055/E-573159/E)-(LV-LV-LV-LV-SC) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 10:13 | 2024-11-30 13:20 | 3.113 | 0 | 133 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 283.928 | 0 | 4.769 | 0 | 11.927 | 0 | 0 | 300.624
401396724 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 14317725-1204953-Ogmusdirek-(1403625/-3583033/E-543660/E-572055/E-573159/E)-(LV-LV-LV-LV-SC) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 13:59 | 2024-11-30 16:40 | 2.685 | 0 | 133 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 151.726 | 0 | 2.144 | 0 | 6.313 | 0 | 0 | 160.183
401396725 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 11538013-6573-Trafobinatip-()-(457570/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 17:27 | 2024-11-30 19:15 | 1.801 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.379
401396729 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15730958-11009-Trafobinatip-()-(590540/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 19:26 | 2024-11-30 19:58 | 0.536 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.083
401396731 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13954887-1199419-Ogmusdirek-(601556/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 19:07 | 2024-11-30 20:10 | 1.049 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.079 | 0 | 0.025 | 0 | 0.598 | 0 | 0 | 7.702
401396733 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13965799-1205169-Ogmusdirek-(534288/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 16:32 | 2024-11-30 17:56 | 1.397 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.667
401396737 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | KIZILCIKSUYU TRAFO-3739-DİREK TİPİ TRAFO-335609/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 14:06 | 2024-11-30 16:02 | 1.937 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.241
401396737 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | KIZILCIKSUYU TRAFO-3739-DİREK TİPİ TRAFO-335609/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 16:02 | 2024-11-30 16:09 | 0.101 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.769 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0.854
401396753 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13660741-1105322-Enhdirek-(152650/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 19:03 | 2024-11-30 20:44 | 1.68 | 0 | 81 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.897 | 249.176 | 12.227 | 9.804 | 0 | 0 | 0 | 398.104
401396753 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13660741-1105322-Enhdirek-(152650/HAT57436)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 20:44 | 2024-11-30 20:53 | 0.155 | 0 | 180 | 26 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.694 | 22.625 | 1.906 | 0.897 | 0.766 | 0 | 0 | 59.888
401396763 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 112 ACIL MOD5B-12756-DM-357535/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 21:49 | 2024-11-30 21:57 | 0.14 | 0 | 546 | 0 | 2 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 27.408 | 0 | 0 | 1.129 | 7.322 | 0 | 0 | 35.859
401396765 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11538464-6357-Trafobinatip-()-(684298/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 20:50 | 2024-11-30 22:00 | 1.164 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.738
401396791 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 14027071-1201978-Ogmusdirek-(635899/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 17:28 | 2024-11-30 19:00 | 1.529 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.684
401396798 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15731036-2233360-Trafo-()-(490458/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 21:22 | 2024-11-30 22:36 | 1.243 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93
401396807 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 14317725-1204953-Ogmusdirek-(543660/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 18:41 | 2024-11-30 20:04 | 1.382 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.846
401396814 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13846346-574-Trafobinatip-()-(651256/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 20:23 | 2024-11-30 21:21 | 0.969 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.015
401396827 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 15734915-367835-Trafo-()-(389767/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 22:30 | 2024-11-30 23:26 | 0.928 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.412
401396827 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 15734915-367835-Trafo-()-(389767/B)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 23:26 | 2024-11-30 23:30 | 0.074 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0.221
401396829 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESYOL DM-6695-DM-354518/ÜÇGÖZ ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 22:33 | 2024-11-30 23:36 | 1.049 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.511 | 5.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.454
401396831 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13762808-1214443-Ogmusdirek-(555426/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 22:37 | 2024-11-30 23:08 | 0.525 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.71
401396834 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 14027071-1201978-Ogmusdirek-(623339/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 19:31 | 2024-11-30 21:10 | 1.651 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.442 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 1.597
401396837 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 14035840-966856-Agdirek-(1453840/B)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 21:43 | 2024-11-30 22:35 | 0.869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206
401396843 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | BASDOGAN CINAR MEVKI TR-9755-DİREK TİPİ TRAFO-331464/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 23:29 | 2024-12-01 01:27 | 1.974 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.493
401396844 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 15738347-362445-Trafo-()-(386519/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 23:36 | 2024-12-01 01:32 | 1.926 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184
401396860 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15739206-357822-Trafo-()-(601869/A-601870/A-601871/A-601872/A)-(LV-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:03 | 2024-11-25 00:45 | 8.703 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 725.307 | 0 | 0 | 0 | 167.548 | 0 | 0 | 892.855
401396863 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KILAVUZLU MOD5-12766-DM-356226/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:03 | 2024-11-24 16:05 | 0.039 | 1 | 23874 | 0 | 22 | 9 | 2094 | 3 | 4 | 0.351 | 298.584 | 0 | 0.36 | 12.431 | 115.724 | 7.111 | 0.925 | 435.486
401396863 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 1C2-4659-DM-353556/VİLLAKENT ÇIKIŞ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:05 | 2024-11-24 17:02 | 0.954 | 0 | 3544 | 0 | 1 | 1 | 263 | 2 | 0 | 0 | 1201.189 | 0 | 4.999 | 31.185 | 342.338 | 44.624 | 0 | 1624.335
401396863 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KILAVUZLU MOD5-12766-DM-356226/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 17:02 | 2024-11-24 17:05 | 0.044 | 1 | 23874 | 0 | 22 | 9 | 2094 | 3 | 4 | 0.415 | 417.173 | 0 | 0.447 | 12.594 | 134.925 | 10.114 | 0.772 | 576.44
401396863 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 1C2-4659-DM-353556/VİLLAKENT ÇIKIŞ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 17:04 | 2024-11-24 17:57 | 0.884 | 0 | 3544 | 0 | 1 | 1 | 263 | 2 | 0 | 0 | 1416.041 | 0 | 4.958 | 18.469 | 527.882 | 54.273 | 0 | 2021.623
401396863 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11540100-4666-Trafobinatip-()-(601875/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 17:57 | 2024-11-25 23:20 | 29.379 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 916.17 | 0 | 0 | 0 | 683.994 | 0 | 0 | 1600.164
401396863 | 6 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11537222-6567-Trafobinatip-()-(695297/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 17:57 | 2024-11-26 23:52 | 53.913 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 393.578 | 0 | 0 | 0 | 1421.262 | 0 | 0 | 1814.84
401396864 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11534721-8104-Trafobinatip-()-(615692/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:46 | 2024-11-26 18:57 | 50.177 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3144.921 | 0 | 0 | 0 | 325.56 | 0 | 0 | 3470.481
401396865 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13839111-6807-Trafobinatip-()-(562898/D)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 08:42 | 2024-11-26 20:26 | 35.741 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 745.903 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 746.374
401396900 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731403-360588-Trafo-()-(1517307/-484735/B-501383/B-501384/B)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 17:20 | 2024-11-30 17:34 | 0.246 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.275
401396914 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 13857688-884276-Agdirek-(1442463/B-1442464/B-1442465/B-1553075/B)-(SC-SC-SC-SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 12:40 | 2024-11-30 13:14 | 0.56 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047
401396977 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | GAZILER MNB-3165-KOK-353408/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 05:58 | 2024-11-24 06:00 | 0.033 | 0 | 382 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.411 | 0 | 0.016 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 3.688
401396988 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELENBEY MNB-7133-DM-354635/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 10:04 | 2024-11-24 10:21 | 0.289 | 15 | 7013 | 131 | 1018 | 45 | 497 | 11 | 11 | 58.851 | 782.659 | 124.151 | 178.237 | 232.54 | 141.604 | 42.699 | 5.083 | 1565.824
401397012 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | GAZILER MNB-3165-KOK-353408/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 05:29 | 2024-11-24 05:54 | 0.414 | 0 | 382 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.444 | 0 | 0.196 | 0 | 3.236 | 0 | 0 | 45.876
401397017 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | GAZILER MNB-3165-KOK-353408/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 07:30 | 2024-11-24 09:34 | 2.064 | 0 | 382 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 271.591 | 0 | 1.063 | 0 | 17.602 | 0 | 0 | 290.256
401397023 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 14214298-3171-Trafobinatip-()-(640832/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 08:33 | 2024-11-24 09:45 | 1.193 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.01
401397038 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | GAZILER MNB-3165-KOK-353408/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 09:34 | 2024-11-24 09:51 | 0.272 | 0 | 382 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.575 | 0 | 0.165 | 0 | 2.606 | 0 | 0 | 41.346
401397039 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | GAZILER MNB-3165-KOK-353408/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 10:58 | 2024-11-24 11:06 | 0.141 | 0 | 382 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.169 | 0 | 0.095 | 0 | 1.389 | 0 | 0 | 19.653
401397045 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | GAZILER MNB-3165-KOK-353408/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 11:02 | 2024-11-24 12:12 | 1.161 | 0 | 382 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 157.052 | 0 | 0.856 | 0 | 12.137 | 0 | 0 | 170.045
401397045 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | 11535398-3165-Trafobinatip-()-(99430/KÜRTÜL ÇIKIŞ)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 11:34 | 2024-11-24 12:12 | 0.628 | 0 | 270 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 107.541 | 0 | 1.56 | 0.589 | 6.556 | 0 | 0 | 116.246
401397045 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11534710-7133-Trafobinatip-()-(155706/FIDER-6 GUCUK HATTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:12 | 2024-11-24 12:33 | 0.36 | 16 | 7501 | 136 | 1047 | 54 | 518 | 12 | 11 | 118.193 | 1054.591 | 157.892 | 262.784 | 473.092 | 186.167 | 91.794 | 4.829 | 2349.342
401397045 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | 11535398-3165-Trafobinatip-()-(100055/ALISAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:33 | 2024-11-24 13:32 | 0.977 | 0 | 382 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 139.057 | 0 | 0.684 | 0 | 10.414 | 0 | 0 | 150.155
401397045 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | 11535398-3165-Trafobinatip-()-(99430/KÜRTÜL ÇIKIŞ)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:33 | 2024-11-24 13:32 | 0.977 | 0 | 270 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 171.768 | 0 | 2.253 | 0.911 | 10.208 | 0 | 0 | 185.14
401397045 | 6 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | 11536458-3317-Trafobinatip-()-(103105/ALTINYAPRAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:32 | 2024-11-24 13:32 | 0.007 | 1 | 1303 | 1 | 44 | 2 | 61 | 2 | 0 | 0.273 | 3.522 | 0.003 | 0.052 | 0.556 | 0.261 | 0.232 | 0 | 4.899
401397045 | 7 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | 11535398-3165-Trafobinatip-()-(100055/ALISAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:32 | 2024-11-24 16:33 | 3.005 | 0 | 382 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 409.447 | 0 | 1.769 | 0 | 31.783 | 0 | 0 | 442.999
401397045 | 8 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | 11535398-3165-Trafobinatip-()-(99430/KÜRTÜL ÇIKIŞ)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:32 | 2024-11-24 16:33 | 3.005 | 0 | 270 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 505.936 | 0 | 5.832 | 2.875 | 31.155 | 0 | 0 | 545.798
401397045 | 9 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | 11536458-3317-Trafobinatip-()-(103105/ALTINYAPRAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:33 | 2024-11-24 16:33 | 0.01 | 1 | 1303 | 1 | 44 | 2 | 61 | 2 | 0 | 0.385 | 4.988 | 0.004 | 0.067 | 0.038 | 0.384 | 0.731 | 0 | 6.597
401397045 | 10 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | 11535398-3165-Trafobinatip-()-(100055/ALISAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:33 | 2024-11-24 18:18 | 1.752 | 0 | 382 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 115.232 | 0 | 0.458 | 0 | 7.719 | 0 | 0 | 123.409
401397045 | 11 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | 11535398-3165-Trafobinatip-()-(99430/KÜRTÜL ÇIKIŞ)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:33 | 2024-11-24 18:18 | 1.752 | 0 | 270 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 131.414 | 0 | 1.256 | 0.786 | 8.633 | 0 | 0 | 142.089
401397045 | 12 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11534710-7133-Trafobinatip-()-(155706/FIDER-6 GUCUK HATTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:18 | 2024-11-24 18:22 | 0.063 | 16 | 7501 | 136 | 1047 | 54 | 518 | 12 | 11 | 22.372 | 228.535 | 28.991 | 45.214 | 43.678 | 36.353 | 70.043 | 0.518 | 475.704
401397045 | 13 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | 11535398-3165-Trafobinatip-()-(100055/ALISAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:22 | 2024-11-24 18:29 | 0.107 | 0 | 382 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.608 | 0 | 0.084 | 0 | 1.054 | 0 | 0 | 20.746
401397045 | 14 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | 11535398-3165-Trafobinatip-()-(99430/KÜRTÜL ÇIKIŞ)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:22 | 2024-11-24 18:29 | 0.107 | 0 | 270 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.165 | 0 | 0.171 | 0.127 | 1.416 | 0 | 0 | 21.879
401397045 | 15 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11534710-7133-Trafobinatip-()-(155706/FIDER-6 GUCUK HATTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:29 | 2024-11-24 18:35 | 0.101 | 16 | 7501 | 136 | 1047 | 54 | 518 | 12 | 11 | 35.968 | 365.748 | 46.626 | 72.667 | 55.23 | 58.445 | 112.616 | 0.833 | 748.133
401397045 | 16 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | 11535398-3165-Trafobinatip-()-(100055/ALISAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:35 | 2024-11-24 18:36 | 0.022 | 0 | 382 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.034 | 0 | 0.017 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 4.268
401397045 | 17 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | 11535398-3165-Trafobinatip-()-(99430/KÜRTÜL ÇIKIŞ)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:35 | 2024-11-24 18:36 | 0.022 | 0 | 270 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.149 | 0 | 0.035 | 0.026 | 0.291 | 0 | 0 | 4.501
401397045 | 18 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11534710-7133-Trafobinatip-()-(155706/FIDER-6 GUCUK HATTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:36 | 2024-11-24 18:39 | 0.047 | 16 | 7498 | 136 | 1046 | 54 | 517 | 12 | 11 | 16.751 | 169.773 | 21.717 | 33.813 | 32.707 | 27.086 | 52.449 | 0.388 | 354.684
401397045 | 19 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | 11535398-3165-Trafobinatip-()-(100055/ALISAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:39 | 2024-11-24 21:00 | 2.352 | 0 | 382 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 237.723 | 0 | 1.044 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 251.967
401397045 | 20 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | 11535398-3165-Trafobinatip-()-(99430/KÜRTÜL ÇIKIŞ)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:39 | 2024-11-24 21:00 | 2.352 | 0 | 270 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 244.34 | 0 | 2.12 | 1.616 | 17.744 | 0 | 0 | 265.82
401397045 | 21 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11534710-7133-Trafobinatip-()-(155706/FIDER-6 GUCUK HATTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:39 | 2024-11-24 21:00 | 2.352 | 0 | 52 | 22 | 7 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 37.339 | 182.781 | 30.255 | 20.111 | 22.341 | 233.509 | 0 | 526.336
401397057 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | ORTA KOY YENI MNB-8740-DM-353610/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 17:32 | 2024-11-24 17:33 | 0.008 | 0 | 875 | 10 | 40 | 2 | 23 | 1 | 0 | 0 | 5.5 | 0.15 | 0.081 | 0.042 | 0.207 | 0 | 0 | 5.98
401397453 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | DOBURLU MONOBLOK-8392-DM-353085/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 01:41 | 2024-11-25 06:45 | 5.064 | 2 | 925 | 0 | 12 | 0 | 32 | 0 | 2 | 80.694 | 1279.506 | 0 | 16.714 | 0 | 129.196 | 0 | 583.666 | 2089.776
401397512 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | KESIK MNB-8394-DM-352872/0 | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 08:10 | 2024-11-25 08:51 | 0.687 | 0 | 2343 | 1 | 66 | 12 | 106 | 2 | 1 | 0 | 333.129 | 5.874 | 2.314 | 155.667 | 66.404 | 4.494 | 0.205 | 568.087
401397532 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | AKIFIYE KOK-10692-DM-355543/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 15:39 | 2024-11-25 15:43 | 0.068 | 0 | 1041 | 0 | 21 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 17.974 | 0 | 0.062 | 2.468 | 3.426 | 0 | 0 | 23.93
401397539 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | KESIK MNB-8394-DM-352872/0 | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 17:31 | 2024-11-25 18:33 | 1.023 | 0 | 2343 | 1 | 66 | 12 | 106 | 2 | 1 | 0 | 577.389 | 10.741 | 3.918 | 229.789 | 91.08 | 6.758 | 1.234 | 920.909
401397569 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | KESIK MNB-8394-DM-352872/0 | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 13:34 | 2024-11-25 16:39 | 3.089 | 0 | 2343 | 1 | 66 | 12 | 106 | 2 | 1 | 0 | 1442.636 | 26.429 | 14.727 | 704.22 | 328.942 | 20.703 | 0.943 | 2538.6
401397586 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 13963950-6399-Trafobinatip-()-(647395/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 16:21 | 2024-11-25 23:30 | 7.154 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.51
401397598 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 14062827-3686-Trafobinatip-()-(649031/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 09:26 | 2024-11-25 13:20 | 3.905 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.867 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.936
401397629 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BAYDEMIRLI-8390-DM-354557/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:03 | 2024-11-24 18:04 | 2.021 | 0 | 198 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 396.511 | 0 | 1.632 | 2.022 | 9.505 | 0 | 0 | 409.67
401397636 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | TEKIR YEŞİLGÖZ MNB-11566-KOK-356657/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:44 | 2024-11-24 17:06 | 0.364 | 0 | 228 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 52.109 | 0 | 0.322 | 0 | 9.059 | 0 | 0 | 61.49
401397643 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 15736565-6663-Trafobinatip-()-(648694/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 14:03 | 2024-11-25 17:50 | 3.779 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.836
401397645 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 13942386-3167-Trafobinatip-()-(643224/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 14:33 | 2024-11-25 18:50 | 4.283 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.595
401397648 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 13969978-3693-Trafobinatip-()-(550541/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 19:04 | 2024-11-25 22:50 | 3.774 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.451
401397653 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 14214298-3171-Trafobinatip-()-(640832/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 16:23 | 2024-11-25 19:50 | 3.457 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.586
401397670 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 13978538-3161-Trafobinatip-()-(638908/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 16:00 | 2024-11-25 22:30 | 6.496 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.114
401397676 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 14063858-3697-Trafobinatip-()-(4571456/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 18:33 | 2024-11-25 20:25 | 1.869 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.507
401397677 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 14067122-3699-Trafobinatip-()-(678975/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 19:02 | 2024-11-25 22:10 | 3.128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.096
401397681 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 14331237-11451-Trafobinatip-()-(4568930/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 12:52 | 2024-11-26 14:07 | 1.251 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78
401397684 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | 11535400-3189-Trafobinatip-()-(97822/KABAKTEPE-KEBELI CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-28 10:36 | 2024-11-28 16:46 | 6.167 | 0 | 403 | 3 | 53 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1654.346 | 19.676 | 102.13 | 64.48 | 218.315 | 1988.578 | 0 | 4047.525
401397707 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | 11535400-3189-Trafobinatip-()-(97822/KABAKTEPE-KEBELI CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 16:57 | 2024-11-30 18:01 | 1.081 | 0 | 403 | 3 | 53 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 23.359 | 0.271 | 1.475 | 0.403 | 2.345 | 1.676 | 0 | 29.529
401397709 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 13961116-3164-Trafobinatip-()-(653014/G)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 11:43 | 2024-11-30 13:11 | 1.481 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.959
401397734 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | 11535400-3189-Trafobinatip-()-(97822/KABAKTEPE-KEBELI CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 11:49 | 2024-11-24 22:47 | 10.96 | 0 | 403 | 3 | 54 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2988.795 | 34.145 | 194.769 | 81.195 | 214.873 | 1585.408 | 0 | 5099.185
401397736 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 13879988-3299-Trafobinatip-()-(678127/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 06:58 | 2024-11-24 08:30 | 1.538 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201
401397739 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 14064251-3179-Trafobinatip-()-(650311/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 10:11 | 2024-11-24 14:30 | 4.318 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.212
401397755 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 13978538-3161-Trafobinatip-()-(638908/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-30 15:12 | 2024-11-30 17:00 | 1.795 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55
401397818 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-353455/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:25 | 2024-11-24 15:33 | 0.126 | 1 | 471 | 22 | 45 | 1 | 47 | 2 | 0 | 0.032 | 25.057 | 15.33 | 3.449 | 0 | 5.082 | 3.336 | 0 | 52.286
401397818 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11571192-6410-Trafobinatip-()-(142506/ELDELEK MONO BLOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:33 | 2024-11-24 15:38 | 0.079 | 1 | 923 | 110 | 87 | 8 | 78 | 3 | 0 | 0.02 | 27.762 | 74.691 | 4.135 | 8.667 | 4.659 | 2.094 | 0 | 122.028
401397818 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11535330-222-Trafobinatip-()-(110293/CATOVA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:38 | 2024-11-24 15:38 | 0.008 | 1 | 471 | 22 | 45 | 1 | 47 | 2 | 0 | 0.002 | 1.653 | 1.011 | 0.226 | 0 | 0.323 | 0.22 | 0 | 3.435
401397818 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11571192-6410-Trafobinatip-()-(142506/ELDELEK MONO BLOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:38 | 2024-11-24 15:41 | 0.048 | 1 | 923 | 110 | 87 | 8 | 78 | 3 | 0 | 0.012 | 16.781 | 45.134 | 2.501 | 5.237 | 2.81 | 1.265 | 0 | 73.74
401397818 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11535330-222-Trafobinatip-()-(110293/CATOVA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:41 | 2024-11-24 15:49 | 0.136 | 1 | 471 | 22 | 45 | 1 | 47 | 2 | 0 | 0.035 | 26.951 | 16.476 | 3.704 | 0 | 5.47 | 3.586 | 0 | 56.222
401397818 | 6 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11535330-222-Trafobinatip-()-(99317/BUYUK YAPALAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:41 | 2024-11-24 15:49 | 0.136 | 0 | 156 | 49 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.251 | 54.029 | 0.533 | 6.737 | 0.278 | 0 | 0 | 65.828
401397818 | 7 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11571192-6410-Trafobinatip-()-(142506/ELDELEK MONO BLOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:49 | 2024-11-24 15:53 | 0.067 | 1 | 923 | 110 | 87 | 8 | 78 | 3 | 0 | 0.017 | 23.674 | 63.598 | 3.522 | 7.379 | 3.966 | 1.783 | 0 | 103.939
401397818 | 8 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11535330-222-Trafobinatip-()-(110293/CATOVA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:53 | 2024-11-24 15:54 | 0.016 | 1 | 471 | 22 | 45 | 1 | 47 | 2 | 0 | 0.004 | 3.209 | 1.952 | 0.437 | 0 | 0.649 | 0.426 | 0 | 6.677
401397818 | 9 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11535330-222-Trafobinatip-()-(99317/BUYUK YAPALAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:53 | 2024-11-24 15:54 | 0.016 | 0 | 156 | 49 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 6.406 | 0.063 | 0.798 | 0.033 | 0 | 0 | 7.822
401397818 | 10 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11571192-6410-Trafobinatip-()-(142506/ELDELEK MONO BLOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:54 | 2024-11-24 16:09 | 0.252 | 1 | 923 | 110 | 87 | 8 | 78 | 3 | 0 | 0.064 | 89.263 | 238.27 | 13.232 | 21.848 | 14.893 | 6.889 | 0 | 384.459
401397818 | 11 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11535330-222-Trafobinatip-()-(110293/CATOVA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:09 | 2024-11-24 16:15 | 0.095 | 1 | 471 | 22 | 45 | 1 | 47 | 2 | 0 | 0.025 | 19.224 | 11.619 | 2.624 | 0 | 3.864 | 2.661 | 0 | 40.017
401397818 | 12 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11535330-222-Trafobinatip-()-(99317/BUYUK YAPALAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:09 | 2024-11-24 16:15 | 0.095 | 0 | 156 | 49 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.022 | 37.99 | 0.375 | 4.741 | 0.196 | 0 | 0 | 46.324
401397818 | 13 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11571192-6410-Trafobinatip-()-(142506/ELDELEK MONO BLOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:15 | 2024-11-24 17:01 | 0.773 | 1 | 923 | 110 | 87 | 8 | 78 | 3 | 0 | 0.198 | 275.458 | 732.216 | 40.721 | 55.321 | 45.795 | 21.601 | 0 | 1171.31
401397818 | 14 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11535330-222-Trafobinatip-()-(105305/ELDELEK KOY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 17:01 | 2024-11-24 17:02 | 0.014 | 0 | 103 | 11 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.937 | 3.531 | 0.035 | 0.03 | 0.035 | 0.003 | 0 | 4.571
401397818 | 15 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11535330-222-Trafobinatip-()-(99317/BUYUK YAPALAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 17:01 | 2024-11-24 17:12 | 0.171 | 0 | 156 | 49 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.77 | 70.898 | 0.722 | 9.805 | 0.369 | 0 | 0 | 88.564
401397818 | 16 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11535330-222-Trafobinatip-()-(110293/CATOVA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 17:01 | 2024-11-24 17:12 | 0.171 | 1 | 471 | 22 | 45 | 1 | 47 | 2 | 0 | 0.044 | 42.674 | 19.049 | 3.756 | 0 | 7.815 | 1.63 | 0 | 74.968
401397818 | 17 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11535330-222-Trafobinatip-()-(103203/AKVEREN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 17:01 | 2024-11-24 17:02 | 0.01 | 0 | 192 | 27 | 12 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.913 | 1.526 | 0.282 | 0.007 | 0.155 | 0 | 0 | 2.883
401397818 | 18 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11571192-6410-Trafobinatip-()-(142506/ELDELEK MONO BLOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 17:12 | 2024-11-24 17:30 | 0.305 | 1 | 923 | 110 | 87 | 8 | 78 | 3 | 0 | 0.079 | 136.242 | 283.118 | 17.309 | 18.324 | 20.063 | 2.972 | 0 | 478.107
401397818 | 19 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11535330-222-Trafobinatip-()-(110293/CATOVA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 17:30 | 2024-11-24 17:32 | 0.031 | 1 | 471 | 22 | 45 | 1 | 47 | 2 | 0 | 0.008 | 7.676 | 3.427 | 0.676 | 0 | 1.409 | 0.293 | 0 | 13.489
401397818 | 20 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11535330-222-Trafobinatip-()-(99317/BUYUK YAPALAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 17:30 | 2024-11-24 17:46 | 0.265 | 0 | 156 | 49 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.481 | 109.687 | 1.118 | 15.17 | 0.572 | 0 | 0 | 137.028
401397821 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | F8 MNB-6410-DM-353341/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 20:48 | 2024-11-24 20:55 | 0.112 | 1 | 923 | 110 | 87 | 8 | 78 | 3 | 0 | 0.027 | 46.435 | 100.566 | 7.311 | 6.583 | 6.729 | 0.99 | 0 | 168.641
401397821 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11535330-222-Trafobinatip-()-(99317/BUYUK YAPALAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 20:55 | 2024-11-24 20:55 | 0.008 | 0 | 156 | 49 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 3.342 | 0.04 | 0.473 | 0.017 | 0 | 0 | 4.171
401397821 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11535330-222-Trafobinatip-()-(110293/CATOVA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 20:55 | 2024-11-24 20:55 | 0.008 | 1 | 471 | 22 | 45 | 1 | 47 | 2 | 0 | 0.002 | 1.728 | 0.808 | 0.186 | 0 | 0.31 | 0.065 | 0 | 3.099
401397821 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11571192-6410-Trafobinatip-()-(142506/ELDELEK MONO BLOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 20:55 | 2024-11-24 23:18 | 2.378 | 1 | 923 | 110 | 87 | 8 | 78 | 3 | 0 | 0.333 | 525.639 | 1131.65 | 73.988 | 73.134 | 70.906 | 12.224 | 0 | 1887.874
401397821 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11535330-222-Trafobinatip-()-(110293/CATOVA CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 23:18 | 2024-11-24 23:22 | 0.064 | 1 | 471 | 22 | 45 | 1 | 47 | 2 | 0 | 0.017 | 10.236 | 6.9 | 0.471 | 0 | 1.528 | 0.579 | 0 | 19.731
401397821 | 6 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11535330-222-Trafobinatip-()-(99317/BUYUK YAPALAK CIKISI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 23:18 | 2024-11-25 10:08 | 10.832 | 0 | 156 | 49 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 247.482 | 3671.299 | 13.448 | 424.9 | 15.777 | 0 | 0 | 4372.906
401398045 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 15D-1 ADM-8241-DM-352706/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:01 | 2024-11-24 19:29 | 0.47 | 0 | 3780 | 0 | 123 | 2 | 432 | 0 | 1 | 0 | 752.4 | 0 | 34.493 | 18.979 | 127.1 | 0 | 5.261 | 938.233
401398049 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14C-1 ADM-6997-DM-354086/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:45 | 2024-11-24 20:39 | 0.894 | 0 | 608 | 0 | 28 | 3 | 26 | 1 | 2 | 0 | 345.986 | 0 | 23.728 | 32.72 | 49.999 | 2.25 | 28.465 | 483.148
401398050 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 15E-1 ADM-8384-DM-352717/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 20:00 | 2024-11-24 20:22 | 0.357 | 2 | 13767 | 0 | 543 | 14 | 1502 | 1 | 5 | 42.328 | 2472.078 | 0 | 178.975 | 150.306 | 512.866 | 0.857 | 17.785 | 3375.195
401398051 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 15E-1 ADM-8384-DM-352717/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 20:24 | 2024-11-24 20:38 | 0.234 | 2 | 13767 | 0 | 543 | 14 | 1502 | 1 | 5 | 27.714 | 1619.882 | 0 | 117.132 | 98.41 | 411.756 | 0.561 | 11.644 | 2287.099
401398052 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11C-3 FAU-6698-TRAFO BİNASI-354522/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 20:37 | 2024-11-24 20:52 | 0.243 | 1 | 1819 | 0 | 373 | 3 | 108 | 0 | 2 | 0.288 | 349.211 | 0 | 95.117 | 4.924 | 30.959 | 0 | 1.694 | 482.193
401398053 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 15E-1 ADM-8384-DM-352717/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 20:56 | 2024-11-24 22:00 | 1.075 | 2 | 13767 | 0 | 543 | 14 | 1502 | 1 | 5 | 9.875 | 577.332 | 0 | 41.742 | 35.066 | 119.935 | 0.2 | 4.149 | 788.299
401398055 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KANAL 1 MONOBLOK-8255-DM-352949/OKNAL ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 22:00 | 2024-11-25 03:21 | 5.353 | 0 | 3392 | 0 | 0 | 1 | 371 | 0 | 1 | 0 | 4080.101 | 0 | 0 | 36.792 | 732.859 | 0 | 1.279 | 4851.031
401398056 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 15E-1 ADM-8384-DM-352717/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 22:11 | 2024-11-25 01:18 | 3.104 | 2 | 13764 | 0 | 543 | 14 | 1501 | 1 | 5 | 313.907 | 15269.767 | 0 | 1624.504 | 1079.979 | 3099.904 | 7.3 | 141.18 | 21536.541
401398137 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | F8 MNB-6410-DM-353344/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:20 | 2024-11-24 13:20 | 0.006 | 2 | 1710 | 22 | 128 | 13 | 76 | 1 | 0 | 0.11 | 3.479 | 0.397 | 0.418 | 0.49 | 0.449 | 0.001 | 0 | 5.344
401398140 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-2680211/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:32 | 2024-11-24 13:40 | 0.129 | 0 | 156 | 49 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.209 | 51.835 | 0.573 | 6.248 | 0.264 | 0 | 0 | 63.129
401398185 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | ALIMPINAR MNB-7143-DM-354743/0 | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 08:16 | 2024-11-24 09:58 | 1.688 | 4 | 1846 | 4 | 176 | 5 | 35 | 1 | 0 | 71.419 | 2237.63 | 11.684 | 115.417 | 68.06 | 182.095 | 5.705 | 0 | 2692.01
401398185 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11538838-2583448-Trafobinatip-()-(81499/GOKSUN GRUBU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 09:58 | 2024-11-24 10:30 | 0.538 | 8 | 3192 | 8 | 318 | 8 | 82 | 2 | 0 | 37.919 | 1081.779 | 7.504 | 61.412 | 34.128 | 94.223 | 90.473 | 0 | 1407.438
401398223 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | COGULHAN TEVZI-7608-DM-353689/COBANBEYLI MONOBLOK HATTI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 08:36 | 2024-11-24 08:41 | 0.087 | 9 | 4821 | 91 | 343 | 13 | 254 | 1 | 0 | 22.838 | 151.624 | 101.557 | 5.062 | 10.224 | 14.671 | 4.068 | 0 | 310.044
401398248 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | COGULHAN TEVZI-7608-DM-353680/COGULHAN-ALEMDAR HATTI | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 08:26 | 2024-11-24 08:47 | 0.345 | 0 | 576 | 3 | 5 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 78.104 | 0.064 | 0.149 | 5.733 | 10.358 | 0 | 0 | 94.408
401398248 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11537552-7608-Trafobinatip-()-(99500/COBANBEYLI SALT HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 08:44 | 2024-11-24 08:47 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 0.652
401398248 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11537552-7608-Trafobinatip-()-(144015/COBANBEYLI MONOBLOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 08:45 | 2024-11-24 08:47 | 0.03 | 9 | 4855 | 91 | 344 | 13 | 253 | 1 | 0 | 7.88 | 52.542 | 35.042 | 1.854 | 3.527 | 5.104 | 1.404 | 0 | 107.353
401398248 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TM Fideri | 13094DTM-8314-Trafobinatip-()-(143340/COGULHAN TEVZI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 08:47 | 2024-11-24 09:00 | 0.217 | 14 | 7139 | 95 | 440 | 29 | 333 | 1 | 0 | 62.668 | 506.3 | 254.99 | 21.543 | 47.101 | 48.33 | 10.139 | 0 | 951.071
401398248 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11537552-7608-Trafobinatip-()-(144015/COBANBEYLI MONOBLOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 09:00 | 2024-11-24 11:26 | 2.433 | 9 | 4855 | 91 | 344 | 13 | 253 | 1 | 0 | 749.572 | 4417.674 | 3071.89 | 197.806 | 296.714 | 481.628 | 120.452 | 0 | 9335.736
401398248 | 6 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11537552-7608-Trafobinatip-()-(100393/COGULHAN KOMANDIO CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 09:00 | 2024-11-24 10:16 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.009 | 0 | 0 | 0 | 49.009
401398248 | 7 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11537552-7608-Trafobinatip-()-(99763/TATLAR GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 09:00 | 2024-11-24 14:03 | 5.05 | 5 | 1708 | 1 | 91 | 10 | 35 | 0 | 0 | 140.118 | 1877.935 | 47.41 | 259.867 | 158.962 | 145.869 | 0 | 0 | 2630.161
401398248 | 8 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11537552-7608-Trafobinatip-()-(99500/COBANBEYLI SALT HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 09:00 | 2024-11-24 10:51 | 1.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.466 | 0 | 0 | 0 | 29.466
401398248 | 9 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11537552-7608-Trafobinatip-()-(142799/COGULHAN-ALEMDAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 09:00 | 2024-11-24 10:50 | 1.84 | 0 | 576 | 3 | 5 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 435.027 | 0.363 | 1.016 | 31.847 | 63.906 | 0 | 0 | 532.159
401398248 | 10 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11537473-5808-Trafobinatip-()-(56941/TANIR-DAGLICA HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 11:26 | 2024-11-24 11:58 | 0.538 | 5 | 1373 | 10 | 74 | 4 | 67 | 1 | 0 | 74.538 | 325.482 | 207.745 | 8.324 | 16.784 | 28.472 | 24.345 | 0 | 685.69
401398288 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11538609-8108-Trafobinatip-()-(145544/BAHCELI EVLER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:05 | 2024-11-25 01:12 | 6.115 | 0 | 3213 | 0 | 4 | 2 | 652 | 1 | 0 | 0 | 6241.203 | 0 | 5.772 | 1838.174 | 5593.782 | 918.711 | 0 | 14597.642
401398361 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | KALE ALTI ADM-6296-DM-353175/0 | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 11:22 | 2024-11-24 12:24 | 1.041 | 2 | 611 | 5 | 32 | 11 | 26 | 1 | 0 | 35.09 | 628.461 | 57.042 | 19.111 | 634.043 | 57.936 | 95.687 | 0 | 1527.37
401398383 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | KALE ALTI ADM-6296-DM-353175/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:25 | 2024-11-24 13:00 | 0.584 | 2 | 611 | 5 | 32 | 11 | 26 | 1 | 0 | 20.001 | 358.118 | 31.704 | 10.802 | 366.406 | 32.342 | 48.787 | 0 | 868.16
401398451 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11538838-2583448-Trafobinatip-()-(81499/GOKSUN GRUBU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:03 | 2024-11-24 12:37 | 0.571 | 8 | 3192 | 8 | 318 | 8 | 82 | 2 | 0 | 41.598 | 1186.086 | 7.979 | 76.571 | 35.285 | 105.368 | 74.258 | 0 | 1527.145
401398452 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | TANIR MNB-5811-DM-353415/0 | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:34 | 2024-11-24 13:40 | 1.087 | 2 | 646 | 3 | 49 | 3 | 24 | 0 | 0 | 32.237 | 212.447 | 15.574 | 13.537 | 28.941 | 23.812 | 0 | 0 | 326.548
401398452 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11537559-5811-Trafobinatip-()-(88737/TANIR KASABASI CIKISI)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:55 | 2024-11-24 13:40 | 0.749 | 3 | 641 | 2 | 18 | 1 | 40 | 0 | 0 | 86.034 | 293.88 | 2.452 | 1.229 | 3.103 | 22.429 | 0 | 0 | 409.127
401398452 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11537473-5808-Trafobinatip-()-(81288/ARITAS KASABASI HATTI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:23 | 2024-11-24 13:40 | 0.275 | 1 | 2056 | 15 | 137 | 6 | 124 | 0 | 0 | 7.497 | 190.07 | 26.873 | 5.154 | 23.597 | 31.029 | 0 | 0 | 284.22
401398452 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11537552-7608-Trafobinatip-()-(144015/COBANBEYLI MONOBLOK HATTI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:40 | 2024-11-24 13:55 | 0.249 | 9 | 4870 | 91 | 344 | 13 | 254 | 1 | 0 | 69.929 | 467.151 | 321.519 | 18.98 | 30.387 | 52.637 | 11.406 | 0 | 972.009
401398452 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11537473-5808-Trafobinatip-()-(81288/ARITAS KASABASI HATTI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:55 | 2024-11-24 14:13 | 0.304 | 1 | 2056 | 15 | 137 | 6 | 124 | 0 | 0 | 7.847 | 199.014 | 29.356 | 5.382 | 26.236 | 33.924 | 0 | 0 | 301.759
401398452 | 6 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11537559-5811-Trafobinatip-()-(88854/DAGLICA KASABASI CIKISI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:55 | 2024-11-24 14:13 | 0.304 | 2 | 646 | 3 | 49 | 3 | 24 | 0 | 0 | 8.573 | 56.547 | 4.328 | 3.339 | 8.241 | 6.603 | 0 | 0 | 87.631
401398452 | 7 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11537559-5811-Trafobinatip-()-(88737/TANIR KASABASI CIKISI)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:55 | 2024-11-24 14:13 | 0.304 | 3 | 641 | 2 | 18 | 1 | 40 | 0 | 0 | 33.007 | 112.771 | 0.983 | 0.459 | 1.268 | 8.985 | 0 | 0 | 157.473
401398452 | 8 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11539845-2027567-Trafobinatip-()-(2027666/COBANBEYLI GIRIS)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 14:13 | 2024-11-24 14:15 | 0.029 | 2 | 995 | 23 | 104 | 2 | 30 | 0 | 0 | 1.888 | 12.801 | 3.674 | 1.025 | 0.987 | 0.982 | 0 | 0 | 21.357
401398452 | 9 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11537559-5811-Trafobinatip-()-(88737/TANIR KASABASI CIKISI)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 14:15 | 2024-11-24 19:50 | 5.592 | 3 | 641 | 2 | 18 | 1 | 40 | 0 | 0 | 637.404 | 1706.312 | 19.167 | 7.235 | 28.778 | 175.702 | 0 | 0 | 2574.598
401398452 | 10 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11537559-5811-Trafobinatip-()-(88854/DAGLICA KASABASI CIKISI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 14:15 | 2024-11-24 19:50 | 5.592 | 2 | 646 | 3 | 49 | 3 | 24 | 0 | 0 | 164.437 | 1160.794 | 70.324 | 67.504 | 159.707 | 121.857 | 0 | 0 | 1744.623
401398452 | 11 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11537473-5808-Trafobinatip-()-(81288/ARITAS KASABASI HATTI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 14:15 | 2024-11-24 19:50 | 5.592 | 1 | 2056 | 15 | 137 | 6 | 124 | 0 | 0 | 111.677 | 4033.828 | 492.964 | 92.875 | 466.536 | 541.108 | 0 | 0 | 5738.988
401398452 | 12 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11537487-5500-Trafobinatip-()-(82602/COBANBEYLI-BAKRAC HATTI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:50 | 2024-11-25 07:30 | 11.667 | 25 | 17946 | 176 | 951 | 52 | 753 | 8 | 3 | 3524.588 | 57837.969 | 12220.048 | 3195.133 | 4588.55 | 6298.766 | 4140.007 | 292.102 | 92097.163
401398452 | 13 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11537481-5102-Trafobinatip-()-(81750/ALTUNELMA MONOBLOK HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 07:30 | 2024-11-25 08:30 | 1 | 7 | 4202 | 61 | 292 | 11 | 238 | 1 | 0 | 183.035 | 1377.974 | 989.369 | 48.332 | 156.372 | 209.051 | 79.912 | 0 | 3044.045
401398452 | 14 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11537473-5808-Trafobinatip-()-(81288/ARITAS KASABASI HATTI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 08:30 | 2024-11-25 08:35 | 0.083 | 1 | 2056 | 15 | 137 | 6 | 125 | 0 | 0 | 2.111 | 52.014 | 7.991 | 1.159 | 10.609 | 11.182 | 0 | 0 | 85.066
401398452 | 15 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11537559-5811-Trafobinatip-()-(88854/DAGLICA KASABASI CIKISI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 08:30 | 2024-11-25 12:15 | 3.747 | 2 | 646 | 3 | 49 | 3 | 24 | 0 | 0 | 76.242 | 501.87 | 40.763 | 26.467 | 122.048 | 81.798 | 0 | 0 | 849.188
401398452 | 16 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11537559-5811-Trafobinatip-()-(88737/TANIR KASABASI CIKISI)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 08:30 | 2024-11-25 10:08 | 1.633 | 3 | 641 | 2 | 18 | 1 | 40 | 0 | 0 | 66.274 | 226.434 | 2.003 | 0.722 | 3.863 | 22.629 | 0 | 0 | 321.925
401398469 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | COGULHAN TEVZI-7608-DM-353689/COBANBEYLI MONOBLOK HATTI | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 14:13 | 2024-11-24 17:53 | 3.674 | 9 | 4870 | 91 | 344 | 13 | 254 | 1 | 0 | 1100.056 | 6711.718 | 4557.08 | 257.096 | 454.663 | 755.473 | 154.7 | 0 | 13990.786
401398469 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11537552-7608-Trafobinatip-()-(99763/TATLAR GRUBU HATTI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 17:53 | 2024-11-24 17:53 | 0.004 | 5 | 1708 | 1 | 91 | 10 | 35 | 0 | 0 | 0.049 | 1.491 | 0.007 | 0.165 | 0.127 | 0.087 | 0 | 0 | 1.926
401398469 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TM Fideri | 13094DTM-8314-Trafobinatip-()-(143340/COGULHAN TEVZI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 17:53 | 2024-11-25 11:10 | 17.28 | 14 | 7139 | 95 | 440 | 29 | 334 | 1 | 0 | 4340.827 | 32654.67 | 16557.361 | 1444.368 | 3693.855 | 3559.663 | 373.322 | 0 | 62624.066
401398469 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11534710-7133-Trafobinatip-()-(101218/AGLICA BINA-KARAHUYUK CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 11:10 | 2024-11-25 12:02 | 0.874 | 1 | 1466 | 56 | 61 | 4 | 81 | 0 | 0 | 14.515 | 453.606 | 128.182 | 61.697 | 5.796 | 64.174 | 0 | 0 | 727.97
401398469 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11537552-7608-Trafobinatip-()-(144015/COBANBEYLI MONOBLOK HATTI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 12:02 | 2024-11-25 12:29 | 0.451 | 9 | 4854 | 91 | 344 | 13 | 254 | 1 | 0 | 147.112 | 776.639 | 583.117 | 38.334 | 81.392 | 129.174 | 33.57 | 0 | 1789.338
401398469 | 6 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11537552-7608-Trafobinatip-()-(99763/TATLAR GRUBU HATTI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 12:02 | 2024-11-25 12:30 | 0.452 | 5 | 1708 | 1 | 91 | 10 | 35 | 0 | 0 | 11.891 | 159.42 | 4.295 | 22.972 | 21.528 | 18.223 | 0 | 0 | 238.329
401398595 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11537237-6803-Trafobinatip-()-(558547/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 17:35 | 2024-11-26 17:40 | 48.076 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5148.176 | 0 | 0 | 0 | 185.288 | 0 | 0 | 5333.464
401398603 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11537535-6806-Trafobinatip-()-(562681/E)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 05:21 | 2024-11-26 10:00 | 28.643 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 102.455 | 0 | 0 | 0 | 143.292 | 0 | 0 | 245.747
401398633 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13920241-4397-Trafobinatip-()-(695374/E)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 20:18 | 2024-11-26 18:20 | 46.028 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1556.027 | 0 | 0 | 0 | 512.723 | 0 | 0 | 2068.75
401398638 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11540075-8385-Trafobinatip-()-(721619/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 17:58 | 2024-11-25 22:42 | 28.731 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 120.646 | 0 | 0 | 0 | 35.339 | 0 | 0 | 155.985
401398641 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13894053-4396-Trafobinatip-()-(603725/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:42 | 2024-11-26 22:10 | 50.466 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849.13
401398660 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13895732-1061-Trafobinatip-()-(565706/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 06:31 | 2024-11-26 15:15 | 8.736 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.99 | 0 | 0 | 0 | 16.691 | 0 | 0 | 36.681
401398672 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | BATTAL KOK-12346-DM-356689/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:04 | 2024-11-24 13:04 | 0.003 | 1 | 7393 | 13 | 113 | 3 | 371 | 2 | 0 | 1.842 | 6.698 | 0.349 | 0.275 | 0.568 | 2.059 | 0.291 | 0 | 12.082
401398675 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | BATTAL KOK-12346-DM-356689/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:11 | 2024-11-24 13:14 | 0.043 | 1 | 7393 | 13 | 113 | 3 | 371 | 2 | 0 | 28.34 | 96.927 | 5.364 | 4.352 | 8.747 | 32.423 | 4.476 | 0 | 180.629
401398676 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | BATTAL KOK-12346-DM-353194/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:47 | 2024-11-24 14:58 | 1.183 | 1 | 4425 | 0 | 18 | 17 | 1436 | 0 | 2 | 257.097 | 1394.428 | 0 | 3.979 | 271.763 | 1732.856 | 0 | 4.927 | 3665.05
401398678 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | BATTAL KOK-12346-DM-353194/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:26 | 2024-11-24 15:59 | 0.548 | 1 | 4425 | 0 | 18 | 17 | 1436 | 0 | 2 | 120.688 | 655.022 | 0 | 1.718 | 102.078 | 765.497 | 0 | 2.394 | 1647.397
401398679 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | BATTAL KOK-12346-DM-356689/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:31 | 2024-11-24 15:32 | 0.003 | 1 | 7393 | 13 | 113 | 3 | 371 | 2 | 0 | 1.773 | 6.468 | 0.346 | 0.245 | 0.316 | 1.756 | 0.066 | 0 | 10.97
401398681 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | OTOAYGAZ BINA-8880-DM-354254/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:45 | 2024-11-24 12:49 | 0.076 | 0 | 1797 | 0 | 14 | 8 | 464 | 0 | 0 | 0 | 36.347 | 0 | 0.277 | 4.202 | 41.275 | 0 | 0 | 82.101
401398683 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | OTOAYGAZ BINA-8880-DM-354254/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:50 | 2024-11-24 13:38 | 0.808 | 0 | 1797 | 0 | 14 | 8 | 464 | 0 | 0 | 0 | 385.63 | 0 | 2.579 | 45.345 | 420.518 | 0 | 0 | 854.072
401398707 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13681412-2724-Trafobinatip-()-(623540/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:52 | 2024-11-24 18:15 | 1.385 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.648 | 0 | 0.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.444
401398719 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-2680212/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:06 | 2024-11-24 19:14 | 0.13 | 0 | 192 | 27 | 12 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11.53 | 20.245 | 4.122 | 0 | 1.996 | 0 | 0 | 37.893
401398721 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | COGULHAN TEVZI-7608-DM-353680/COGULHAN-ALEMDAR HATTI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:13 | 2024-11-24 13:24 | 0.182 | 0 | 576 | 3 | 5 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 43.652 | 0.037 | 0.102 | 3.129 | 6.805 | 0 | 0 | 53.725
401398723 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | KALE ALTI ADM-6296-DM-353175/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:19 | 2024-11-24 13:19 | 0.003 | 2 | 611 | 5 | 32 | 11 | 26 | 1 | 0 | 0.096 | 1.721 | 0.151 | 0.04 | 1.605 | 0.153 | 0.269 | 0 | 4.035
401398727 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13846346-574-Trafobinatip-()-(651606/E)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 09:04 | 2024-11-24 12:40 | 3.592 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 126.52 | 0 | 0 | 0 | 7.804 | 0 | 0 | 134.324
401398728 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | LUTUF KOK (14J1-184-DM-2118590/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 17:22 | 2024-11-25 17:27 | 0.092 | 0 | 753 | 7 | 13 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 38.504 | 16.137 | 4.806 | 2.821 | 11.068 | 0 | 0 | 73.336
401398733 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13992436-858-Trafobinatip-()-(565825/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 10:30 | 2024-11-25 17:05 | 6.594 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51.025 | 0 | 0 | 0 | 99.46 | 0 | 0 | 150.485
401398735 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Dağıtım Transformatörü | 14197139-575-Trafobinatip-()-(2060301/-3527354/A-3527361/A-696046/A-701758/A-703301/A-735215/A-738563/A)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:52 | 2024-11-24 23:00 | 3.13 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 268.675 | 0 | 0 | 0 | 41.102 | 0 | 0 | 309.777
401398737 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 11571436-11542-Trafobinatip-()-(492814/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:23 | 2024-11-24 14:32 | 1.146 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.629
401398745 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14330529-12658-Trafobinatip-()-(753653/G)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:46 | 2024-11-24 19:36 | 2.827 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.053 | 0 | 0 | 0 | 35.268 | 0 | 0 | 52.321
401398747 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BULANIK MONOBLOK-7067-DM-354282/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 22:10 | 2024-11-25 02:05 | 3.918 | 0 | 119 | 1 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 92.863 | 6.544 | 0 | 45.232 | 106.432 | 0 | 0 | 251.071
401398753 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13992427-1138258-Enhdirek-(75396/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 17:01 | 2024-11-25 17:22 | 0.339 | 0 | 228 | 7 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38.378 | 59.405 | 16.932 | 0.642 | 21.285 | 0 | 0 | 136.642
401398753 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11537313-184-Trafobinatip-()-(230491/CIVAR GIRIS)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 17:22 | 2024-11-25 17:27 | 0.092 | 0 | 753 | 7 | 13 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 38.21 | 16.137 | 4.806 | 2.821 | 11.395 | 0 | 0 | 73.369
401398753 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13964641-871-Trafobinatip-()-(564238/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 17:27 | 2024-11-26 00:12 | 6.753 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64.219 | 0 | 0 | 0 | 4.905 | 0 | 0 | 69.124
401398754 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BULANIK MONOBLOK-7067-DM-354282/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 02:05 | 2024-11-25 04:25 | 2.328 | 0 | 119 | 1 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 65.244 | 4.978 | 0 | 29.428 | 76.345 | 0 | 0 | 175.995
401398756 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BULANIK MONOBLOK-7067-DM-354282/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 04:51 | 2024-11-25 04:53 | 0.035 | 0 | 119 | 1 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.017 | 0.075 | 0 | 0.42 | 1.169 | 0 | 0 | 2.681
401398759 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BULANIK MONOBLOK-7067-DM-354282/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 04:56 | 2024-11-25 04:58 | 0.026 | 0 | 119 | 1 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.749 | 0.055 | 0 | 0.31 | 0.86 | 0 | 0 | 1.974
401398762 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BULANIK MONOBLOK-7067-DM-354282/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 05:02 | 2024-11-25 05:28 | 0.441 | 0 | 119 | 1 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 12.599 | 0.969 | 0 | 5.681 | 15.141 | 0 | 0 | 34.39
401398763 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BULANIK MONOBLOK-7067-DM-354282/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 05:29 | 2024-11-25 06:09 | 0.663 | 0 | 119 | 1 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 18.693 | 1.477 | 0 | 8.432 | 22.498 | 0 | 0 | 51.1
401398769 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 11534366-8133-Trafobinatip-()-(2724806/-560186/D-569992/D-703137/D-705452/D-705453/D-705733/D-705734/D-705735/D)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 06:14 | 2024-11-25 23:40 | 17.438 | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 5168.088 | 0 | 0 | 0 | 876.27 | 0 | 70.999 | 6115.357
401398770 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14216590-2714-Trafobinatip-()-(623072/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:45 | 2024-11-24 20:00 | 3.248 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.893 | 0 | 1.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.814
401398775 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13692039-2279-Trafobinatip-()-(636962/F)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 17:18 | 2024-11-24 17:55 | 0.615 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.865
401398778 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13670772-2729-Trafobinatip-()-(626073/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:45 | 2024-11-24 18:10 | 1.41 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.237
401398787 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13681412-2724-Trafobinatip-()-(623540/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 19:01 | 2024-11-25 21:00 | 1.987 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.02 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.17
401398788 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TM Fideri | 13094DTM-8314-Trafobinatip-()-(144954/TARIMSALSULAMA)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:51 | 2024-11-24 12:53 | 0.04 | 2 | 1133 | 71 | 96 | 7 | 53 | 2 | 0 | 0.465 | 14.278 | 18.486 | 6.963 | 2.695 | 1.167 | 6.3 | 0 | 50.354
401398788 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11535401-8525-Trafobinatip-()-(144153/KISLA-KALAYCIK CIKISI)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:53 | 2024-11-24 15:28 | 2.583 | 0 | 595 | 8 | 14 | 4 | 30 | 2 | 0 | 0 | 297.51 | 22.872 | 2.589 | 66.713 | 24.071 | 298.137 | 0 | 711.892
401398788 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TM Fideri | 13094DTM-8314-Trafobinatip-()-(144954/TARIMSALSULAMA)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:28 | 2024-11-24 16:52 | 1.4 | 2 | 1133 | 71 | 96 | 7 | 53 | 2 | 0 | 15.892 | 488.304 | 648.105 | 182.64 | 67.698 | 40.882 | 309.198 | 0 | 1752.719
401398788 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11535401-8525-Trafobinatip-()-(144153/KISLA-KALAYCIK CIKISI)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:52 | 2024-11-24 18:20 | 1.471 | 0 | 595 | 8 | 14 | 4 | 30 | 2 | 0 | 0 | 104.106 | 7.346 | 0.879 | 15.385 | 7.031 | 93.834 | 0 | 228.581
401398788 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11535401-8525-Trafobinatip-()-(141156/TURKCELL-TARIMSAL SULAMA CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:52 | 2024-11-24 18:32 | 1.668 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.716 | 0 | 3.671 | 0 | 0 | 0 | 89.387
401398788 | 6 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11535401-8525-Trafobinatip-()-(98824/CALI PETROL CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:52 | 2024-11-24 18:33 | 1.684 | 0 | 19 | 42 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.16 | 135.21 | 0.272 | 16.343 | 0 | 0 | 0 | 164.985
401398792 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BULANIK MONOBLOK-7067-DM-354282/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 17:24 | 2024-11-25 17:25 | 0.021 | 0 | 119 | 1 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.819 | 0.052 | 0 | 0.552 | 1.283 | 0 | 0 | 2.706
401398797 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13685245-2697-Trafobinatip-()-(635164/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 19:15 | 2024-11-25 22:55 | 3.664 | 0 | 39 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 95.209 | 0 | 15.4 | 0 | 23.49 | 0 | 0 | 134.099
401398799 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13707568-5084-Trafobinatip-()-(569849/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 17:44 | 2024-11-26 00:13 | 6.473 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.096
401398800 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13692843-875-Trafobinatip-()-(526731/B)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 08:32 | 2024-11-25 23:00 | 14.465 | 0 | 111 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 951.349 | 0 | 76.59 | 0 | 40.485 | 0 | 0 | 1068.424
401398801 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | F2 MNB-8525-DM-353674/DOĞAN KASABASI-KIŞLA-KALAYCIK ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:45 | 2024-11-24 12:50 | 0.083 | 0 | 595 | 8 | 14 | 4 | 30 | 2 | 0 | 0 | 15.731 | 1.192 | 0.163 | 3.393 | 1.262 | 13.082 | 0 | 34.823
401398802 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13708085-9328-Trafobinatip-()-(573442/E)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 15:57 | 2024-11-25 23:49 | 7.86 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58.471 | 0 | 0 | 0 | 3.009 | 0 | 0 | 61.48
401398803 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13692039-2279-Trafobinatip-()-(687147/D)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 07:43 | 2024-11-25 23:30 | 15.781 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 730.101 | 0 | 2.355 | 0 | 50.728 | 0 | 0 | 783.184
401398804 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14216588-2277-Trafobinatip-()-(634263/D)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 08:12 | 2024-11-25 23:20 | 15.136 | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 298.078 | 0 | 78.058 | 0 | 1.429 | 0 | 0 | 377.565
401398805 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13985872-278-Trafobinatip-()-(671390/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 20:08 | 2024-11-24 23:41 | 3.556 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.518
401398810 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13674664-2315-Trafobinatip-()-(623789/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 21:16 | 2024-11-25 23:30 | 2.241 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 6.335
401398811 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15741549-8561-Trafobinatip-()-(685316/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 20:28 | 2024-11-26 00:45 | 4.283 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.118 | 0 | 0.074 | 0 | 1.058 | 0 | 0 | 3.25
401398812 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13680403-2719-Trafobinatip-()-(621934/D)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 19:04 | 2024-11-25 23:30 | 4.438 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.031 | 0 | 1.075 | 0 | 3.682 | 0 | 0 | 15.788
401398814 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13684814-2690-Trafobinatip-()-(636523/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 18:53 | 2024-11-25 23:55 | 5.03 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 163.35 | 0 | 0 | 0 | 4.219 | 0 | 0 | 167.569
401398817 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14558470-4975027-Trafobinatip-()-(4976571/C)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 11:55 | 2024-11-25 21:10 | 9.253 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.75 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.761
401398818 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14537300-4742516-Trafobinatip-()-(4744593/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 17:39 | 2024-11-25 21:59 | 4.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401398822 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13682926-2723-Trafobinatip-()-(624726/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 20:01 | 2024-11-25 22:45 | 2.735 | 0 | 39 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60.308 | 0 | 10.156 | 0 | 36.267 | 0 | 0 | 106.731
401398825 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13708698-9709-Trafobinatip-()-(571836/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 11:10 | 2024-11-25 18:03 | 6.886 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 57.971 | 0 | 0 | 0 | 43.89 | 0 | 0 | 101.861
401398829 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13680152-2515-Trafobinatip-()-(739097/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 20:39 | 2024-11-25 23:49 | 3.161 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.366
401398830 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 14462011-3717264-Trafobinatip-()-(3717322/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 13:10 | 2024-11-25 14:15 | 1.084 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.532
401398831 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13686876-2517-Trafobinatip-()-(617883/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 20:49 | 2024-11-26 04:00 | 7.184 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.471
401398832 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13700689-9712-Trafobinatip-()-(520232/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 18:25 | 2024-11-25 23:02 | 4.606 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.958
401398833 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 11571316-11834-Trafobinatip-()-(633367/J)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 11:08 | 2024-11-25 20:45 | 9.611 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.365 | 0 | 0 | 0 | 17.112 | 0 | 0 | 33.477
401398834 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13705730-463-Trafobinatip-()-(569494/D)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 12:15 | 2024-11-25 22:45 | 10.501 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59.403 | 0 | 12.061 | 0 | 13.126 | 0 | 0 | 84.59
401398836 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13684940-2694-Trafobinatip-()-(4389475/D)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 08:01 | 2024-11-25 23:50 | 15.817 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.776 | 0 | 8.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.221
401398842 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13682141-2726-Trafobinatip-()-(4677344/C)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 09:34 | 2024-11-26 14:00 | 4.433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.943
401398848 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 11535693-1795-Trafobinatip-()-(703791/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 16:03 | 2024-11-25 20:40 | 4.623 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.731
401398854 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13684019-2691-Trafobinatip-()-(633722/G)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 07:32 | 2024-11-26 19:30 | 11.963 | 0 | 51 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 870.525 | 0 | 80.42 | 0 | 19.29 | 0 | 0 | 970.235
401398856 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 11571315-11978-Trafobinatip-()-(520337/E)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 18:30 | 2024-11-25 20:30 | 1.999 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.153 | 0 | 0 | 0 | 46.628 | 0 | 0 | 56.781
401398863 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14363773-3505756-Trafobinatip-()-(3506403/C)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 08:55 | 2024-11-26 17:20 | 8.408 | 0 | 123 | 0 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5893.489 | 0 | 533.005 | 0 | 72.351 | 0 | 0 | 6498.845
401398867 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TM Fideri | 13094DTM-8314-Trafobinatip-()-(143966/AGLICA)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:03 | 2024-11-24 12:30 | 0.447 | 1 | 1569 | 69 | 77 | 5 | 90 | 0 | 0 | 8.388 | 283.63 | 77.441 | 39.045 | 2.297 | 28.236 | 0 | 0 | 439.037
401398867 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11534710-7133-Trafobinatip-()-(101714/HASAN KOY-TADIM-ELENBEY YENI TR)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:30 | 2024-11-24 16:26 | 3.933 | 0 | 103 | 13 | 16 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 138.991 | 91.692 | 5.747 | 3.201 | 27.233 | 0 | 0 | 266.864
401398867 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TM Fideri | 13094DTM-8314-Trafobinatip-()-(143966/AGLICA)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 14:51 | 2024-11-24 14:55 | 0.059 | 1 | 1569 | 69 | 77 | 5 | 90 | 0 | 0 | 1.037 | 35.045 | 10.236 | 4.033 | 0.317 | 3.708 | 0 | 0 | 54.376
401398868 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13691723-2688-Trafobinatip-()-(633220/A)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 00:02 | 2024-11-26 15:00 | 14.959 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.469
401398883 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 14388474-12592-Trafobinatip-()-(748772/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 13:01 | 2024-11-25 13:58 | 0.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.425
401398886 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13693885-2280-Trafobinatip-()-(635423/E)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 08:22 | 2024-11-26 19:40 | 11.304 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 187.549 | 0 | 87.4 | 0 | 457.519 | 0 | 0 | 732.468
401398888 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13684753-2282-Trafobinatip-()-(624912/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 08:07 | 2024-11-26 18:00 | 9.878 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.549 | 0 | 4.796 | 0 | 21.324 | 0 | 0 | 34.669
401398893 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 14426371-1799-Trafobinatip-()-(695352/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 20:27 | 2024-11-25 21:00 | 0.547 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.494 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 4.593
401398895 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 14426376-3381-Trafobinatip-()-(655896/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 14:28 | 2024-11-25 16:30 | 2.028 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.501
401398906 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 13672101-3387-Trafobinatip-()-(679479/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 16:03 | 2024-11-25 17:00 | 0.956 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.479 | 0 | 0.006 | 0 | 2.084 | 0 | 0 | 2.569
401398910 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | DADALI KOK-8043-DM-353775/DADAGLI FATİH CIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 23:52 | 2024-11-25 00:11 | 0.314 | 0 | 654 | 0 | 120 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 66.792 | 0 | 4.374 | 0 | 10.768 | 0 | 0 | 81.934
401398911 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | GAFFARLI MONOBLOK-2707-DM-355359/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 03:10 | 2024-11-25 10:46 | 7.606 | 0 | 1461 | 7 | 58 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2526.242 | 67.279 | 376.995 | 0 | 511.241 | 0 | 0 | 3481.757
401398912 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11537549-11773-Trafobinatip-()-(100804/IZGIN-GUVERCINLIK HATTI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 17:00 | 2024-11-24 23:47 | 6.781 | 1 | 929 | 14 | 39 | 3 | 53 | 0 | 0 | 125.652 | 2354.569 | 172.283 | 332.32 | 32.901 | 205.96 | 0 | 0 | 3223.685
401398913 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | GAFFARLI MONOBLOK-2707-DM-352793/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 03:10 | 2024-11-25 11:09 | 7.991 | 1 | 2738 | 4 | 621 | 5 | 89 | 0 | 1 | 249.896 | 15168.908 | 40.216 | 3716.352 | 628.505 | 1795.203 | 0 | 1250.663 | 22849.743
401398919 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | ULUTAS MONOBLOK-8251-DM-355203/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 04:50 | 2024-11-25 19:31 | 14.689 | 4 | 90 | 2 | 35 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1392.222 | 904.12 | 47.12 | 82.823 | 2640.044 | 58.712 | 0 | 0 | 5125.041
401398923 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | PEYNIRDERE MONOBLOK-8398-DM-353259/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 10:31 | 2024-11-25 12:00 | 1.486 | 0 | 1349 | 1 | 320 | 7 | 60 | 1 | 0 | 0 | 325.223 | 1.301 | 31.363 | 120.148 | 37.685 | 208.845 | 0 | 724.565
401398925 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | GAFFARLI MONOBLOK-2707-DM-355359/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 10:54 | 2024-11-25 10:58 | 0.063 | 0 | 1461 | 7 | 58 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 23.548 | 0.657 | 4.413 | 0 | 7.279 | 0 | 0 | 35.897
401398927 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | GAFFARLI MONOBLOK-2707-DM-355359/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 11:02 | 2024-11-25 11:03 | 0.016 | 0 | 1461 | 7 | 58 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5.691 | 0.161 | 1.209 | 0 | 1.805 | 0 | 0 | 8.866
401398928 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BULANIK MONOBLOK-7067-DM-354282/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 11:14 | 2024-11-25 11:14 | 0.01 | 0 | 119 | 1 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0.026 | 0 | 0.426 | 0.632 | 0 | 0 | 1.377
401398938 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | HAVSA KOK-8050-DM-2683404/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:23 | 2024-11-24 13:46 | 0.376 | 4 | 1318 | 0 | 93 | 3 | 71 | 2 | 1 | 74.504 | 138.143 | 0 | 15.826 | 6.706 | 28.93 | 7.948 | 3.894 | 275.951
401398939 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | YENIDEMIR DM-12303-DM-356685/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:31 | 2024-11-24 19:38 | 0.113 | 0 | 381 | 0 | 35 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.527 | 0 | 0.149 | 0.074 | 1.228 | 0 | 0 | 17.978
401398942 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | LUTUF KOK (14J1-184-DM-2118590/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 20:26 | 2024-11-24 22:44 | 2.289 | 0 | 753 | 7 | 13 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 857.511 | 387.739 | 111.445 | 2.882 | 203.634 | 0 | 0 | 1563.211
401398946 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | YENIDEMIR DM-12303-DM-356685/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 22:26 | 2024-11-24 22:27 | 0.023 | 0 | 381 | 0 | 35 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 0 | 0.022 | 0.016 | 0.19 | 0 | 0 | 2.968
401398947 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | BOGAZICI MOD5-7384-DM-352791/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 23:24 | 2024-11-25 00:35 | 1.179 | 0 | 592 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 210.786 | 0 | 0.407 | 0 | 37.371 | 0 | 0 | 248.564
401398949 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ARSAN KOK-5772-DM-3508075/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 23:45 | 2024-11-24 23:47 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.799 | 0 | 26.915 | 0 | 27.714
401398950 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ARSAN KOK-5772-DM-3508063/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 23:45 | 2024-11-24 23:48 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 4.402 | 0.04 | 44.63 | 0 | 50.282
401398952 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | YENIDEMIR DM-12303-DM-356685/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 14:36 | 2024-11-25 14:37 | 0.015 | 0 | 381 | 0 | 35 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.719 | 0 | 0.019 | 0.012 | 0.108 | 0 | 0 | 1.858
401398953 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ARAPLI SELIMIYE MONOBLOK-8518-DM-355382/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 20:59 | 2024-11-25 21:16 | 0.29 | 0 | 242 | 0 | 16 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 48.56 | 0 | 2.312 | 0.28 | 0.98 | 0 | 0 | 52.132
401398960 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | F2 MNB-8525-DM-353674/DOĞAN KASABASI-KIŞLA-KALAYCIK ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 09:47 | 2024-11-24 09:52 | 0.077 | 0 | 595 | 8 | 14 | 4 | 30 | 2 | 0 | 0 | 14.778 | 1.079 | 0.12 | 3.257 | 1.062 | 15.465 | 0 | 35.761
401398966 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Dağıtım Transformatörü | 14000955-289-Trafobinatip-()-(4156602/-5085694/E-674710/-674713/)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 09:13 | 2024-11-24 09:20 | 0.112 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.784 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.816
401398974 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13955108-1134505-Enhdirek-(75821/HAT15139)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 14:49 | 2024-11-25 18:51 | 4.028 | 0 | 689 | 5 | 4 | 10 | 66 | 1 | 0 | 0 | 1782.202 | 55.892 | 15.478 | 702.28 | 316.981 | 0 | 0 | 2872.833
401398974 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | MOD 5 ADANA YOLU-4500-DM-352943/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 18:51 | 2024-11-25 19:12 | 0.353 | 0 | 1412 | 7 | 16 | 12 | 122 | 3 | 0 | 0 | 304.865 | 8.051 | 14.401 | 61.315 | 86.984 | 23.366 | 0 | 498.982
401398974 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13992386-1207126-Ogmusdirek-(86894/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 19:12 | 2024-11-25 19:38 | 0.428 | 0 | 93 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 21.507 | 2.49 | 0 | 0 | 4.041 | 3.391 | 0 | 31.429
401398974 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | MOD 5 ADANA YOLU-4500-DM-352943/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 19:38 | 2024-11-25 20:02 | 0.408 | 0 | 1412 | 7 | 16 | 12 | 122 | 3 | 0 | 0 | 336.545 | 7.924 | 16.015 | 68.529 | 96.871 | 26.38 | 0 | 552.264
401398974 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13955098-1134507-Enhdirek-(146175/HAT54820)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 20:02 | 2024-11-25 21:10 | 1.131 | 0 | 690 | 0 | 4 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 503.196 | 0 | 2.361 | 0 | 53.082 | 0 | 0 | 558.639
401398974 | 6 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | MOD 5 ADANA YOLU-4500-DM-352943/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 21:10 | 2024-11-25 21:48 | 0.635 | 0 | 1412 | 7 | 16 | 12 | 122 | 3 | 0 | 0 | 506.478 | 12.599 | 23.05 | 99.461 | 125.263 | 39.669 | 0 | 806.52
401398974 | 7 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13994075-848-Trafobinatip-()-(556208/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 21:48 | 2024-11-26 | 2.197 | 0 | 253 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 187.572 | 0 | 0.167 | 0 | 4.564 | 0 | 0 | 192.303
401398974 | 8 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13955115-5052-Trafobinatip-()-(565476/G)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 21:48 | 2024-11-25 23:32 | 1.734 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.34 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 16.378
401398979 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | TEVEKKELLI MNB-10166-DM-354998/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:52 | 2024-11-24 12:52 | 0.006 | 3 | 412 | 50 | 44 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0.198 | 1.629 | 0.959 | 0.463 | 0 | 0.087 | 0 | 0.482 | 3.818
401398984 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13945539-8083-Trafobinatip-()-(554728/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 12:26 | 2024-11-25 21:15 | 8.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.861
401398988 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11536450-8524-Trafobinatip-()-(103553/TURKVEREN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:36 | 2024-11-24 13:23 | 0.779 | 2 | 386 | 2 | 29 | 2 | 26 | 0 | 0 | 8.126 | 140.155 | 1.06 | 10.369 | 1.154 | 17.66 | 0 | 0 | 178.524
401398988 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 13096PTM-7061-Trafobinatip-()-(100172/GUCUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:23 | 2024-11-24 13:27 | 0.071 | 14 | 4051 | 80 | 321 | 32 | 217 | 3 | 2 | 20.03 | 100.041 | 15.776 | 15.809 | 60.193 | 11.376 | 2.469 | 0 | 225.694
401398988 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11536450-8524-Trafobinatip-()-(103553/TURKVEREN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:27 | 2024-11-24 13:51 | 0.394 | 2 | 386 | 2 | 29 | 2 | 26 | 0 | 0 | 4.098 | 70.622 | 0.535 | 4.763 | 0.588 | 8.878 | 0 | 0 | 89.484
401398989 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11538838-2583448-Trafobinatip-()-(81499/GOKSUN GRUBU CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:40 | 2024-11-24 14:24 | 1.739 | 8 | 3192 | 8 | 318 | 8 | 82 | 2 | 0 | 53.548 | 1527.429 | 10.288 | 89.866 | 45.926 | 135.225 | 103.722 | 0 | 1966.004
401398994 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 11538700-4272-Trafobinatip-()-(577791/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:44 | 2024-11-24 13:51 | 1.104 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.654
401399009 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | IGDE KOK-2342-DM-353207/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:58 | 2024-11-24 12:59 | 0.01 | 1 | 630 | 15 | 138 | 6 | 19 | 1 | 0 | 0.09 | 5.256 | 0.232 | 1.054 | 0.118 | 0.451 | 1.237 | 0 | 8.438
401399015 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | KALE ALTI ADM-6296-DM-353173/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:04 | 2024-11-24 14:03 | 0.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401399053 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | HOPLEKMB-2401-Trafobinatip-()-(84394/KAYAGECIT-ELMALI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:31 | 2024-11-24 15:31 | 0.001 | 1 | 652 | 1 | 8 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0.002 | 0.069 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.01 | 0 | 0 | 0.085
401399053 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | HOPLEKMB-2401-Trafobinatip-()-(158489/HOPLEK-UNCULAR-HACIHASANLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:31 | 2024-11-24 15:31 | 0.001 | 1 | 113 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.014 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.026
401399053 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11571192-6410-Trafobinatip-()-(99535/HOPLEK MONOBLOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:31 | 2024-11-24 15:32 | 0.005 | 2 | 1710 | 22 | 128 | 13 | 76 | 1 | 0 | 0.09 | 2.705 | 0.338 | 0.32 | 0.24 | 0.377 | 0.001 | 0 | 4.071
401399053 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | HOPLEKMB-2401-Trafobinatip-()-(84394/KAYAGECIT-ELMALI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:32 | 2024-11-24 15:32 | 0.003 | 1 | 652 | 1 | 8 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0.005 | 0.372 | 0 | 0.007 | 0.008 | 0.028 | 0 | 0 | 0.42
401399053 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | HOPLEKMB-2401-Trafobinatip-()-(158489/HOPLEK-UNCULAR-HACIHASANLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:32 | 2024-11-24 15:44 | 0.21 | 1 | 113 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.413 | 5.365 | 0.006 | 0.037 | 0.027 | 0.182 | 0 | 0 | 9.03
401399057 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TM Fideri | DOGANKOY TM-8314-TM-352677/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 14:07 | 2024-11-24 14:25 | 0.3 | 5 | 12169 | 3 | 156 | 21 | 1926 | 9 | 6 | 66.67 | 1020.928 | 1.034 | 15.708 | 171.642 | 634.815 | 81.019 | 11.317 | 2003.133
401399057 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11537543-8050-Trafobinatip-()-(146882/CARSI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 14:25 | 2024-11-24 14:27 | 0.031 | 0 | 5564 | 0 | 8 | 1 | 1255 | 1 | 2 | 0 | 47.629 | 0 | 0.147 | 0.371 | 42.802 | 0.841 | 0.054 | 91.844
401399057 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11537543-8050-Trafobinatip-()-(82148/ALPASLAN MAHALLESI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 14:25 | 2024-11-24 14:26 | 0.024 | 4 | 1314 | 0 | 88 | 3 | 71 | 2 | 1 | 4.389 | 8.063 | 0 | 0.707 | 0.393 | 1.805 | 0.568 | 0.278 | 16.203
401399057 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11537543-8050-Trafobinatip-()-(145227/KARSIYAKA HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 14:25 | 2024-11-24 14:27 | 0.038 | 0 | 5006 | 3 | 54 | 16 | 563 | 6 | 3 | 0 | 54.164 | 0.129 | 0.308 | 20.001 | 21.934 | 8.205 | 0.908 | 105.649
401399057 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11537543-8050-Trafobinatip-()-(82149/SITE 2 CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 14:25 | 2024-11-24 14:27 | 0.034 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.251 | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | 0 | 1.598
401399073 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | HOPLEKMB-2401-Trafobinatip-()-(84394/KAYAGECIT-ELMALI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 17:53 | 2024-11-24 18:06 | 0.222 | 1 | 652 | 1 | 8 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0.378 | 36.244 | 0.007 | 0.693 | 0.844 | 2.41 | 0 | 0 | 40.576
401399073 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11571192-6410-Trafobinatip-()-(99535/HOPLEK MONOBLOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:06 | 2024-11-24 18:26 | 0.33 | 2 | 1710 | 22 | 128 | 13 | 76 | 1 | 0 | 5.992 | 218.159 | 27.157 | 30.514 | 12.363 | 23.81 | 0.091 | 0 | 318.086
401399073 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | HOPLEKMB-2401-Trafobinatip-()-(84394/KAYAGECIT-ELMALI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:26 | 2024-11-24 18:35 | 0.148 | 1 | 652 | 1 | 8 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0.265 | 25.429 | 0.005 | 0.52 | 0.582 | 1.658 | 0 | 0 | 28.459
401399076 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | HOPLEK-2401-DM-354839/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:38 | 2024-11-24 20:35 | 1.946 | 1 | 652 | 1 | 8 | 3 | 19 | 0 | 0 | 1.627 | 156.257 | 0.033 | 3.258 | 3.719 | 10.455 | 0 | 0 | 175.349
401399076 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | HOPLEKMB-2401-Trafobinatip-()-(158489/HOPLEK-UNCULAR-HACIHASANLI CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:03 | 2024-11-24 20:35 | 1.528 | 1 | 113 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22.924 | 39.087 | 0.041 | 0.487 | 0.21 | 1.325 | 0 | 0 | 64.074
401399076 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11571192-6410-Trafobinatip-()-(99535/HOPLEK MONOBLOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 20:35 | 2024-11-24 20:35 | 0.006 | 2 | 1710 | 22 | 128 | 13 | 76 | 1 | 0 | 0.094 | 3.486 | 0.422 | 0.531 | 0.214 | 0.384 | 0.002 | 0 | 5.133
401399076 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | HOPLEKMB-2401-Trafobinatip-()-(84394/KAYAGECIT-ELMALI CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 20:35 | 2024-11-24 20:35 | 0.005 | 1 | 652 | 1 | 8 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0.008 | 0.722 | 0 | 0.017 | 0.019 | 0.05 | 0 | 0 | 0.816
401399076 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | HOPLEKMB-2401-Trafobinatip-()-(158489/HOPLEK-UNCULAR-HACIHASANLI CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 20:35 | 2024-11-24 20:35 | 0.005 | 1 | 113 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.073 | 0.116 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0 | 0.196
401399076 | 6 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11571192-6410-Trafobinatip-()-(99535/HOPLEK MONOBLOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 20:35 | 2024-11-24 20:44 | 0.145 | 2 | 1710 | 22 | 128 | 13 | 76 | 1 | 0 | 2.349 | 85.565 | 10.532 | 13.168 | 5.31 | 9.502 | 0.042 | 0 | 126.468
401399076 | 7 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | HOPLEKMB-2401-Trafobinatip-()-(84394/KAYAGECIT-ELMALI CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 20:44 | 2024-11-24 20:49 | 0.083 | 1 | 652 | 1 | 8 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0.133 | 12.79 | 0.003 | 0.287 | 0.32 | 0.847 | 0 | 0 | 14.38
401399076 | 8 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | HOPLEKMB-2401-Trafobinatip-()-(158489/HOPLEK-UNCULAR-HACIHASANLI CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 20:44 | 2024-11-24 20:49 | 0.083 | 1 | 113 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.214 | 2.075 | 0.002 | 0.027 | 0.011 | 0.069 | 0 | 0 | 3.398
401399076 | 9 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11571192-6410-Trafobinatip-()-(99535/HOPLEK MONOBLOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 20:49 | 2024-11-24 20:49 | 0.005 | 2 | 1710 | 22 | 128 | 13 | 76 | 1 | 0 | 0.085 | 2.969 | 0.381 | 0.479 | 0.194 | 0.335 | 0.002 | 0 | 4.445
401399076 | 10 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | HOPLEKMB-2401-Trafobinatip-()-(84394/KAYAGECIT-ELMALI CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 20:49 | 2024-11-24 21:24 | 0.58 | 1 | 652 | 1 | 8 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0.912 | 87.418 | 0.018 | 1.912 | 2.178 | 5.452 | 0 | 0 | 97.89
401399076 | 11 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | HOPLEKMB-2401-Trafobinatip-()-(158489/HOPLEK-UNCULAR-HACIHASANLI CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 20:49 | 2024-11-24 21:24 | 0.58 | 1 | 113 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8.334 | 14.209 | 0.014 | 0.178 | 0.077 | 0.444 | 0 | 0 | 23.256
401399076 | 12 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11571192-6410-Trafobinatip-()-(99535/HOPLEK MONOBLOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 21:24 | 2024-11-24 21:24 | 0.006 | 2 | 1710 | 22 | 128 | 13 | 76 | 1 | 0 | 0.092 | 3.46 | 0.397 | 0.488 | 0.204 | 0.328 | 0.002 | 0 | 4.971
401399076 | 13 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | HOPLEKMB-2401-Trafobinatip-()-(84394/KAYAGECIT-ELMALI CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 21:24 | 2024-11-24 21:25 | 0.01 | 1 | 652 | 1 | 8 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0.015 | 1.495 | 0 | 0.032 | 0.037 | 0.089 | 0 | 0 | 1.668
401399076 | 14 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | HOPLEKMB-2401-Trafobinatip-()-(158489/HOPLEK-UNCULAR-HACIHASANLI CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 21:24 | 2024-11-24 21:25 | 0.01 | 1 | 113 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.142 | 0.24 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0 | 0.392
401399076 | 15 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11571192-6410-Trafobinatip-()-(99535/HOPLEK MONOBLOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 21:25 | 2024-11-24 22:50 | 1.413 | 2 | 1710 | 22 | 128 | 13 | 76 | 1 | 0 | 25.251 | 762.485 | 92.121 | 123.399 | 48.715 | 81.706 | 0.42 | 0 | 1134.097
401399076 | 16 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | HOPLEKMB-2401-Trafobinatip-()-(84394/KAYAGECIT-ELMALI CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 22:50 | 2024-11-24 22:53 | 0.058 | 1 | 652 | 1 | 8 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0.114 | 6.835 | 0.002 | 0.142 | 0.233 | 0.55 | 0 | 0 | 7.876
401399076 | 17 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | HOPLEKMB-2401-Trafobinatip-()-(158489/HOPLEK-UNCULAR-HACIHASANLI CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 22:50 | 2024-11-25 17:13 | 18.379 | 1 | 113 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 263.964 | 360.672 | 0.508 | 2.444 | 2.954 | 14.925 | 0 | 0 | 645.467
401399077 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | DEMIRCILIK MNB-8524-DM-355787/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:52 | 2024-11-24 13:53 | 0.013 | 2 | 386 | 2 | 29 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0.133 | 2.297 | 0.017 | 0.155 | 0.019 | 0.289 | 0 | 0 | 2.91
401399080 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | HOPLEK-2401-DM-354839/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:18 | 2024-11-24 15:19 | 0.008 | 1 | 652 | 1 | 8 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0.016 | 1.158 | 0.001 | 0.022 | 0.025 | 0.098 | 0 | 0 | 1.32
401399082 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | HOPLEK-2401-DM-354839/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:55 | 2024-11-24 15:56 | 0.008 | 1 | 652 | 1 | 8 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0.016 | 1.158 | 0.001 | 0.022 | 0.025 | 0.098 | 0 | 0 | 1.32
401399106 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | HOPLEK-2401-DM-354839/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:36 | 2024-11-24 16:36 | 0.008 | 1 | 652 | 1 | 8 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0.016 | 1.172 | 0.001 | 0.023 | 0.025 | 0.098 | 0 | 0 | 1.335
401399109 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | F8 MNB-6410-DM-353344/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 17:51 | 2024-11-24 17:51 | 0.006 | 2 | 1710 | 22 | 128 | 13 | 76 | 1 | 0 | 0.101 | 3.707 | 0.435 | 0.457 | 0.215 | 0.408 | 0.002 | 0 | 5.325
401399143 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | HOPLEK-2401-DM-354840/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:01 | 2024-11-24 17:48 | 1.777 | 1 | 113 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 28.553 | 46.502 | 0.05 | 0.391 | 0.233 | 1.566 | 0 | 0 | 77.295
401399193 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11538602-7989-Trafobinatip-()-(752355/E)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:10 | 2024-11-26 20:11 | 52.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.432 | 0 | 0 | 45.432
401399205 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13761799-4633-Trafobinatip-()-(599092/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 14:21 | 2024-11-26 16:32 | 26.186 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 718.875 | 0 | 0 | 0 | 31.363 | 0 | 0 | 750.238
401399222 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11534720-4249-Trafobinatip-()-(616983/J)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 00:22 | 2024-11-26 22:02 | 21.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.894 | 0 | 0 | 44.894
401399300 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13841878-4632-Trafobinatip-()-(660917/C)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:51 | 2024-11-24 22:58 | 3.115 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.773
401399328 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14116363-9090-Trafobinatip-()-(703993/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 23:47 | 2024-11-26 22:02 | 46.254 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3503.143 | 0 | 0 | 0 | 29.094 | 0 | 0 | 3532.237
401399345 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | DM | 11539484-7076-Trafobinatip-()-(154621/KIZILCIK HATTI-4999628/KIZILCIK HATTI-80919/KIZILCIK HATTI)-(MV-MV-MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:30 | 2024-11-24 20:15 | 0.75 | 0 | 1147 | 2 | 84 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 704.734 | 0.725 | 9.104 | 38.566 | 46.818 | 0 | 0 | 799.947
401399345 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TM Fideri | GOKSUTTM-6241-Trafobinatip-()-(139223/KANLIKAVAK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 20:15 | 2024-11-24 20:27 | 0.2 | 3 | 2542 | 6 | 287 | 24 | 117 | 0 | 0 | 47.322 | 345.731 | 0.913 | 6.867 | 136.916 | 25.71 | 0 | 0 | 563.459
401399345 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | DM | 11539484-7076-Trafobinatip-()-(154621/KIZILCIK HATTI-4999628/KIZILCIK HATTI-80919/KIZILCIK HATTI)-(MV-MV-MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 20:27 | 2024-11-24 20:40 | 0.217 | 0 | 1147 | 2 | 84 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 197.995 | 0.202 | 2.667 | 11.027 | 12.915 | 0 | 0 | 224.806
401399345 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TM Fideri | GOKSUTTM-6241-Trafobinatip-()-(139223/KANLIKAVAK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 20:40 | 2024-11-24 21:10 | 0.5 | 3 | 2543 | 6 | 287 | 24 | 117 | 0 | 0 | 117.181 | 855.901 | 2.234 | 16.76 | 337.477 | 63.021 | 0 | 0 | 1392.574
401399345 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 11539484-7076-Trafobinatip-()-(154621/ESENKOY HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 21:10 | 2024-11-25 14:25 | 17.25 | 0 | 226 | 2 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3652.009 | 16.164 | 51.299 | 910.42 | 104.811 | 0 | 0 | 4734.703
401399345 | 6 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 11539484-7076-Trafobinatip-()-(4999628/BOZARMUT HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 21:10 | 2024-11-25 11:09 | 13.983 | 0 | 263 | 0 | 56 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1278.837 | 0 | 12.717 | 2.886 | 33.121 | 0 | 0 | 1327.561
401399345 | 7 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 11539484-7076-Trafobinatip-()-(80919/KIZILCIK HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 21:10 | 2024-11-24 21:35 | 0.417 | 0 | 658 | 0 | 14 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 207.116 | 0 | 2.157 | 1.235 | 19.753 | 0 | 0 | 230.261
401399348 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 9D1 -4646-IM-354624/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 20:45 | 2024-11-24 21:51 | 1.094 | 0 | 4214 | 0 | 0 | 1 | 254 | 0 | 0 | 0 | 1771.642 | 0 | 0 | 11.349 | 350.769 | 0 | 0 | 2133.76
401399348 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 13783000-4398-Trafobinatip-()-(1376521/-1376906/-1376908/-1376909/-1376912/-1376913/-1376981/-1540106/-596807/-597737/-600030/)-(LV-LV-LV-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 21:51 | 2024-11-25 00:05 | 2.226 | 0 | 757 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 283.2 | 0 | 0 | 0 | 26.464 | 0 | 0 | 309.664
401399348 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11537227-4646-Trafobinatip-()-(86377/SERINTEPE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 00:05 | 2024-11-25 01:07 | 1.035 | 0 | 4214 | 0 | 0 | 1 | 254 | 0 | 0 | 0 | 1111.501 | 0 | 0 | 13.319 | 324.653 | 0 | 0 | 1449.473
401399348 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 14026756-4399-Trafobinatip-()-(1376548/-1376549/-1376758/-1376761/-1377057/-1377059/-3325031/D-4993083/-5042596/-600126/D-600127/D)-(LV-LV-LV-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 01:07 | 2024-11-25 01:10 | 0.049 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5.699 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 5.812
401399348 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11537227-4646-Trafobinatip-()-(86377/SERINTEPE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 01:10 | 2024-11-25 01:12 | 0.031 | 0 | 4214 | 0 | 0 | 1 | 254 | 0 | 0 | 0 | 30.854 | 0 | 0 | 0.39 | 9.429 | 0 | 0 | 40.673
401399348 | 6 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13933548-4400-Trafobinatip-()-(599378/E)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 01:12 | 2024-11-25 18:20 | 17.141 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 791.243 | 0 | 0 | 0 | 100.945 | 0 | 0 | 892.188
401399348 | 7 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13924820-4392-Trafobinatip-()-(597373/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 01:12 | 2024-11-26 02:05 | 24.891 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 337.102 | 0 | 0 | 0 | 255.1 | 0 | 0 | 592.202
401399348 | 8 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11537215-4120-Trafobinatip-()-(612989/A)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 01:12 | 2024-11-26 01:30 | 24.308 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1444.933 | 0 | 0 | 0 | 249.609 | 0 | 0 | 1694.542
401399348 | 9 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13928881-4393-Trafobinatip-()-(599403/A)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 01:12 | 2024-11-26 21:20 | 44.141 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 301.076 | 0 | 0 | 0 | 379.623 | 0 | 0 | 680.699
401399363 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13844749-10885-Trafobinatip-()-(613566/E)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 09:31 | 2024-11-26 20:41 | 35.167 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 711.057 | 0 | 0 | 0 | 33.335 | 0 | 0 | 744.392
401399370 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11540101-4016-Trafobinatip-()-(601874/B)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 13:49 | 2024-11-25 23:31 | 9.694 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 187.302 | 0 | 0 | 0 | 22.406 | 0 | 0 | 209.708
401399378 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 13811932-1162182-Enhdirek-(156327/)-(R_MV.S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 08:24 | 2024-11-26 10:09 | 1.754 | 0 | 40 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.528 | 2.068 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 5.766
401399378 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 11538672-10019-Trafobinatip-()-(68509/ACIELMA CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 10:09 | 2024-11-26 10:11 | 0.029 | 0 | 758 | 3 | 10 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.491 | 0.267 | 0.006 | 0.363 | 0.832 | 0 | 0 | 4.959
401399388 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 5D1-6978-DM-357106/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 13:20 | 2024-11-25 13:29 | 0.145 | 0 | 15841 | 0 | 13 | 5 | 1214 | 1 | 3 | 0 | 601.006 | 0 | 0.208 | 23.714 | 238.961 | 32.774 | 2.714 | 899.377
401399388 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11538436-1845-Trafobinatip-()-(708420/A)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 13:29 | 2024-11-25 18:10 | 4.686 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 81.363 | 0 | 0 | 0 | 2.316 | 0 | 0 | 83.679
401399388 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11538598-6970-Trafobinatip-()-(567063/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 13:29 | 2024-11-26 19:40 | 30.186 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2804.815 | 0 | 0 | 0 | 702.86 | 0 | 0 | 3507.675
401399388 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11573037-3731936-Trafobinatip-()-(3590977/A)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 13:29 | 2024-11-26 16:35 | 27.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.276 | 591.276
401399389 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 5D1-6978-DM-357071/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 01:09 | 2024-11-25 02:53 | 1.742 | 0 | 8184 | 0 | 20 | 3 | 762 | 0 | 2 | 0 | 3150.705 | 0 | 4.193 | 538.887 | 925.829 | 0 | 26.15 | 4645.764
401399395 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11540004-8386-Trafobinatip-()-(685418/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 08:12 | 2024-11-26 02:30 | 18.3 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 605.067 | 0 | 0 | 0 | 364.097 | 0 | 0 | 969.164
401399396 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | YAPALAK MNB-11893-DM-357076/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:04 | 2024-11-24 13:04 | 0.011 | 0 | 764 | 6 | 82 | 4 | 37 | 1 | 0 | 0 | 3.69 | 0.087 | 0.688 | 0.623 | 0.707 | 0.002 | 0 | 5.797
401399397 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | YAPALAK MNB-11893-DM-357076/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 14:14 | 2024-11-24 14:15 | 0.011 | 0 | 764 | 6 | 82 | 4 | 37 | 1 | 0 | 0 | 3.483 | 0.087 | 0.645 | 0.438 | 0.708 | 0.003 | 0 | 5.364
401399399 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11J1-8536-DM-352800/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 04:37 | 2024-11-25 05:00 | 0.378 | 0 | 6 | 0 | 3 | 8 | 446 | 5 | 14 | 0 | 0.281 | 0 | 0.186 | 55.37 | 201.021 | 58.694 | 63.384 | 378.936
401399400 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14028175-256-Trafobinatip-()-(665085/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 09:03 | 2024-11-24 12:10 | 3.113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.074
401399401 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11J1-8536-DM-352800/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 02:49 | 2024-11-25 02:51 | 0.034 | 0 | 6 | 0 | 3 | 8 | 446 | 5 | 14 | 0 | 0.025 | 0 | 0.018 | 4.954 | 17.77 | 5.247 | 5.668 | 33.682
401399402 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11J1-8536-DM-352800/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 06:43 | 2024-11-25 06:43 | 0.009 | 0 | 6 | 0 | 3 | 8 | 446 | 5 | 14 | 0 | 0.034 | 0 | 0.005 | 1.085 | 9.55 | 1.107 | 1.422 | 13.203
401399403 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14016504-253-Trafobinatip-()-(662686/F)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:19 | 2024-11-24 12:45 | 0.438 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.482
401399404 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11J1-8536-DM-352800/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 05:00 | 2024-11-25 05:08 | 0.134 | 0 | 6 | 0 | 3 | 8 | 446 | 5 | 14 | 0 | 0.099 | 0 | 0.067 | 20.037 | 73.185 | 19.944 | 21.55 | 134.882
401399405 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | YAPALAK MNB-11893-DM-357076/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 14:15 | 2024-11-24 14:22 | 0.12 | 0 | 764 | 6 | 82 | 4 | 37 | 1 | 0 | 0 | 37.724 | 0.943 | 6.953 | 4.749 | 7.602 | 0.029 | 0 | 58
401399406 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | YAPALAK MNB-11893-DM-357076/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:52 | 2024-11-24 19:52 | 0.011 | 0 | 764 | 6 | 82 | 4 | 37 | 1 | 0 | 0 | 3.973 | 0.085 | 0.824 | 0.048 | 0.637 | 0.003 | 0 | 5.57
401399408 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14016521-254-Trafobinatip-()-(660988/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 20:35 | 2024-11-24 23:46 | 3.183 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.112 | 0 | 0 | 0 | 88.653 | 0 | 0 | 114.765
401399409 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | YAPALAK MNB-11893-DM-357076/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 14:39 | 2024-11-24 14:40 | 0.011 | 0 | 764 | 6 | 82 | 4 | 37 | 1 | 0 | 0 | 3.483 | 0.087 | 0.645 | 0.438 | 0.708 | 0.003 | 0 | 5.364
401399410 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | YAPALAK MNB-11893-DM-357076/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:15 | 2024-11-24 15:15 | 0.011 | 0 | 764 | 6 | 82 | 4 | 37 | 1 | 0 | 0 | 3.542 | 0.087 | 0.61 | 0.213 | 0.705 | 0.003 | 0 | 5.16
401399411 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | YAPALAK MNB-11893-DM-357076/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:20 | 2024-11-24 15:20 | 0.011 | 0 | 764 | 6 | 82 | 4 | 37 | 1 | 0 | 0 | 3.542 | 0.087 | 0.61 | 0.213 | 0.705 | 0.003 | 0 | 5.16
401399412 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | YAPALAK MNB-11893-DM-357076/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:21 | 2024-11-24 17:01 | 1.672 | 0 | 764 | 6 | 82 | 4 | 37 | 1 | 0 | 0 | 213.666 | 5.173 | 36.46 | 12.787 | 41.924 | 0.163 | 0 | 310.173
401399413 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14000695-10632-Trafobinatip-()-(689917/B)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 20:42 | 2024-11-25 01:20 | 4.64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.827 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 0 | 27.247
401399414 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | YAPALAK MNB-11893-DM-357075/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:31 | 2024-11-24 15:32 | 0.011 | 0 | 171 | 14 | 28 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.843 | 0.662 | 0.065 | 0.285 | 0.019 | 0 | 0 | 1.874
401399415 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13965684-4251-Trafobinatip-()-(565132/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 08:44 | 2024-11-26 21:44 | 37.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.538 | 0 | 1105.593 | 1520.131
401399416 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | OTOAYGAZ BINA-8880-DM-354248/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 20:55 | 2024-11-24 21:06 | 0.168 | 0 | 642 | 0 | 13 | 8 | 298 | 0 | 0 | 0 | 39.678 | 0 | 0.177 | 7.601 | 47.064 | 0 | 0 | 94.52
401399417 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | KALE ALTI ADM-6296-DM-353173/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:19 | 2024-11-24 12:24 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401399418 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14388671-12100-Trafobinatip-()-(732569/F)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:36 | 2024-11-26 20:16 | 48.665 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1288.537 | 0 | 0 | 0 | 294.574 | 0 | 0 | 1583.111
401399419 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14216102-8735-Trafobinatip-()-(721027/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 08:53 | 2024-11-26 22:10 | 37.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3301.213 | 0 | 12.377 | 3313.59
401399420 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | KALE ALTI ADM-6296-DM-353173/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 14:03 | 2024-11-24 19:11 | 5.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401399421 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | F7 MNB-12358-DM-357325/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:22 | 2024-11-24 15:26 | 0.067 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018
401399422 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13840621-4252-Trafobinatip-()-(605180/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 08:20 | 2024-11-26 21:45 | 37.409 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.142 | 0 | 2113.842 | 0 | 0 | 2119.984
401399424 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13955439-6802-Trafobinatip-()-(560086/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 09:53 | 2024-11-26 02:10 | 16.279 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 260.673 | 0 | 0 | 0 | 72.952 | 0 | 0 | 333.625
401399426 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14053466-2344-Trafobinatip-()-(647314/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 09:45 | 2024-11-24 12:38 | 2.873 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.184 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.197
401399427 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13960667-2343-Trafobinatip-()-(652311/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:44 | 2024-11-24 15:21 | 2.623 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.907
401399429 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14052747-2652-Trafobinatip-()-(638695/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 17:58 | 2024-11-24 20:47 | 2.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.651 | 0 | 0 | 1.651
401399430 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11537219-4663-Trafobinatip-()-(601866/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 00:32 | 2024-11-26 21:24 | 44.862 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1406.017 | 0 | 0 | 0 | 325.786 | 0 | 0 | 1731.803
401399431 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14215906-11539-Trafobinatip-()-(581171/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 21:06 | 2024-11-24 23:31 | 2.42 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3
401399432 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14401737-52-Trafobinatip-()-(652597/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:11 | 2024-11-24 12:47 | 0.599 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.006 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 8.076
401399433 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 11535328-9549-Trafobinatip-()-(659532/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:03 | 2024-11-24 19:51 | 1.812 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.499 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 28.089
401399434 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13866128-53-Trafobinatip-()-(650243/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:26 | 2024-11-24 12:53 | 0.45 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.254
401399435 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 15736054-48-Trafobinatip-()-(667548/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:08 | 2024-11-24 20:56 | 2.799 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.687
401399436 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13840215-561-Trafobinatip-()-(667856/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 21:54 | 2024-11-24 23:33 | 1.652 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.572 | 0 | 0 | 0 | 2.214 | 0 | 0 | 3.786
401399438 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13855040-345-Trafobinatip-()-(665419/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:36 | 2024-11-24 15:22 | 2.758 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.025
401399439 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13855040-345-Trafobinatip-()-(665419/E)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:35 | 2024-11-24 22:56 | 3.355 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.857 | 0 | 0 | 0 | 2.533 | 0 | 0 | 6.39
401399440 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13893369-844-Trafobinatip-()-(599760/A)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 00:03 | 2024-11-26 13:26 | 13.383 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 986.347 | 0 | 0 | 0 | 101.554 | 0 | 0 | 1087.901
401399441 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13876280-456-Trafobinatip-()-(596608/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 23:01 | 2024-11-25 22:05 | 23.061 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 453.192 | 0 | 0 | 0 | 453.196 | 0 | 0 | 906.388
401399442 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11534790-8263-Trafobinatip-()-(708353/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 02:23 | 2024-11-25 23:50 | 21.458 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 209.637 | 0 | 0 | 0 | 989.676 | 0 | 0 | 1199.313
401399443 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13973452-279-Trafobinatip-()-(673452/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 09:31 | 2024-11-24 10:51 | 1.324 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.83 | 0 | 4.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.485
401399444 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13963343-3008-Trafobinatip-()-(657310/E)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 14:19 | 2024-11-25 18:24 | 4.079 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128
401399446 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13973452-279-Trafobinatip-()-(673452/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 21:37 | 2024-11-24 22:52 | 1.24 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.77 | 0 | 5.335 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 19.931
401399447 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14043773-2245-Trafobinatip-()-(603959/A)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 22:01 | 2024-11-25 13:50 | 15.825 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 91.952 | 0 | 0 | 0 | 38.271 | 0 | 0 | 130.223
401399448 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14000955-289-Trafobinatip-()-(674713/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 09:48 | 2024-11-24 10:43 | 0.917 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07
401399450 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14000955-289-Trafobinatip-()-(674713/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:48 | 2024-11-24 20:45 | 0.943 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.518
401399451 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13631516-327-Trafobinatip-()-(707231/G)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 08:41 | 2024-11-26 20:20 | 11.657 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 135.721 | 0 | 0 | 0 | 1.137 | 0 | 0 | 136.858
401399452 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13898250-841-Trafobinatip-()-(567400/E)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 09:11 | 2024-11-26 18:20 | 9.147 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 214.767 | 0 | 0 | 0 | 57.533 | 0 | 0 | 272.3
401399453 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11534766-3019-Trafobinatip-()-(567092/E)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 12:59 | 2024-11-25 17:11 | 4.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.797 | 0 | 0 | 389.797
401399454 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13896559-460-Trafobinatip-()-(611085/D)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 11:49 | 2024-11-25 21:41 | 9.866 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 810.667 | 0 | 0 | 0 | 216.372 | 0 | 0 | 1027.039
401399455 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11534724-3017-Trafobinatip-()-(556560/A)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 05:39 | 2024-11-26 21:11 | 15.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868.57 | 0 | 0 | 868.57
401399463 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14331235-2604-Trafobinatip-()-(676387/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 09:41 | 2024-11-24 11:33 | 1.873 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.735 | 0 | 0 | 0 | 2.838 | 0 | 0 | 6.573
401399464 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14031880-2356-Trafobinatip-()-(649385/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 10:04 | 2024-11-24 12:38 | 2.563 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.283
401399466 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14017110-204-Trafobinatip-()-(666705/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 10:22 | 2024-11-24 12:39 | 2.283 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.787 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.081
401399494 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 14021654-1157704-Enhdirek-(4490852/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 10:24 | 2024-11-24 12:40 | 2.266 | 0 | 258 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 132.428 | 0.572 | 1.065 | 47.017 | 10.444 | 409.434 | 0 | 600.96
401399501 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Dağıtım Transformatörü | 13925231-13-Trafobinatip-()-(4741328/B-588047/B-588049/B-588055/B)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:03 | 2024-11-24 12:40 | 0.622 | 0 | 121 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.002 | 0 | 0.048 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 14.675
401399505 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11540084-4492-Trafobinatip-()-(605038/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 10:25 | 2024-11-25 19:14 | 8.827 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.246
401399508 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11537261-6978-Trafobinatip-()-(696152/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 10:42 | 2024-11-25 19:51 | 9.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.22 | 0 | 0 | 70.22
401399512 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 11540076-4490-Trafobinatip-()-(596357/A-596358/A-596359/A)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 10:28 | 2024-11-25 22:45 | 12.283 | 0 | 520 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1962.529 | 0 | 0.044 | 0 | 238.547 | 0 | 0 | 2201.12
401399520 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11538616-12562-Trafobinatip-()-(556897/A)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 11:38 | 2024-11-25 17:25 | 5.787 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.893 | 0 | 0 | 0 | 153.35 | 0 | 0 | 158.243
401399528 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | F7 MNB-12358-DM-2681499/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:58 | 2024-11-24 15:58 | 0.005 | 10 | 5084 | 61 | 220 | 68 | 570 | 7 | 2 | 2.186 | 7.746 | 0.546 | 0.253 | 5.773 | 2.243 | 4.476 | 0.568 | 23.791
401399531 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | F7 MNB-12358-DM-2681499/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:27 | 2024-11-24 16:27 | 0.007 | 10 | 5084 | 61 | 220 | 68 | 570 | 7 | 2 | 2.967 | 10.914 | 0.655 | 0.33 | 6.659 | 3.123 | 4.294 | 0.802 | 29.744
401399533 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | F7 MNB-12358-DM-2681499/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:38 | 2024-11-24 16:39 | 0.005 | 10 | 5084 | 61 | 220 | 68 | 570 | 7 | 2 | 2.222 | 7.854 | 0.488 | 0.254 | 4.993 | 2.253 | 4.129 | 0.601 | 22.794
401399538 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11539980-4645-Trafobinatip-()-(718069/F)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 16:14 | 2024-11-25 23:16 | 7.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.37 | 0 | 0 | 64.37
401399539 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | F7 MNB-12358-DM-357325/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:06 | 2024-11-24 18:45 | 2.654 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.436 | 0.731 | 0 | 0 | 2.756 | 0 | 0 | 38.923
401399543 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | F7 MNB-12358-DM-2681499/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:47 | 2024-11-24 15:48 | 0.005 | 10 | 5084 | 61 | 220 | 68 | 570 | 7 | 2 | 2.186 | 7.744 | 0.546 | 0.253 | 5.773 | 2.239 | 4.476 | 0.568 | 23.785
401399555 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13954493-2526-Trafobinatip-()-(606832/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 13:13 | 2024-11-25 23:01 | 9.808 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.838 | 0 | 0 | 0 | 104.682 | 0 | 0 | 136.52
401399559 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11571049-11389-Trafobinatip-()-(706500/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 08:15 | 2024-11-25 13:01 | 4.762 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.551
401399617 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14208134-9634-Trafobinatip-()-(602634/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 12:01 | 2024-11-25 23:05 | 11.068 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.797
401399648 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14068826-1162016-Enhdirek-(61651/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 01:52 | 2024-11-25 19:55 | 18.059 | 0 | 122 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1252.318 | 0 | 17.175 | 0 | 150.837 | 0 | 0 | 1420.33
401399648 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14068826-1162016-Enhdirek-(61651/HAT3978)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 19:55 | 2024-11-25 20:10 | 0.25 | 0 | 377 | 0 | 32 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 62.635 | 0 | 0.09 | 0 | 4.957 | 0 | 0 | 67.682
401399653 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11537321-6977-Trafobinatip-()-(585474/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 20:47 | 2024-11-26 00:12 | 3.424 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 49.524 | 0 | 0 | 0 | 124.041 | 0 | 10.504 | 184.069
401399655 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14455188-4356074-Enhdirek-(54284/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 07:32 | 2024-11-26 18:45 | 11.213 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.645 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.735
401399655 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14455188-4356074-Enhdirek-(54284/HAT1030)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 18:45 | 2024-11-26 19:01 | 0.267 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.096 | 0 | 0.164 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 5.521
401399658 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14114880-8425-Trafobinatip-()-(708564/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 09:39 | 2024-11-25 22:56 | 13.283 | 0 | 51 | 0 | 11 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 540.669 | 0 | 28.237 | 0 | 355.037 | 0 | 0 | 923.943
401399696 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TM Fideri | DOGANKOY TM-8314-TM-352677/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 14:43 | 2024-11-24 14:50 | 0.117 | 5 | 12169 | 3 | 156 | 21 | 1926 | 9 | 6 | 25.928 | 397.093 | 0.402 | 6.113 | 66.749 | 246.507 | 31.508 | 4.401 | 778.701
401399697 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TM Fideri | DOGANKOY TM-8314-TM-352661/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 14:43 | 2024-11-24 14:50 | 0.117 | 9 | 9643 | 10 | 415 | 16 | 365 | 5 | 3 | 8.545 | 430.646 | 1.722 | 14.443 | 20.853 | 58.503 | 26.134 | 2.434 | 563.28
401399701 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TM Fideri | DOGANKOY TM-8314-TM-352677/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:14 | 2024-11-24 15:24 | 0.167 | 5 | 12169 | 3 | 156 | 21 | 1926 | 9 | 6 | 38.018 | 582.451 | 0.57 | 8.25 | 86.23 | 349.472 | 46.419 | 6.454 | 1117.864
401399701 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11537543-8050-Trafobinatip-()-(82149/SITE 2 CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:24 | 2024-11-24 15:25 | 0.021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.798 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 1.013
401399701 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11537543-8050-Trafobinatip-()-(145227/KARSIYAKA HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:24 | 2024-11-24 15:25 | 0.019 | 0 | 5006 | 3 | 54 | 16 | 563 | 6 | 3 | 0 | 28.716 | 0.066 | 0.15 | 9.302 | 11.286 | 4.39 | 0.3 | 54.21
401399701 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11537543-8050-Trafobinatip-()-(146882/CARSI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:24 | 2024-11-24 15:25 | 0.016 | 0 | 5564 | 0 | 8 | 1 | 1255 | 1 | 2 | 0 | 25.045 | 0 | 0.07 | 0.19 | 21.819 | 0.443 | 0.029 | 47.596
401399718 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | HAVSA KOK-8050-DM-2683404/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:30 | 2024-11-24 15:38 | 0.122 | 4 | 1318 | 0 | 93 | 3 | 71 | 2 | 1 | 23.267 | 43.127 | 0 | 4.538 | 2.057 | 9.372 | 3.007 | 1.473 | 86.841
401399720 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TM Fideri | DOGANKOY TM-8314-TM-352661/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:27 | 2024-11-24 15:41 | 0.233 | 9 | 9643 | 10 | 415 | 16 | 365 | 5 | 3 | 17.539 | 884.778 | 3.414 | 27.302 | 41.626 | 141.181 | 53.645 | 4.995 | 1174.48
401399726 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TM Fideri | DOGANKOY TM-8314-TM-352661/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:55 | 2024-11-24 16:25 | 0.5 | 9 | 9643 | 10 | 415 | 16 | 365 | 5 | 3 | 38.114 | 1920.039 | 7.349 | 58.975 | 89.665 | 251.818 | 120.535 | 11.224 | 2497.719
401399733 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TM Fideri | DOGANKOY TM-8314-TM-352677/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:42 | 2024-11-24 16:33 | 0.85 | 5 | 12169 | 3 | 156 | 21 | 1926 | 9 | 6 | 196.002 | 3000.856 | 2.913 | 42.349 | 373.952 | 1790.329 | 230.074 | 34.154 | 5670.629
401399733 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11537543-8050-Trafobinatip-()-(146882/CARSI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:33 | 2024-11-24 16:37 | 0.07 | 0 | 5564 | 0 | 8 | 1 | 1255 | 1 | 2 | 0 | 113.306 | 0 | 0.317 | 0.846 | 96.941 | 2.073 | 0.134 | 213.617
401399733 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11537543-8050-Trafobinatip-()-(145227/KARSIYAKA HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:33 | 2024-11-24 16:37 | 0.072 | 0 | 5006 | 3 | 54 | 16 | 563 | 6 | 3 | 0 | 109.205 | 0.248 | 0.561 | 25.919 | 42.115 | 15.216 | 1.899 | 195.163
401399733 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11537543-8050-Trafobinatip-()-(82149/SITE 2 CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 16:33 | 2024-11-24 16:38 | 0.079 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.981 | 0 | 0 | 0 | 0.796 | 0 | 0 | 0 | 3.777
401399737 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | ALIMPINAR MNB-7143-DM-354744/0 | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 17:04 | 2024-11-24 18:29 | 1.418 | 1 | 482 | 1 | 85 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3.547 | 304.887 | 0.382 | 27.118 | 0 | 17.223 | 0 | 0 | 353.157
401399739 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | ALIMPINAR MNB-7143-DM-354742/0 | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 17:05 | 2024-11-24 18:29 | 1.409 | 2 | 556 | 1 | 21 | 2 | 18 | 1 | 0 | 14.652 | 581.645 | 4.348 | 12.186 | 37.95 | 44.447 | 234.802 | 0 | 930.03
401399742 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TM Fideri | DOGANKOY TM-8314-TM-352661/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:30 | 2024-11-24 18:40 | 0.167 | 9 | 9643 | 10 | 415 | 16 | 365 | 5 | 3 | 13.456 | 802.361 | 3.19 | 29.184 | 33.672 | 93.329 | 35.738 | 4.129 | 1015.059
401399748 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TM Fideri | DOGANKOY TM-8314-TM-352677/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:30 | 2024-11-24 18:40 | 0.167 | 5 | 12169 | 3 | 156 | 21 | 1926 | 9 | 6 | 57.002 | 764.474 | 0.679 | 10.843 | 54.763 | 332.102 | 36.185 | 6.892 | 1262.94
401399748 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11537543-8050-Trafobinatip-()-(146882/CARSI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:40 | 2024-11-24 18:47 | 0.123 | 0 | 5564 | 0 | 8 | 1 | 1255 | 1 | 2 | 0 | 258.054 | 0 | 0.773 | 0.639 | 157.311 | 3.937 | 0.203 | 420.917
401399748 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11537543-8050-Trafobinatip-()-(145227/KARSIYAKA HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:40 | 2024-11-24 18:47 | 0.115 | 0 | 5006 | 3 | 54 | 16 | 563 | 6 | 3 | 0 | 222.845 | 0.467 | 1.224 | 35.532 | 63.411 | 19.435 | 3.002 | 345.916
401399748 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11537543-8050-Trafobinatip-()-(82149/SITE 2 CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:40 | 2024-11-24 18:47 | 0.122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.479 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 6.967
401399748 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11537543-8050-Trafobinatip-()-(82148/ALPASLAN MAHALLESI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:40 | 2024-11-24 18:48 | 0.133 | 4 | 1314 | 0 | 88 | 3 | 71 | 2 | 1 | 38.531 | 61.816 | 0 | 5.562 | 1.286 | 15.045 | 2.104 | 1.806 | 126.15
401399772 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TM Fideri | DOGANKOY TM-8314-TM-352677/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:53 | 2024-11-24 19:55 | 0.033 | 5 | 12169 | 3 | 156 | 21 | 1926 | 9 | 6 | 10.559 | 141.661 | 0.126 | 2.074 | 6.431 | 64.412 | 7.249 | 1.46 | 233.972
401399772 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11537543-8050-Trafobinatip-()-(2583575/HAVSA GELEN)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:55 | 2024-11-24 19:58 | 0.05 | 8 | 9404 | 10 | 414 | 13 | 363 | 5 | 3 | 3.532 | 219.569 | 0.888 | 8.383 | 9.617 | 27.217 | 11.352 | 1.311 | 281.869
401399781 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13792859-4907-Trafobinatip-()-(705320/D)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:58 | 2024-11-24 22:23 | 2.41 | 0 | 87 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44.489 | 0 | 0 | 0 | 1.341 | 0 | 0 | 45.83
401399784 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TM Fideri | DOGANKOY TM-8314-TM-352661/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:05 | 2024-11-24 19:17 | 0.2 | 9 | 9643 | 10 | 415 | 16 | 365 | 5 | 3 | 14.955 | 892.066 | 3.549 | 33.562 | 42.034 | 108.655 | 45.405 | 5.246 | 1145.472
401399788 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TM Fideri | DOGANKOY TM-8314-TM-352677/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:05 | 2024-11-24 19:17 | 0.2 | 5 | 12169 | 3 | 156 | 21 | 1926 | 9 | 6 | 63.357 | 849.918 | 0.755 | 12.468 | 38.577 | 385.749 | 43.499 | 8.756 | 1403.079
401399789 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TM Fideri | DOGANKOY TM-8314-TM-352661/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:30 | 2024-11-24 19:50 | 0.333 | 9 | 9643 | 10 | 415 | 16 | 365 | 5 | 3 | 24.926 | 1486.052 | 5.915 | 55.979 | 70.054 | 199.837 | 75.673 | 8.742 | 1927.178
401399794 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TM Fideri | DOGANKOY TM-8314-TM-352677/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:30 | 2024-11-24 19:50 | 0.333 | 5 | 12169 | 3 | 156 | 21 | 1926 | 9 | 6 | 105.593 | 1416.248 | 1.259 | 20.788 | 64.294 | 642.922 | 72.498 | 14.594 | 2338.196
401399801 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | HAVSA KOK-8050-DM-353908/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 21:05 | 2024-11-24 21:21 | 0.273 | 0 | 5004 | 3 | 54 | 16 | 563 | 6 | 3 | 0 | 457.149 | 0.918 | 2.641 | 76.982 | 120.813 | 44.867 | 7.358 | 710.728
401399808 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13792331-9473-Trafobinatip-()-(579711/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:25 | 2024-11-24 21:27 | 2.033 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.815
401399820 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 11538681-10494-Trafobinatip-()-(575019/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:26 | 2024-11-24 21:06 | 1.665 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.619
401399835 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 13643232-5582-Trafobinatip-()-(1234137/-1314870/-1314871/-429844/A-429845/A-429846/A-4527889/A-4711466/A)-(LV-LV-LV-LV-LV-SC-SC-SC) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2024-11-24 10:00 | 2024-11-24 17:00 | 7 | 0 | 198 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1634.992 | 0 | 7.388 | 0 | 269.483 | 0 | 0 | 1911.863
401399844 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13792859-4907-Trafobinatip-()-(705320/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:49 | 2024-11-24 22:26 | 2.614 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.339
401399850 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11538838-2583448-Trafobinatip-()-(81499/GOKSUN GRUBU CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 20:03 | 2024-11-24 22:38 | 2.571 | 8 | 3192 | 8 | 318 | 8 | 82 | 2 | 0 | 173.667 | 5425.472 | 37.968 | 333.001 | 185.701 | 432.445 | 408.082 | 0 | 6996.336
401399873 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 14333689-4264-Trafobinatip-()-(585401/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 20:11 | 2024-11-24 21:41 | 1.513 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.111 | 0 | 0 | 0 | 1.576 | 0 | 0 | 25.687
401399879 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11538838-2583448-Trafobinatip-()-(81500/SEVIN KOYLERI CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 20:53 | 2024-11-24 23:04 | 2.178 | 0 | 457 | 2 | 31 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 250.975 | 0.75 | 10.283 | 11.596 | 19.821 | 0 | 0 | 293.425
401399884 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11540418-11544-Trafobinatip-()-(83145/ITFAIYE KOK BINA CIKISI)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 20:45 | 2024-11-24 23:26 | 2.686 | 0 | 3314 | 3 | 27 | 16 | 448 | 5 | 3 | 0 | 1875.151 | 5.665 | 9.05 | 460.103 | 601.395 | 252.694 | 46.525 | 3250.583
401399895 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13796925-9470-Trafobinatip-()-(578289/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 22:29 | 2024-11-24 23:58 | 1.489 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.59 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.835
401399918 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 11537084-9061-Trafobinatip-()-(580501/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 23:28 | 2024-11-25 | 0.526 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 6.851
401399927 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13795650-10495-Trafobinatip-()-(574991/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 | 2024-11-25 02:09 | 2.148 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.723 | 0 | 0 | 0 | 1.195 | 0 | 0 | 6.918
401399942 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13789087-4905-Trafobinatip-()-(576112/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 00:22 | 2024-11-25 03:47 | 3.412 | 0 | 33 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.839 | 0 | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.513
401399948 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 11537084-9061-Trafobinatip-()-(580501/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 04:25 | 2024-11-25 06:58 | 2.561 | 0 | 198 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 94.237 | 0 | 0.006 | 0 | 0.754 | 0 | 0 | 94.997
401399951 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 11539780-2151603-Trafobinatip-()-(712627/A)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 05:40 | 2024-11-25 08:05 | 2.412 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.757 | 0 | 0 | 0 | 17.608 | 0 | 0 | 20.365
401399955 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11538838-2583448-Trafobinatip-()-(81499/GOKSUN GRUBU CIKISI)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 07:58 | 2024-11-25 10:44 | 2.763 | 8 | 3192 | 8 | 318 | 8 | 82 | 2 | 0 | 121.997 | 3474.396 | 24.976 | 148.398 | 174.141 | 411.801 | 609.974 | 0 | 4965.683
401399966 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11573680-3598403-Trafobinatip-()-(3601106/ESKI CEZAEVI BINA CIKISI)-(MV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 08:07 | 2024-11-25 10:48 | 2.695 | 0 | 2167 | 1 | 12 | 13 | 415 | 4 | 3 | 0 | 1755.731 | 0.751 | 5.337 | 1024.028 | 1460.067 | 696.767 | 134.618 | 5077.299
401399973 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13796925-9470-Trafobinatip-()-(3481486/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 08:08 | 2024-11-25 10:48 | 2.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0.122
401399986 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13777299-4270-Trafobinatip-()-(527303/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 08:28 | 2024-11-25 10:27 | 1.974 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.222 | 0 | 0 | 0 | 1.073 | 0 | 0 | 5.295
401399994 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | TANIR MNB-5811-DM-2680168/0 | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 10:18 | 2024-11-25 17:47 | 7.481 | 3 | 641 | 2 | 18 | 1 | 40 | 0 | 0 | 778.438 | 2534.256 | 24.589 | 11.575 | 47.866 | 298.105 | 0 | 0 | 3694.829
401399999 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11538838-2583448-Trafobinatip-()-(81500/SEVIN KOYLERI CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 10:59 | 2024-11-25 13:24 | 2.412 | 0 | 457 | 2 | 31 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 255.738 | 0.997 | 9.543 | 2.009 | 43.054 | 0 | 0 | 311.341
401400004 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11540419-11228-Trafobinatip-()-(80985/SARI EVLER YOLU KOK BINA CIKISI)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 10:56 | 2024-11-25 13:24 | 2.464 | 0 | 3077 | 1 | 16 | 13 | 430 | 4 | 3 | 0 | 1313.054 | 0.408 | 3.79 | 750.176 | 880.717 | 326.595 | 39.145 | 3313.885
401400014 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13789087-4905-Trafobinatip-()-(578006/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 11:04 | 2024-11-25 13:07 | 2.052 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.687 | 0 | 0 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 45.16
401400018 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11535374-10775-Trafobinatip-()-(311949/ORTAKLI A.KABAAGAC CIKISI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 10:54 | 2024-11-25 13:16 | 2.371 | 2 | 311 | 5 | 13 | 1 | 11 | 0 | 0 | 40.215 | 346.765 | 77.803 | 14.84 | 0 | 17.082 | 0 | 0 | 496.705
401400023 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11538838-2583448-Trafobinatip-()-(81499/GOKSUN GRUBU CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 11:00 | 2024-11-25 13:42 | 2.691 | 8 | 3192 | 8 | 318 | 8 | 82 | 2 | 0 | 176.814 | 5041.039 | 38.408 | 309.003 | 263.503 | 677.683 | 785.551 | 0 | 7292.001
401400031 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | KARAGOZZ-9058-Trafobinatip-()-(579882/A)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 11:18 | 2024-11-25 13:18 | 2.005 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.255
401400035 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 11571250-11740-Trafobinatip-()-(752283/A)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 11:19 | 2024-11-25 12:19 | 1.002 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.123 | 0 | 0 | 0 | 12.999 | 0 | 0 | 20.122
401400037 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | ALTIN ELMA-5808-DM-353698/0 | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 12:19 | 2024-11-25 14:17 | 1.968 | 1 | 2056 | 15 | 137 | 6 | 125 | 0 | 0 | 24.16 | 596.102 | 95.097 | 19.346 | 123.136 | 148.975 | 0 | 0 | 1006.816
401400040 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13752002-4098-Trafobinatip-()-(638848/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 12:35 | 2024-11-25 14:06 | 1.518 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.869 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 2.479
401400041 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DM | 11537482-4103-Trafobinatip-()-(97164/TATLAR GRUBU HATTI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 12:41 | 2024-11-25 14:24 | 1.721 | 5 | 1708 | 1 | 91 | 10 | 35 | 0 | 0 | 18.189 | 243.719 | 6.834 | 35.755 | 34.636 | 28.752 | 0 | 0 | 367.885
401400047 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15742047-5507-Trafobinatip-()-(587923/)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 12:42 | 2024-11-25 14:43 | 2.026 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 65.916 | 0 | 0.079 | 0 | 18.933 | 0 | 0 | 84.928
401400059 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13795712-4909-Trafobinatip-()-(576670/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 12:50 | 2024-11-25 14:09 | 1.319 | 0 | 81 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.867 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.03
401400065 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13778784-5494-Trafobinatip-()-(580805/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 13:00 | 2024-11-25 15:02 | 2.04 | 0 | 63 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.663 | 0 | 2.872 | 0 | 1.429 | 0 | 0 | 28.964
401400069 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13791165-5799-Trafobinatip-()-(593042/E)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 13:13 | 2024-11-25 14:10 | 0.956 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.298
401400070 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | HAVSA KOK-8050-DM-2683404/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 13:29 | 2024-11-25 13:39 | 0.154 | 4 | 1318 | 0 | 93 | 3 | 71 | 2 | 1 | 26.646 | 49.549 | 0 | 6.568 | 3.722 | 15.596 | 6.808 | 3.336 | 112.225
401400073 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DM | 11537577-4383-Trafobinatip-()-(4276890/EMIRLI HATTI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 13:51 | 2024-11-25 15:39 | 1.794 | 1 | 308 | 2 | 36 | 1 | 15 | 0 | 0 | 10.457 | 110.267 | 3.402 | 7.732 | 1.099 | 21.008 | 0 | 0 | 153.965
401400077 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | COGULHAN TEVZI-7608-DM-353680/COGULHAN-ALEMDAR HATTI | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 14:58 | 2024-11-25 16:34 | 1.584 | 0 | 576 | 3 | 5 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 126.16 | 0.112 | 0.331 | 14.841 | 28.339 | 0 | 0 | 169.783
401400083 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | F7 MNB-12358-DM-2681499/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:51 | 2024-11-24 15:51 | 0.005 | 10 | 5084 | 61 | 220 | 68 | 570 | 7 | 2 | 2.186 | 7.746 | 0.546 | 0.253 | 5.773 | 2.243 | 4.476 | 0.568 | 23.791
401400084 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | F7 MNB-12358-DM-2681499/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 15:54 | 2024-11-24 15:54 | 0.005 | 10 | 5084 | 61 | 220 | 68 | 570 | 7 | 2 | 2.186 | 7.749 | 0.546 | 0.253 | 5.773 | 2.243 | 4.476 | 0.568 | 23.794
401400157 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13766341-11079-Trafobinatip-()-(647363/G)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 14:15 | 2024-11-25 16:12 | 1.949 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.911 | 0 | 0.169 | 0 | 1.371 | 0 | 0 | 26.451
401400160 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11537481-5102-Trafobinatip-()-(81602/ALTUNELMA MONOBLOK HATTI-81750/ALTUNELMA MONOBLOK HATTI-82012/ALTUNELMA MONOBLOK HATTI)-(MV-MV-MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 14:18 | 2024-11-25 17:02 | 2.736 | 9 | 4747 | 88 | 332 | 13 | 253 | 1 | 0 | 481.278 | 2760.185 | 2161.926 | 141.97 | 321.093 | 480.596 | 184.337 | 0 | 6531.385
401400167 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11538678-724-Trafobinatip-()-(144677/ALEMDAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 14:18 | 2024-11-25 14:45 | 0.449 | 0 | 318 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 64.579 | 0 | 0.269 | 0 | 9.412 | 0 | 0 | 74.26
401400218 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13796925-9470-Trafobinatip-()-(3600780/F)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 14:46 | 2024-11-25 16:28 | 1.696 | 0 | 96 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.244 | 0 | 1.641 | 0 | 3.759 | 0 | 0 | 20.644
401400233 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Abone Tesisi | 14442964-913067-Agdirek-(2763195/C)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 16:08 | 2024-11-25 17:30 | 1.366 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289
401400269 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11538838-2583448-Trafobinatip-()-(81499/GOKSUN GRUBU CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 15:44 | 2024-11-25 18:49 | 3.079 | 8 | 3192 | 8 | 318 | 8 | 82 | 2 | 0 | 213.414 | 6644.358 | 47.742 | 364.918 | 280.301 | 691.398 | 882.372 | 0 | 9124.503
401400278 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DM | 11537482-4103-Trafobinatip-()-(97164/TATLAR GRUBU HATTI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 16:10 | 2024-11-25 20:21 | 4.191 | 5 | 1708 | 1 | 91 | 10 | 35 | 0 | 0 | 64.418 | 1649.544 | 14.771 | 189.657 | 176.933 | 122.116 | 0 | 0 | 2217.439
401400402 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TM Fideri | KILILI TM-6125-TM-354901/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:19 | 2024-11-24 18:57 | 0.633 | 3 | 1091 | 10 | 13 | 5 | 85 | 3 | 0 | 4653.195 | 293.538 | 80.089 | 75.131 | 174.886 | 95.067 | 137.352 | 0 | 5509.258
401400403 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TM Fideri | KILILI TM-6125-TM-354898/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 22:34 | 2024-11-24 22:38 | 0.067 | 17 | 9092 | 177 | 1537 | 33 | 626 | 9 | 2 | 32.261 | 464.691 | 31.903 | 66.654 | 24.775 | 52.302 | 55.613 | 0.549 | 728.748
401400411 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TM Fideri | KILILI TM-6125-TM-354900/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:19 | 2024-11-24 18:57 | 0.633 | 6 | 3068 | 25 | 318 | 10 | 286 | 18 | 1 | 91.715 | 1205.895 | 43.269 | 73.991 | 951.733 | 159.196 | 2436.231 | 0.129 | 4962.159
401400412 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TM Fideri | KILILI TM-6125-TM-354900/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-27 07:45 | 2024-11-27 08:39 | 0.9 | 6 | 3067 | 25 | 318 | 10 | 286 | 18 | 1 | 112.935 | 1262.061 | 58.786 | 78.771 | 1595.478 | 334.065 | 7429.663 | 15.837 | 10887.596
401400620 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BAYDEMIRLI-8390-DM-354556/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:37 | 2024-11-24 19:56 | 0.308 | 0 | 206 | 0 | 10 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42.561 | 0 | 0.518 | 0.106 | 1.847 | 0 | 0 | 45.032
401400620 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11534391-8390-Trafobinatip-()-(156783/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:56 | 2024-11-24 20:01 | 0.086 | 0 | 1572 | 0 | 259 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 47.46 | 0 | 1.249 | 0.391 | 8.643 | 0 | 0 | 57.743
401400620 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BAYDEMIRLI-8390-DM-354556/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 20:01 | 2024-11-24 21:07 | 1.097 | 0 | 206 | 0 | 10 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 145.915 | 0 | 1.873 | 0.372 | 6.09 | 0 | 0 | 154.25
401400621 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TM Fideri | DOGANKOY TM-8314-TM-352664/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 11:58 | 2024-11-24 12:30 | 0.533 | 1 | 1569 | 69 | 77 | 5 | 90 | 0 | 0 | 9.992 | 337.86 | 92.484 | 46.557 | 2.748 | 33.239 | 0 | 0 | 522.88
401400621 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11534710-7133-Trafobinatip-()-(101714/HASAN KOY-TADIM-ELENBEY YENI TR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:30 | 2024-11-24 16:26 | 3.933 | 0 | 103 | 13 | 16 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 138.991 | 91.692 | 5.747 | 3.201 | 27.233 | 0 | 0 | 266.864
401400622 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14331188-2419-Trafobinatip-()-(649070/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:38 | 2024-11-24 14:43 | 2.075 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.767
401400623 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TM Fideri | DOGANKOY TM-8314-TM-352664/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 14:52 | 2024-11-24 14:55 | 0.05 | 1 | 1569 | 69 | 77 | 5 | 90 | 0 | 0 | 0.885 | 29.96 | 8.733 | 3.446 | 0.271 | 3.151 | 0 | 0 | 46.446
401400624 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BAYDEMIRLI-8390-DM-354557/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 21:18 | 2024-11-24 21:36 | 0.294 | 0 | 198 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56.974 | 0 | 0.25 | 0.312 | 1.209 | 0 | 0 | 58.745
401400624 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | COBANLI MNB-2149347-DM-2149363/ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 21:36 | 2024-11-24 21:37 | 0.008 | 2 | 1109 | 1 | 100 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0.137 | 6.153 | 0.02 | 0.151 | 0.051 | 0.481 | 0 | 0 | 6.993
401400624 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BAYDEMIRLI-8390-DM-354557/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 21:37 | 2024-11-25 00:17 | 2.669 | 0 | 198 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 261.537 | 0 | 1.133 | 1.802 | 7.705 | 0 | 0 | 272.177
401400624 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BAYDEMIRLI-8390-DM-354556/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 21:37 | 2024-11-24 23:09 | 1.543 | 0 | 206 | 0 | 10 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 65.364 | 0 | 0.755 | 0.188 | 2.761 | 0 | 0 | 69.068
401400624 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BAYDEMIRLI-8390-DM-352739/BAYDEMİRLİ ÇIKIŞ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 21:37 | 2024-11-24 22:22 | 0.755 | 0 | 889 | 0 | 60 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 421.779 | 0 | 6.936 | 2.62 | 39.343 | 0 | 0 | 470.678
401400627 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BAYDEMIRLI-8390-DM-354556/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 00:36 | 2024-11-25 04:19 | 3.715 | 0 | 206 | 0 | 10 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 213.978 | 0 | 1.449 | 0.944 | 11.96 | 0 | 0 | 228.331
401400628 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | YENIYAPAN MNB-8388-DM-355424/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 05:42 | 2024-11-25 05:59 | 0.288 | 0 | 1169 | 2 | 303 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 84.441 | 1.069 | 2.894 | 8.409 | 30.319 | 0 | 0 | 127.132
401400629 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BAYDEMIRLI-8390-DM-352739/BAYDEMİRLİ ÇIKIŞ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 03:24 | 2024-11-25 03:57 | 0.553 | 0 | 889 | 0 | 60 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 225.197 | 0 | 1.738 | 2.003 | 22.586 | 0 | 0 | 251.524
401400629 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | COBANLI MNB-2149347-DM-2149363/ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 03:57 | 2024-11-25 03:58 | 0.008 | 2 | 1109 | 1 | 100 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0.129 | 4.158 | 0.018 | 0.037 | 0.054 | 0.347 | 0 | 0 | 4.743
401400629 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BAYDEMIRLI-8390-DM-352739/BAYDEMİRLİ ÇIKIŞ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 03:58 | 2024-11-25 03:58 | 0.002 | 0 | 889 | 0 | 60 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.578 | 0 | 0.002 | 0.007 | 0.07 | 0 | 0 | 0.657
401400629 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | COBANLI MNB-2149347-DM-2149363/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 03:58 | 2024-11-25 04:18 | 0.336 | 2 | 1109 | 1 | 100 | 5 | 51 | 0 | 0 | 5.199 | 166.538 | 0.715 | 1.453 | 2.183 | 14.326 | 0 | 0 | 190.414
401400629 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BAYDEMIRLI-8390-DM-352739/BAYDEMİRLİ ÇIKIŞ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 04:18 | 2024-11-25 05:02 | 0.738 | 0 | 889 | 0 | 60 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 301.514 | 0 | 2.164 | 2.687 | 30.478 | 0 | 0 | 336.843
401400629 | 6 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BAYDEMIRLI-8390-DM-354556/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 04:18 | 2024-11-25 05:02 | 0.738 | 0 | 206 | 0 | 10 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 57.855 | 0 | 0.349 | 0.255 | 3.256 | 0 | 0 | 61.715
401400629 | 7 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | COBANLI MNB-2149347-DM-2149363/ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 05:02 | 2024-11-25 05:03 | 0.008 | 2 | 1109 | 1 | 100 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0.126 | 4.08 | 0.018 | 0.035 | 0.054 | 0.363 | 0 | 0 | 4.676
401400629 | 8 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BAYDEMIRLI-8390-DM-354556/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 05:03 | 2024-11-25 06:21 | 1.306 | 0 | 206 | 0 | 10 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 113.015 | 0 | 0.791 | 0.434 | 5.718 | 0 | 0 | 119.958
401400630 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | YENIYAPAN MNB-8388-DM-355424/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 04:44 | 2024-11-25 04:59 | 0.258 | 0 | 1169 | 2 | 303 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 75.032 | 0.934 | 2.512 | 7.346 | 26.322 | 0 | 0 | 112.146
401400631 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BAYDEMIRLI-8390-DM-354556/0 | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 06:44 | 2024-11-25 11:27 | 4.713 | 0 | 206 | 0 | 10 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 412.538 | 0 | 3.542 | 1.451 | 22.355 | 0 | 0 | 439.886
401400631 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14044651-1169027-Enhdirek-(3428861/HAT19698)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 11:27 | 2024-11-25 12:14 | 0.79 | 0 | 63 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.191 | 0 | 0 | 0.341 | 2.165 | 0 | 0 | 26.697
401400631 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BAYDEMIRLI-8390-DM-354557/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 12:14 | 2024-11-25 12:16 | 0.04 | 0 | 198 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.607 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.231 | 0 | 0 | 6.908
401400631 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13665606-1163423-Enhdirek-(91302/HAT24857)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 12:16 | 2024-11-25 18:25 | 6.143 | 0 | 37 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 168.958 | 0 | 4.996 | 0 | 22.699 | 0 | 0 | 196.653
401400631 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14044651-1169027-Enhdirek-(3428861/HAT19698)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 12:16 | 2024-11-25 18:25 | 6.143 | 0 | 63 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 199.055 | 0 | 0 | 2.524 | 16.399 | 0 | 0 | 217.978
401400631 | 6 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | COBANLI MNB-2149347-DM-2149363/ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 18:25 | 2024-11-25 18:28 | 0.05 | 2 | 1109 | 1 | 100 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0.88 | 39.569 | 0.137 | 0.733 | 0.368 | 3.908 | 0 | 0 | 45.595
401400631 | 7 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14199576-1176050-Enhdirek-(293593/SAHIL HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 18:28 | 2024-11-25 19:21 | 0.876 | 0 | 96 | 1 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 69.773 | 2.354 | 0.81 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 73.335
401400631 | 8 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | YENIYAPAN MNB-8388-DM-353405/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 19:21 | 2024-11-25 19:33 | 0.207 | 0 | 1573 | 0 | 259 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 109.585 | 0 | 2.675 | 1.044 | 22.575 | 0 | 0 | 135.879
401400631 | 9 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14560822-5026077-Enhdirek-(5026976/HAT3000)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 19:33 | 2024-11-25 20:19 | 0.775 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.742 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.866
401400631 | 10 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13668401-2737-Trafobinatip-()-(4623753/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 19:33 | 2024-11-26 19:30 | 23.951 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.172 | 0 | 11.142 | 0 | 20.04 | 0 | 0 | 54.354
401400631 | 11 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | HASANCIKLI MNB-1073-DM-353028/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 20:19 | 2024-11-25 22:20 | 2.002 | 6 | 5638 | 3 | 1121 | 11 | 265 | 0 | 1 | 498.729 | 4335.17 | 11.658 | 161.277 | 99.669 | 768.169 | 0 | 21.325 | 5895.997
401400631 | 12 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BAYDEMIRLI-8390-DM-354556/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 22:20 | 2024-11-25 23:17 | 0.951 | 0 | 206 | 0 | 10 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 84.001 | 0 | 0.582 | 0.38 | 5.017 | 0 | 0 | 89.98
401400631 | 13 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BAYDEMIRLI-8390-DM-354557/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 22:20 | 2024-11-25 23:17 | 0.951 | 0 | 198 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 131.089 | 0 | 0.281 | 1.078 | 4.629 | 0 | 0 | 137.077
401400631 | 14 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BAYDEMIRLI-8390-DM-352739/BAYDEMİRLİ ÇIKIŞ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 22:20 | 2024-11-25 23:17 | 0.951 | 0 | 889 | 0 | 60 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 437.255 | 0 | 3.606 | 4.008 | 46.984 | 0 | 0 | 491.853
401400631 | 15 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13708181-6952-Trafobinatip-()-(561125/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 22:20 | 2024-11-26 16:28 | 18.141 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.285
401400631 | 16 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13652631-6957-Trafobinatip-()-(559048/C)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 22:20 | 2024-11-26 19:10 | 20.841 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.93 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.945
401400631 | 17 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14407609-2585796-Trafobinatip-()-(2589586/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 23:17 | 2024-11-26 19:45 | 20.473 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.285
401400631 | 18 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14039273-3813-Trafobinatip-()-(694011/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 23:17 | 2024-11-26 20:35 | 21.307 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 173.847 | 0 | 0 | 0 | 31.308 | 0 | 0 | 205.155
401400882 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KAVLAKLI MONOBLOK-8248-DM-352973/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 22:31 | 2024-11-24 22:38 | 0.103 | 3 | 2768 | 7 | 356 | 7 | 151 | 1 | 1 | 0.603 | 89.76 | 1.054 | 4.125 | 10.058 | 16.946 | 0 | 0 | 122.546
401400886 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KOY HIZMETLERI-4497-DM-354361/0 | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 22:07 | 2024-11-25 08:46 | 10.65 | 0 | 4 | 15 | 12 | 4 | 24 | 1 | 0 | 0 | 23.46 | 351.293 | 85.573 | 917.294 | 876.18 | 1249.976 | 0 | 3503.776
401400912 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13856884-5194-Trafobinatip-()-(539893/D)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:52 | 2024-11-24 16:20 | 2.474 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.51
401400918 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11538838-2583448-Trafobinatip-()-(81499/GOKSUN GRUBU CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 14:37 | 2024-11-25 17:09 | 2.535 | 8 | 3192 | 8 | 318 | 8 | 82 | 2 | 0 | 98.596 | 2815.347 | 20.724 | 176.517 | 145.955 | 367.321 | 533.25 | 0 | 4157.71
401400920 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13855692-2782-Trafobinatip-()-(622481/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 15:22 | 2024-11-25 16:40 | 1.308 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.255 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.727
401400923 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ALACAYIR MNB-2145680-DM-2145694/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 21:33 | 2024-11-24 21:34 | 0.008 | 2 | 600 | 2 | 48 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0.95 | 2.878 | 0.014 | 0.025 | 0.055 | 0.101 | 0 | 0 | 4.023
401400925 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ALACAYIR MNB-2145680-DM-2145694/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 21:34 | 2024-11-24 22:38 | 1.079 | 2 | 600 | 2 | 48 | 3 | 26 | 0 | 0 | 119.453 | 333.055 | 1.628 | 2.927 | 7.031 | 12.862 | 0 | 0 | 476.956
401400927 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ALACAYIR MNB-2145680-DM-2145694/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 22:39 | 2024-11-24 23:53 | 1.237 | 2 | 600 | 2 | 48 | 3 | 26 | 0 | 0 | 126.245 | 326.761 | 1.67 | 2.976 | 7.651 | 13.443 | 0 | 0 | 478.746
401400933 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | ARSAN KOK-5772-DM-353252/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 20:39 | 2024-11-24 23:48 | 3.146 | 0 | 37 | 0 | 0 | 4 | 16 | 6 | 2 | 0 | 53.928 | 0 | 0 | 134.605 | 110.394 | 60.717 | 49.567 | 409.211
401400940 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11538678-724-Trafobinatip-()-(144677/ALEMDAR CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 16:33 | 2024-11-25 18:22 | 1.823 | 0 | 318 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 137.724 | 0 | 0.517 | 0 | 16.156 | 0 | 0 | 154.397
401400941 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15730958-11009-Trafobinatip-()-(585419/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 17:14 | 2024-11-25 19:21 | 2.112 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 130.151 | 0 | 0 | 0 | 41.516 | 0 | 0 | 171.667
401400946 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | CUCELI MNB-11433-DM-356164/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 22:23 | 2024-11-24 22:24 | 0.006 | 1 | 134 | 17 | 34 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.002 | 0.261 | 0.137 | 0.012 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0.447
401400947 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13810814-5502-Trafobinatip-()-(581184/C)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 16:52 | 2024-11-25 18:55 | 2.037 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273
401400948 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | CUCELI MNB-11433-DM-356164/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 22:27 | 2024-11-24 22:27 | 0.006 | 1 | 134 | 17 | 34 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.002 | 0.261 | 0.137 | 0.012 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0.447
401400956 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | CUCELI MNB-11433-DM-356164/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 22:25 | 2024-11-24 22:26 | 0.006 | 1 | 134 | 17 | 34 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.002 | 0.261 | 0.137 | 0.012 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0.447
401400958 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13862761-5793-Trafobinatip-()-(577563/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 17:21 | 2024-11-25 20:18 | 2.953 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.036
401400960 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | CUCELI MNB-11433-DM-356164/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 22:28 | 2024-11-24 22:28 | 0.006 | 1 | 134 | 17 | 34 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.002 | 0.261 | 0.124 | 0.012 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0.434
401400966 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13794783-1528-Trafobinatip-()-(585279/A)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 17:34 | 2024-11-25 19:30 | 1.939 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.805 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.806
401400974 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | TANIR MNB-5811-DM-2680168/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 17:48 | 2024-11-25 17:57 | 0.152 | 3 | 641 | 2 | 18 | 1 | 40 | 0 | 0 | 17.106 | 34.166 | 0.509 | 0.151 | 1.108 | 5.744 | 0 | 0 | 58.784
401400976 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | TANIR MNB-5811-DM-2680168/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 17:59 | 2024-11-25 18:02 | 0.046 | 3 | 641 | 2 | 18 | 1 | 40 | 0 | 0 | 5.634 | 11.241 | 0.171 | 0.05 | 0.356 | 1.857 | 0 | 0 | 19.309
401400977 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | TANIR MNB-5811-DM-2680168/0 | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 18:13 | 2024-11-25 18:43 | 0.498 | 3 | 641 | 2 | 18 | 1 | 40 | 0 | 0 | 56.021 | 111.91 | 1.78 | 0.531 | 3.361 | 17.824 | 0 | 0 | 191.427
401400978 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13778267-10874-Trafobinatip-()-(580590/E)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 18:01 | 2024-11-25 20:07 | 2.096 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.716
401400980 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | SUCATI MONOBLOK YENİ-2151832-DM-2151843/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 17:33 | 2024-11-24 17:36 | 0.057 | 2 | 2698 | 3 | 226 | 12 | 241 | 2 | 0 | 7.191 | 99.112 | 0.128 | 0.865 | 13.235 | 22.913 | 24.089 | 0 | 167.533
401400982 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11538678-724-Trafobinatip-()-(144677/ALEMDAR CIKISI)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 18:31 | 2024-11-25 20:58 | 2.456 | 0 | 318 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 412.959 | 0 | 1.727 | 0 | 40.805 | 0 | 0 | 455.491
401400988 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13881141-4387-Trafobinatip-()-(711854/A)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 18:32 | 2024-11-25 21:19 | 2.784 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.476 | 0 | 0 | 0 | 2.011 | 0 | 0 | 12.487
401401001 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11538838-2583448-Trafobinatip-()-(81499/GOKSUN GRUBU CIKISI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 18:55 | 2024-11-25 21:15 | 2.339 | 8 | 3192 | 8 | 318 | 8 | 82 | 2 | 0 | 88.966 | 2937.48 | 22.024 | 162.163 | 110.75 | 267.631 | 281.76 | 0 | 3870.774
401401030 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13792859-4907-Trafobinatip-()-(705321/C)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 18:48 | 2024-11-25 20:33 | 1.754 | 0 | 144 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.026 | 0 | 0.453 | 0 | 6.466 | 0 | 0 | 48.945
401401037 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13856666-5195-Trafobinatip-()-(3627202/A)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:05 | 2024-11-24 20:00 | 1.918 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.244
401401041 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15736004-2337-Trafobinatip-()-(643529/C)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 19:02 | 2024-11-25 22:22 | 3.323 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.384 | 0 | 0 | 0 | 4.039 | 0 | 0 | 32.423
401401046 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14327999-11608-Trafobinatip-()-(730285/B)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:57 | 2024-11-24 23:59 | 4.042 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86.765 | 0 | 0 | 0 | 2.846 | 0 | 0 | 89.611
401401048 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15735953-4555-Trafobinatip-()-(590452/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 18:50 | 2024-11-25 20:19 | 1.482 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.325 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 2.349
401401049 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DM | 11537482-4103-Trafobinatip-()-(97164/TATLAR GRUBU HATTI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 21:01 | 2024-11-25 23:43 | 2.696 | 5 | 1708 | 1 | 91 | 10 | 35 | 0 | 0 | 32.257 | 826.247 | 2.696 | 69.942 | 94.184 | 54.953 | 0 | 0 | 1080.279
401401052 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14026064-6689-Trafobinatip-()-(615408/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 19:44 | 2024-11-26 20:32 | 48.808 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 208.109 | 0 | 0 | 0 | 403.393 | 0 | 0 | 611.502
401401053 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13877185-11007-Trafobinatip-()-(575921/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 20:22 | 2024-11-25 22:48 | 2.429 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.978 | 0 | 0.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.765
401401057 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13867807-5234-Trafobinatip-()-(594791/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 19:09 | 2024-11-25 21:40 | 2.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401401061 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 14466763-4528596-Trafobinatip-()-(4528885/G)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 21:09 | 2024-11-25 23:25 | 2.264 | 0 | 36 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.041 | 0 | 0.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.695
401401063 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13708698-9709-Trafobinatip-()-(571840/E)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 18:53 | 2024-11-24 23:41 | 4.795 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 72.249 | 0 | 0 | 0 | 7.728 | 0 | 0 | 79.977
401401064 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13794783-1528-Trafobinatip-()-(576741/D)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 19:47 | 2024-11-25 22:37 | 2.833 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.438
401401067 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13766850-1132-Trafobinatip-()-(643708/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 21:40 | 2024-11-25 23:39 | 1.985 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.452
401401072 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KOY HIZMETLERI-4497-DM-354363/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 10:41 | 2024-11-25 10:44 | 0.049 | 0 | 4 | 17 | 12 | 6 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0.106 | 6.616 | 0.409 | 9.567 | 6.168 | 9.688 | 0 | 32.554
401401073 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13810928-10875-Trafobinatip-()-(753257/E)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 22:21 | 2024-11-25 23:29 | 1.137 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.263
401401074 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11J1-8536-DM-352800/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 02:32 | 2024-11-25 02:34 | 0.026 | 0 | 6 | 0 | 3 | 8 | 446 | 5 | 14 | 0 | 0.019 | 0 | 0.014 | 3.818 | 13.672 | 4.043 | 4.366 | 25.932
401401075 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | YENIDEMIR DM-12303-DM-356685/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 00:30 | 2024-11-25 01:38 | 1.133 | 0 | 381 | 0 | 35 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 117.681 | 0 | 0.963 | 0.76 | 9.436 | 0 | 0 | 128.84
401401076 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 11537250-12188-Trafobinatip-()-(1389275/-3450717/F-4715824/-613977/F-615298/F-716107/F-739137/F-753095/F)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-SC-SC) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 10:54 | 2024-11-25 11:03 | 0.153 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6.125 | 0 | 0 | 0 | 25.276 | 0 | 0 | 31.401
401401078 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | HACIBUDAK MNB-2145034-DM-2145038/ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 13:06 | 2024-11-25 13:10 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0.332
401401082 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15736002-2338-Trafobinatip-()-(640220/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 22:48 | 2024-11-25 23:02 | 0.236 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086
401401088 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13796925-9470-Trafobinatip-()-(578289/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 22:21 | 2024-11-25 22:56 | 0.576 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.592 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.684
401401100 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 14055277-4297-Trafobinatip-()-(580433/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 21:29 | 2024-11-25 23:15 | 1.77 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.673
401401102 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | HACIBUDAK MNB-2145034-DM-2145044/ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 13:06 | 2024-11-25 13:09 | 0.048 | 1 | 132 | 0 | 10 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0.154 | 2.313 | 0 | 0.013 | 0.012 | 0.281 | 1.514 | 0 | 4.287
401401103 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | COKYASAR-6700-DM-352983/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 02:49 | 2024-11-25 02:51 | 0.027 | 2 | 660 | 21 | 121 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0.782 | 8.109 | 4.544 | 1.337 | 0.334 | 0.264 | 0 | 0 | 15.37
401401105 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | TERMINAL KARSISI-5053-DM-353012/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 16:07 | 2024-11-25 16:08 | 0.018 | 0 | 21 | 4 | 5 | 11 | 98 | 8 | 0 | 0 | 0.108 | 0.209 | 0.262 | 4.458 | 2.846 | 10.082 | 0 | 17.965
401401106 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | SADIKLI MONOBLOK -2136474-DM-2136483/ | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 01:33 | 2024-11-25 12:00 | 10.45 | 0 | 377 | 0 | 2 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1492.913 | 0 | 0.329 | 28.318 | 155.805 | 0 | 0 | 1677.365
401401109 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | HACIBUDAK MNB-2145034-DM-2145041/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 13:06 | 2024-11-25 13:09 | 0.052 | 0 | 251 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.931 | 0 | 0.012 | 0 | 0.322 | 0 | 0 | 6.265
401401110 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | BAYRAKLI MNB-8056-DM-354016/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 12:42 | 2024-11-25 13:03 | 0.352 | 4 | 1348 | 3 | 207 | 0 | 146 | 0 | 0 | 32.798 | 282.709 | 4.34 | 18.777 | 0 | 49.575 | 0 | 0 | 388.199
401401111 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KOY HIZMETLERI-4497-DM-354363/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 02:33 | 2024-11-25 02:34 | 0.007 | 0 | 4 | 17 | 12 | 6 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0.015 | 0.826 | 0.057 | 0.881 | 0.561 | 0.83 | 0 | 3.17
401401112 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KOY HIZMETLERI-4497-DM-354363/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 02:51 | 2024-11-25 02:51 | 0.004 | 0 | 4 | 17 | 12 | 6 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0.009 | 0.496 | 0.036 | 0.528 | 0.335 | 0.499 | 0 | 1.903
401401115 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KOY HIZMETLERI-4497-DM-354361/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 09:38 | 2024-11-25 10:19 | 0.693 | 0 | 4 | 15 | 12 | 4 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1.569 | 28.587 | 5.3 | 88.711 | 83.413 | 140.714 | 0 | 348.294
401401116 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KOY HIZMETLERI-4497-DM-354361/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 17:50 | 2024-11-25 18:07 | 0.274 | 0 | 4 | 15 | 12 | 4 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0.578 | 11.26 | 3.054 | 30.742 | 21.103 | 50.896 | 0 | 117.633
401401118 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KOY HIZMETLERI-4497-DM-354361/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 18:07 | 2024-11-25 18:17 | 0.163 | 0 | 4 | 15 | 12 | 4 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0.353 | 7.155 | 1.947 | 17.865 | 12.605 | 26.412 | 0 | 66.337
401401122 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13953363-3846-Trafobinatip-()-(4448247/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 10:27 | 2024-11-25 20:41 | 10.232 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.713
401401123 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13768053-2626-Trafobinatip-()-(642345/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 00:44 | 2024-11-26 02:48 | 2.073 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.219
401401124 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13782836-9135-Trafobinatip-()-(717666/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 06:05 | 2024-11-26 08:36 | 2.511 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.334 | 0 | 0.708 | 0 | 12.706 | 0 | 0 | 34.748
401401125 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13706979-9718-Trafobinatip-()-(572206/E)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 14:38 | 2024-11-25 21:03 | 6.417 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.602 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.015
401401126 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15730462-5499-Trafobinatip-()-(575653/E)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 06:14 | 2024-11-26 08:57 | 2.716 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.031 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.225
401401127 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13952327-4813-Trafobinatip-()-(520399/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 07:45 | 2024-11-26 22:26 | 38.679 | 0 | 42 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 603.063 | 0 | 32.327 | 0 | 8.94 | 0 | 0 | 644.33
401401129 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DM | 11537577-4383-Trafobinatip-()-(4276890/EMIRLI HATTI)-(MV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 08:23 | 2024-11-26 09:36 | 1.228 | 1 | 308 | 2 | 36 | 1 | 15 | 0 | 0 | 17.645 | 185.704 | 5.965 | 11.009 | 1.772 | 31.67 | 0 | 0 | 253.765
401401130 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13792112-5237-Trafobinatip-()-(5024102/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 08:14 | 2024-11-26 09:35 | 1.346 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.198 | 0 | 1.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.725
401401132 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13766341-11079-Trafobinatip-()-(647363/G)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 08:47 | 2024-11-26 10:56 | 2.154 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61.32 | 0 | 0.358 | 0 | 3.198 | 0 | 0 | 64.876
401401134 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13856884-5194-Trafobinatip-()-(539893/D)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 10:24 | 2024-11-26 21:30 | 35.106 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 722.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722.789
401401135 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 14466763-4528596-Trafobinatip-()-(4529030/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 09:14 | 2024-11-26 10:07 | 0.875 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365
401401137 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13885816-5801-Trafobinatip-()-(591065/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 09:20 | 2024-11-26 11:03 | 1.716 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.173
401401139 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13877116-11005-Trafobinatip-()-(583976/C)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 09:30 | 2024-11-26 11:16 | 1.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0.118
401401141 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13867807-5234-Trafobinatip-()-(594791/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 09:34 | 2024-11-26 11:16 | 1.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401401146 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13724554-5948-Trafobinatip-()-(484192/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 09:17 | 2024-11-25 18:45 | 9.471 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.057
401401147 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11538433-9417-Trafobinatip-()-(522181/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 00:02 | 2024-11-26 14:55 | 14.883 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62.727 | 0 | 0 | 0 | 0.638 | 0 | 0 | 63.365
401401148 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13920327-3833-Trafobinatip-()-(613601/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 13:52 | 2024-11-25 22:50 | 8.974 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.513
401401149 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14021144-635-Trafobinatip-()-(623945/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 05:41 | 2024-11-25 17:30 | 11.809 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4
401401150 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14364025-3588320-Trafobinatip-()-(3588581/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 06:33 | 2024-11-25 18:40 | 12.117 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 317.655 | 0 | 2.678 | 0 | 13.172 | 0 | 0 | 333.505
401401151 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11537537-8247-Trafobinatip-()-(701271/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 08:31 | 2024-11-26 17:30 | 8.991 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.066 | 0 | 0 | 0 | 223.835 | 0 | 0 | 240.901
401401153 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11537331-5976-Trafobinatip-()-(602914/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 00:42 | 2024-11-25 13:20 | 12.635 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 311.269 | 0 | 0 | 0 | 11.85 | 0 | 0 | 323.119
401401154 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14320631-9209-Trafobinatip-()-(725651/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 17:45 | 2024-11-26 21:48 | 28.043 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.102
401401155 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13703205-6539-Trafobinatip-()-(516397/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 08:21 | 2024-11-25 20:07 | 11.759 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.265
401401157 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14070043-4519-Trafobinatip-()-(528635/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 11:28 | 2024-11-26 18:50 | 31.372 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.474
401401158 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13719296-8365-Trafobinatip-()-(2123375/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 13:03 | 2024-11-25 20:05 | 7.039 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.284
401401159 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11534348-4019-Trafobinatip-()-(570292/F)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 08:41 | 2024-11-26 18:10 | 9.477 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60.167 | 0 | 0 | 0 | 4.323 | 0 | 0 | 64.49
401401160 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14314008-12307-Trafobinatip-()-(747978/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 15:31 | 2024-11-25 23:17 | 7.771 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.535
401401161 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11537193-1166-Trafobinatip-()-(695258/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 08:59 | 2024-11-25 16:40 | 7.68 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.356
401401215 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13897887-587-Trafobinatip-()-(602198/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 21:13 | 2024-11-25 22:30 | 25.278 | 0 | 88 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 989.874 | 0 | 4.795 | 0 | 1337.029 | 0 | 0 | 2331.698
401401218 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14479655-4359481-Trafobinatip-()-(4359583/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 14:13 | 2024-11-26 10:00 | 19.78 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.428 | 0 | 0 | 0 | 14.835 | 0 | 0 | 41.263
401401221 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14008444-3800-Trafobinatip-()-(574115/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 07:32 | 2024-11-25 18:40 | 11.141 | 0 | 58 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.251 | 0 | 29.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.743
401401223 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13706990-3045-Trafobinatip-()-(534536/E)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 14:01 | 2024-11-25 23:30 | 9.486 | 0 | 45 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 226.298 | 0 | 29.546 | 0 | 35.85 | 0 | 0 | 291.694
401401225 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11534415-8535-Trafobinatip-()-(3517967/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 12:36 | 2024-11-25 23:20 | 10.738 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 0 | 15.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.484
401401227 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13700817-5077-Trafobinatip-()-(572577/B)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 14:59 | 2024-11-25 23:40 | 8.68 | 0 | 52 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 443.636 | 0 | 12.099 | 0 | 6.935 | 0 | 0 | 462.67
401401231 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13654741-8354-Trafobinatip-()-(510490/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 12:07 | 2024-11-25 18:40 | 6.543 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.684
401401234 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14327999-11608-Trafobinatip-()-(729989/C)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 09:50 | 2024-11-25 17:00 | 7.161 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.05 | 0 | 0 | 0 | 7.282 | 0 | 0 | 26.332
401401235 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14038187-3806-Trafobinatip-()-(538789/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 21:32 | 2024-11-25 23:40 | 2.135 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.859 | 0 | 0 | 0 | 2.247 | 0 | 0 | 10.106
401401236 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13729314-10741-Trafobinatip-()-(518291/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 05:26 | 2024-11-25 15:00 | 9.569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.111
401401245 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13725302-3945-Trafobinatip-()-(506536/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 13:12 | 2024-11-25 18:40 | 5.472 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.705 | 0 | 0.294 | 0 | 12.281 | 0 | 0 | 51.28
401401248 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14490666-8598-Trafobinatip-()-(556282/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 15:24 | 2024-11-25 18:40 | 3.263 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.433
401401258 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13941441-5063-Trafobinatip-()-(535035/C)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 06:18 | 2024-11-26 12:20 | 6.039 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.391 | 0 | 0.057 | 0 | 4.229 | 0 | 0 | 45.677
401401260 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11537576-1069-Trafobinatip-()-(487856/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 11:58 | 2024-11-26 20:45 | 8.777 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 172.369 | 0 | 0 | 0 | 1063.127 | 0 | 0 | 1235.496
401401265 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14468059-4603655-Trafobinatip-()-(4604092/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 20:21 | 2024-11-25 23:35 | 3.236 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.166 | 0 | 1.182 | 0 | 2.155 | 0 | 0 | 6.503
401401269 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14468059-4603655-Trafobinatip-()-(4604093/B)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 13:46 | 2024-11-26 20:40 | 6.898 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.542 | 0 | 4.568 | 0 | 8.343 | 0 | 0 | 13.453
401401279 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11537256-6971-Trafobinatip-()-(612345/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 15:52 | 2024-11-25 20:55 | 5.054 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 126.316 | 0 | 0 | 0 | 25.552 | 0 | 0 | 151.868
401401288 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14472763-4561600-Trafobinatip-()-(4561796/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 11:59 | 2024-11-25 18:40 | 6.678 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.882
401401289 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13680152-2515-Trafobinatip-()-(739097/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 11:00 | 2024-11-26 15:40 | 4.66 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.624 | 0 | 0.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.522
401401292 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15736876-3762-Trafobinatip-()-(596666/F)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 18:15 | 2024-11-25 21:20 | 3.077 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.678
401401293 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13928233-3265-Trafobinatip-()-(601776/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 09:15 | 2024-11-26 15:30 | 6.258 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.133
401401329 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13729579-6526-Trafobinatip-()-(513251/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 04:38 | 2024-11-25 12:20 | 7.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.04 | 0 | 0 | 6.04
401401334 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14121084-7446-Trafobinatip-()-(4439754/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 22:29 | 2024-11-25 23:30 | 1.01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.322
401401423 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13778784-5494-Trafobinatip-()-(580807/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 09:35 | 2024-11-26 11:18 | 1.716 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268
401401432 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DM | 11537482-4103-Trafobinatip-()-(97164/TATLAR GRUBU HATTI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 09:59 | 2024-11-26 11:58 | 1.983 | 5 | 1708 | 1 | 91 | 10 | 35 | 0 | 0 | 26.271 | 351.75 | 10.408 | 49.424 | 52.954 | 40.919 | 0 | 0 | 531.726
401401450 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13767834-2620-Trafobinatip-()-(648719/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 10:00 | 2024-11-26 11:49 | 1.821 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.996
401401458 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15736002-2338-Trafobinatip-()-(640220/A)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 10:16 | 2024-11-26 12:13 | 1.955 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.733 | 0 | 0.001 | 0 | 2.513 | 0 | 0 | 6.247
401401467 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13944198-487-Trafobinatip-()-(4679652/D)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 14:36 | 2024-11-24 21:50 | 7.233 | 0 | 74 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 352.248 | 0 | 0 | 0 | 6.225 | 0 | 0 | 358.473
401401476 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | KESIRLIK MNB-7123-DM-354750/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 10:48 | 2024-11-26 10:50 | 0.031 | 2 | 253 | 0 | 25 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0.87 | 2.415 | 0 | 0.158 | 0.199 | 0.83 | 0 | 0 | 4.472
401401477 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | CIGLI MONOBLOK-8407-DM-2163040/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 13:22 | 2024-11-24 14:07 | 0.749 | 0 | 470 | 18 | 31 | 5 | 36 | 3 | 1 | 0 | 160.907 | 41.008 | 7.673 | 72.147 | 78.107 | 70.871 | 0.869 | 431.582
401401478 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13782836-9135-Trafobinatip-()-(717934/B)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 10:53 | 2024-11-26 12:59 | 2.101 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.994 | 0 | 0.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.951
401401484 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14031692-491-Trafobinatip-()-(627427/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 18:45 | 2024-11-25 22:12 | 3.452 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.949
401401487 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14175014-5703-Trafobinatip-()-(631297/C)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 00:05 | 2024-11-25 21:40 | 21.582 | 0 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.349 | 0 | 14.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.145
401401489 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 14466817-4529066-Trafobinatip-()-(4529225/H)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 10:59 | 2024-11-26 12:08 | 1.147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401401505 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11538838-2583448-Trafobinatip-()-(81500/SEVIN KOYLERI CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 12:02 | 2024-11-26 12:27 | 0.421 | 0 | 457 | 2 | 31 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 79.748 | 0.299 | 2.953 | 0.57 | 12.49 | 0 | 0 | 96.06
401401506 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14351839-11906-Trafobinatip-()-(752696/A)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 08:25 | 2024-11-25 11:20 | 2.92 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.477
401401508 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | CIGLI MONOBLOK-8407-DM-353035/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 18:37 | 2024-11-25 19:13 | 0.596 | 0 | 254 | 14 | 17 | 5 | 25 | 3 | 1 | 0 | 48.484 | 9.76 | 1.521 | 23.293 | 53.669 | 26.808 | 0 | 163.535
401401510 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 14214279-5505-Trafobinatip-()-(753140/F)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 11:18 | 2024-11-26 12:11 | 0.869 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118
401401515 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13866897-4153-Trafobinatip-()-(582924/E)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 11:24 | 2024-11-26 12:11 | 0.787 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.644 | 0 | 0 | 0 | 8.568 | 0 | 0 | 11.212
401401519 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11538678-724-Trafobinatip-()-(144677/ALEMDAR CIKISI)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 11:28 | 2024-11-26 13:17 | 1.825 | 0 | 318 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 126.932 | 0 | 0.521 | 0 | 18.078 | 0 | 0 | 145.531
401401560 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15730456-5498-Trafobinatip-()-(589008/B)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 12:02 | 2024-11-26 14:52 | 2.836 | 0 | 103 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 108.622 | 0 | 0.537 | 0 | 1.838 | 0 | 0 | 110.997
401401562 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DM | 11537482-4103-Trafobinatip-()-(97164/TATLAR GRUBU HATTI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 12:17 | 2024-11-26 15:38 | 3.347 | 5 | 1708 | 1 | 91 | 10 | 35 | 0 | 0 | 84.58 | 1131.223 | 31.817 | 188.369 | 167.573 | 132.412 | 0 | 0 | 1735.974
401401569 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11538838-2583448-Trafobinatip-()-(81499/GOKSUN GRUBU CIKISI)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 12:46 | 2024-11-26 15:28 | 2.691 | 8 | 3193 | 8 | 318 | 8 | 82 | 2 | 0 | 108.221 | 3093.89 | 24.081 | 220.053 | 166.437 | 416.607 | 554.779 | 0 | 4584.068
401401579 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11537481-5102-Trafobinatip-()-(81750/ALTUNELMA MONOBLOK HATTI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 13:33 | 2024-11-26 15:45 | 2.204 | 7 | 4203 | 61 | 292 | 11 | 238 | 1 | 0 | 410.216 | 3078.407 | 2291.037 | 175.596 | 403.337 | 570.996 | 245.529 | 0 | 7175.118
401401586 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 14466763-4528596-Trafobinatip-()-(4529155/H)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 14:56 | 2024-11-26 16:46 | 1.84 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076
401401594 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13837620-4102-Trafobinatip-()-(642016/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 15:14 | 2024-11-26 17:59 | 2.739 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.209 | 0 | 0 | 0 | 6.03 | 0 | 0 | 29.239
401401602 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15736004-2337-Trafobinatip-()-(643528/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 15:17 | 2024-11-26 17:08 | 1.839 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.593 | 0 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.997
401401619 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13993891-5196-Trafobinatip-()-(540229/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 00:18 | 2024-11-26 21:40 | 45.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.365 | 0 | 0 | 81.365
401401624 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15730428-359873-Trafo-()-(647369/E)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 15:45 | 2024-11-26 17:16 | 1.507 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.125 | 0 | 0.392 | 0 | 16.791 | 0 | 0 | 39.308
401401629 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13942484-8084-Trafobinatip-()-(606608/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 09:38 | 2024-11-25 16:20 | 6.708 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68.148 | 0 | 0 | 0 | 1.562 | 0 | 0 | 69.71
401401630 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 14069231-4563-Trafobinatip-()-(588831/C)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 15:57 | 2024-11-26 18:18 | 2.342 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.427
401401638 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15730462-5499-Trafobinatip-()-(575653/E)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 16:09 | 2024-11-26 17:41 | 1.541 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.152 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4
401401649 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 14140957-6312-Trafobinatip-()-(696186/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 16:14 | 2024-11-26 16:30 | 0.266 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 3.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.446
401401656 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 14555360-5021040-Trafobinatip-()-(5021150/E)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 16:31 | 2024-11-26 17:55 | 1.395 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.466
401401659 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13935182-4952-Trafobinatip-()-(696845/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 13:21 | 2024-11-25 21:50 | 8.48 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.381 | 0 | 1.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.588
401401661 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 14466763-4528596-Trafobinatip-()-(4528885/G)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 17:06 | 2024-11-26 18:07 | 1.012 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.831 | 0 | 0.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.105
401401678 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 14065687-4564-Trafobinatip-()-(590694/C)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 18:20 | 2024-11-26 19:13 | 0.888 | 0 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.49 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.739
401401685 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 14173173-10014-Trafobinatip-()-(690187/A)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 17:23 | 2024-11-26 18:17 | 0.909 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.625
401401686 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11538678-724-Trafobinatip-()-(144677/ALEMDAR CIKISI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 17:03 | 2024-11-26 19:10 | 2.123 | 0 | 318 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 379.527 | 0 | 1.885 | 0 | 38.81 | 0 | 0 | 420.222
401401691 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13867807-5234-Trafobinatip-()-(594790/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 17:40 | 2024-11-26 19:27 | 1.791 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.191
401401696 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11540073-8116-Trafobinatip-()-(724601/G)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 11:02 | 2024-11-25 19:41 | 8.657 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 45.158 | 0 | 0 | 0 | 488.317 | 0 | 0 | 533.475
401401697 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15736002-2338-Trafobinatip-()-(640535/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 19:40 | 2024-11-26 22:38 | 2.98 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.147
401401698 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11573042-3521380-Trafobinatip-()-(3522531/A)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 14:53 | 2024-11-25 23:55 | 9.026 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.183 | 0 | 0 | 0 | 32.652 | 0 | 0 | 62.835
401401700 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13877116-11005-Trafobinatip-()-(582286/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 17:05 | 2024-11-26 20:08 | 3.037 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.338
401401702 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 14065687-4564-Trafobinatip-()-(590693/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 19:15 | 2024-11-26 20:25 | 1.173 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078
401401703 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13866520-4559-Trafobinatip-()-(589875/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 18:05 | 2024-11-26 18:55 | 0.843 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.794
401401705 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 14486259-4494487-Trafobinatip-()-(4494579/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 16:32 | 2024-11-26 17:04 | 0.528 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.969
401401709 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14114880-8425-Trafobinatip-()-(708564/D)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 08:44 | 2024-11-26 17:30 | 8.766 | 0 | 51 | 0 | 11 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 322.662 | 0 | 19.197 | 0 | 223.999 | 0 | 0 | 565.858
401401717 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 14055277-4297-Trafobinatip-()-(580413/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 16:37 | 2024-11-26 17:50 | 1.213 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347
401401719 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14363970-3588259-Trafobinatip-()-(3588436/A)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 11:10 | 2024-11-26 18:25 | 7.246 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.491
401401720 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15742111-4151-Trafobinatip-()-(575771/B)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 18:27 | 2024-11-26 20:39 | 2.193 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165
401401738 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13942484-8084-Trafobinatip-()-(606608/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 17:44 | 2024-11-26 19:40 | 1.938 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.238
401401744 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 14526009-1053704-Agdirek-(1431374/E)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 11:26 | 2024-11-26 17:01 | 5.577 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.014
401401747 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14489465-8488-Trafobinatip-()-(742824/A)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 08:18 | 2024-11-26 16:20 | 8.031 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.239 | 0 | 108.272 | 0 | 0 | 160.511
401401748 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11573448-5059331-Trafobinatip-()-(5071258/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 10:39 | 2024-11-26 18:16 | 7.609 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.539
401401758 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14380332-1218033-Ogmusdirek-(749031/A)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 08:54 | 2024-11-26 16:54 | 7.993 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.211 | 0 | 1.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.215
401401760 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14493234-6659-Trafobinatip-()-(3699435/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 08:09 | 2024-11-26 18:20 | 10.184 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.279
401401761 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14440150-3570647-Trafobinatip-()-(3570751/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 12:01 | 2024-11-26 17:50 | 5.813 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.291 | 0 | 1.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.435
401401762 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13708008-4917-Trafobinatip-()-(614028/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 11:16 | 2024-11-26 17:15 | 5.989 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64
401401780 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 13811932-1162182-Enhdirek-(62540/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 10:22 | 2024-11-26 12:12 | 1.829 | 0 | 223 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.412 | 0 | 0 | 8.589 | 0.136 | 0 | 0 | 39.137
401401780 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 11538672-10019-Trafobinatip-()-(68509/ACIELMA CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 12:12 | 2024-11-26 12:13 | 0.018 | 0 | 758 | 3 | 10 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.114 | 0.15 | 0.003 | 0.202 | 0.488 | 0 | 0 | 2.957
401401780 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 11538671-5239-Trafobinatip-()-(68758/TASOLUK MONO ACIELMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 12:13 | 2024-11-26 12:13 | 0.006 | 0 | 893 | 5 | 17 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.946 | 0.076 | 0.002 | 0.082 | 0.163 | 0 | 0 | 1.269
401402358 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 13811932-1162182-Enhdirek-(62540/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 12:51 | 2024-11-26 14:19 | 1.468 | 0 | 227 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.269 | 0 | 0 | 4.6 | 3.319 | 0 | 0 | 24.188
401402358 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 11538671-5239-Trafobinatip-()-(68758/TASOLUK MONO ACIELMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 14:19 | 2024-11-26 14:19 | 0.006 | 0 | 893 | 5 | 17 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.765 | 0.054 | 0.002 | 0.081 | 0.151 | 0 | 0 | 1.053
401402379 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 14489073-3637308-Trafobinatip-()-(3638115/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 08:18 | 2024-11-25 09:15 | 0.949 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.076
401402423 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 13834482-3912-Trafobinatip-()-(506728/F)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 00:53 | 2024-11-25 10:43 | 9.834 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.135
401402504 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 13807222-3267-Trafobinatip-()-(494268/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 12:26 | 2024-11-25 14:25 | 1.99 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.685
401402541 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15730956-3941-Trafobinatip-()-(515361/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 16:35 | 2024-11-25 17:05 | 0.499 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401402666 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 13874031-3901-Trafobinatip-()-(509293/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 07:14 | 2024-11-25 08:30 | 1.274 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165
401402793 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 13811932-1162182-Enhdirek-(62540/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 14:50 | 2024-11-26 16:00 | 1.172 | 0 | 220 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.785 | 0 | 0 | 1.83 | 3.355 | 0 | 0 | 12.97
401402793 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 13811932-1162182-Enhdirek-(62540/KAZANDERE HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 16:00 | 2024-11-26 16:08 | 0.131 | 0 | 636 | 0 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.515 | 0 | 0.02 | 1.192 | 3.309 | 0 | 0 | 19.036
401402826 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 13735700-3044-Trafobinatip-()-(522514/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 21:57 | 2024-11-26 00:20 | 2.394 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.679
401402826 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13735700-3044-Trafobinatip-()-(1437913/-1437914/-1511764/-522331/F-522400/F-522514/F)-(LV-LV-LV-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 00:20 | 2024-11-26 00:31 | 0.178 | 0 | 86 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.689 | 0 | 3.815 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 7.855
401402842 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 13799459-855044-Agdirek-(1552645/C)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 12:22 | 2024-11-26 13:03 | 0.682 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074
401402847 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 13737588-5389-Trafobinatip-()-(526691/B)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 12:10 | 2024-11-25 16:39 | 4.468 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.145 | 0 | 0 | 0 | 3.982 | 0 | 0 | 10.127
401402847 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13737588-5389-Trafobinatip-()-(1511765/-526690/B-526691/B-526695/B)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 16:39 | 2024-11-25 17:31 | 0.879 | 0 | 204 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 115.631 | 0 | 0.145 | 0 | 8.828 | 0 | 0 | 124.604
401402856 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 13811932-1162182-Enhdirek-(62540/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 14:30 | 2024-11-25 19:01 | 4.512 | 0 | 222 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 108.402 | 0 | 0.33 | 34.235 | 23.727 | 0 | 0 | 166.694
401402856 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 13811932-1162182-Enhdirek-(62540/KAZANDERE HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 19:01 | 2024-11-25 19:09 | 0.129 | 0 | 636 | 0 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.672 | 0 | 0.004 | 1.184 | 3.223 | 0 | 0 | 20.083
401402857 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 13811932-1162182-Enhdirek-(62540/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 20:51 | 2024-11-25 21:58 | 1.125 | 0 | 224 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49.961 | 0 | 0.028 | 9.593 | 16.163 | 0 | 0 | 75.745
401402857 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 13811932-1162182-Enhdirek-(62540/KAZANDERE HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 21:58 | 2024-11-25 22:19 | 0.351 | 0 | 636 | 0 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.448 | 0 | 0.001 | 3.058 | 8.057 | 0 | 0 | 41.564
401402866 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 13724353-884316-Agdirek-(1446735/C)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 09:48 | 2024-11-25 10:38 | 0.835 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401402867 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 13723659-3740-Trafobinatip-()-(584668/B)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 13:25 | 2024-11-25 16:47 | 3.364 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.569 | 0 | 0 | 0 | 1.274 | 0 | 0 | 15.843
401402867 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13723659-3740-Trafobinatip-()-(584663/C-584667/C-584668/C-584672/C-751547/C)-(LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 16:47 | 2024-11-25 17:42 | 0.912 | 0 | 116 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62.809 | 0 | 0.379 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 63.278
401402906 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 13784802-720-Trafobinatip-()-(489546/A)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 19:59 | 2024-11-25 22:41 | 2.698 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.308
401403053 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | AKIFIYE KOK-10692-DM-355543/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 15:39 | 2024-11-25 15:42 | 0.062 | 0 | 1041 | 0 | 21 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 16.507 | 0 | 0.056 | 2.266 | 3.148 | 0 | 0 | 21.977
401403712 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELENBEY MNB-7133-DM-354635/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 21:03 | 2024-11-24 21:20 | 0.273 | 16 | 7501 | 136 | 1047 | 54 | 518 | 12 | 11 | 83.624 | 851.106 | 103.772 | 178.021 | 180.819 | 123.753 | 309.141 | 2.312 | 1832.548
401405432 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM-6A DM-4666336-DM-4669226/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-10 20:16 | 2024-11-10 20:24 | 0.138 | 2 | 11135 | 14 | 86 | 21 | 1017 | 0 | 0 | 18.274 | 554.083 | 2.832 | 2.513 | 158.421 | 117.112 | 0 | 0 | 853.235
401405923 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KARAAGAC KOK-3719166-DM-3719317/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-17 12:45 | 2024-11-17 12:46 | 0.011 | 0 | 230 | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.298 | 0 | 0 | 0.108 | 0.15 | 0 | 0 | 2.556
401405924 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | SINCIK CATBAHCE DM-7296-DM-354542/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-24 12:39 | 2024-11-24 12:41 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401409746 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | KUMARLI MNB-11782-DM-356462/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 01:28 | 2024-11-25 01:28 | 0.013 | 2 | 858 | 2 | 38 | 4 | 24 | 1 | 1 | 0.012 | 3.193 | 0.008 | 0.05 | 0.095 | 0.6 | 0.011 | 0 | 3.969
401410555 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 13784142-5546-Trafobinatip-()-(490305/A)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 20:36 | 2024-11-25 22:06 | 1.498 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.548 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 9.957
401410615 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 13774165-4704-Trafobinatip-()-(503590/A)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-25 17:45 | 2024-11-25 20:33 | 2.809 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.796
401412639 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 13777644-3929-Trafobinatip-()-(511264/A-511265/A-700504/A)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-11-26 14:40 | 2024-11-26 15:22 | 0.707 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.171 | 0 | 0.073 | 0 | 0.795 | 0 | 0 | 8.039