## EPF-01
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU | [20 empty] | 0 | ADANA | ALADAĞ | İletim | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimli
Form No | EPF-01 | [19 empty] | 1 | ADIYAMAN | CEYHAN | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimsiz
Form Adı | Kesintiler (Tablo 1) | [19 empty] | 2 | AFYONKARAHİSAR | FEKE | Dağıtım-AG | Geçici | Dışsal
Form Versiyonu | 4 | [19 empty] | 3 | AĞRI | KARATAŞ |  |  | Şebeke işletmecisi
Lisans No | ED/2958-2/1769 | [19 empty] | 4 | AMASYA | KARAİSALI
Vergi No | 0230046303 | [19 empty] | 5 | ANKARA | KOZAN
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | [19 empty] | 6 | ANTALYA | POZANTI
Yıl | 2014 | [19 empty] | 7 | ARTVİN | SARIÇAM
Dönem | YILLIK | [19 empty] | 8 | AYDIN | SAİMBEYLİ
[21 empty] | 9 | BALIKESİR | SEYHAN
KOD NO (1) | KADEME (2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10) |  |  |  | 10 | BİLECİK | TUFANBEYLİ
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | 11 | BİNGÖL | YUMURTALIK
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8) | 12 | BİTLİS | YÜREĞİR
KAM-16292 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI HAT1 Trafobinatip 1161 | KIRILAN OG ILETKENINNE EK YAPILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 06:36 | 2014-07-08 11:15 | 4.65 | 0 | 470 | 0 | 64 | 0 | 2185.5 | 0 | 297.6 | 13 | BOLU | ÇUKUROVA
KAM-16293 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-4 CIVAR AG_KOLU Ogagtrf 11144 | TR DE KUZEY DEVREDE 3 DIREK ARASI ILETKEN TOPLAN DI YERINE 90 MT 3 X25+35+16 ALPEK KABLO CEKILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 07:27 | 2014-07-08 11:07 | 3.6667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 201.6667 | 0 | 0 | 14 | BURDUR | İMAMOĞLU
KAM-16294 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 AG_KOLU Ogagtrf 1038 | TMS DUSMUS KALDIRILDI ENERJI VEILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 08:22 | 2014-07-08 09:20 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.3667 | 15 | BURSA | BESNİ
KAM-16295 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 AG_KOLU Ogagtrf 2619 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 100A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 10:14 | 2014-07-08 11:35 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.65 | 16 | ÇANAKKALE | GERGER
KAM-16296 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 1901 | TMS DUSMUS KALDIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 11:17 | 2014-07-08 12:50 | 1.55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 85.25 | 0 | 0 | 17 | ÇANKIRI | GÖLBAŞI
KAM-16297 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 1019 | TER DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 80A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 11:50 | 2014-07-08 14:57 | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 59.2167 | 18 | ÇORUM | KAHTA
KAM-16298 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI AG_KOLU Ogagtrf 114 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 125A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 14:34 | 2014-07-08 14:59 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 | 19 | DENİZLİ | MERKEZ
KAM-16299 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 KALE KÖK BINASI KALE ÇIKISI KALE ÇIKI_I Trafobinatip 834 | AAT SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 17:27 | 2014-07-08 19:27 | 2 | 13 | 5405 | 21 | 640 | 26 | 10810 | 42 | 1280 | 20 | DİYARBAKIR | SAMSAT
KAM-16300 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 KÖTEKLI RING HATT KÖTEKL_ RING HATT Trafobinatip 568 | AAT SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 18:49 | 2014-07-08 19:47 | 0.96667 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 681.5 | 0 | 0 | 21 | EDİRNE | SİNCİK
KAM-16301 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 BOYUN KISLA MONOBLOK AG_KOLU Ogagtrf 12056 | TMS DUSMUS KALDIRILDI ENERI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 18:53 | 2014-07-08 19:51 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.3667 | 22 | ELAZIĞ | TUT
KAM-16302 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT1 Enhdirek 23090 | HATBASIN ATAN OG SIGORTA SI DEGISTI 1AD 25 A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 18:53 | 2014-07-08 19:51 | 0.96667 | 0 | 0 | 4 | 128 | 0 | 0 | 3.8667 | 123.7333 | 23 | ERZİNCAN | ÇELİKHAN
KAM-16303 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 HAT1 Ogmusdirek 2494 | HATBASIN ATAN OG SI GORTASI DEGISTI 1AD 10 A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 19:38 | 2014-07-08 22:05 | 2.45 | 0 | 470 | 2 | 0 | 0 | 1151.5 | 4.9 | 0 | 24 | ERZURUM | BAYAT
KAM-16304 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT3 Trafobinatip 2966 | COKYASAR CIKISI ACMIS BESLENDI NORMAL AAS ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 06:58 | 2014-07-15 08:59 | 2.0167 | 0 | 0 | 18 | 896 | 0 | 0 | 36.3 | 1806.9333 | 25 | ESKİŞEHİR | BAŞMAKÇI
ADM-16305 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI AKPINAR KOYLER CIKISI Trafobinatip 6836 | A.A ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 11:27 | 2014-07-14 12:11 | 0.73333 | 6 | 1880 | 119 | 4224 | 4.4 | 1378.6667 | 87.2667 | 3097.6 | 26 | GAZİANTEP | BOLVADİN
ADM-16306 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_I/61'_N GÜZELYURT KÖK HATTI Enhdirek 32773 | A.A ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 11:29 | 2014-07-14 12:01 | 0.53333 | 7 | 235 | 64 | 2240 | 3.7333 | 125.3333 | 34.1333 | 1194.6667 | 27 | GİRESUN | DAZKIRI
BES-16307 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI AKPINAR KOYLER CIKISI Trafobinatip 6836 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 19:10 | 2014-07-14 19:36 | 0.43333 | 6 | 1880 | 119 | 4224 | 2.6 | 814.6667 | 51.5667 | 1830.4 | 28 | GÜMÜŞHANE | DİNAR
ADM-16308 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI KOÇALI KÖK KOÇALI KÖK KOÇALI HATTI KOÇAL_ KÖK KOÇAL_ HATTI Trafobinatip 7558 | HAT ACMISTI TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 19:48 | 2014-07-14 20:36 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 0.8 | 153.6 | 29 | HAKKARİ | EMİRDAĞ
KAM-16309 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 431 | KIRILAN AGAC DIREGIN DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 11:13 | 2014-07-09 12:27 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.4333 | 30 | HATAY | EVCİLER
KAM-16310 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM TEKIR ÇISI HAT2 Ogmusdirek 2792 | 40A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 11:30 | 2014-07-09 13:35 | 2.0833 | 1 | 705 | 1 | 128 | 2.0833 | 1468.75 | 2.0833 | 266.6667 | 31 | ISPARTA | HOCALAR
GER-15425 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM TILLO HATTI ORTACA GRUBU HATTI / CEV_ZPINAR HATTI ORTACA GRUBU HATTI / CEV_ZPINAR HATTI Enhdirek 30590 | ACIK OLAN KESICI ENERJILENDI ARIZALI OLAN OG SIGORTALARI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 09:00 | 2014-07-03 11:01 | 2.0167 | 0 | 0 | 4 | 256 | 0 | 0 | 8.0667 | 516.2667 | 32 | MERSİN | KIZILÖREN
GER-15426 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER BAZIK HATTI Enhdirek 29192 | TEL BAGLI OLAN SEKSIYONERE ORJINAL SIGORTA TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 19:15 | 2014-07-03 19:31 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 17.0667 | 33 | İSTANBUL | MERKEZ
EKI-15427 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK ÇIFTLIKKALE MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 1929 | ALPEK TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 15:24 | 2014-07-07 19:27 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 76.95 | 34 | İZMİR | SANDIKLI
GER-15428 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI GOLANI HATTI Enhdirek 30229 | ARIZALI OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 21:40 | 2014-07-03 22:21 | 0.68333 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.68333 | 43.7333 | 35 | KARS | SULTANDAĞI
ELB-15429 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM5-78 AG_KOLU Ogagtrf 1904 | 1 ADET AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 19:53 | 2014-07-07 19:57 | 0.066667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0 | 36 | KASTAMONU | SİNANPAŞA
KAH-15430 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER NARINCE KÖK GERGER ÇIKISI GERGER ÇIKI_I Trafobinatip 8819 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI AÇIK OLAN KESICI ENERJILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 08:00 | 2014-07-04 08:46 | 0.76667 | 2 | 1645 | 27 | 4544 | 1.5333 | 1261.1667 | 20.7 | 3483.7333 | 37 | KAYSERİ | ÇAY
ELB-15431 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI Sögütlü kasabasi TR giris AG_KOLU Ogagtrf 2945 | 1 ADET AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 20:34 | 2014-07-07 21:17 | 0.71667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 39.4167 | 0 | 0 | 38 | KIRKLARELİ | ÇOBANLAR
GER-15432 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER YA_MURLU GRUBU HATTI Trafobinatip 8998 | ACIK OLAN KESICI ENERJILENDI,HAT GEZILDI SORUN GÖRULMEDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 08:00 | 2014-07-04 09:41 | 1.6833 | 0 | 0 | 3 | 512 | 0 | 0 | 5.05 | 861.8667 | 39 | KIRŞEHİR | İHSANİYE
GER-15433 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER YA_MURLU GRUBU HATTI Enhdirek 29428 | ARIZALI OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 16:00 | 2014-07-04 17:01 | 1.0167 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 2.0333 | 65.0667 | 40 | KOCAELİ | İSCEHİSAR
GER-15434 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER AG_KOLU Ogagtrf 12602 | ARIZALI OLAN AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 16:50 | 2014-07-04 18:01 | 1.1833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 65.0833 | 0 | 0 | 41 | KONYA | ŞUHUT
KAH-15435 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER NARINCE KÖK GERGER ÇIKISI GERGER ÇIKI_I Trafobinatip 8819 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI AÇIK OLAN FIDER ENERJILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 08:10 | 2014-07-05 09:01 | 0.85 | 2 | 1645 | 27 | 4544 | 1.7 | 1398.25 | 22.95 | 3862.4 | 42 | KÜTAHYA | DOĞUBAYAZIT
KAH-15436 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER NARINCE KÖK GERGER ÇIKISI GERGER ÇIKI_I Trafobinatip 8819 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI AÇIK OLAN FIDER ENERJILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 19:55 | 2014-07-05 21:11 | 1.2667 | 2 | 1645 | 27 | 4544 | 2.5333 | 2083.6667 | 34.2 | 5755.7333 | 43 | MALATYA | DİYADİN
GER-15437 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER YA_MURLU GRUBU HATTI Trafobinatip 8998 | ACIK OLAN KESICI ENERJILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 19:55 | 2014-07-06 | 4.0833 | 0 | 0 | 3 | 512 | 0 | 0 | 12.25 | 2090.6667 | 44 | MANİSA | ELEŞKİRT
GER-15438 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER YA_MURLU GRUBU HATTI Trafobinatip 8998 | HAT GEZILDI PUPARIN ARK BOYNUZLARI DUZELTILDI OYMAKLININ PARAFUDR TOPRAKLAMASI DUZELTILDI BASKA SORUN GORULMEDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 08:30 | 2014-07-06 11:01 | 2.5167 | 0 | 0 | 3 | 512 | 0 | 0 | 7.55 | 1288.5333 | 45 | KAHRAMANMARAŞ | HAMUR
GER-15439 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER A_AÇLI ÇIKI_I Enhdirek 25368 | ARIZALI OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 11:30 | 2014-07-06 13:21 | 1.85 | 0 | 0 | 3 | 512 | 0 | 0 | 5.55 | 947.2 | 46 | MARDİN | MERKEZ
GER-15440 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER ÇIFTHISAR KÖK GÜNGÖRMÜS ÇIKISI GÜNGÖRMÜ_ ÇIKI_I Trafobinatip 8922 | ACIK OLAN KESICI ENERJILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 18:00 | 2014-07-06 19:31 | 1.5167 | 0 | 0 | 2 | 512 | 0 | 0 | 3.0333 | 776.5333 | 47 | MUĞLA | PATNOS
GER-15441 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER YA_MURLU GRUBU HATTI Trafobinatip 8998 | ACIK OLAN KESICI ENERJILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 18:20 | 2014-07-06 19:46 | 1.4333 | 0 | 0 | 3 | 512 | 0 | 0 | 4.3 | 733.8667 | 48 | MUŞ | TAŞLIÇAY
GER-15442 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER YA_MURLU HATTI Enhdirek 29479 | ARIZALI OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 19:40 | 2014-07-06 21:01 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 49 | NEVŞEHİR | TUTAK
GER-15443 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER GÜNGÖRMÜ_ ÇIKI_I Enhdirek 24947 | ARIZALI OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 20:10 | 2014-07-06 21:31 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 259.2 | 50 | NİĞDE | GÖYNÜCEK
GOK-15444 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI AG_KOLU Ogagtrf 878 | 1 ADET 80A NH 00BOY AG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 19:28 | 2014-07-06 21:31 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38.95 | 51 | ORDU | GÜMÜŞHACIKÖY
ELB-15731 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI F-12 KALEALTI SULAMA Trafobinatip 4037 | SIMENS SIKANA ROLE EKIBININ CALISMASINDAN DOLAYI KESINTI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-10 08:10 | 2014-07-10 14:31 | 6.35 | 6 | 3525 | 29 | 768 | 38.1 | 22383.75 | 184.15 | 4876.8 | 52 | RİZE | HAMAMÖZÜ
EKI-15736 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AL__AR HATTI Enhdirek 19867 | 1 ADET OG ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 15:08 | 2014-07-10 16:42 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 300.8 | 53 | SAKARYA | MERKEZ
PAZ-15738 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU EVRI CIKISI Trafobinatip 3298 | MUTEAHHIT CALISMASINDAN DOLAYI ENERJI KESINTISI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-07 09:00 | 2014-07-07 10:01 | 1.0167 | 6 | 2820 | 6 | 0 | 6.1 | 2867 | 6.1 | 0 | 54 | SAMSUN | MERZİFON
TUR-15739 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU MAKSUTUSAGI CIKIS Trafobinatip 2608 | MUTEAHHIT CALISMASINDAN DOLAYI ENERJI KESINTISI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-07 09:30 | 2014-07-07 11:41 | 2.1833 | 0 | 0 | 21 | 448 | 0 | 0 | 45.85 | 978.1333 | 55 | SİİRT | SULUOVA
PAZ-15740 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI EMIROGLU CIKISI Trafobinatip 11523 | OZEL MUSTERI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 17:20 | 2014-07-07 17:41 | 0.35 | 0 | 0 | 15 | 256 | 0 | 0 | 5.25 | 89.6 | 56 | SİNOP | TAŞOVA
PAZ-15741 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI EMIROGLU CIKISI Trafobinatip 11523 | SIKIBAG KOPMASI GIDERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 09:00 | 2014-07-08 09:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 15 | 256 | 0 | 0 | 7.75 | 132.2667 | 57 | SİVAS | AKYURT
PAZ-15742 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI IGDELI GURUBU 3/0 Trafobinatip 3321 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 11:50 | 2014-07-08 12:16 | 0.43333 | 0 | 235 | 59 | 2240 | 0 | 101.8333 | 25.5667 | 970.6667 | 58 | TEKİRDAĞ | ALTINDAĞ
PAZ-15743 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI DOGANLI KARA HASAN GURUBU Trafobinatip 3321 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 15:30 | 2014-07-08 15:51 | 0.35 | 3 | 0 | 41 | 704 | 1.05 | 0 | 14.35 | 246.4 | 59 | TOKAT | AYAŞ
PAZ-15744 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI DOGANLI KARAHASAN KÖK CIKISI Trafobinatip 11303 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 20:50 | 2014-07-08 21:11 | 0.35 | 0 | 0 | 30 | 448 | 0 | 0 | 10.5 | 156.8 | 60 | TRABZON | BALA
PAZ-15745 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI DOGANLI KARA HASAN GURUBU Trafobinatip 3321 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 07:50 | 2014-07-08 08:11 | 0.35 | 3 | 0 | 41 | 704 | 1.05 | 0 | 14.35 | 246.4 | 61 | TUNCELİ | BEYPAZARI
BES-16005 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI YAZIBEYDILI ÇIKISI YAZIBEYD_L_ ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 19:20 | 2014-07-07 19:46 | 0.43333 | 0 | 0 | 95 | 448 | 0 | 0 | 41.1667 | 194.1333 | 62 | ŞANLIURFA | ELMADAĞ
BES-16006 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK TILEYLI HATTI T_LEYL_ HATTI Trafobinatip 6793 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 18:20 | 2014-07-07 18:51 | 0.51667 | 0 | 0 | 352 | 2368 | 0 | 0 | 181.8667 | 1223.4667 | 63 | UŞAK | ETİMESGUT
BES-16007 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK TILEYLI HATTI T_LEYL_ HATTI Trafobinatip 6793 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 16:30 | 2014-07-08 17:21 | 0.85 | 0 | 0 | 352 | 2368 | 0 | 0 | 299.2 | 2012.8 | 64 | VAN | EVREN
BES-16008 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK KESECIK KÖK HATTI KESEC_K KÖK HATTI Trafobinatip 6793 | AA ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 06:22 | 2014-07-10 07:06 | 0.73333 | 0 | 0 | 39 | 832 | 0 | 0 | 28.6 | 610.1333 | 65 | YOZGAT | GÖLBAŞI
BES-16009 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK ÜÇGÖZ ÇIKISI ÜÇGÖZ ÇIKI_I Trafobinatip 6793 | TOPRAKDAN ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 06:06 | 2014-07-10 07:24 | 1.3 | 1 | 940 | 78 | 448 | 1.3 | 1222 | 101.4 | 582.4 | 66 | ZONGULDAK | GÜDÜL
BES-16010 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ SARIYAPRAK KÖK KÖSECELI ÇIKISI KÖSECEL_ ÇIKI_I Trafobinatip 5610 | TOPRAKDAN ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 07:10 | 2014-07-11 07:36 | 0.43333 | 22 | 2585 | 111 | 576 | 9.5333 | 1120.1667 | 48.1 | 249.6 | 67 | AKSARAY | HAYMANA
BES-16011 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK KESECIK KÖK HATTI KESEC_K KÖK HATTI Trafobinatip 6793 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 08:50 | 2014-07-11 09:26 | 0.6 | 0 | 0 | 39 | 832 | 0 | 0 | 23.4 | 499.2 | 68 | BAYBURT | KALECİK
BES-16012 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ ÇAKIRHÖYÜK KÖK KEMSETEPE ÇIKISI KEMSETEPE ÇIKI_I Trafobinatip 5774 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 15:30 | 2014-07-10 16:11 | 0.68333 | 4 | 705 | 1 | 0 | 2.7333 | 481.75 | 0.68333 | 0 | 69 | KARAMAN | KAHRAMANKAZAN
BES-16013 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI YAZIBEYDILI ÇIKISI YAZIBEYD_L_ ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 18:00 | 2014-07-11 19:01 | 1.0167 | 0 | 0 | 95 | 448 | 0 | 0 | 96.5833 | 455.4667 | 70 | KIRIKKALE | KEÇİÖREN
BES-16014 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL KESECIK KÖK KESECIK-TOKAR ÇIKISI KESEC_K-TOKAR ÇIKI_I Trafobinatip 6803 | SULAMA BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 20:00 | 2014-07-11 20:51 | 0.85 | 0 | 0 | 14 | 384 | 0 | 0 | 11.9 | 326.4 | 71 | BATMAN | KIZILCAHAMAM
BES-16015 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ BESNI TR-25 HES ÇIKISI HES ÇIKI_I Trafobinatip 5907 | TOPRAKDAN ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 05:15 | 2014-07-12 05:41 | 0.43333 | 1 | 235 | 1 | 0 | 0.43333 | 101.8333 | 0.43333 | 0 | 72 | ŞIRNAK | MAMAK
ELB-16016 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI AG_KOLU Ogagtrf 3492 | ILETKEN KOPMA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 20:01 | 2014-07-12 21:35 | 1.5667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 86.1667 | 0 | 0 | 73 | BARTIN | NALLIHAN
ELB-16017 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2056 | 1 ADET AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 19:41 | 2014-07-12 21:52 | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 41.4833 | 74 | ARDAHAN | POLATLI
GOK-16018 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KARADUT HATTI Trafobinatip 1472 | ASIRI AKIM SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 08:02 | 2014-07-11 09:31 | 1.4833 | 0 | 235 | 4 | 320 | 0 | 348.5833 | 5.9333 | 474.6667 | 75 | IĞDIR | PURSAKLAR
GOK-16019 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI 11534385 HACI ÖMER HATTI HACI ÖMER HATTI Trafobinatip 263 | ASIRI AKIM TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 08:57 | 2014-07-11 09:31 | 0.56667 | 0 | 235 | 4 | 384 | 0 | 133.1667 | 2.2667 | 217.6 | 76 | YALOVA | SİNCAN
GOK-16020 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI FINDIK HATTI FINDIK HATTI Enhdirek 10069 | 1 ADET 10A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 08:37 | 2014-07-11 10:01 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 89.6 | 77 | KARABÜK | YENİMAHALLE
GOK-16021 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI F4 ACIELMA F_DER_ Trafobinatip 193 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI TRAFO MERKEZDEN TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 12:58 | 2014-07-11 13:15 | 0.28333 | 10 | 2820 | 15 | 1664 | 2.8333 | 799 | 4.25 | 471.4667 | 78 | KİLİS | ÇAMLIDERE
GOK-16022 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI TEMURA_A HATTI Enhdirek 8961 | 1 ADET 10A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 10:11 | 2014-07-11 13:31 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 213.3333 | 79 | OSMANİYE | ÇANKAYA
GOK-16023 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI SARAYCIK MONOBLOK YESILKÖY HATTI YE__LKÖY HATTI Trafobinatip 205 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 20:20 | 2014-07-11 21:01 | 0.68333 | 0 | 0 | 2 | 896 | 0 | 0 | 1.3667 | 612.2667 | 80 | DÜZCE | ÇUBUK
GOK-16024 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KINIKKOZ HATTI KINIKKOZ HATTI Enhdirek 10006 | 1 ADET 16A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 19:20 | 2014-07-11 21:36 | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 580.2667 | 81 |  | ŞEREFLİKOÇHİSAR
ADM-16311 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI DM-I DM-4 CIKISI DM-4 CIKISI Trafobinatip 10587 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT KONTROL EDILDI VE BESENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 11:07 | 2014-07-14 11:28 | 0.35 | 9 | 16920 | 0 | 0 | 3.15 | 5922 | 0 | 0 | 82 |  | AKSEKİ
ADM-16312 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM-I DM-V CIKISI DM-V CIKISI Trafobinatip 10587 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT KONTROL EDILDI VE BESENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 11:07 | 2014-07-14 11:28 | 0.35 | 2 | 5170 | 5 | 128 | 0.7 | 1809.5 | 1.75 | 44.8 | 83 |  | AKSU
ADM-16313 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM-VI DM_VI/22 HATTI DM_VI/22 PR_N CIKISI Trafobinatip 10591 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT KONTROL EDILDI VE BESENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 11:17 | 2014-07-14 11:41 | 0.4 | 2 | 2350 | 3 | 0 | 0.8 | 940 | 1.2 | 0 | 84 |  | ALANYA
ADM-16314 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM-I DM-3 CIKISI DM-3 CIKISI Trafobinatip 10587 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT KONTROL EDILDI VE BESENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 17:35 | 2014-07-14 18:06 | 0.51667 | 19 | 15980 | 0 | 0 | 9.8167 | 8256.3333 | 0 | 0 | 85 |  | DEMRE
KAM-16315 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 F-6 CEAS 1 Trafobinatip 996 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 11:45 | 2014-07-09 11:56 | 0.18333 | 13 | 8695 | 38 | 4416 | 2.3833 | 1594.0833 | 6.9667 | 809.6 | 86 |  | DÖŞEMEALTI
TUR-16316 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI 2 F_DER 3 Trafobinatip 2340 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KILILI 2 FIDER 3 TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 08:22 | 2014-07-14 08:36 | 0.23333 | 12 | 7990 | 100 | 2816 | 2.8 | 1864.3333 | 23.3333 | 657.0667 | 87 |  | ELMALI
TUR-16317 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI 2 F_DER 3 Trafobinatip 2340 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KILILI 2 FIDER 3 TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 09:13 | 2014-07-14 09:31 | 0.3 | 12 | 7990 | 100 | 2816 | 3.6 | 2397 | 30 | 844.8 | 88 |  | FİNİKE
TUR-16318 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | ARIZALANAN YENIKOY CIKISI KESICISININ DEGISIMI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 09:30 | 2014-07-14 10:07 | 0.61667 | 0 | 235 | 66 | 640 | 0 | 144.9167 | 40.7 | 394.6667 | 89 |  | GAZİPAŞA
KAM-16319 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 KALE KÖK BINASI KARADERE CIKISI KARADERE CIKI_I Trafobinatip 834 | A.A. ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 13:50 | 2014-07-09 17:08 | 3.3 | 0 | 1175 | 8 | 2048 | 0 | 3877.5 | 26.4 | 6758.4 | 90 |  | GÜNDOĞMUŞ
TUR-16320 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI BEYOGLU CIKISI BEYOGLU CIKI_I Trafobinatip 2358 | HAT GUZERGAHI ALTINDA EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI AGAC KESIMI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 08:52 | 2014-07-14 09:14 | 0.36667 | 20 | 7990 | 24 | 1344 | 7.3333 | 2929.6667 | 8.8 | 492.8 | 91 |  | KAŞ
KAM-16321 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 DM20-01 AG_KOLU Ogagtrf 1506 | ILETKEN KIRIGI EKLENEREK YERINE ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 19:02 | 2014-07-09 19:42 | 0.66667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 36.6667 | 0 | 0 | 92 |  | KEMER
TUR-16322 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU SEKEROBA KAS.DEDELER ÇIKI DEDELER KÖYÜ CIKISI DEDELER KÖYÜ CIKI_I Trafobinatip 644 | HAT GUZERGAHI ALTINDA EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI AGAC KESIMI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 09:10 | 2014-07-14 14:41 | 5.5167 | 1 | 470 | 1 | 128 | 5.5167 | 2592.8333 | 5.5167 | 706.1333 | 93 |  | KEPEZ
KAM-16323 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 HARMANCIK AG_KOLU Ogagtrf 1156 | ATAN 00 80A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 19:17 | 2014-07-09 21:40 | 2.3833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 131.0833 | 0 | 0 | 94 |  | KONYAALTI
TUR-16324 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AYDINKAVAK KÖYÜ 4 NOLU TR AG_KOLU Ogagtrf 2362 | KORUMAYA GECEN TERMIK MANYETIK SALTER TEKRAR DEVREYE ALINDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 18:36 | 2014-07-14 19:05 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 30.9333 | 95 |  | KORKUTELİ
KAM-16325 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 ELBISTAN CAYIRI AG_KOLU Ogagtrf 1038 | DUSEN TMS KALDIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 19:43 | 2014-07-09 21:17 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 100.2667 | 96 |  | KUMLUCA
GOK-15445 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HAT1 11540374 HACIM_RZA ÇIKI_I HACIM_RZA ÇIKI_I Trafobinatip 9503 | OG HATTA BAKIM ONARIM YAPILDI HATTA DEGEN AGACLARIN KESIMI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-07 09:40 | 2014-07-07 14:41 | 5.0167 | 1 | 705 | 0 | 0 | 5.0167 | 3536.75 | 0 | 0 | 97 |  | MANAVGAT
GOK-15446 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HAT1 2 NOLU KÖK IÇI TR.02/09 AG_KOLU Ogagtrf 1872 | HACIMIRZA YOLU CIKISI ENERJI CIKISI KESILDI HAT ALTINDA AGAC KESIMI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-07 10:15 | 2014-07-07 11:01 | 0.76667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 42.1667 | 0 | 0 | 98 |  | MURATPAŞA
GOK-15447 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI TASALOK MONOBLOK TASOLUK MONO ACIELMA ÇIKISI TA_OLUK MONO ACIELMA ÇIKI_I Trafobinatip 118 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 13:31 | 2014-07-07 13:50 | 0.31667 | 0 | 0 | 10 | 1088 | 0 | 0 | 3.1667 | 344.5333 | 99 |  | SERİK
GOK-15448 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI HACIÖMER ESKI TRAFO AG_KOLU Ogagtrf 1824 | 1 ADET 125A NH 00BOY AG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 19:04 | 2014-07-07 19:31 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.55 |  |  | İBRADI
ADM-15449 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI GÜZELYURT GRUBU HATTI Trafobinatip 7126 | YASSIHÖYÜK HATTINDDAN ARIZA GELIYODU OZEL SULAMIN AYIRICISI ACILDIKTAN SONRA ENERJI VERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 08:45 | 2014-07-07 09:01 | 0.26667 | 0 | 0 | 16 | 384 | 0 | 0 | 4.2667 | 102.4 |  |  | ARDANUÇ
AFS-15450 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALTUN ELMA ARITAS KASABASI HATTI ARITA_ KASABASI HATTI Trafobinatip 1385 | ARITAS HAT BASINDAN OG SIGORTA ATMIS DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 09:33 | 2014-07-07 10:11 | 0.63333 | 0 | 3995 | 8 | 448 | 0 | 2530.1667 | 5.0667 | 283.7333 |  |  | ARHAVİ
ADM-15451 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI HASANKEND_ HATTI Enhdirek 12851 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 08:20 | 2014-07-07 08:50 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 64 |  |  | BORÇKA
AFS-15452 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBANBEYLI SALT KARSISI YAZIBELEN HATTI YAZIBELEN HATTI Trafobinatip 1638 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI TEKRAR BESLENDI.ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 12:14 | 2014-07-07 12:56 | 0.7 | 0 | 470 | 20 | 384 | 0 | 329 | 14 | 268.8 |  |  | HOPA
ADM-15453 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-13 TEGMENLI DM-1 KÖMÜR PINARYAYLA ÇIKISI PINARYAYLA ÇIKISI Trafobinatip 8038 | A.A ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 15:58 | 2014-07-07 16:22 | 0.4 | 0 | 3290 | 33 | 768 | 0 | 1316 | 13.2 | 307.2 |  |  | MERKEZ
AFS-15454 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI aritas göllüce tr AG_KOLU Ogagtrf 1733 | AG ILETKEN KOPMASI YAPILDI.ARIZA GIDERILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 15:17 | 2014-07-07 15:33 | 0.26667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 62.6667 | 0 | 0 |  |  | MURGUL
ADM-15455 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_I/61'IN GÜZELYURT KÖK HATTI DM_I/61'_N GÜZELYURT KÖK HATTI Enhdirek 32773 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 17:30 | 2014-07-07 18:01 | 0.51667 | 7 | 235 | 64 | 2240 | 3.6167 | 121.4167 | 33.0667 | 1157.3333 |  |  | YUSUFELİ
AFS-15456 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALTUN ELMA ARITAS KASABASI HATTI ARITA_ KASABASI HATTI Trafobinatip 1385 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.HAT TEKRAR BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 05:40 | 2014-07-08 06:46 | 1.1 | 0 | 3995 | 8 | 448 | 0 | 4394.5 | 8.8 | 492.8 |  |  | ŞAVŞAT
ADM-15457 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI KAYACIK KÖK KAYACIK HATTI Trafobinatip 6836 | ANIZ YANMASI SEBEBI ILE OG DIREK YANMISTI GEREKLI ONLEMLER ALINARAK HATTA TEKRAR ENERJI VERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 16:59 | 2014-07-07 17:31 | 0.53333 | 0 | 235 | 4 | 832 | 0 | 125.3333 | 2.1333 | 443.7333 |  |  | BOZDOĞAN
ELB-15458 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ELDELEK MONOBLOK BÜYÜK YAPALAK ÇIKISI BÜYÜK YAPALAK ÇIKI_I Trafobinatip 4340 | CIK OLAN KESICI BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 08:36 | 2014-07-08 09:03 | 0.45 | 3 | 1645 | 47 | 1280 | 1.35 | 740.25 | 21.15 | 576 |  |  | BUHARKENT
NUR-15460 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK BAHÇELIEVLER ESKI TR AG_KOLU Ogagtrf 3234 | HATTA SEHIM ALINDI ATIK TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 06:39 | 2014-07-08 09:34 | 2.9167 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 685.4167 | 0 | 0 |  |  | DİDİM
PAZ-15461 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 08:00 | 2014-07-02 08:16 | 0.26667 | 1 | 0 | 30 | 448 | 0.26667 | 0 | 8 | 119.4667 |  |  | GERMENCİK
PAZ-15746 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI DOGANLI KARAHASAN KÖK CIKISI Trafobinatip 11303 | OZEL MUSTERI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 08:10 | 2014-07-09 09:41 | 1.5167 | 0 | 0 | 30 | 448 | 0 | 0 | 45.5 | 679.4667 |  |  | KARACASU
PAZ-15749 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KUZKENT CIKISI Trafobinatip 11584 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 17:20 | 2014-07-09 17:51 | 0.51667 | 0 | 0 | 32 | 1664 | 0 | 0 | 16.5333 | 859.7333 |  |  | KARPUZLU
PAZ-15750 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KUZKENT CIKISI Trafobinatip 11584 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 19:30 | 2014-07-09 19:51 | 0.35 | 0 | 0 | 32 | 1664 | 0 | 0 | 11.2 | 582.4 |  |  | KOÇARLI
PAZ-15751 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI IGDELI GURUBU 3/0 Trafobinatip 3321 | 4 DIREK ARASI SEHIM ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 19:50 | 2014-07-09 20:11 | 0.35 | 0 | 0 | 59 | 2240 | 0 | 0 | 20.65 | 784 |  |  | KUYUCAK
ELB-15752 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI AG_KOLU Ogagtrf 2254 | TERMIK SALTER ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 16:18 | 2014-07-10 17:13 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 58.6667 |  |  | KUŞADASI
ELB-15753 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER HAT3 Ogmusdirek 13479 | 1 ADET OG ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 18:15 | 2014-07-10 18:50 | 0.58333 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 |  |  | KÖŞK
EKI-15754 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HAT1 Enhdirek 20303 | 1 ADET OG ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 19:19 | 2014-07-10 19:42 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 24.5333 |  |  | MERKEZ
GOK-15755 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI F2 ELBISTAN ÇARDAK HATTI Trafobinatip 193 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI TRAFO MERKEZDEN TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 07:20 | 2014-07-09 07:26 | 0.1 | 3 | 3760 | 11 | 2496 | 0.3 | 376 | 1.1 | 249.6 |  |  | NAZİLLİ
ELB-15756 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 3413 | HAT DOLASIGI ACILDI 1 ADET AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 19:24 | 2014-07-10 19:53 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.1833 |  |  | SULTANHİSAR
GOK-15757 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI F4 ACIELMA F_DER_ Trafobinatip 193 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI TRAFO MERKEZDEN TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 08:40 | 2014-07-09 08:51 | 0.18333 | 10 | 2820 | 15 | 1664 | 1.8333 | 517 | 2.75 | 305.0667 |  |  | SÖKE
GOK-15758 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI MEHMETBEY KÖYÜ HATTI Enhdirek 4438 | 1 ADET 10A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 09:02 | 2014-07-09 10:01 | 0.98333 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0.98333 | 125.8667 |  |  | YENİPAZAR
ELB-15759 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 2236 | TERMIK SALTER ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 19:15 | 2014-07-10 19:57 | 0.7 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 164.5 | 0 | 0 |  |  | ÇİNE
ELB-15760 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI HAT1 Enhdirek 31219 | 1 ADET OG ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 20:15 | 2014-07-10 21:29 | 1.2333 | 0 | 0 | 1 | 320 | 0 | 0 | 1.2333 | 394.6667 |  |  | İNCİRLİOVA
GOK-15761 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 1824 | 1 ADET 100A NH 00BOY AG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 13:35 | 2014-07-09 13:53 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.7 |  |  | AYVALIK
GOK-15762 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HAT1 AG_KOLU Ogagtrf 762 | AG HATTA DUSEN AGAC KALDIRILDI 5XROSE ILETKEN KIRIGI EKLENDI ENERJI TEKRAR VERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 12:28 | 2014-07-09 15:21 | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 54.7833 |  |  | BALYA
GOK-15763 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 1595 | 1 ADET 80A NH 00BOY AG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 13:05 | 2014-07-09 15:36 | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 47.8167 |  |  | BANDIRMA
GOK-15764 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KINIKKOZ HATTI Enhdirek 10006 | 1 ADET 25A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 11:31 | 2014-07-09 15:01 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 896 |  |  | BURHANİYE
GOK-16025 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI SARAYCIK MONOBLOK YESILKÖY HATTI YE__LKÖY HATTI Trafobinatip 205 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 21:21 | 2014-07-11 21:36 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | 896 | 0 | 0 | 0.5 | 224 |  |  | BİGADİÇ
GOK-16026 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI ORTATEPE HATTI 2 ORTATEPE HATTI Enhdirek 8744 | 1 ADET 25A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 07:29 | 2014-07-12 08:41 | 1.2 | 0 | 0 | 3 | 128 | 0 | 0 | 3.6 | 153.6 |  |  | DURSUNBEY
GOK-16027 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI YAGMURLU AG_KOLU Ogagtrf 1791 | CURUYEN 1 ADET 9MT AG AGAC DIREK YENISI ILE DEGISTIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 10:40 | 2014-07-12 11:39 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.6833 |  |  | EDREMİT
GOK-16028 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI HACI ÖMER MERKEZ HATTI HACI ÖMER MERKEZ HATTI Enhdirek 8961 | 1 ADET 40A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 12:10 | 2014-07-12 13:56 | 1.7667 | 0 | 0 | 3 | 128 | 0 | 0 | 5.3 | 226.1333 |  |  | ERDEK
GOK-16029 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI KAVSUT HATTI KAV_UT MERKEZ TR HATTI Enhdirek 9150 | 1 ADET 25A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 09:25 | 2014-07-12 14:31 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 979.2 |  |  | GÖMEÇ
GOK-16030 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI GÜCÜKSU KÖYÜ HATTI GÜCÜKSU KÖYÜ HATTI Enhdirek 45135 | 1 ADET 10A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 15:27 | 2014-07-12 15:56 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 61.8667 |  |  | GÖNEN
GOK-16031 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI D.DERE CUMH.MAH.YENI TRAFO AG_KOLU Ogagtrf 3400 | DUSEN V OTAMAT KALDIRILDI OLCUMLER YAPILDI NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 20:30 | 2014-07-12 21:01 | 0.51667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 28.4167 | 0 | 0 |  |  | HAVRAN
ELB-16032 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI KALEALTI KÖK 11537057 KALEALTI ÇIKISI KALEALTI ÇIKI_I Trafobinatip 10302 | BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 07:13 | 2014-07-13 07:58 | 0.75 | 1 | 0 | 2 | 64 | 0.75 | 0 | 1.5 | 48 |  |  | KEPSUT
ELB-16033 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK F-7 NURHAK EK_NÖZÜ Trafobinatip 4037 | BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 08:17 | 2014-07-13 08:24 | 0.11667 | 17 | 14805 | 99 | 4800 | 1.9833 | 1727.25 | 11.55 | 560 |  |  | MANYAS
ELB-16034 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI PINARBASI GÜCÜK ÇIKI_I GÜCÜK ÇIKI_I Trafobinatip 4267 | BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 09:16 | 2014-07-13 09:19 | 0.05 | 4 | 3525 | 44 | 3584 | 0.2 | 176.25 | 2.2 | 179.2 |  |  | MARMARA
ELB-16035 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI PINARBASI KAYNARCA CIKISI KAYNARCA CIKISI Trafobinatip 4267 | BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 09:15 | 2014-07-13 09:18 | 0.05 | 18 | 14335 | 7 | 64 | 0.9 | 716.75 | 0.35 | 3.2 |  |  | MERKEZ
EKI-16036 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HAT1 Enhdirek 20303 | HAT BASI 1 ADET 16A OG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 08:51 | 2014-07-13 09:42 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 54.4 |  |  | SAVAŞTEPE
KAM-16037 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 ÖNSEN KIRIKLER MONOBLOK ÖNSEN PETROL ÇIKISI ÖNSEN PETROL ÇIKI_I Trafobinatip 1778 | A.A ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 06:57 | 2014-07-01 09:28 | 2.5167 | 5 | 235 | 14 | 0 | 12.5833 | 591.4167 | 35.2333 | 0 |  |  | SINDIRGI
KAM-16038 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT2 Enhdirek 28680 | KUS CAPRMASINDAN DOLAYI HAT BASINA 6.3A OG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 07:28 | 2014-07-01 09:41 | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 141.8667 |  |  | SUSURLUK
ELB-16039 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI A_LICA-DO_AN SULAMA HAT BA_I Enhdirek 32737 | HAT BASIN 1 ADET 10A OG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 11:05 | 2014-07-13 11:46 | 0.68333 | 0 | 0 | 7 | 64 | 0 | 0 | 4.7833 | 43.7333 |  |  | İVRİNDİ
KAM-16040 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI OKUL YANI TR AG_KOLU Ogagtrf 155 | 4 FARKLI YERDE DOLASIK ACILDI 3 ADET 00 125A AG SIGORTA 1 ADET 63A V OTOMAT DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 07:35 | 2014-07-01 12:07 | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 86.1333 |  |  | BOZÜYÜK
KAM-16041 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT3 Enhdirek 6850 | ATAN 16A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 08:56 | 2014-07-01 11:37 | 2.6833 | 0 | 0 | 3 | 192 | 0 | 0 | 8.05 | 515.2 |  |  | GÖLPAZARI
KAM-16042 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN HAT1 Enhdirek 17963 | 16A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 09:50 | 2014-07-01 10:52 | 1.0333 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1667 | 0 |  |  | MERKEZ
KAM-16043 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM BOSSA -1 M30-01 K.H.K 11537464/15739857 ÖZEL SULAMA ÇIKISI ÖZEL SULAMA ÇIKI_I Trafobinatip 2714 | ATAN 16A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 09:50 | 2014-07-01 10:53 | 1.05 | 2 | 235 | 0 | 0 | 2.1 | 246.75 | 0 | 0 |  |  | OSMANELİ
KAM-16044 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT3 Enhdirek 28665 | ATAN 16A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 10:47 | 2014-07-01 13:46 | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 572.8 |  |  | PAZARYERİ
TUR-16327 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 YAVUZLAR KÖYÜ CAMI YANI TR AG_KOLU Ogagtrf 1490 | BIR KOLDA ENERJI YOKTU NH BUSON TAKILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 13:38 | 2014-07-14 13:40 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 |  |  | SÖĞÜT
TUR-16328 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AVSARLI KÖYÜ ESKI TR AG_KOLU Ogagtrf 1550 | BIR KOLDA ENERJI YOKTU NH BUSON TAKILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 13:05 | 2014-07-14 13:07 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 |  |  | YENİPAZAR
KAM-16329 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI HAT1 Enhdirek 18357 | 25A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 23:26 | 2014-07-10 11:24 | 11.9667 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 2297.6 |  |  | İNHİSAR
KAM-16330 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM BOSSA -1 FENLISESI FENLISESI Enhdirek 22160 | HAT BASINDAN 40A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 06:37 | 2014-07-10 07:16 | 0.65 | 12 | 470 | 0 | 0 | 7.8 | 305.5 | 0 | 0 |  |  | ADAKLI
KAM-16331 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT1 Enhdirek 28781 | HAT BASINA 16A OG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 07:54 | 2014-07-10 12:55 | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 963.2 |  |  | GENÇ
KAM-16332 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 BOSSA2 MOD5 KÖK BINASI AYDINEVLER ÇIKISI AYDINEVLER ÇIKI_I Trafobinatip 2718 | PROGRAMLI MUTEAHHIT CALISMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-10 07:56 | 2014-07-10 09:01 | 1.0833 | 4 | 1175 | 0 | 0 | 4.3333 | 1272.9167 | 0 | 0 |  |  | KARLIOVA
KAM-16333 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI F-4 AGABEYLI Trafobinatip 996 | A.A SINYALI ILE DARBELI ACTI 3/0 HATTAKI DOLASIK ACILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 08:26 | 2014-07-10 10:03 | 1.6167 | 15 | 7520 | 35 | 7552 | 24.25 | 12157.3333 | 56.5833 | 12209.0667 |  |  | KİĞI
KAM-16334 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 TAMIRHANE KÖK DM13-01 11534741-15736111 KOCABEYLI ÇIKI_I / BARBOROS ÇIKI_I KOCABEYLI ÇIKI_I / BARBOROS ÇIKI_I Trafobinatip 2107 | PROGRAMLI SCADA CALISMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-10 09:00 | 2014-07-10 11:36 | 2.6 | 2 | 4465 | 0 | 0 | 5.2 | 11609 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
KAM-16335 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN KURTLERAVSARI MONOBLOK KURTLERAVSARI SULAMALAR ÇIKISI KURTLERAVSARI SULAMALAR ÇIKI_I Trafobinatip 937 | A.A. ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 09:34 | 2014-07-10 10:11 | 0.61667 | 21 | 0 | 9 | 0 | 12.95 | 0 | 5.55 | 0 |  |  | SOLHAN
PAZ-16336 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS YARBASI GURUBU Trafobinatip 4624 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 09:30 | 2014-07-14 10:06 | 0.6 | 0 | 2350 | 15 | 1344 | 0 | 1410 | 9 | 806.4 |  |  | YAYLADERE
PAZ-16337 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI HÜRRIYET PAYAMLI OBASI AG_KOLU Ogagtrf 681 | 2 AD 80 A 00 BOY SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 14:21 | 2014-07-14 16:31 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 41.1667 |  |  | YEDİSU
KAM-16338 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 DIS HASTANESI KARSISI AG_KOLU Ogagtrf 1360 | 1BOY 250AAG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 10:54 | 2014-07-10 12:01 | 1.1167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 61.4167 | 0 | 0 |  |  | ADİLCEVAZ
KAM-16339 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-2 NAMIK KEMAL AG_KOLU Ogagtrf 2330 | 1 BOY 250A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 11:27 | 2014-07-10 12:41 | 1.2333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 67.8333 | 0 | 0 |  |  | AHLAT
KAM-16340 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 AG_KOLU Ogagtrf 1038 | GUC ARTIRIMI YAPILDI TRAFO VE PANOSU DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 13:13 | 2014-07-10 15:10 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 124.8 |  |  | GÜROYMAK
KAM-16341 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI 3C2 COCUK HASTANESI CIKISI AG_KOLU Ogagtrf 2556 | 1 BOY 250A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 13:35 | 2014-07-10 14:43 | 1.1333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 62.3333 | 0 | 0 |  |  | HİZAN
KAM-16342 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 11433 | 1BOY 250A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 13:34 | 2014-07-10 14:00 | 0.43333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 23.8333 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
PAZ-16343 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 07:30 | 2014-07-14 07:51 | 0.35 | 1 | 2350 | 45 | 1792 | 0.35 | 822.5 | 15.75 | 627.2 |  |  | MUTKİ
PAZ-16344 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 08:50 | 2014-07-14 09:11 | 0.35 | 1 | 2350 | 45 | 1792 | 0.35 | 822.5 | 15.75 | 627.2 |  |  | TATVAN
PAZ-15462 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KARACAY CIKISI Trafobinatip 11523 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 08:45 | 2014-07-02 09:04 | 0.31667 | 0 | 0 | 6 | 640 | 0 | 0 | 1.9 | 202.6667 |  |  | DÖRTDİVAN
PAZ-15464 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI DOGANLI KARA HASAN GURUBU Trafobinatip 3321 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 09:00 | 2014-07-03 09:26 | 0.43333 | 3 | 235 | 41 | 704 | 1.3 | 101.8333 | 17.7667 | 305.0667 |  |  | GEREDE
PAZ-15465 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI IGDELI GURUBU 3/0 Trafobinatip 3321 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 11:00 | 2014-07-03 11:21 | 0.35 | 0 | 0 | 59 | 2240 | 0 | 0 | 20.65 | 784 |  |  | GÖYNÜK
PAZ-15466 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI DOGANLI KARAHASAN KÖK CIKISI Trafobinatip 11303 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 09:00 | 2014-07-03 09:46 | 0.76667 | 0 | 0 | 30 | 448 | 0 | 0 | 23 | 343.4667 |  |  | KIBRISCIK
PAZ-15467 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KARACAY CIKISI Trafobinatip 11523 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 08:30 | 2014-07-03 08:51 | 0.35 | 0 | 0 | 6 | 640 | 0 | 0 | 2.1 | 224 |  |  | MENGEN
PAZ-15468 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI HARABA CIKISI Trafobinatip 11584 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 20:45 | 2014-07-03 21:11 | 0.43333 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0.86667 | 27.7333 |  |  | MERKEZ
PAZ-15469 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI IGDELI GURUBU 3/0 Trafobinatip 3321 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 20:45 | 2014-07-03 20:56 | 0.18333 | 0 | 0 | 59 | 2240 | 0 | 0 | 10.8167 | 410.6667 |  |  | MUDURNU
PAZ-15470 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI EMIROGLU CIKISI Trafobinatip 11523 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 08:30 | 2014-07-04 09:01 | 0.51667 | 0 | 0 | 15 | 256 | 0 | 0 | 7.75 | 132.2667 |  |  | SEBEN
TUR-15472 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU MAKSUTUSAGI CIKIS Trafobinatip 2608 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 20:00 | 2014-07-05 20:49 | 0.81667 | 0 | 0 | 21 | 448 | 0 | 0 | 17.15 | 365.8667 |  |  | YENİÇAĞA
TUR-15473 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU MAKSUTUSAGI CIKIS Trafobinatip 2608 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 08:00 | 2014-07-06 08:41 | 0.68333 | 0 | 0 | 21 | 448 | 0 | 0 | 14.35 | 306.1333 |  |  | ALTINYAYLA
PAZ-15474 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI IGDELI GURUBU 3/0 Trafobinatip 3321 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 15:25 | 2014-07-06 15:36 | 0.18333 | 0 | 0 | 59 | 2240 | 0 | 0 | 10.8167 | 410.6667 |  |  | AĞLASUN
PAZ-15475 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KARACAY CIKISI Trafobinatip 11523 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 13:25 | 2014-07-06 13:41 | 0.26667 | 0 | 0 | 6 | 640 | 0 | 0 | 1.6 | 170.6667 |  |  | BUCAK
PAZ-15476 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KUZKENT CIKISI Trafobinatip 11584 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 15:15 | 2014-07-06 15:41 | 0.43333 | 0 | 0 | 32 | 1664 | 0 | 0 | 13.8667 | 721.0667 |  |  | GÖLHİSAR
NUR-15477 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HAT3 Enhdirek 34879 | ATMIS OLAN OG SIGORTASI DEGISIMI YAPILDI ABONEDE ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 08:44 | 2014-07-08 10:28 | 1.7333 | 0 | 470 | 3 | 0 | 0 | 814.6667 | 5.2 | 0 |  |  | KARAMANLI
ELB-15765 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER HAT4 Enhdirek 29896 | 1 ADET OG ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 20:15 | 2014-07-10 21:46 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 291.2 |  |  | KEMER
GOK-15766 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI F4 ACIELMA F_DER_ Trafobinatip 193 | ASIRI AKIM TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI TRAFO MERKEZDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 05:15 | 2014-07-10 05:21 | 0.1 | 10 | 2820 | 15 | 1664 | 1 | 282 | 1.5 | 166.4 |  |  | MERKEZ
GOK-15767 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI F8-KANLIKAVAK FIDER_ Trafobinatip 193 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI TRAFO MERKEZDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 16:08 | 2014-07-10 16:12 | 0.066667 | 3 | 4230 | 16 | 1152 | 0.2 | 282 | 1.0667 | 76.8 |  |  | TEFENNİ
GOK-15768 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI SARAYCIK MONOBLOK YESILKÖY HATTI YE__LKÖY HATTI Trafobinatip 205 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 09:20 | 2014-07-10 09:56 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 896 | 0 | 0 | 1.2 | 537.6 |  |  | YEŞİLOVA
GOK-15769 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI BOZHÜYÜK MONO BOZHÜYÜK ÇIKISI BOZHÜYÜK ÇIKI_I Trafobinatip 11650 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 19:10 | 2014-07-10 19:36 | 0.43333 | 0 | 1175 | 2 | 0 | 0 | 509.1667 | 0.86667 | 0 |  |  | ÇAVDIR
ELB-15770 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI TRT ÇIKI_I Enhdirek 40336 | 1 ADET OG ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 21:10 | 2014-07-10 22:25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 80 |  |  | ÇELTİKÇİ
ELB-15771 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI PINARBASI MUSTAFA KIRAL CIKISI MUSTAFA KIRAL CIKISI Trafobinatip 4267 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 07:29 | 2014-07-11 07:32 | 0.05 | 5 | 7755 | 0 | 0 | 0.25 | 387.75 | 0 | 0 |  |  | BÜYÜKORHAN
ELB-15772 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI kalealti köyü mezarlik yani yeni tr AG_KOLU Ogagtrf 2428 | ATAN 1 ADET 63 A AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 23:27 | 2014-07-11 00:02 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 |  |  | GEMLİK
ADM-15773 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-13 TEGMENLI DM-1 KÖMÜR PINARYAYLA ÇIKISI PINARYAYLA ÇIKISI Trafobinatip 8038 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 08:00 | 2014-07-09 08:46 | 0.76667 | 0 | 3290 | 33 | 768 | 0 | 2522.3333 | 25.3 | 588.8 |  |  | GÜRSU
ADM-15774 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI BOZHÖYÜK GRUBU HATTI Trafobinatip 7126 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 10:20 | 2014-07-09 10:51 | 0.51667 | 0 | 0 | 17 | 832 | 0 | 0 | 8.7833 | 429.8667 |  |  | HARMANCIK
ADM-15775 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI AKPINAR KOYLER CIKISI Trafobinatip 6836 | ADICIM TM DEN DOLAYI AKPINAR FIDERI ADIYAMAN TM YE AKTARILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 02:20 | 2014-07-10 02:25 | 0.083333 | 6 | 1880 | 119 | 4224 | 0.5 | 156.6667 | 9.9167 | 352 |  |  | KARACABEY
ADM-15777 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI BÜYÜKKAVAKLI GRUBU HATTI Trafobinatip 7126 | 1 AD. 12 MT AGAC DIREK YANMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 09:20 | 2014-07-10 11:31 | 2.1833 | 0 | 0 | 13 | 640 | 0 | 0 | 28.3833 | 1397.3333 |  |  | KELES
ADM-15778 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI ATAKENT KÖK ATAKENT HATTI Trafobinatip 11587 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 09:40 | 2014-07-10 10:08 | 0.46667 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 219.3333 | 0 | 0 |  |  | KESTEL
AFS-15779 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA KARSIYAKA HATTI KAR_IYAKA HATTI Trafobinatip 1594 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 05:21 | 2014-07-11 05:34 | 0.21667 | 6 | 5170 | 0 | 64 | 1.3 | 1120.1667 | 0 | 13.8667 |  |  | MUDANYA
CEL-15780 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | KAHTA TM F-13 TEGMENLI _NL_CE HATTI Enhdirek 17388 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 15:34 | 2014-07-10 16:42 | 1.1333 | 0 | 940 | 0 | 64 | 0 | 1065.3333 | 0 | 72.5333 |  |  | MUSTAFAKEMALPAŞA
ELB-15781 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI HASAN KENDI KÖK BINASI FIDER-6 GÜCÜK HATTI CIKISI FIDER-6 GÜCÜK HATTI CIKISI Trafobinatip 4072 | BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 08:04 | 2014-07-11 08:25 | 0.35 | 14 | 3525 | 57 | 3968 | 4.9 | 1233.75 | 19.95 | 1388.8 |  |  | NİLÜFER
ELB-15782 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KASABALAR F-11 AF__N KASABALAR Trafobinatip 4037 | ROLE TOPRAK KORUMADAN ACTI.FIDER TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 08:08 | 2014-07-11 08:12 | 0.066667 | 6 | 12220 | 91 | 4160 | 0.4 | 814.6667 | 6.0667 | 277.3333 |  |  | ORHANELİ
ELB-15783 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KASABALAR F-11 AF__N KASABALAR Trafobinatip 4037 | ROLE TOPRAK KORUMADAN ACTI.FIDER TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 08:37 | 2014-07-11 08:40 | 0.05 | 6 | 12220 | 91 | 4160 | 0.3 | 611 | 4.55 | 208 |  |  | ORHANGAZİ
KAM-16045 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI SUCATI KÖK BINASI ILICA CIKISI ILICA CIKI_I Trafobinatip 1116 | A.A.T ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 14:28 | 2014-07-01 14:54 | 0.43333 | 1 | 2820 | 18 | 3008 | 0.43333 | 1222 | 7.8 | 1303.4667 |  |  | OSMANGAZİ
KAM-16046 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI SUCATI KÖK BINASI SUCATI CAGLAYAN DÖNGEL CIKISI SUCATI CAGLAYAN DÖNGEL CIKI_I Trafobinatip 1116 | A.A ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 15:09 | 2014-07-01 16:27 | 1.3 | 1 | 2350 | 2 | 640 | 1.3 | 3055 | 2.6 | 832 |  |  | YENİŞEHİR
KAM-16047 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI HAT3 Ogmusdirek 2872 | 25 A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 16:44 | 2014-07-01 18:26 | 1.7 | 0 | 1410 | 0 | 128 | 0 | 2397 | 0 | 217.6 |  |  | YILDIRIM
KAM-16048 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 2960 | 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 16:47 | 2014-07-01 22:04 | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 100.3833 |  |  | İNEGÖL
KAM-16049 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK DALLAS TR AG_KOLU Ogagtrf 3295 | DOLASIK ACILDI 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 17:17 | 2014-07-01 19:46 | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 47.1833 |  |  | İZNİK
KAM-16050 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI HAT2 Enhdirek 7578 | 25A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 19:09 | 2014-07-01 21:08 | 1.9833 | 0 | 1175 | 0 | 128 | 0 | 2330.4167 | 0 | 253.8667 |  |  | AYVACIK
PAZ-16051 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I DAMLATAS GURUBU Trafobinatip 9374 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 19:15 | 2014-07-12 19:56 | 0.68333 | 7 | 470 | 21 | 1472 | 4.7833 | 321.1667 | 14.35 | 1005.8667 |  |  | BAYRAMİÇ
KAM-16052 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 135 | DOLASIK ACILDI 00 880A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 19:49 | 2014-07-01 22:57 | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 59.5333 |  |  | BOZCAADA
KAM-16053 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 CAGLAYAN 2 TR AG_KOLU Ogagtrf 132 | TMS DUSMUS KALDIRIDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 21:11 | 2014-07-01 22:25 | 1.2333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 289.8333 | 0 | 0 |  |  | BİGA
KAM-16054 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 KADILI TR AG_KOLU Ogagtrf 1147 | DUSEN TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 21:15 | 2014-07-02 00:27 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 204.8 |  |  | ECEABAT
PAZ-16055 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI UFACIKLI GURUBU Trafobinatip 4636 | CAMPER KOPUGU GIDERILIP HAT BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 11:40 | 2014-07-12 11:56 | 0.26667 | 0 | 0 | 11 | 1152 | 0 | 0 | 2.9333 | 307.2 |  |  | EZİNE
KAM-16056 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI ÇAYIR DERESI AG_KOLU Ogagtrf 967 | 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 21:23 | 2014-07-01 23:11 | 1.8 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 |  |  | GELİBOLU
ELB-16057 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 588 | TR DEN 1 ADET 00-125A AG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 13:14 | 2014-07-13 13:47 | 0.55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 30.25 | 0 | 0 |  |  | GÖKÇEADA
KAM-16058 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 135 | DOLASIK ACILDI 00 80A AG SIGORTA DEGISTIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 23:04 | 2014-07-01 23:11 | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.2167 |  |  | LAPSEKİ
PAZ-16059 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS YARBASI TR AG_KOLU Ogagtrf 2390 | 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 15:20 | 2014-07-12 15:55 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 |  |  | MERKEZ
ELB-16060 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2428 | 1 DIREK ARASI SEHIM ALINDI 1 ADET 00-100A AG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 12:56 | 2014-07-13 13:26 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |  |  | YENİCE
TUR-16061 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS HAT1 Enhdirek 22767 | HAT BASINDAN 3 ADET 40A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 06:13 | 2014-07-02 09:45 | 3.5333 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 3.5333 | 226.1333 |  |  | ÇAN
ELB-16062 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI A_LICA-DO_AN SULAMA HAT BA_I Enhdirek 32737 | HAT BASINDAN 1 ADET 40A OG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 12:13 | 2014-07-13 13:30 | 1.2833 | 0 | 0 | 7 | 64 | 0 | 0 | 8.9833 | 82.1333 |  |  | ATKARACALAR
KAM-16063 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI SUCATI KÖK BINASI SUCATI CAGLAYAN DÖNGEL CIKISI SUCATI CAGLAYAN DÖNGEL CIKI_I Trafobinatip 1116 | A.A.T ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 09:07 | 2014-07-02 09:31 | 0.4 | 1 | 2350 | 2 | 640 | 0.4 | 940 | 0.8 | 256 |  |  | BAYRAMÖREN
PAZ-16064 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TILKILER GURUBU Enhdirek 41039 | 1 AD 10 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 11:03 | 2014-07-12 12:26 | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 177.0667 |  |  | ELDİVAN
PAZ-16345 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU TOTAL MONOBLOK GIRIS Trafobinatip 3317 | MUTEAHHIT CALISMASINDAN DOLAYI ENERJI KESINTISI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-14 10:00 | 2014-07-14 12:01 | 2.0167 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2.0167 | 0 | 22.1833 | 0 |  |  | ILGAZ
PAZ-16346 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI EMIROGLU CIKISI Trafobinatip 11523 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 08:10 | 2014-07-14 08:31 | 0.35 | 0 | 0 | 15 | 256 | 0 | 0 | 5.25 | 89.6 |  |  | KIZILIRMAK
PAZ-16347 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KARACAY CIKISI Trafobinatip 11523 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 08:10 | 2014-07-14 08:31 | 0.35 | 0 | 0 | 6 | 640 | 0 | 0 | 2.1 | 224 |  |  | KORGUN
KAM-16348 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 AG_KOLU Ogagtrf 1026 | DOLASIK ACILDI SEHIM ALINDI ATAN 00 125A AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 00:04 | 2014-07-11 09:58 | 9.9 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 544.5 | 0 | 0 |  |  | KURŞUNLU
KAM-16349 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 KALE KÖK BINASI KARADERE CIKISI KARADERE CIKI_I Trafobinatip 834 | A.A ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 00:50 | 2014-07-11 03:49 | 2.9833 | 0 | 1175 | 8 | 2048 | 0 | 3505.4167 | 23.8667 | 6109.8667 |  |  | MERKEZ
KAM-16350 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 UGUR GÖZ GIRIS (41) UGUR GÖZ G_R__ (41) Trafobinatip 2065 | A.A.T ACMIS 41 NUMARANIN YIMPAS CIKISINDAN SUPELENILDI FATIH KIRAC ILLE BIRLIKTE KONTROLLER YAPILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 01:06 | 2014-07-11 01:26 | 0.33333 | 2 | 1410 | 0 | 0 | 0.66667 | 470 | 0 | 0 |  |  | ORTA
KAM-16351 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT1 Enhdirek 28384 | 16A OG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 07:52 | 2014-07-11 09:52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 256 |  |  | YAPRAKLI
KAM-16352 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS SEREFOGLU KÖKBINASI SEREFOGLU CIKISI SEREFOGLU CIKISI Trafobinatip 2468 | A.A.T ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 15:29 | 2014-07-11 16:47 | 1.3 | 0 | 0 | 32 | 320 | 0 | 0 | 41.6 | 416 |  |  | ÇERKEŞ
KAM-16353 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 DM10-21 AG_KOLU Ogagtrf 1508 | DAHILI TR KESICI ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 16:16 | 2014-07-11 16:49 | 0.55 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 129.25 | 0 | 0 |  |  | ŞABANÖZÜ
KAM-16354 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 AKSU KÖK DM33-01 HACIMUSTAFALAR HACIMUSTAFALAR Trafobinatip 2092 | A.A.T ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 07:17 | 2014-07-12 08:00 | 0.71667 | 1 | 705 | 28 | 768 | 0.71667 | 505.25 | 20.0667 | 550.4 |  |  | ALACA
KAM-16355 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-10 SANAYI 2 TÜZIN TARIM ÇIKISI TÜZ_N TARIM ÇIKI_I Ogmusdirek 58367 | PROGRAMLI MUTEAHHIT CALISMASINDAN DOLAYI YAPILAN KESINTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-12 09:12 | 2014-07-12 11:21 | 2.15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.45 | 0 | 2.15 | 0 |  |  | BAYAT
KAM-16356 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 KALE KÖK BINASI KARADERE CIKISI KARADERE CIKI_I Trafobinatip 834 | A.A.T ACTI BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 10:09 | 2014-07-12 10:57 | 0.8 | 0 | 1175 | 8 | 2048 | 0 | 940 | 6.4 | 1638.4 |  |  | BOĞAZKALE
KAM-16357 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN KURTLERAVSARI MONOBLOK KURTLERAVSARI SULAMALAR ÇIKISI KURTLERAVSARI SULAMALAR ÇIKI_I Trafobinatip 937 | A.A.T ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 11:07 | 2014-07-12 11:43 | 0.6 | 21 | 0 | 9 | 0 | 12.6 | 0 | 5.4 | 0 |  |  | DODURGA
KAM-16358 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 KALE KÖK BINASI KALE ÇIKISI KALE ÇIKI_I Trafobinatip 834 | DADAGLI MOD-5 GIRISINDE PARAFUDR PATLADIGI GORULDU IRTIBATI ALINDI ENRJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 11:10 | 2014-07-12 12:05 | 0.91667 | 13 | 5405 | 21 | 640 | 11.9167 | 4954.5833 | 19.25 | 586.6667 |  |  | KARGI
KAM-16360 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 TAPU DAIRESI TRP AG_KOLU Ogagtrf 2277 | 1BOY 250A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 14:22 | 2014-07-12 14:56 | 0.56667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 31.1667 | 0 | 0 |  |  | LAÇİN
GOL-16361 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-1 BALKAR YUKARINASIRLI ÇIKI_I Trafobinatip 5567 | AYRICI CENESI DEGISITIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 09:27 | 2014-07-10 10:13 | 0.76667 | 0 | 0 | 6 | 384 | 0 | 0 | 4.6 | 294.4 |  |  | MECİTÖZÜ
PAZ-15478 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 YUKARI KAZA CIKI_I Trafobinatip 9407 | MEHMET EMIN ARIKOGLU MAHALLESI YANAN TRAFO YENISI ILE DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 09:34 | 2014-07-07 10:31 | 0.95 | 4 | 2350 | 9 | 0 | 3.8 | 2232.5 | 8.55 | 0 |  |  | MERKEZ
PAZ-15479 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | GÖYNÜK KÖYÜ TR AG_KOLU Ogagtrf 1727 | ILETKEN DOLASIGI ACILIP 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 22:52 | 2014-07-07 23:46 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.1 |  |  | ORTAKÖY
PAZ-15480 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 MENDERES TR-3 AG_KOLU Ogagtrf 3578 | ILETKEN DOLASIGI ACILIP 2 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 16:24 | 2014-07-06 16:59 | 0.58333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 32.0833 | 0 | 0 |  |  | OSMANCIK
ADM-15784 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI F-14 _EH_R I FIDERI Trafobinatip 10588 | SCALA CALISMASINDAN DOLAYI ENERJI KESILDI.CALISMA BIITIKTEN SONRA HATTA ENERJI VERILDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-09 05:00 | 2014-07-09 05:31 | 0.51667 | 104 | 62980 | 76 | 2560 | 53.7333 | 32539.6667 | 39.2667 | 1322.6667 |  |  | OĞUZLAR
ADM-15785 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI F-1 _EH_R II FIDERI Trafobinatip 10588 | SCALA CALISMASINDAN DOLAYI ENERJI KESILDI.CALISMA BIITIKTEN SONRA HATTA ENERJI VERILDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-09 05:00 | 2014-07-09 07:41 | 2.6833 | 104 | 62980 | 76 | 2560 | 279.0667 | 168996.3333 | 203.9333 | 6869.3333 |  |  | SUNGURLU
ADM-15786 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 6233 | TEMIK SALTER ATIKTI HAT KONTROL EDILDI.TERMIK SALTER KALDIRILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 09:30 | 2014-07-09 09:51 | 0.35 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 82.25 | 0 | 0 |  |  | UĞURLUDAĞ
ADM-15787 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_IV/1 AG_KOLU Ogagtrf 5952 | TRAFONUN DOGU KOLUNADA AGAC DEVRILMISTI.AGAC KALDRILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 05:06 | 2014-07-10 05:52 | 0.76667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 42.1667 | 0 | 0 |  |  | İSKİLİP
PAZ-15788 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI _GDEL_ KÖK Trafobinatip 4636 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 19:47 | 2014-07-09 21:26 | 1.65 | 0 | 0 | 21 | 448 | 0 | 0 | 34.65 | 739.2 |  |  | ACIPAYAM
PAZ-15789 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | PS-5(BOTAS ) SARIL KÖYLER FIDERI ASAGIMÜLK KÖYÜ TR AG_KOLU Ogagtrf 1606 | ILETKEN DOLASIGI ACILIP SEHIM ALINDI 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 20:17 | 2014-07-09 21:55 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.0333 |  |  | PAMUKKALE
PAZ-15790 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 22:48 | 2014-07-10 23:11 | 0.38333 | 1 | 2350 | 45 | 1792 | 0.38333 | 900.8333 | 17.25 | 686.9333 |  |  | BABADAĞ
TUR-15791 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI BEYOGLU CIKISI BEYOGLU CIKI_I Trafobinatip 2358 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN BEYOGLU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 06:53 | 2014-07-11 07:04 | 0.18333 | 20 | 7990 | 24 | 1344 | 3.6667 | 1464.8333 | 4.4 | 246.4 |  |  | BAKLAN
TUR-15792 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN YENIKOY CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 01:48 | 2014-07-11 02:01 | 0.21667 | 0 | 235 | 66 | 640 | 0 | 50.9167 | 14.3 | 138.6667 |  |  | BEKİLLİ
TUR-15793 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN YENIKOY CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 18:00 | 2014-07-10 18:09 | 0.15 | 0 | 235 | 66 | 640 | 0 | 35.25 | 9.9 | 96 |  |  | BEYAĞAÇ
TUR-15794 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN YENIKOY CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 09:15 | 2014-07-10 09:29 | 0.23333 | 0 | 235 | 66 | 640 | 0 | 54.8333 | 15.4 | 149.3333 |  |  | BOZKURT
TUR-15795 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN YENIKOY CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 09:57 | 2014-07-10 10:10 | 0.21667 | 0 | 235 | 66 | 640 | 0 | 50.9167 | 14.3 | 138.6667 |  |  | BULDAN
PAZ-15796 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI HÖCÜKLÜ GÖL OBASI TR AG_KOLU Ogagtrf 1990 | 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 21:05 | 2014-07-10 22:34 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.1833 |  |  | GÜNEY
TUR-15797 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN YENIKOY CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 11:00 | 2014-07-10 11:16 | 0.26667 | 0 | 235 | 66 | 640 | 0 | 62.6667 | 17.6 | 170.6667 |  |  | HONAZ
PAZ-15798 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KUSGENT CIKISI Enhdirek 37977 | 1 AD 16 A. SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 10:21 | 2014-07-10 12:11 | 1.8333 | 0 | 0 | 3 | 256 | 0 | 0 | 5.5 | 469.3333 |  |  | KALE
TUR-15799 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU HAT2 Enhdirek 13827 | HAT BASI FAZI BIRI YOKTU OG SIGORTA DEGISTIRILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 18:30 | 2014-07-09 18:41 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 35.2 |  |  | MERKEZ
KAM-16067 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI HAT3 Enhdirek 7814 | HATBASINA GIDILDIGINDE ACIK OLDUGU GORULDU KONTROL EDILDI KAPATILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 10:11 | 2014-07-02 12:00 | 1.8167 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 426.9167 | 0 | 0 |  |  | SARAYKÖY
KAM-16068 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI 5B1 AG_KOLU Ogagtrf 1670 | 0BOY 160A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 10:36 | 2014-07-02 12:11 | 1.5833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 87.0833 | 0 | 0 |  |  | SERİNHİSAR
KAM-16069 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT3 Enhdirek 27603 | 10A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 11:48 | 2014-07-02 13:14 | 1.4333 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 2.8667 | 91.7333 |  |  | TAVAS
KAM-16070 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK ELMALAR 2 TR AG_KOLU Ogagtrf 2962 | DUSEN TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 12:51 | 2014-07-02 14:29 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 104.5333 |  |  | ÇAL
KAM-16071 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 2960 | DOLASIK ACILDI 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 13:46 | 2014-07-02 15:23 | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.7167 |  |  | ÇAMELİ
KAM-16072 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 KAYABASI TR AG_KOLU Ogagtrf 1028 | CARPINTIDAN DOLAYI TMS DUSMUS SEHIM ALINDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 14:21 | 2014-07-02 17:48 | 3.45 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 810.75 | 0 | 0 |  |  | ÇARDAK
KAM-16073 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI AG_KOLU Ogagtrf 2134 | SEBEKEYE GELEN AGACLARIN KESIMI YAPILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 14:21 | 2014-07-02 14:46 | 0.41667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 22.9167 | 0 | 0 |  |  | ÇİVRİL
KAM-16074 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 AG_KOLU Ogagtrf 2272 | 1BOY 250A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 14:36 | 2014-07-02 15:04 | 0.46667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 25.6667 | 0 | 0 |  |  | BAĞLAR
KAM-16075 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | AG_KOLU Ogagtrf 2277 | 1BOY 250A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 16:28 | 2014-07-02 17:06 | 0.63333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 34.8333 | 0 | 0 |  |  | BİSMİL
KAM-16076 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 2962 | DUSEN TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 16:39 | 2014-07-02 20:24 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 240 |  |  | DİCLE
KAM-16077 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT3 Enhdirek 23083 | ATAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI 6A | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 17:02 | 2014-07-02 22:37 | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 357.3333 |  |  | ERGANİ
KAM-16078 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI AG_KOLU Ogagtrf 3246 | KIRILAN AG ILETKEN YERINE ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 17:02 | 2014-07-02 19:54 | 2.8667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 157.6667 | 0 | 0 |  |  | EĞİL
KAM-16079 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT1 Enhdirek 23090 | 40A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 17:28 | 2014-07-02 22:39 | 5.1833 | 0 | 0 | 4 | 128 | 0 | 0 | 20.7333 | 663.4667 |  |  | HANİ
KAM-16080 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI SUCATI KÖK BINASI SUCATI CAGLAYAN DÖNGEL CIKISI SUCATI CAGLAYAN DÖNGEL CIKI_I Trafobinatip 1116 | CIKIS SINYALSIZ ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 18:11 | 2014-07-02 19:53 | 1.7 | 1 | 2350 | 2 | 640 | 1.7 | 3995 | 3.4 | 1088 |  |  | HAZRO
KAM-16081 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 1037 | 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 18:51 | 2014-07-02 19:46 | 0.91667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 50.4167 | 0 | 0 |  |  | KAYAPINAR
KAM-16082 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN KURTLAR GIRIS TR AG_KOLU Ogagtrf 2836 | DUSEN TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 18:53 | 2014-07-02 19:34 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 43.7333 |  |  | KOCAKÖY
KAM-16083 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI HAT1 Enhdirek 7931 | 40A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 18:54 | 2014-07-02 22:40 | 3.7667 | 1 | 235 | 5 | 192 | 3.7667 | 885.1667 | 18.8333 | 723.2 |  |  | KULP
KAM-16084 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK BAGEVLERI AG_KOLU Ogagtrf 3558 | DUSEN TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 20:33 | 2014-07-02 22:42 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 137.6 |  |  | LİCE
KAM-16085 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI HAT3 Ogmusdirek 2872 | 40A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 20:42 | 2014-07-02 22:42 | 2 | 0 | 1410 | 0 | 128 | 0 | 2820 | 0 | 256 |  |  | SUR
GOK-16086 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI TELEKOM TÜLÜCETEPE VERICI MONOBLOK(ÇARDAK KASABASI TÜRK TELEKOM TÜLLÜCE HATTI CIKISI TÜRK TELEKOM TÜLLÜCE HATTI CIKISI Trafobinatip 11658 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 08:27 | 2014-07-13 10:13 | 1.7667 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.7667 | 0 | 1.7667 | 0 |  |  | SİLVAN
GOK-16087 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KORKMAZ ESKI TR HATTI KORKMAZ ESK_ TR HATTI Enhdirek 10106 | 1 ADET 10A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 10:09 | 2014-07-13 10:31 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 23.4667 |  |  | YENİŞEHİR
KAM-16380 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI KERTEL TR AG_KOLU Ogagtrf 153 | ILETKEN DOLASIGI ACILDI 1 DIREK ARASI SEHIM ALINDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 09:48 | 2014-07-12 10:47 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.6833 |  |  | ÇERMİK
KAM-16381 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI DM03-05 AG_KOLU Ogagtrf 2557 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 125A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 18:31 | 2014-07-12 19:09 | 0.63333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 34.8333 | 0 | 0 |  |  | ÇINAR
KAM-16382 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 HAT1 Enhdirek 6674 | HATBASIN DAN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 10A KULLANIL DI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 19:21 | 2014-07-12 21:27 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 134.4 |  |  | ÇÜNGÜŞ
KAM-16383 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT3 Enhdirek 6850 | HATBASIN DAN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 25A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 20:05 | 2014-07-12 21:55 | 1.8333 | 0 | 0 | 3 | 192 | 0 | 0 | 5.5 | 352 |  |  | ENEZ
KAM-16384 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HASANCIKLI MONOBLOK AGABEYLI CIKISI AGABEYLI CIKISI Trafobinatip 1215 | AAT SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 20:05 | 2014-07-12 20:42 | 0.61667 | 1 | 3760 | 17 | 5056 | 0.61667 | 2318.6667 | 10.4833 | 3117.8667 |  |  | HAVSA
KAM-16385 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT3 Enhdirek 23858 | HATBASIN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 25A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 22:59 | 2014-07-13 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 195.2 |  |  | KEŞAN
KAM-16386 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 15 G4 GALERIBEYLER NAMIKKEMAL ÇIKI_I NAMIKKEMAL ÇIKI_I Trafobinatip 2858 | AAT SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 01:07 | 2014-07-13 01:35 | 0.46667 | 1 | 2820 | 0 | 0 | 0.46667 | 1316 | 0 | 0 |  |  | LALAPAŞA
KAM-16387 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 DM13-30 AG_KOLU Ogagtrf 2548 | ILETKEN UZERIN DEKI AGAC ALIN DI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 01:42 | 2014-07-13 03:23 | 1.6833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 92.5833 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
KAM-16388 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HASANCIKLI MONOBLOK AGABEYLI CIKISI AGABEYLI CIKISI Trafobinatip 1215 | AAT SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 02:44 | 2014-07-13 03:39 | 0.91667 | 1 | 3760 | 17 | 5056 | 0.91667 | 3446.6667 | 15.5833 | 4634.6667 |  |  | MERİÇ
KAM-16389 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 VALILIK YANI MONOLOK AG_KOLU Ogagtrf 319 | TR DEN ATAN AG SIGORTASI DEGISTI 1AD 250A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 04:08 | 2014-07-13 04:39 | 0.51667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 28.4167 | 0 | 0 |  |  | SÜLOĞLU
KAM-16390 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS SEREFOGLU KÖKBINASI SEREFOGLU CIKISI SEREFOGLU CIKISI Trafobinatip 2468 | AAT SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 06:08 | 2014-07-13 08:00 | 1.8667 | 0 | 0 | 32 | 320 | 0 | 0 | 59.7333 | 597.3333 |  |  | UZUNKÖPRÜ
KAM-16391 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AKYAR TR AG_KOLU Ogagtrf 3292 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 125A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 07:16 | 2014-07-13 09:57 | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 50.9833 |  |  | İPSALA
KAM-16392 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI SUCATI KÖK BINASI ILICA CIKISI ILICA CIKI_I Trafobinatip 1116 | AAT SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 08:09 | 2014-07-13 08:56 | 0.78333 | 1 | 2820 | 18 | 3008 | 0.78333 | 2209 | 14.1 | 2356.2667 |  |  | ALACAKAYA
KAM-16393 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK DURNali 2 TR AG_KOLU Ogagtrf 2620 | TMS DUSMUS KALDIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 08:21 | 2014-07-13 10:09 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34.2 |  |  | ARICAK
KAM-16394 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 1278 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 125A KULLAMNILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 08:44 | 2014-07-13 10:15 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.8167 |  |  | AĞIN
KAM-16395 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 TÖMEK MERKEZ AG_KOLU Ogagtrf 1026 | ILETKEN DOLASIGI ACILDI TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 09:34 | 2014-07-13 10:18 | 0.73333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 40.3333 | 0 | 0 |  |  | BASKİL
KAM-16396 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK BAGEVLERI AG_KOLU Ogagtrf 3558 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 125A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 09:38 | 2014-07-13 11:07 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.1833 |  |  | KARAKOÇAN
KAM-16397 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 SIR YOLU TR AG_KOLU Ogagtrf 2976 | ILETKEN DOLASIGI ACILDI TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 200A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 10:05 | 2014-07-13 12:08 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38.95 |  |  | KEBAN
KAM-16398 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KURU ÇAY TR AG_KOLU Ogagtrf 3041 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 125A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 10:48 | 2014-07-13 11:52 | 1.0667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 58.6667 | 0 | 0 |  |  | KOVANCILAR
TUR-15800 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN YENIKOY CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 05:30 | 2014-07-09 05:53 | 0.38333 | 0 | 235 | 66 | 640 | 0 | 90.0833 | 25.3 | 245.3333 |  |  | MADEN
TUR-15801 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN YENIKOY CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 07:08 | 2014-07-09 07:23 | 0.25 | 0 | 235 | 66 | 640 | 0 | 58.75 | 16.5 | 160 |  |  | MERKEZ
TUR-15802 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU belediye yani kök binasi ISTASYON SAG CIKIS ISTASYON SAG CIKIS Trafobinatip 2325 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN ISTASYON CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 06:18 | 2014-07-09 06:45 | 0.45 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 317.25 | 0 | 0 |  |  | PALU
CAG-15803 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖYNÜK SAKARKAYA HATTI Enhdirek 35995 | 1 AD 40 A. SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 15:49 | 2014-07-10 17:04 | 1.25 | 0 | 0 | 15 | 256 | 0 | 0 | 18.75 | 320 |  |  | SİVRİCE
TUR-15804 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI 2 F_DER 3 Trafobinatip 2340 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KILILI 2 FIDER 3 TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 17:45 | 2014-07-08 18:21 | 0.6 | 12 | 7990 | 100 | 2816 | 7.2 | 4794 | 60 | 1689.6 |  |  | KEMAH
CAG-15805 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | HAT3 Enhdirek 36030 | 2 AD 25 A. SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 15:49 | 2014-07-10 17:19 | 1.5 | 0 | 0 | 14 | 192 | 0 | 0 | 21 | 288 |  |  | KEMALİYE
TUR-15806 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI KAS.S.ALI MAH.AYDINLAR MONOBLOK KILILI-FATIH HATTI KILILI-FAT_H HATTI Trafobinatip 2330 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN YESILYORE YENI 3/0 HAT TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 14:57 | 2014-07-08 15:25 | 0.46667 | 5 | 5170 | 25 | 2048 | 2.3333 | 2412.6667 | 11.6667 | 955.7333 |  |  | MERKEZ
PAZ-15807 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | HAT3 Enhdirek 40889 | 1 AD 25 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 20:51 | 2014-07-10 21:58 | 1.1167 | 0 | 0 | 6 | 128 | 0 | 0 | 6.7 | 142.9333 |  |  | OTLUKBELİ
TUR-15808 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN YENIKOY CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 07:30 | 2014-07-08 07:55 | 0.41667 | 0 | 235 | 66 | 640 | 0 | 97.9167 | 27.5 | 266.6667 |  |  | REFAHİYE
TUR-15809 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN YENIKOY CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 08:45 | 2014-07-07 08:59 | 0.23333 | 0 | 235 | 66 | 640 | 0 | 54.8333 | 15.4 | 149.3333 |  |  | TERCAN
TUR-15810 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN YENIKOY CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 16:57 | 2014-07-07 17:30 | 0.55 | 0 | 235 | 66 | 640 | 0 | 129.25 | 36.3 | 352 |  |  | ÇAYIRLI
TUR-15811 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AYDINKAVAK MONOBLOK11538447 YESILYÖRE CIKISI YE__LYÖRE CIKI_I Trafobinatip 11707 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN YESILYORE YENI 3 /0 CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 16:00 | 2014-07-07 16:38 | 0.63333 | 5 | 4700 | 12 | 1344 | 3.1667 | 2976.6667 | 7.6 | 851.2 |  |  | ÜZÜMLÜ
TUR-15812 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU BAHCELIEVLER INÖNÜ KÖK CIKISI _NÖNÜ KÖK CIKI_I Trafobinatip 774 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN INONU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 08:29 | 2014-07-06 09:06 | 0.61667 | 0 | 1645 | 0 | 0 | 0 | 1014.4167 | 0 | 0 |  |  | İLİÇ
TUR-15813 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN YENIKOY CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 17:40 | 2014-07-05 18:03 | 0.38333 | 0 | 235 | 66 | 640 | 0 | 90.0833 | 25.3 | 245.3333 |  |  | AZİZİYE
TUR-15814 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN YENIKOY CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 07:45 | 2014-07-05 08:09 | 0.4 | 0 | 235 | 66 | 640 | 0 | 94 | 26.4 | 256 |  |  | AŞKALE
GOK-16088 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI FINDIK HATTI FINDIK HATTI Enhdirek 10069 | 1 ADET 10A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 09:27 | 2014-07-13 10:36 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 73.6 |  |  | HINIS
GOK-16089 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI BEKIR SEKER TR. AG_KOLU Ogagtrf 2255 | TMS ATIGI KALDIRILDI OLCUM YAPILDI NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 05:33 | 2014-07-13 11:51 | 6.3 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1480.5 | 0 | 0 |  |  | HORASAN
GOK-16090 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI D.DERE CUMH.MAH.YENI TRAFO AG_KOLU Ogagtrf 3400 | DUSEN V OTAMAT ATIGI KALDIRILDI OLCUMLER YAPILDI NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 10:50 | 2014-07-13 11:21 | 0.51667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 28.4167 | 0 | 0 |  |  | KARAYAZI
GOK-16091 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI D.DERE CUMH.MAH.YENI TRAFO AG_KOLU Ogagtrf 3400 | ARIZALANAN 1 ADET 63A V OTAMAT YENISI ILE DEGISTIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 13:25 | 2014-07-13 14:21 | 0.93333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 51.3333 | 0 | 0 |  |  | KARAÇOBAN
GOK-16092 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI ACIELMA HATTI ACIELMA HATTI Enhdirek 4091 | 1 ADET 6A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 13:55 | 2014-07-13 14:46 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 54.4 |  |  | KÖPRÜKÖY
GOK-16093 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI HACIÖMER ESKI TRAFO AG_KOLU Ogagtrf 1824 | 1 ADET 80A NH00BOY AG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 14:50 | 2014-07-13 15:34 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.9333 |  |  | NARMAN
GOK-16094 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI YENI YUKARI TRAFO AG_KOLU Ogagtrf 1779 | 1 ADET 80A NH00BOY AG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 16:30 | 2014-07-13 17:31 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.3167 |  |  | OLTU
ELB-16095 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI 11534401 ÇALI PETROL ÇIKISI ÇALI PETROL ÇIKI_I Trafobinatip 4053 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 20:47 | 2014-07-13 21:13 | 0.43333 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0.86667 | 0 | 11.2667 | 0 |  |  | OLUR
ELB-16096 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI Çiçek Anadolu Ögretmen Lise karsisi TR AG_KOLU Ogagtrf 2502 | TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 18:53 | 2014-07-13 19:07 | 0.23333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 54.8333 | 0 | 0 |  |  | PALANDÖKEN
ELB-16097 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI DEMIRCILIK TÜRKVEREN ÇIKISI TÜRKVEREN ÇIKI_I Trafobinatip 11695 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 16:37 | 2014-07-13 17:04 | 0.45 | 0 | 0 | 5 | 512 | 0 | 0 | 2.25 | 230.4 |  |  | PASİNLER
ELB-16098 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK Akbayir kasabasi küçük camii arkasi TR AG_KOLU Ogagtrf 2096 | ATAN 1 ADET 63A AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 14:57 | 2014-07-13 16:33 | 1.6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 |  |  | PAZARYOLU
ELB-16099 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM4-12 AG_KOLU Ogagtrf 590 | ATAN 1 ADET 125A AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 16:11 | 2014-07-13 16:35 | 0.4 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |  |  | TEKMAN
ELB-16100 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 7669 | ATAN 1 ADET63A AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 20:35 | 2014-07-13 22:35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38 |  |  | TORTUM
KAM-16101 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 11274 | 1BOY 200A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 21:42 | 2014-07-02 22:03 | 0.35 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0 |  |  | UZUNDERE
KAM-16102 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-2 NAMIK KEMAL AG_KOLU Ogagtrf 2201 | DUSEN TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 21:57 | 2014-07-02 22:33 | 0.6 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 |  |  | YAKUTİYE
KAM-16103 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 3558 | DUSEN TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 22:45 | 2014-07-02 23:12 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 28.8 |  |  | ÇAT
KAM-16104 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI AG_KOLU Ogagtrf 535 | AG SIGORTASI ATMIS 1BOY 250A TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 00:04 | 2014-07-03 00:31 | 0.45 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 0 | 0 |  |  | İSPİR
ADM-16105 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI GÜZELYURT GRUBU HATTI Trafobinatip 7126 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 07:12 | 2014-07-12 08:01 | 0.81667 | 0 | 0 | 16 | 384 | 0 | 0 | 13.0667 | 313.6 |  |  | ŞENKAYA
KAM-16106 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 3558 | SEBEKEYE GELEN AGACLAR KESILDI. DUSEN TMS KALDIRILDI. HAT BASINDAN ATAN 25A OG SIGORTA DEGISTILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 00:10 | 2014-07-03 12:03 | 11.8833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 760.5333 |  |  | ALPU
ADM-16107 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI KAYACIK KÖK KAYACIK HATTI Trafobinatip 6836 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 07:30 | 2014-07-12 08:01 | 0.51667 | 0 | 235 | 4 | 832 | 0 | 121.4167 | 2.0667 | 429.8667 |  |  | BEYLİKOVA
KAM-16108 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI ENG_ZEK HATTI TR Enhdirek 18874 | 2 ADET 25 A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 05:35 | 2014-07-03 12:56 | 7.35 | 0 | 0 | 3 | 128 | 0 | 0 | 22.05 | 940.8 |  |  | GÜNYÜZÜ
KAM-16417 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI BULUTOGLU ÇIKISI BULUTOGLU ÇIKI_I Trafobinatip 918 | TOPRAK SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 09:13 | 2014-07-15 10:11 | 0.96667 | 2 | 1880 | 1 | 192 | 1.9333 | 1817.3333 | 0.96667 | 185.6 |  |  | HAN
KAM-16418 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK MAMARAS TR AG_KOLU Ogagtrf 3124 | TR DEN KADEME AYARI YAPILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 09:22 | 2014-07-15 09:57 | 0.58333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 32.0833 | 0 | 0 |  |  | MAHMUDİYE
KAM-16419 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 3540 | KIRILAN ILETKENE EK YAPILDI ENERJI VERILDI NORMAL TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 160A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 12:04 | 2014-07-15 14:24 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 44.3333 |  |  | MİHALGAZİ
KAM-16420 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI CANCIK MONOBLOK CIKIS CANCIK MONOBLOK CIKIS Trafobinatip 2015 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 13:14 | 2014-07-15 14:03 | 0.81667 | 0 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 1151.5 | 0 | 0 |  |  | MİHALIÇÇIK
KAM-16421 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI HAMDILER TR AG_KOLU Ogagtrf 1120 | TR DE TMS YENISIYLE DEGISTIRILDI 1AD 250A KULLANILDI 6AD 125A SIGORTA KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 14:58 | 2014-07-15 15:49 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.15 |  |  | ODUNPAZARI
KAM-16422 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 CAGLAYAN TR 1 AG_KOLU Ogagtrf 131 | KIRILAN ILETKENLERE EK YAPILDI TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 17:21 | 2014-07-15 21:07 | 3.7667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 207.1667 | 0 | 0 |  |  | SARICAKAYA
KAM-16423 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM TEKIR ÇISI ALACAYIR KOK BINASI TEKIR DÖNGEL CIKISI TEK_R DÖNGEL CIKI_I Trafobinatip 1076 | TOPRAK SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 17:49 | 2014-07-15 19:09 | 1.3333 | 0 | 470 | 2 | 192 | 0 | 626.6667 | 2.6667 | 256 |  |  | SEYİTGAZİ
KAM-16424 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 ARAPLI ORTA AG_KOLU Ogagtrf 2978 | 2 DIREK ARASI SEHIM ALINDI TR DEN ATAN SIGORRTA DEGISTI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 18:16 | 2014-07-15 19:12 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.7333 |  |  | SİVRİHİSAR
KAM-16425 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | HAT2 Enhdirek 22009 | HATBASIN DAN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 40A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 19:50 | 2014-07-15 20:30 | 0.66667 | 1 | 0 | 5 | 64 | 0.66667 | 0 | 3.3333 | 42.6667 |  |  | TEPEBAŞI
KAM-16426 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM TEKIR ÇISI KISIK TR AG_KOLU Ogagtrf 976 | TMS DUSMUS KALDIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 17:49 | 2014-07-15 20:19 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 47.5 |  |  | ÇİFTELER
KAM-16428 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT3 Trafobinatip 2966 | COK YASAR CIKISI AAT SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 06:49 | 2014-07-15 08:21 | 1.5333 | 0 | 0 | 18 | 896 | 0 | 0 | 27.6 | 1373.8667 |  |  | İNÖNÜ
KAM-16429 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 KALE KÖK BINASI KARADERE CIKISI KARADERE CIKI_I Trafobinatip 834 | AAT SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 07:10 | 2014-07-15 08:51 | 1.6833 | 0 | 1175 | 8 | 2048 | 0 | 1977.9167 | 13.4667 | 3447.4667 |  |  | ARABAN
KAM-16430 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT3 Trafobinatip 2966 | AAT SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 09:40 | 2014-07-15 10:11 | 0.51667 | 0 | 0 | 18 | 896 | 0 | 0 | 9.3 | 462.9333 |  |  | İSLAHİYE
KAM-16431 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT1 Enhdirek 28331 | HATBASIN DAN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 16A KULLANILDI ENERJI VERILI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 10:33 | 2014-07-15 11:12 | 0.65 | 0 | 0 | 5 | 64 | 0 | 0 | 3.25 | 41.6 |  |  | KARKAMIŞ
KAM-16432 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 KÖTEKLI RING HATT KÖTEKL_ RING HATT Trafobinatip 568 | OG ILETKEN KIRILMIS EK YAPILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 08:37 | 2014-07-15 10:21 | 1.7333 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 1222 | 0 | 0 |  |  | NURDAĞI
KAM-16433 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 SAYGILI CIKISI SAYGILI CIKI_I Trafobinatip 568 | AAT SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 08:00 | 2014-07-15 11:21 | 3.35 | 0 | 235 | 3 | 1408 | 0 | 787.25 | 10.05 | 4716.8 |  |  | NİZİP
KAM-16434 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT3 Enhdirek 28254 | HATBASIN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 18:41 | 2014-07-15 19:59 | 1.3 | 0 | 0 | 2 | 1024 | 0 | 0 | 2.6 | 1331.2 |  |  | OĞUZELİ
ELB-16435 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI F-3 ÇO_ULHAN TEVZ_ Trafobinatip 4037 | ROLE A.A VE T.K ACTI KESICI BESLENDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 16:24 | 2014-07-14 17:03 | 0.65 | 7 | 13160 | 87 | 2816 | 4.55 | 8554 | 56.55 | 1830.4 |  |  | YAVUZELİ
AFS-15515 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR AG_KOLU Ogagtrf 2640 | AG HAT BAKIM ONARIM YAPILDI.SEHIM ALINDI VE AGAC KESIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 09:19 | 2014-07-08 11:51 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 162.1333 |  |  | ŞAHİNBEY
AFS-15516 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBANBEYLI SALT KARSISI YAZIBELEN HATTI YAZIBELEN HATTI Trafobinatip 1638 | ROLE A.A VE T.K ACTI.HAT TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 12:59 | 2014-07-08 13:35 | 0.6 | 0 | 470 | 20 | 384 | 0 | 282 | 12 | 230.4 |  |  | ŞEHİTKAMİL
ELB-15522 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER KUYUCAK MEZRA HAT BASI KUYUCAK MEZRA HAT BA_I Enhdirek 30457 | 1 ADET OG ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 16:15 | 2014-07-08 17:34 | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 84.2667 |  |  | ALUCRA
ELB-15523 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM5-74 AG_KOLU Ogagtrf 2239 | 1 ADET AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 18:52 | 2014-07-08 19:27 | 0.58333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 32.0833 | 0 | 0 |  |  | BULANCAK
ELB-15524 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI KIZ KURAN KURSU TR AG_KOLU Ogagtrf 3509 | 1 ADET AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 19:04 | 2014-07-08 19:40 | 0.6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |  |  | DERELİ
ELB-15525 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM6-51 AG_KOLU Ogagtrf 1479 | 1 ADET AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 19:34 | 2014-07-08 19:50 | 0.26667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0 |  |  | DOĞANKENT
ELB-15527 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER INCECIK KÖY HAT BASI _NCEC_K KÖY HAT BA_I Enhdirek 31129 | 1 ADET OG ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 20:27 | 2014-07-08 21:22 | 0.91667 | 0 | 0 | 5 | 256 | 0 | 0 | 4.5833 | 234.6667 |  |  | ESPİYE
ELB-15528 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK Akbayir kasabasi küçük camii arkasi TR AG_KOLU Ogagtrf 2096 | YANAN YATAK DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 19:03 | 2014-07-08 21:53 | 2.8333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 155.8333 | 0 | 0 |  |  | EYNESİL
GOK-15529 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI F4 ACIELMA F_DER_ Trafobinatip 193 | ASIRI AKIM TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI TRAFO MERKEZDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 06:50 | 2014-07-08 07:01 | 0.18333 | 10 | 2820 | 15 | 1664 | 1.8333 | 517 | 2.75 | 305.0667 |  |  | GÖRELE
GOK-15530 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 3261 | TR AG CIKISI BAGLANTILARI YENILENDI ENERJI TEKRAR VERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 11:29 | 2014-07-08 11:59 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 32 |  |  | GÜCE
GOK-15531 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI ACIELMA HATTI Enhdirek 4091 | 1 ADET 2A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 10:15 | 2014-07-08 16:51 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 422.4 |  |  | KEŞAP
TUR-15815 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AYDINKAVAK MONOBLOK11538447 YESILYÖRE CIKISI YE__LYÖRE CIKI_I Trafobinatip 11707 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN YESILYORE YENI 3/0 HAT CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 09:00 | 2014-07-05 09:21 | 0.35 | 5 | 4700 | 12 | 1344 | 1.75 | 1645 | 4.2 | 470.4 |  |  | MERKEZ
TUR-15816 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU CECELI KÖK CECELI KÖYÜ ESKI TR CECELI KÖYÜ ESKI TR Trafobinatip 2237 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN CAKIROGLU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 20:45 | 2014-07-04 21:03 | 0.3 | 0 | 235 | 5 | 1024 | 0 | 70.5 | 1.5 | 307.2 |  |  | PİRAZİZ
TUR-15817 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI KAS.S.ALI MAH.AYDINLAR MONOBLOK KILILI-FATIH HATTI KILILI-FAT_H HATTI Trafobinatip 2330 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN YESILYORE YENI 3/0 HAT CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 07:50 | 2014-07-03 08:13 | 0.38333 | 5 | 5170 | 25 | 2048 | 1.9167 | 1981.8333 | 9.5833 | 785.0667 |  |  | TİREBOLU
TUR-15818 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN YENIKOY CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 08:15 | 2014-07-03 08:42 | 0.45 | 0 | 235 | 66 | 640 | 0 | 105.75 | 29.7 | 288 |  |  | YAĞLIDERE
TUR-15819 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 YENI PINAR KÖYÜ ESKI 1 NOLU TR YENI PINAR KÖYÜ ESKI 1 NOLU TR Enhdirek 12224 | GUC ARTIRIMINDAN DOLAYI 2 NOLU TR DEGISTIRILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 10:00 | 2014-07-03 15:01 | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 642.1333 |  |  | ÇAMOLUK
TUR-15820 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN YENIKOY CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 17:06 | 2014-07-02 17:20 | 0.23333 | 0 | 235 | 66 | 640 | 0 | 54.8333 | 15.4 | 149.3333 |  |  | ÇANAKÇI
TUR-15822 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU BAHCELIEVLER INÖNÜ KÖK CIKISI _NÖNÜ KÖK CIKI_I Trafobinatip 774 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN INONU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 11:40 | 2014-07-02 12:23 | 0.71667 | 0 | 1645 | 0 | 0 | 0 | 1178.9167 | 0 | 0 |  |  | ŞEBİNKARAHİSAR
TUR-15823 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN YENIKOY CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 13:00 | 2014-07-02 13:19 | 0.31667 | 0 | 235 | 66 | 640 | 0 | 74.4167 | 20.9 | 202.6667 |  |  | KELKİT
TUR-15826 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI BEYOGLU CIKISI BEYOGLU CIKI_I Trafobinatip 2358 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN BEYOGLU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 01:30 | 2014-07-02 01:43 | 0.21667 | 20 | 7990 | 24 | 1344 | 4.3333 | 1731.1667 | 5.2 | 291.2 |  |  | KÖSE
ELB-15827 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI HASAN KENDI KÖK BINASI FIDER-6 GÜCÜK HATTI CIKISI FIDER-6 GÜCÜK HATTI CIKISI Trafobinatip 4072 | BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 09:49 | 2014-07-11 10:10 | 0.35 | 14 | 3525 | 57 | 3968 | 4.9 | 1233.75 | 19.95 | 1388.8 |  |  | KÜRTÜN
TUR-15829 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI KAS.S.ALI MAH.AYDINLAR MONOBLOK KILILI-FATIH HATTI KILILI-FAT_H HATTI Trafobinatip 2330 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN YESILYORE YENI 3/0 HAT CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 01:10 | 2014-07-02 01:24 | 0.23333 | 5 | 5170 | 25 | 2048 | 1.1667 | 1206.3333 | 5.8333 | 477.8667 |  |  | MERKEZ
TUR-15830 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI BEYOGLU CIKISI BEYOGLU CIKI_I Trafobinatip 2358 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN BEYOGLU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 23:20 | 2014-07-01 23:31 | 0.18333 | 20 | 7990 | 24 | 1344 | 3.6667 | 1464.8333 | 4.4 | 246.4 |  |  | TORUL
BES-16109 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI BEBEK KÖK BEBEK KÖK KUYULU HATTI BEBEK KÖK KUYULU HATTI Trafobinatip 7055 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 08:30 | 2014-07-12 09:21 | 0.85 | 0 | 0 | 19 | 1088 | 0 | 0 | 16.15 | 924.8 |  |  | ŞİRAN
AFS-16110 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI HAT1 Trafobinatip 1688 | OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI.ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 07:53 | 2014-07-13 09:31 | 1.6333 | 0 | 705 | 1 | 384 | 0 | 1151.5 | 1.6333 | 627.2 |  |  | MERKEZ
ADM-16111 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI BÜYÜKKIRKLI HATTI BÜYÜKKIRKLI HATTI Enhdirek 6520 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRLDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 19:55 | 2014-07-12 20:21 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 27.7333 |  |  | YÜKSEKOVA
ADM-16112 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI UZUNÖMER HATTI UZUNÖMER HATTI Enhdirek 13062 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 18:25 | 2014-07-12 18:51 | 0.43333 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.43333 | 27.7333 |  |  | ÇUKURCA
KAM-16113 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK BULANIK MONOBLULOK GÖLLÜ ÇIKISI HAT1 Trafobinatip 3620 | A.A ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 05:58 | 2014-07-03 06:04 | 0.1 | 2 | 235 | 3 | 1600 | 0.2 | 23.5 | 0.3 | 160 |  |  | ŞEMDİNLİ
AFS-16114 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 2310 | EKIP CALISMASI NEDENIYLE KESILDI.ELEKTRIK TEKRAR VERILDI NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 09:05 | 2014-07-13 09:26 | 0.35 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0 |  |  | ALTINÖZÜ
KAM-16115 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 KALE KÖK BINASI DEREBOGAZI HARTLAP ÇIKISI DEREBOGAZI HARTLAP ÇIKI_I Trafobinatip 834 | A.A.T ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 07:58 | 2014-07-03 09:05 | 1.1167 | 0 | 1175 | 8 | 2048 | 0 | 1312.0833 | 8.9333 | 2286.9333 |  |  | BELEN
ADM-16116 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR INCELER TR AG_KOLU Ogagtrf 5174 | TMS ATMISTI HAT KONTROL EDILDI ENERJI VERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 17:05 | 2014-07-12 17:41 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 38.4 |  |  | DÖRTYOL
AFS-16117 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK GÖKSUN GRUBU HATTI GÖKSUN GRUBU HATTI Trafobinatip 1496 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI TEKRAR BESLENDI. NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 09:04 | 2014-07-13 09:20 | 0.26667 | 0 | 705 | 5 | 512 | 0 | 188 | 1.3333 | 136.5333 |  |  | ERZİN
AFS-16118 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 IGDELIOGLU DM AG_KOLU Ogagtrf 1874 | EKIP CALISMASI NEDENIYLE KESILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 09:50 | 2014-07-14 11:56 | 2.1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 115.5 | 0 | 0 |  |  | HASSA
KAM-16119 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM TEKIR ÇISI ALACAYIR KOK BINASI TEKIR DÖNGEL CIKISI TEK_R DÖNGEL CIKI_I Trafobinatip 1076 | CIKIS DIREGINDEKI HAT BASINA 40A OG SIGORTA TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 09:03 | 2014-07-03 10:46 | 1.7167 | 0 | 470 | 2 | 192 | 0 | 806.8333 | 3.4333 | 329.6 |  |  | KIRIKHAN
ADM-16120 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 5123 | TMS ATMISTI HAT KONTROL EDILDI ENERJI VERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 16:28 | 2014-07-12 17:13 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 48 |  |  | KUMLU
AFS-16121 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 2629 | EKIP CALISMASI NEDENIYLE KESINTI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 11:07 | 2014-07-13 11:19 | 0.2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
ADM-16122 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_I/61'_N GÜZELYURT KÖK HATTI Enhdirek 32773 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 04:00 | 2014-07-12 04:30 | 0.5 | 7 | 235 | 64 | 2240 | 3.5 | 117.5 | 32 | 1120 |  |  | REYHANLI
AFS-16123 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI altunelma kale mh. ulupinar AG_KOLU Ogagtrf 1860 | AG ILETKEN KOPMASI YAPILDI.ARIZA GIDERILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 14:00 | 2014-07-13 14:38 | 0.63333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 148.8333 | 0 | 0 |  |  | SAMANDAĞ
ADM-16124 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR IPEKLI KÖK IPEKLI CIKISI _PEKL_ CIKISI Trafobinatip 7721 | AYDINALR KY. PARAFUDUR PATLAMISTI DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 07:33 | 2014-07-13 08:04 | 0.51667 | 0 | 0 | 20 | 960 | 0 | 0 | 10.3333 | 496 |  |  | YAYLADAĞI
ADM-16125 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR SARIHARMAN HATTI SARIHARMAN HATTI Enhdirek 20746 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 11:50 | 2014-07-13 12:11 | 0.35 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0.7 | 44.8 |  |  | İSKENDERUN
ADM-16126 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI BOZHÖYÜK GRUBU HATTI Trafobinatip 7126 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 15:22 | 2014-07-13 16:01 | 0.65 | 0 | 0 | 17 | 832 | 0 | 0 | 11.05 | 540.8 |  |  | AKSU
KAM-16127 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 SIR YOLU TR AG_KOLU Ogagtrf 2976 | FAZ FAZ ARASI DOLASIK ACILDI ATAN 00 160A AG SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 09:42 | 2014-07-03 12:21 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 50.35 |  |  | ATABEY
BES-16362 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG BAGLARBASI KÖK ASAGIAZAPLI ÇIKISI A_A_IAZAPLI ÇIKI_I Trafobinatip 11414 | KUS CARPMASI SONUCU AVCAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 15:00 | 2014-07-10 15:26 | 0.43333 | 1 | 940 | 27 | 768 | 0.43333 | 407.3333 | 11.7 | 332.8 |  |  | EĞİRDİR
BES-16363 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-2 GÖLBASI-2 GÖLBASI TR-1 TR28 ÇIKISI TR28 ÇIKI_I Trafobinatip 5446 | KUS CARPMASI SONUCU ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 08:00 | 2014-07-15 08:11 | 0.18333 | 6 | 3760 | 0 | 0 | 1.1 | 689.3333 | 0 | 0 |  |  | GELENDOST
GOL-16364 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-4 HARMANLI CANKARA-YAYLACIK KÖK-2 ÇIKI_I Trafobinatip 5475 | MUTAHIT CALISMASI NEDENI ILE KESILEN ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 13:10 | 2014-07-15 13:21 | 0.18333 | 1 | 470 | 6 | 128 | 0.18333 | 86.1667 | 1.1 | 23.4667 |  |  | GÖNEN
ELB-16365 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI TOPRAKH_SAR-YO_UNSÖ_ÜT ÇIKI_I Trafobinatip 5278 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 20:59 | 2014-07-15 21:19 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 106.6667 |  |  | KEÇİBORLU
ELB-16366 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI KANGAL-AKTEPE HAT BA_I Enhdirek 39858 | ATAN 1 ADET 16A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 21:13 | 2014-07-15 21:51 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 40.5333 |  |  | MERKEZ
ELB-16367 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2507 | TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 18:23 | 2014-07-15 18:44 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22.4 |  |  | SENİRKENT
ELB-16368 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ÇAMURLU TR HAT BA_I Enhdirek 30212 | ATAN 1 ADET 16A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 19:29 | 2014-07-15 22:00 | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 161.0667 |  |  | SÜTÇÜLER
ELB-16369 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI __DE ÇIKI_I Trafobinatip 3943 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 15:54 | 2014-07-15 16:38 | 0.73333 | 0 | 1880 | 30 | 1792 | 0 | 1378.6667 | 22 | 1314.1333 |  |  | ULUBORLU
ELB-16370 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI __DE ÇIKI_I Trafobinatip 3943 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 20:20 | 2014-07-15 20:45 | 0.41667 | 0 | 1880 | 30 | 1792 | 0 | 783.3333 | 12.5 | 746.6667 |  |  | YALVAÇ
KAM-16371 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | HAT3 Enhdirek 24150 | SCADA CALISMASI KAPSAMI N DA ENERJI KESINTISI YAPILDI IS BITIMI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-12 09:03 | 2014-07-12 09:52 | 0.81667 | 2 | 470 | 2 | 0 | 1.6333 | 383.8333 | 1.6333 | 0 |  |  | YENİŞARBADEMLİ
KAM-16372 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 GÜL SOKAK AG_KOLU Ogagtrf 2844 | ILETKEN DOLASIGI ACILDI TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 100A KUKLLANUILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 09:11 | 2014-07-12 12:47 | 3.6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 |  |  | ŞARKİKARAAĞAÇ
KAM-16373 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI MUSTAFA YILMAZ AG_KOLU Ogagtrf 1864 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 200A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 10:17 | 2014-07-12 11:01 | 0.73333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 40.3333 | 0 | 0 |  |  | AKDENİZ
KAM-16374 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM BOSSA -1 M30-01 K.H.K 11537464/15739857 FENLISESI ÇIKISI FENLISES_ Trafobinatip 2714 | SCADA CALISMASI KAPSMAINDA ENERJI KESILDI IS BITIMI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-12 11:02 | 2014-07-12 12:03 | 1.0167 | 23 | 705 | 0 | 0 | 23.3833 | 716.75 | 0 | 0 |  |  | ANAMUR
KAM-16375 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 DM17-37 AG_KOLU Ogagtrf 551 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 160A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 11:31 | 2014-07-12 13:06 | 1.5833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 87.0833 | 0 | 0 |  |  | AYDINCIK
KAM-16376 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT3 Enhdirek 10712 | HATBASIN DAN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 10 KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 11:47 | 2014-07-12 13:08 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 86.4 |  |  | BOZYAZI
KAM-16377 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK ISMAIL KARACA BAG EVI TR AG_KOLU Ogagtrf 1286 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTIRILDI 1AD 100A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 11:52 | 2014-07-12 14:28 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 49.4 |  |  | ERDEMLİ
KAM-16378 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 SANAY_-3 GENÇ OSMAN MAHALLES_ GENÇ OSMAN MAHALLES_ Trafobinatip 10490 | AAT SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 13:44 | 2014-07-12 14:31 | 0.78333 | 5 | 235 | 0 | 0 | 3.9167 | 184.0833 | 0 | 0 |  |  | GÜLNAR
KAM-16379 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI ZEYTINBURNU TR2 AG_KOLU Ogagtrf 2130 | AG DE CANPER ATLAMASI KOPMUS EKI YAPILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 17:48 | 2014-07-12 18:45 | 0.95 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 52.25 | 0 | 0 |  |  | MEZİTLİ
GOK-15532 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 3443 | TMS ATIGI KALDIRILDI OLCUMLER YAPILDI NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 15:45 | 2014-07-08 17:31 | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 113.0667 |  |  | MUT
GOK-15533 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HAT1 AG_KOLU Ogagtrf 1210 | 2 DIREK ARASI 2XROSE ILETKEN DOLASIK ACILDI 2 ADET 100A NH 00BOY AG SIGORTA IKMALI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 19:43 | 2014-07-08 20:11 | 0.46667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 25.6667 | 0 | 0 |  |  | SİLİFKE
KAM-15534 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI BALU_AGI YEN_ TR HATTI Enhdirek 9934 | OG HATTI ALTIDAKI HATTA DEGEN AGACLARIN KESIMI YAPILDI 3 ADET 10 A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 10:30 | 2014-07-08 13:51 | 3.35 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 3.35 | 214.4 |  |  | TARSUS
ADM-15535 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-13 TEGMENLI DM-1 KÖMÜR PINARYAYLA ÇIKISI PINARYAYLA ÇIKISI Trafobinatip 8038 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 08:11 | 2014-07-08 09:01 | 0.83333 | 0 | 3290 | 33 | 768 | 0 | 2741.6667 | 27.5 | 640 |  |  | TOROSLAR
ADM-15536 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI UZUNKÖY HATTI UZUNKÖY TR HATTI Enhdirek 6448 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 11:32 | 2014-07-08 12:14 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 44.8 |  |  | YENİŞEHİR
ADM-15538 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI DURUKAYNAK-GÜNESLI GRUBU HATTI DURUKAYNAK-GÜNE_L_ GRUBU HATTI Enhdirek 11444 | 1 AD. OG DIREGI YANMISTI DEGISTIRILDIKTEN SONRA ENERJI VERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 10:17 | 2014-07-08 11:31 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 157.8667 |  |  | ÇAMLIYAYLA
ADM-15539 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI AGAÇKONAK HATTI A_AÇKONAK HATTI Enhdirek 16344 | TR USTU GIRIS KOPMUSTU BAGLANDI. 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 21:00 | 2014-07-08 21:21 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22.4 |  |  | ADALAR
ADM-15540 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI ÇAT DERESI TR-2 HATTI ÇAT DERES_ TR-2 HATTI Ogmusdirek 1725 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 20:09 | 2014-07-08 20:31 | 0.36667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 86.1667 | 0 | 0 |  |  | ARNAVUTKÖY
AFS-15543 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA KARSIYAKA HATTI KAR_IYAKA HATTI Trafobinatip 1594 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI TEKRAR KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 17:14 | 2014-07-08 17:26 | 0.2 | 6 | 5170 | 0 | 64 | 1.2 | 1034 | 0 | 12.8 |  |  | ATAŞEHİR
AFS-15544 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBANBEYLI SALT KARSISI YAZIBELEN HATTI YAZIBELEN HATTI Trafobinatip 1638 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 16:58 | 2014-07-08 17:21 | 0.38333 | 0 | 470 | 20 | 384 | 0 | 180.1667 | 7.6667 | 147.2 |  |  | AVCILAR
AFS-15545 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COGULHAN TEVZI TATLAR GRUBU HATTI ÇOBANBEYLI SALT KARSISI MONOBLOK HATTI Trafobinatip 3872 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 05:59 | 2014-07-09 06:46 | 0.78333 | 5 | 10575 | 79 | 2176 | 3.9167 | 8283.75 | 61.8833 | 1704.5333 |  |  | BAHÇELİEVLER
AFS-15546 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 08:25 | 2014-07-09 09:03 | 0.63333 | 1 | 235 | 4 | 896 | 0.63333 | 148.8333 | 2.5333 | 567.4667 |  |  | BAKIRKÖY
ELB-15831 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ELDELEK MONOBLOK AKVEREN CIKISI AKVEREN CIKISI Trafobinatip 4340 | BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 09:36 | 2014-07-11 09:49 | 0.21667 | 0 | 0 | 6 | 64 | 0 | 0 | 1.3 | 13.8667 |  |  | BAYRAMPAŞA
TUR-15832 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN YENIKOY CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 12:42 | 2014-07-01 13:08 | 0.43333 | 0 | 235 | 66 | 640 | 0 | 101.8333 | 28.6 | 277.3333 |  |  | BAĞCILAR
ELB-15834 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI HAT1 Enhdirek 31219 | HAT BASIN 1 ADET 25A OG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 09:05 | 2014-07-11 10:24 | 1.3167 | 0 | 0 | 1 | 320 | 0 | 0 | 1.3167 | 421.3333 |  |  | BAŞAKŞEHİR
TUR-15835 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI 2 F_DER 3 Trafobinatip 2340 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KILILI 2 FIDER 3 TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 05:00 | 2014-07-01 05:31 | 0.51667 | 12 | 7990 | 100 | 2816 | 6.2 | 4128.1667 | 51.6667 | 1454.9333 |  |  | BEYKOZ
ELB-15841 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER BUYUK YAPALAK YAPALAK-INCECIK ÇIKISI YAPALAK-_NCEC_K ÇIKI_I Trafobinatip 4388 | BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 10:17 | 2014-07-11 11:09 | 0.86667 | 0 | 1645 | 9 | 448 | 0 | 1425.6667 | 7.8 | 388.2667 |  |  | BEYLİKDÜZÜ
ELB-15847 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI DEMIRCILIK AKBAYIR SULAMA ÇIKISI AKBAYIR SULAMA ÇIKI_I Trafobinatip 11695 | BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 11:19 | 2014-07-11 11:31 | 0.2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.2 | 0 | 1.2 | 0 |  |  | BEYOĞLU
ADM-16128 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-13 TEGMENLI AGILLI KÖK KASKÖY-YAGIZATLI ÇIKISI KA_KÖY-YA_IZATLI ÇIKI_I Trafobinatip 8095 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 16:00 | 2014-07-13 18:01 | 2.0167 | 0 | 3055 | 6 | 576 | 0 | 6160.9167 | 12.1 | 1161.6 |  |  | BEŞİKTAŞ
AFS-16129 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2629 | AG DIREK YERI DEGISIMI YAPILDI.ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 18:21 | 2014-07-13 19:18 | 0.95 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 223.25 | 0 | 0 |  |  | BÜYÜKÇEKMECE
KAM-16130 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK ELMALAR 2 TR AG_KOLU Ogagtrf 2962 | TMS DUSMUS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 10:04 | 2014-07-03 14:45 | 4.6833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 299.7333 |  |  | ESENLER
KAM-16131 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI GIRIS TR 13652172 AG_KOLU Ogagtrf 2615 | 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 10:15 | 2014-07-03 21:15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 209 |  |  | ESENYURT
KAM-16132 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 INCEBEL TR AG_KOLU Ogagtrf 2619 | 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 10:26 | 2014-07-03 17:49 | 7.3833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 140.2833 |  |  | EYÜP
KAM-16133 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 MERKEZ TR BAGRIAÇIKLAR AG_KOLU Ogagtrf 3043 | 00 125A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 11:06 | 2014-07-03 13:38 | 2.5333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 139.3333 | 0 | 0 |  |  | FATİH
KAM-16134 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN HAT1 Enhdirek 18063 | 25A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 12:02 | 2014-07-03 20:52 | 8.8333 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 |  |  | GAZİOSMANPAŞA
KAM-16135 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM TEKIR ÇISI HAT3 Trafobinatip 227 | 10A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 14:11 | 2014-07-03 16:48 | 2.6167 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 1229.8333 | 0 | 0 |  |  | GÜNGÖREN
KAM-16136 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 3032 | DOLASIK ACILDI DUSEN TMS KALDIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 14:24 | 2014-07-03 20:40 | 6.2667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 401.0667 |  |  | KADIKÖY
ADM-16137 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI DM_IV DM_IV/60 HATTI DM_IV/60 HATTI Trafobinatip 10529 | ASIRI AKIMDAN ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 20:05 | 2014-07-11 20:21 | 0.26667 | 1 | 2585 | 0 | 0 | 0.26667 | 689.3333 | 0 | 0 |  |  | KARTAL
ADM-16138 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_IV/63 DM_IV/63ÜN DM_IV/65 HATTI DM_IV/63ÜN DM_IV/65 HATTI Trafobinatip 7248 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT KONTROL EDILIP BESLENDI.HAT NERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 20:05 | 2014-07-11 20:21 | 0.26667 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 125.3333 | 0 | 0 |  |  | KAĞITHANE
ADM-16139 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_I/20-A AG_KOLU Ogagtrf 6300 | TRAFONUN BATI KOLUNDA DIREK DEPLASE EDILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 08:25 | 2014-07-12 09:26 | 1.0167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55.9167 | 0 | 0 |  |  | KÜÇÜKÇEKMECE
ADM-16140 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM-V DM_V/1 HATTI DM_V/1 HATTI Trafobinatip 10590 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 18:45 | 2014-07-13 19:01 | 0.26667 | 0 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 313.3333 | 0 | 0 |  |  | MALTEPE
KAM-16141 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 3040 | 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 14:39 | 2014-07-03 20:41 | 6.0333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 331.8333 | 0 | 0 |  |  | PENDİK
KAM-16142 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM BOSSA -1 FEN L_SES_ F_DER_ Enhdirek 22147 | 16A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 15:20 | 2014-07-03 17:10 | 1.8333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | SANCAKTEPE
KAM-16143 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 AG_KOLU Ogagtrf 1037 | DUSEN TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 17:56 | 2014-07-03 20:35 | 2.65 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 622.75 | 0 | 0 |  |  | SARIYER
KAM-16144 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 877 | DUSEN TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 19:02 | 2014-07-03 19:29 | 0.45 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 105.75 | 0 | 0 |  |  | SULTANBEYLİ
KAM-16145 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 AG_KOLU Ogagtrf 530 | 1BOY 250A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 19:24 | 2014-07-03 21:30 | 2.1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 115.5 | 0 | 0 |  |  | SULTANGAZİ
KAM-16146 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 1654 | DUSEN TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 19:32 | 2014-07-03 21:30 | 1.9667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 462.1667 | 0 | 0 |  |  | SİLİVRİ
KAM-16147 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 AG_KOLU Ogagtrf 1037 | 00 160A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 22:31 | 2014-07-03 23:09 | 0.63333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 34.8333 | 0 | 0 |  |  | TUZLA
KAM-16399 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 1025 | KIRILAN ILETKENLERE EK YAPILDI TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 11:04 | 2014-07-13 12:27 | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.2833 |  |  | ZEYTİNBURNU
KAM-16400 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI BULUTOGLU ÇIKISI BULUTOGLU ÇIKI_I Trafobinatip 918 | AAT SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 12:57 | 2014-07-13 13:29 | 0.53333 | 2 | 1880 | 1 | 192 | 1.0667 | 1002.6667 | 0.53333 | 102.4 |  |  | ÇATALCA
KAM-16401 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 DM17-13 AG_KOLU Ogagtrf 2479 | KIRILAN ILETKENE EK YAPILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 13:22 | 2014-07-13 15:30 | 2.1333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 117.3333 | 0 | 0 |  |  | ÇEKMEKÖY
KAM-16402 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI KILISECIK TR AG_KOLU Ogagtrf 995 | SIGORTA BOSLUK YAPMIS SIKILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 15:21 | 2014-07-13 23:33 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 155.8 |  |  | ÜMRANİYE
KAM-16403 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 SANAY_-3 KIPAS SERA MONOBLOK AG_KOLU Ogagtrf 8627 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 315A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 15:50 | 2014-07-13 16:37 | 0.78333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 43.0833 | 0 | 0 |  |  | ÜSKÜDAR
KAM-16404 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 HAT2 Enhdirek 13517 | HATBASIN DAN ATAN OG SIGORTYASI DEGISTIRILDI 1AD 16A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 17:29 | 2014-07-13 19:39 | 2.1667 | 0 | 235 | 0 | 64 | 0 | 509.1667 | 0 | 138.6667 |  |  | ŞİLE
KAM-16405 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI KALECIK OBASI AG_KOLU Ogagtrf 715 | TMS DUSMUS KALDIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 18:19 | 2014-07-13 21:42 | 3.3833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 64.2833 |  |  | ŞİŞLİ
KAM-16406 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK PETROL YANI TR AG_KOLU Ogagtrf 2971 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 125A KULLANILDI ENERJIV VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 19:57 | 2014-07-13 20:49 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.4667 |  |  | ALİAĞA
KAM-16407 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK DEREKÖY CIKISI DEREKÖY CIKI_I Trafobinatip 11644 | AAT SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 07:27 | 2014-07-14 08:29 | 1.0333 | 0 | 0 | 8 | 384 | 0 | 0 | 8.2667 | 396.8 |  |  | BALÇOVA
KAM-16408 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-2 NAMIK KEMAL 12H2 KÖK BINASI 15D4 (MILLIEGITIM ÇIKISI) 15D4 (M_LL_EG_T_M ÇIKI_I) Trafobinatip 2784 | SCADA CALISMASI KAPSAMIN DA ENERJI KESINTISI YAPILDI IS BIRIMI EBNERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-14 08:30 | 2014-07-14 09:31 | 1.0167 | 1 | 1880 | 0 | 0 | 1.0167 | 1911.3333 | 0 | 0 |  |  | BAYINDIR
KAM-16409 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 3132 | KIRILAN ILETKENE EK YAPILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 13:36 | 2014-07-14 15:56 | 2.3333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 128.3333 | 0 | 0 |  |  | BAYRAKLI
KAM-16410 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI KAPIKAYAMONOBLOK KAPIKAYA CIKISI KAPIKAYA CIKI_I Trafobinatip 1202 | AAT SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 14:16 | 2014-07-14 15:38 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 87.4667 |  |  | BERGAMA
KAM-16411 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI HAT3 Enhdirek 16768 | HATBASIN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 16A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 17:20 | 2014-07-14 18:36 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 648.5333 |  |  | BEYDAĞ
KAM-16412 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS SEREFOGLU KÖKBINASI SEREFOGLU CIKISI SEREFOGLU CIKISI Trafobinatip 2468 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 19:26 | 2014-07-14 20:07 | 0.68333 | 0 | 0 | 32 | 320 | 0 | 0 | 21.8667 | 218.6667 |  |  | BORNOVA
TUR-16413 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS HAT1 Enhdirek 22754 | HATBASIN DAN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 16A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 20:02 | 2014-07-14 21:46 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 110.9333 |  |  | BUCA
KAM-16414 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS SEREFOGLU KÖKBINASI SEREFOGLU CIKISI SEREFOGLU CIKISI Trafobinatip 2468 | AAT SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 19:22 | 2014-07-14 20:48 | 1.4333 | 0 | 0 | 32 | 320 | 0 | 0 | 45.8667 | 458.6667 |  |  | DİKİLİ
KAM-16415 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK KARAZIYARET TR-2 ÇIKISI HAT2 Trafobinatip 3126 | AAT SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 05:09 | 2014-07-15 05:50 | 0.68333 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 481.75 | 0 | 0 |  |  | FOÇA
KAM-16416 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-2 NAMIK KEMAL F-2 NAMIK KEMAL Trafobinatip 10315 | AAT SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 07:01 | 2014-07-15 07:09 | 0.13333 | 8 | 8695 | 0 | 0 | 1.0667 | 1159.3333 | 0 | 0 |  |  | GAZİEMİR
ELB-15551 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI ALEMBEY MONOBLOK AGLICA-ALEMBEY-BALIKÇIL KÖY ÇIKISI A_LICA-ALEMBEY-BALIKÇIL KÖY ÇIKI_I Trafobinatip 4014 | ACIK OLAN KESICI BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 07:51 | 2014-07-09 08:20 | 0.48333 | 2 | 0 | 19 | 192 | 0.96667 | 0 | 9.1833 | 92.8 |  |  | GÜZELBAHÇE
PAZ-15552 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I DAMLATAS GURUBU Trafobinatip 9374 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 16:19 | 2014-07-08 16:43 | 0.4 | 7 | 470 | 21 | 1472 | 2.8 | 188 | 8.4 | 588.8 |  |  | KARABAĞLAR
PAZ-15555 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I AKCALAR CIKISI Trafobinatip 5150 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 16:19 | 2014-07-08 17:36 | 1.2833 | 0 | 0 | 5 | 576 | 0 | 0 | 6.4167 | 739.2 |  |  | KARABURUN
PAZ-15556 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KIZKAPANLI GÖZOLAR OBASI TR AG_KOLU Ogagtrf 462 | ILETKEN DOLASIGI ACILIP 2 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 19:14 | 2014-07-08 20:51 | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.7167 |  |  | KARŞIYAKA
ADM-15557 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 4822 | TARFONUN AG CIKISLARIN GEVSEK OLAN CIVATALAR SIKILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 05:00 | 2014-07-08 05:21 | 0.35 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 82.25 | 0 | 0 |  |  | KEMALPAŞA
ADM-15559 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_IV DM_IV/69 HATTI DM_IV/69 HATTI Trafobinatip 10529 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 11:20 | 2014-07-08 11:36 | 0.26667 | 0 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 877.3333 | 0 | 0 |  |  | KINIK
PAZ-15560 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI HÜRRIYET KÖYÜ TR AG_KOLU Ogagtrf 2070 | ILETKEN DOLASIGI ACILIP ASOS SISTEMINDEN ATAN V OTOMAT SIGORTA KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 22:55 | 2014-07-08 23:11 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 17.0667 |  |  | KONAK
ADM-15562 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI F-14 _EH_R I FIDERI Trafobinatip 10588 | SCALA CALISMASINDAN DOLAYI ENERJI KESILDI.HAT TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-07 05:00 | 2014-07-07 07:01 | 2.0167 | 104 | 62980 | 76 | 2560 | 209.7333 | 127009.6667 | 153.2667 | 5162.6667 |  |  | KİRAZ
ELB-15566 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI DEMIRCILIK AKBAYIR SULAMA ÇIKISI AKBAYIR SULAMA ÇIKI_I Trafobinatip 11695 | ACIK OLAN KESICI BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 09:35 | 2014-07-09 10:41 | 1.1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1.1 | 0 | 6.6 | 0 |  |  | MENDERES
ELB-15849 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI F-3 ÇO_ULHAN TEVZ_ Trafobinatip 4037 | ORGRAMLI KESITI DAHILINDE KESINTI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-11 08:15 | 2014-07-11 12:06 | 3.85 | 2 | 2585 | 7 | 640 | 7.7 | 9952.25 | 26.95 | 2464 |  |  | MENEMEN
AFS-15852 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR COBAN BEYLI GIRIS ÇOBANBEYLI KASABASI HATTI ÇOBANBEYL_ KASABASI HATTI Trafobinatip 1609 | OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 09:45 | 2014-07-11 09:55 | 0.16667 | 2 | 1410 | 8 | 0 | 0.33333 | 235 | 1.3333 | 0 |  |  | NARLIDERE
AFS-15853 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ARITAS KÖK BINA ARITA_ KAYAALTI ÇIKI_I ARITA_ KAYAALTI ÇIKI_I Trafobinatip 1458 | OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 10:43 | 2014-07-11 11:31 | 0.8 | 0 | 1880 | 3 | 0 | 0 | 1504 | 2.4 | 0 |  |  | SEFERİHİSAR
EKI-15854 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK ERK PETROL TR AG_KOLU Ogagtrf 663 | 1 ADET 00-80A AG TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 11:44 | 2014-07-11 12:22 | 0.63333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 34.8333 | 0 | 0 |  |  | SELÇUK
KAM-16148 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI YINICE KALE ÇIKISI Y_N_CE KALE ÇIKI_I Trafobinatip 918 | A.A.T ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 04:48 | 2014-07-04 07:11 | 2.3833 | 2 | 235 | 13 | 2304 | 4.7667 | 560.0833 | 30.9833 | 5491.2 |  |  | TORBALI
KAM-16149 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT3 Enhdirek 6850 | 40A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 07:18 | 2014-07-04 10:49 | 3.5167 | 0 | 0 | 3 | 192 | 0 | 0 | 10.55 | 675.2 |  |  | TİRE
KAM-16150 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 CAGLAYAN CIKISI CAGLAYAN CIKI_I Ogmusdirek 2455 | 2 ADET 40A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 08:08 | 2014-07-04 09:06 | 0.96667 | 0 | 940 | 2 | 0 | 0 | 908.6667 | 1.9333 | 0 |  |  | URLA
KAM-16151 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK ELMALAR 2 TR AG_KOLU Ogagtrf 2962 | 160A TMS DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 08:47 | 2014-07-04 09:40 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 56.5333 |  |  | ÇEŞME
PAZ-16152 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 FABR_KALAR CIKI_I Trafobinatip 9374 | MUTEAHHIT CALISMASINDAN DOLAYI ENERJI KESINTISI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-13 15:05 | 2014-07-13 17:06 | 2.0167 | 19 | 235 | 0 | 0 | 38.3167 | 473.9167 | 0 | 0 |  |  | ÇİĞLİ
PAZ-16153 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI HAT1 Enhdirek 38483 | G.ANTEP YAVUZELI EKIBI NUREYLER TRAFO DEGISIMI YAPTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 20:00 | 2014-07-13 20:44 | 0.73333 | 0 | 0 | 2 | 320 | 0 | 0 | 1.4667 | 234.6667 |  |  | ÖDEMİŞ
KAM-16154 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 HACIMUSTAFALAR MONOBLOK GÖRGEL TARIM ÇIKISI GÖRGEL TARIM ÇIKISI Trafobinatip 11471 | A.A.T ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 09:30 | 2014-07-04 12:21 | 2.85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 |  |  | AKYAKA
PAZ-16155 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS SOKUMILYANLI TR AG_KOLU Ogagtrf 1956 | 1 AD 160 A. 00 BOY SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 17:46 | 2014-07-13 18:58 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.8 |  |  | ARPAÇAY
PAZ-16156 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI HÖCÜKLÜ GÖL OBASI TR AG_KOLU Ogagtrf 1990 | 2 AD 125 A. 00 BOY AG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 10:03 | 2014-07-13 11:34 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.8167 |  |  | DİGOR
KAM-16157 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK BAGEVLERI TR AG_KOLU Ogagtrf 1292 | SEBEKEYE BAKIM VE FAZ ILAVESI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 10:01 | 2014-07-04 16:09 | 6.1333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 116.5333 |  |  | KAĞIZMAN
PAZ-16158 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | PS-5(BOTAS ) SARIL KÖYLER FIDERI ASAGIMÜLK KÖYÜ TR AG_KOLU Ogagtrf 1606 | KIRILAN IZOLATOR DEGISIMI YAPILIP 2 AD 80 A 00 BOY SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 17:22 | 2014-07-13 18:40 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.7 |  |  | MERKEZ
PAZ-16159 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI UFACIKLI ESKI TR AG_KOLU Ogagtrf 3188 | 1 AD 80 A 00 BOY SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 20:20 | 2014-07-13 21:10 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.8333 |  |  | SARIKAMIŞ
KAM-16160 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 ELBISTAN CAYIRI AG_KOLU Ogagtrf 1038 | OG DE DAHILI TR CIKISI ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 10:01 | 2014-07-04 12:51 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 181.3333 |  |  | SELİM
PAZ-16161 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KIZKAPANLI SALMANLI TR AG_KOLU Ogagtrf 3172 | T.M.S ACMIS KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 18:09 | 2014-07-13 19:16 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 71.4667 |  |  | SUSUZ
KAM-16162 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 DÖNGELE KÖK AG_KOLU Ogagtrf 3130 | KIRILAN 2 DIREK ARASI ILETKEN EKI YAPILARAK YERINE ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 10:05 | 2014-07-04 11:13 | 1.1333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 62.3333 | 0 | 0 |  |  | ABANA
TUR-16163 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU SEKEROBA KAS.TURGUT REIS YANI KÖK BINASI BEYOGLU FIDERI GIRIS FEVZ_PA_A VECAMURLUGEC_T CIKI_I Trafobinatip 2177 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN FEVZIPASA CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 00:03 | 2014-07-14 01:01 | 0.96667 | 3 | 705 | 6 | 0 | 2.9 | 681.5 | 5.8 | 0 |  |  | ARAÇ
TUR-16164 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU SEKEROBA KAS.TURGUT REIS YANI KÖK BINASI BEYOGLU FIDERI GIRIS FEVZ_PA_A VECAMURLUGEC_T CIKI_I Trafobinatip 2177 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN FEVZIPASA CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 17:55 | 2014-07-13 18:04 | 0.15 | 3 | 705 | 6 | 0 | 0.45 | 105.75 | 0.9 | 0 |  |  | AZDAVAY
TUR-16165 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU sekeroba kas.dalahmet cad.kök binasi tr YESILYURT CIKISI YE__LYURT CIKI_I Trafobinatip 2187 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN YESILYURT CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 19:20 | 2014-07-13 19:26 | 0.1 | 3 | 235 | 0 | 64 | 0.3 | 23.5 | 0 | 6.4 |  |  | AĞLI
AFS-15262 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR AG_KOLU Ogagtrf 1684 | ILETKEN DOLASIKLIGI ACILDI VE SEHIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 10:38 | 2014-07-05 10:46 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 |  |  | BOZKURT
AFS-15264 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ARIZA KÖK BINA GÖKSUN GRUBU ÇIKISI GÖKSUN GRUBU ÇIKI_I Trafobinatip 1524 | ROLE A.A VE T.K ACTI.KESICI TEKRAR KAPATILDI ELEKTRIK. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 15:30 | 2014-07-05 15:32 | 0.033333 | 1 | 1645 | 10 | 1984 | 0.033333 | 54.8333 | 0.33333 | 66.1333 |  |  | CİDE
AFS-15265 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | ROLE A.A VE T.K ACTI KESICI KAPATILDI ELEKTRIK NORNAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 15:30 | 2014-07-05 15:47 | 0.28333 | 1 | 235 | 4 | 896 | 0.28333 | 66.5833 | 1.1333 | 253.8667 |  |  | DADAY
GOK-15267 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI YE__LKÖY HATTI Enhdirek 9486 | 1 ADET 25A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 19:45 | 2014-07-02 21:36 | 1.85 | 0 | 0 | 2 | 704 | 0 | 0 | 3.7 | 1302.4 |  |  | DEVREKANİ
GOK-15268 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI SOGUK PINAR HATTI Enhdirek 4469 | OG HAT GEZILDI HAT ALTINDA AGAC KESIMI YAPILDI TEKRAR ENERJI VERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 09:15 | 2014-07-03 12:01 | 2.7667 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 2.7667 | 177.0667 |  |  | DOĞANYURT
GOK-15269 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI F4 ACIELMA F_DER_ Trafobinatip 193 | ASIRI AKIM SINYALI ILE ACTI TRAFO MERKEZDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 11:04 | 2014-07-03 11:11 | 0.11667 | 10 | 2820 | 15 | 1664 | 1.1667 | 329 | 1.75 | 194.1333 |  |  | HANÖNÜ
GOK-15270 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI 11534386 KIZILCIK HATTI KIZILCIK HATTI Trafobinatip 266 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 16:44 | 2014-07-03 17:11 | 0.45 | 1 | 2820 | 6 | 704 | 0.45 | 1269 | 2.7 | 316.8 |  |  | KÜRE
GOK-15271 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI KARLIOLUK HATTI KARLIOLUK HATTI Enhdirek 9730 | 1 ADET10A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 17:41 | 2014-07-03 19:16 | 1.5833 | 0 | 705 | 0 | 64 | 0 | 1116.25 | 0 | 101.3333 |  |  | MERKEZ
GOK-15272 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI ÇARDAK ÇIKIS TR. AG_KOLU Ogagtrf 3381 | TMS ATIGI KALDIRILDI OLCUMLER YAPILDI NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 22:22 | 2014-07-05 23:21 | 0.98333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 231.0833 | 0 | 0 |  |  | PINARBAŞI
GOK-15273 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI 11534386 KIZILCIK HATTI KIZILCIK HATTI Trafobinatip 266 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 05:51 | 2014-07-05 08:30 | 2.65 | 1 | 2820 | 6 | 704 | 2.65 | 7473 | 15.9 | 1865.6 |  |  | SEYDİLER
GOK-15274 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI F4 ACIELMA F_DER_ Trafobinatip 193 | TRAFO MERKEZDEN FIDER ACTIRILDI HAT ALTINDA TEHLIKE ARZ EDEN AGACLARIN KESIMI YAPILDI FIDER TEKRAR TRAFO MERKEZDEN BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 09:24 | 2014-07-05 11:41 | 2.2833 | 10 | 2820 | 15 | 1664 | 22.8333 | 6439 | 34.25 | 3799.4667 |  |  | TAŞKÖPRÜ
GOK-15275 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI MEHMETBEY KÖYÜ HATTI Enhdirek 4438 | 1 ADET 6A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 12:14 | 2014-07-05 12:51 | 0.61667 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0.61667 | 78.9333 |  |  | TOSYA
GOK-15276 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI SOGUK PINAR HATTI Enhdirek 4469 | 1 ADET 6A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 12:41 | 2014-07-05 13:09 | 0.46667 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.46667 | 29.8667 |  |  | ÇATALZEYTİN
GOK-15277 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KINIKKOZ HATTI Enhdirek 10006 | 1 ADET 25 A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 12:59 | 2014-07-05 14:10 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 302.9333 |  |  | İHSANGAZİ
ELB-15278 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER Büyük Yapalak kahveler yani TR AG_KOLU Ogagtrf 2320 | 1 ADET 00 -100 A AG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 17:03 | 2014-07-05 17:21 | 0.3 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 |  |  | İNEBOLU
TUR-15879 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 3223 | D4A6DC BARKOD NUMARALI DIREKTE ILETKEN KOPUGU ARIZASI GIDERILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 20:38 | 2014-07-09 20:55 | 0.28333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 15.5833 | 0 | 0 |  |  | ŞENPAZAR
TUR-15880 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1808 | KORUMAYA GECEN TERMIK MANYETIK SALTER TEKRAR DEVREYE ALINDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 17:25 | 2014-07-09 17:46 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22.4 |  |  | AKKIŞLA
TUR-15881 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 2406 | KORUMAYA GECEN TERMIK MANYETIK SALTER TEKRAR DEVREYE ALINDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 20:53 | 2014-07-08 21:26 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 35.2 |  |  | BÜNYAN
TUR-16166 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU SEKEROBA KAS.DEDELER ÇIKI DEDELER KÖYÜ CIKISI DEDELER KÖYÜ CIKI_I Trafobinatip 644 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN DEDELER CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 17:27 | 2014-07-13 17:51 | 0.4 | 1 | 470 | 1 | 128 | 0.4 | 188 | 0.4 | 51.2 |  |  | DEVELİ
TUR-16167 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI BEYOGLU CIKISI BEYOGLU CIKI_I Trafobinatip 2358 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN BEYOGLU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 15:50 | 2014-07-13 16:11 | 0.35 | 20 | 7990 | 24 | 1344 | 7 | 2796.5 | 8.4 | 470.4 |  |  | FELAHİYE
TUR-16168 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI BEYOGLU CIKISI BEYOGLU CIKI_I Trafobinatip 2358 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN BEYOGLU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 19:20 | 2014-07-13 19:56 | 0.6 | 20 | 7990 | 24 | 1344 | 12 | 4794 | 14.4 | 806.4 |  |  | HACILAR
TUR-16169 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI BEYOGLU CIKISI BEYOGLU CIKI_I Trafobinatip 2358 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN BEYOGLU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 20:01 | 2014-07-13 20:09 | 0.13333 | 20 | 7990 | 24 | 1344 | 2.6667 | 1065.3333 | 3.2 | 179.2 |  |  | KOCASİNAN
TUR-16170 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI GÜCSAN CIKISI GÜCSAN CIKI_I Trafobinatip 2358 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN BEYOGLU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 22:15 | 2014-07-13 22:46 | 0.51667 | 23 | 4700 | 0 | 0 | 11.8833 | 2428.3333 | 0 | 0 |  |  | MELİKGAZİ
TUR-16171 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI BEYOGLU CIKISI BEYOGLU CIKI_I Trafobinatip 2358 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN BEYOGLU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 17:15 | 2014-07-13 17:27 | 0.2 | 20 | 7990 | 24 | 1344 | 4 | 1598 | 4.8 | 268.8 |  |  | PINARBAŞI
TUR-16172 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI KAS.S.ALI MAH.AYDINLAR MONOBLOK KILILI-FATIH HATTI KILILI-FAT_H HATTI Trafobinatip 2330 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN YESILYORE YENI 3/0 HAT TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 15:00 | 2014-07-13 15:36 | 0.6 | 5 | 5170 | 25 | 2048 | 3 | 3102 | 15 | 1228.8 |  |  | SARIOĞLAN
TUR-16173 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU SEKEROBA KAS.TURGUT REIS YANI KÖK BINASI BEYOGLU FIDERI GIRIS FEVZ_PA_A VECAMURLUGEC_T CIKI_I Trafobinatip 2177 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN FEVZIPASA CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 07:25 | 2014-07-13 08:13 | 0.8 | 3 | 705 | 6 | 0 | 2.4 | 564 | 4.8 | 0 |  |  | SARIZ
TUR-16174 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 YESIL YÖRE KAS.KIRMAKAYA KÖK BINASI ÇIKISI CAMLICA KIMAKAYA CIKISI CAMLICA KIMAKAYA CIKI_I Trafobinatip 671 | YOLDERESI 1 NOLU TR AYIRICI TAMIRI NEDENIYLE KESINTI YAPILDI.ARIZA GIDERILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 15:35 | 2014-07-13 16:09 | 0.56667 | 0 | 705 | 2 | 384 | 0 | 399.5 | 1.1333 | 217.6 |  |  | TALAS
TUR-16175 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER-18 F_DER-18 Trafobinatip 2340 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN FIDER 18 TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 08:35 | 2014-07-13 08:56 | 0.35 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.7 | 0 | 1.05 | 0 |  |  | TOMARZA
TUR-16176 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI BEYOGLU CIKISI BEYOGLU CIKI_I Trafobinatip 2358 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN BEYOGLU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 13:00 | 2014-07-13 13:21 | 0.35 | 20 | 7990 | 24 | 1344 | 7 | 2796.5 | 8.4 | 470.4 |  |  | YAHYALI
TUR-16177 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI BEYOGLU CIKISI BEYOGLU CIKI_I Trafobinatip 2358 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN BEYOGLU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 14:10 | 2014-07-13 14:31 | 0.35 | 20 | 7990 | 24 | 1344 | 7 | 2796.5 | 8.4 | 470.4 |  |  | YEŞİLHİSAR
TUR-16178 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU SEKEROBA KAS.TURGUT REIS YANI KÖK BINASI BEYOGLU FIDERI GIRIS FEVZ_PA_A VECAMURLUGEC_T CIKI_I Trafobinatip 2177 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN FEVZIPASA CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 14:30 | 2014-07-13 14:56 | 0.43333 | 3 | 705 | 6 | 0 | 1.3 | 305.5 | 2.6 | 0 |  |  | ÖZVATAN
TUR-16179 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | ARIZALANAN YENIKOY CIKISI KESICISI IPTAL EDILEREK DIREKT BAGLANTI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 16:14 | 2014-07-12 18:13 | 1.9833 | 0 | 235 | 66 | 640 | 0 | 466.0833 | 130.9 | 1269.3333 |  |  | İNCESU
ELB-15279 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI HASANAL_L_ MONO BLOK ÇIKI_I Trafobinatip 5278 | BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 17:04 | 2014-07-05 18:07 | 1.05 | 0 | 0 | 9 | 1216 | 0 | 0 | 9.45 | 1276.8 |  |  | BABAESKİ
ELB-15280 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 2502 | 1 ADET 00-100A AG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 16:40 | 2014-07-05 17:07 | 0.45 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 0 | 0 |  |  | DEMİRKÖY
ELB-15281 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 2292 | ILETKEN DOLASI ACILDI 1 ADET 00-100A AG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 16:27 | 2014-07-05 16:51 | 0.4 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |  |  | KOFÇAZ
ELB-15282 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI HASANKEND_ KÖYÜ HAT BA_I Enhdirek 32852 | 2 ADET 25A OG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 17:02 | 2014-07-05 17:25 | 0.38333 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0.76667 | 24.5333 |  |  | LÜLEBURGAZ
ELB-15283 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI AG_KOLU Ogagtrf 3484 | ILETKEN KOPUGU YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 15:50 | 2014-07-05 18:08 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 43.7 |  |  | MERKEZ
ELB-15284 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 7654 | 1 ADET 00-100A AG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 15:26 | 2014-07-05 16:53 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.55 |  |  | PEHLİVANKÖY
ELB-15285 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI F-5 A_LICA B_NA Trafobinatip 4037 | BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 19:27 | 2014-07-05 19:50 | 0.38333 | 3 | 705 | 43 | 832 | 1.15 | 270.25 | 16.4833 | 318.9333 |  |  | PINARHİSAR
ELB-15286 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2507 | ILETKEN DOLASI ACILDI SEHIM ALINDI 1 ADET AG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 17:22 | 2014-07-05 19:34 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 41.8 |  |  | VİZE
ELB-15287 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AG_KOLU Ogagtrf 2096 | 1 ADET 00-100A AG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 18:52 | 2014-07-05 19:40 | 0.8 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |  |  | AKPINAR
ELB-15288 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 1907 | 1 ADET 125A AG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 19:46 | 2014-07-05 20:08 | 0.36667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 20.1667 | 0 | 0 |  |  | AKÇAKENT
ELB-15289 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 2237 | TMS ATIGI KALDIRIDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 19:30 | 2014-07-05 19:55 | 0.41667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 22.9167 | 0 | 0 |  |  | BOZTEPE
GOK-15290 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI ALIÇLI BUCAK HATTI Enhdirek 8743 | 1 ADET 10A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 18:11 | 2014-07-05 18:41 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 32 |  |  | KAMAN
ELB-15291 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI DEMIRCILIK AKBAYIR SULAMA ÇIKISI AKBAYIR SULAMA ÇIKI_I Trafobinatip 11695 | BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 19:42 | 2014-07-05 22:01 | 2.3167 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2.3167 | 0 | 13.9 | 0 |  |  | MERKEZ
GOK-15292 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 1824 | 1 ADET 100A NH00 BOY AG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 18:06 | 2014-07-05 19:01 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.4167 |  |  | MUCUR
ELB-15293 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI 11534401 TÜRKCELL-TARIMSAL SULAMA ÇIKI_I / ÇALI PETROL ÇIKI TÜRKCELL-TARIMSAL SULAMA ÇIKI_I / ÇALI PETROL ÇIKI Trafobinatip 4053 | BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 21:19 | 2014-07-05 22:00 | 0.68333 | 2 | 0 | 40 | 0 | 1.3667 | 0 | 27.3333 | 0 |  |  | ÇİÇEKDAĞI
ELB-15294 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER elmali köy tr AG_KOLU Ogagtrf 2450 | TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 20:27 | 2014-07-05 22:51 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 153.6 |  |  | BAŞİSKELE
EKI-15295 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK DEMIRLIK MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 3339 | ILETKEN DOLASI ACILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 10:52 | 2014-07-06 16:38 | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 109.5667 |  |  | DARICA
NUR-15296 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK BATTALGAZI TR BATTALGAZI TR Enhdirek 36395 | HAT BASI 1 ADET 25 A OG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 14:56 | 2014-07-06 16:24 | 1.4667 | 1 | 1175 | 1 | 64 | 1.4667 | 1723.3333 | 1.4667 | 93.8667 |  |  | DERİNCE
ELB-15297 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI HAT1 Enhdirek 31219 | HAT BASINA 1 ADET 25A OG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 14:20 | 2014-07-06 17:30 | 3.1667 | 0 | 0 | 1 | 320 | 0 | 0 | 3.1667 | 1013.3333 |  |  | DİLOVASI
ELB-15298 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER INCECIK KÖY HAT BASI _NCEC_K KÖY HAT BA_I Enhdirek 31129 | 1 ADET 25A OG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 18:26 | 2014-07-06 19:21 | 0.91667 | 0 | 0 | 5 | 256 | 0 | 0 | 4.5833 | 234.6667 |  |  | GEBZE
ELB-15299 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI Çiçek Anadolu Ögretmen Lise karsisi TR AG_KOLU Ogagtrf 2502 | TMS KALDIRILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 18:35 | 2014-07-06 19:49 | 1.2333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 289.8333 | 0 | 0 |  |  | GÖLCÜK
ELB-15592 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI AGLICA-BALIKÇIL-ALEMBEY-DOGAN SULAMA A_LICA-BALIKÇIL-ALEMBEY-DO_AN SULAMA Enhdirek 32747 | AGLICA HATBASINDAN ATMIS OLAN OG SIGORTASI DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 11:24 | 2014-07-09 12:50 | 1.4333 | 0 | 0 | 13 | 128 | 0 | 0 | 18.6333 | 183.4667 |  |  | KANDIRA
TUR-15882 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 3348 | HAT GUZERGAHI GENELINDE EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI ILETKENLERIN SEHIMLERI ALINDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 22:09 | 2014-07-07 22:23 | 0.23333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0 |  |  | KARAMÜRSEL
TUR-15883 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 2015 | 13961464 BARKOD NUMARALI DIREKTE SOKAK FAZI ILETKEN KOPUGU ARIZASI GIDERILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 08:40 | 2014-07-06 08:47 | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.2167 |  |  | KARTEPE
TUR-15884 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1624 | 13968768 BARKOD NUMARALI DIREKTE KIRILAN AG IZOLATOR YERINE YENISI MONTAJ EDILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 12:32 | 2014-07-05 12:51 | 0.31667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 17.4167 | 0 | 0 |  |  | KÖRFEZ
TUR-15887 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 2408 | HAT GUZERGAHI GENELINDE EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI AGAC KESIMI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 10:30 | 2014-07-03 11:21 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.15 |  |  | ÇAYIROVA
ELB-15898 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI KALEALTI KÖK 11537057 KALEALTI ÇIKISI KALEALTI ÇIKI_I Trafobinatip 10302 | BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 07:45 | 2014-07-12 08:09 | 0.4 | 1 | 0 | 2 | 64 | 0.4 | 0 | 0.8 | 25.6 |  |  | İZMİT
AFS-15899 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA KARSIYAKA HATTI KAR_IYAKA HATTI Trafobinatip 1594 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 17:39 | 2014-07-11 17:55 | 0.26667 | 6 | 5170 | 0 | 64 | 1.6 | 1378.6667 | 0 | 17.0667 |  |  | AHIRLI
AFS-15900 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ARIZA KÖK BINA SEV_N KÖYLER_ ÇIKI_I SEV_N KÖYLER_ ÇIKI_I Trafobinatip 1524 | HATTI RINGTEN NORMAL HATTINA ALMAK ICIN KESINTI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 16:25 | 2014-07-11 17:11 | 0.76667 | 5 | 10575 | 80 | 2048 | 3.8333 | 8107.5 | 61.3333 | 1570.1333 |  |  | AKÖREN
ADM-15901 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI A_AÇKONAK HATTI Enhdirek 16344 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 13:32 | 2014-07-11 14:01 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 30.9333 |  |  | AKŞEHİR
ADM-15902 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI GÜZELYURT GRUBU HATTI Trafobinatip 7126 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 13:18 | 2014-07-11 14:03 | 0.75 | 0 | 0 | 16 | 384 | 0 | 0 | 12 | 288 |  |  | ALTINEKİN
TUR-16180 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU SEKEROBA KAS.TURGUT REIS YANI KÖK BINASI BEYOGLU FIDERI GIRIS FEVZ_PA_A VECAMURLUGEC_T CIKI_I Trafobinatip 2177 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN FEVZIPASA CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 18:47 | 2014-07-12 19:14 | 0.45 | 3 | 705 | 6 | 0 | 1.35 | 317.25 | 2.7 | 0 |  |  | BEYŞEHİR
AFS-16181 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI OKUL YANI TR. VE _ÇME SUYU HATTI Trafobinatip 1612 | MUTAHIT CALISMASINDAN DOLAYI PROGRAMLI KESINTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 08:37 | 2014-07-14 12:29 | 3.8667 | 2 | 470 | 8 | 0 | 7.7333 | 1817.3333 | 30.9333 | 0 |  |  | BOZKIR
AFS-16182 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI OKUL YANI TR. VE _ÇME SUYU HATTI Trafobinatip 1612 | MUTAHIT CALISMASINDAN DOLAYI PROGRAMLI KESINTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-14 08:37 | 2014-07-14 12:29 | 3.8667 | 2 | 470 | 8 | 0 | 7.7333 | 1817.3333 | 30.9333 | 0 |  |  | CİHANBEYLİ
AFS-16183 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALTUN ELMA ARITAS KASABASI HATTI ARITA_ KASABASI HATTI Trafobinatip 1385 | MUTAHIT CALISMASINDAN DOLAYI PROGRAMLI KESINTI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-14 09:02 | 2014-07-14 13:31 | 4.4833 | 0 | 3995 | 8 | 448 | 0 | 17910.9167 | 35.8667 | 2008.5333 |  |  | DERBENT
AFS-16184 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA ALPASLAN MAHALLESI ÇIKISI ALPASLAN MAHALLES_ ÇIKI_I Trafobinatip 1594 | ROLE A.A VE T.K ACTI.KESICI TEKRAR BESLENDI ELETRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 13:15 | 2014-07-14 13:25 | 0.16667 | 7 | 2115 | 0 | 0 | 1.1667 | 352.5 | 0 | 0 |  |  | DEREBUCAK
PAZ-16185 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI DS_ GELIS Trafobinatip 3321 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 05:00 | 2014-07-10 07:12 | 2.2 | 3 | 2115 | 10 | 64 | 6.6 | 4653 | 22 | 140.8 |  |  | DOĞANHİSAR
PAZ-16186 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU BEZOLAR TR AG_KOLU Ogagtrf 2165 | EGILEN DIREKLER DUZELTILIP SEHIM CALISMASI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 09:30 | 2014-07-10 13:31 | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 257.0667 |  |  | EMİRGAZİ
TUR-16187 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU MAKSUTUSAGI CIKIS Trafobinatip 2608 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 07:20 | 2014-07-10 07:26 | 0.1 | 0 | 0 | 21 | 448 | 0 | 0 | 2.1 | 44.8 |  |  | EREĞLİ
SAM-16188 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY DO_ANCA HATTI Enhdirek 15352 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 18:00 | 2014-07-02 18:16 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 17.0667 |  |  | GÜNEYSINIR
SAM-16189 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY SAMSAT BELD._ÇME SUYU HATTI Enhdirek 15210 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 11:55 | 2014-07-03 12:11 | 0.26667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 |  |  | HADİM
ELB-16190 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI HAT3 Enhdirek 37177 | 2 ADET OG ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 12:21 | 2014-07-14 14:06 | 1.75 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 1.75 | 112 |  |  | HALKAPINAR
SAM-16191 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY OVACIK HATTI Enhdirek 21341 | AYIRICIDA ARK VARDI-ARIZA GIDERILDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 18:20 | 2014-07-04 18:41 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22.4 |  |  | HÜYÜK
PAZ-16192 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU F-6 EVR_-TURKOGLU Trafobinatip 3308 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 07:10 | 2014-07-11 07:45 | 0.58333 | 7 | 2820 | 126 | 1408 | 4.0833 | 1645 | 73.5 | 821.3333 |  |  | ILGIN
PAZ-16193 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM NARLI FIDER2 POMPA 1 NARLI FIDER2 POMPA 1 Trafobinatip 3308 | MUTEAHHIT CALISMASINDAN DOLAYI ENERJI KESINTISI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-11 10:00 | 2014-07-11 12:28 | 2.4667 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 |  |  | KADINHANI
KAM-16194 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 HAT3 Enhdirek 6565 | 16 A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 10:24 | 2014-07-04 18:27 | 8.05 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1030.4 |  |  | KARAPINAR
SAM-16195 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AG_KOLU Ogagtrf 4961 | ASIRI AKIMDAN TMS YARIM KALMISTI ENERJI VERILDI NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 10:30 | 2014-07-05 10:41 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 |  |  | KARATAY
TUR-16196 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU TÜRKOGLU NAHIR YOLU 2 NOLU TR AG_KOLU Ogagtrf 2308 | 13776492 BARKOD NUMARALI DIREKTE ILETKEN DOLASIGI ACILARAK SEHIM ALINDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 16:50 | 2014-07-13 17:11 | 0.35 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0 |  |  | KULU
KAH-16197 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY BÜYÜKBEY GRUBU HATTI Enhdirek 21818 | 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI NORMAL.. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 12:10 | 2014-07-06 12:26 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 34.1333 |  |  | MERAM
GOK-15300 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI SARAYCIK MONOBLOK YANTEPE HATTI YANTEPE HATTI Trafobinatip 205 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 08:12 | 2014-07-06 09:03 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 217.6 |  |  | SARAYÖNÜ
GOK-15301 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI SAGLIK OCAGI ILERISI TRAFO AG_KOLU Ogagtrf 3526 | 1 ADET 100A NH00 BOY AG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 10:20 | 2014-07-06 11:15 | 0.91667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 50.4167 | 0 | 0 |  |  | SELÇUKLU
GOK-15302 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI KIZILCIK MONO KIZILCIK HATTI KIZILCIK HATTI Trafobinatip 11649 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 10:51 | 2014-07-06 11:31 | 0.66667 | 1 | 1645 | 1 | 0 | 0.66667 | 1096.6667 | 0.66667 | 0 |  |  | SEYDİŞEHİR
GOK-15303 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI ÇAMDERE MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 3445 | 1 ADET 100A NH 00BOY AG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 16:12 | 2014-07-06 17:01 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.5167 |  |  | TAŞKENT
ELB-15304 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2493 | TR DEN V OTAMAT ATIGI KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 19:37 | 2014-07-06 21:43 | 2.1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 115.5 | 0 | 0 |  |  | TUZLUKÇU
ELB-15305 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER _NCEC_K KÖY HAT BA_I Enhdirek 31129 | BILNMEYEN VATANDAS TARAFINDAN HAT BASI ACILMIS KAPATILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-06 20:44 | 2014-07-06 21:33 | 0.81667 | 0 | 0 | 5 | 256 | 0 | 0 | 4.0833 | 209.0667 |  |  | YALIHÜYÜK
ELB-15306 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK BAKI_ ÇIKI_I Enhdirek 36976 | HAT BASIN 1 ADET 25A A OG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 20:39 | 2014-07-06 22:13 | 1.5667 | 3 | 470 | 1 | 0 | 4.7 | 736.3333 | 1.5667 | 0 |  |  | YUNAK
ADM-15307 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI BÜYÜKKAVAKLI GRUBU HATTI Trafobinatip 7126 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 05:26 | 2014-07-04 06:01 | 0.58333 | 0 | 0 | 13 | 640 | 0 | 0 | 7.5833 | 373.3333 |  |  | ÇELTİK
AFS-15308 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA ALPASLAN MAHALLESI ÇIKISI ALPASLAN MAHALLES_ ÇIKI_I Trafobinatip 1594 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 16:09 | 2014-07-05 16:16 | 0.11667 | 7 | 2115 | 0 | 0 | 0.81667 | 246.75 | 0 | 0 |  |  | ÇUMRA
ADM-15309 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 5639 | TMS ATMISTI HAT KONTROL EDILDI.HERHANGI BIR SORUN GORULMEDI ENERJI VERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 11:45 | 2014-07-04 12:11 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 27.7333 |  |  | ALTINTAŞ
AFS-15310 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | EKIP CALISMASI NEDENIYLE KESINTI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 16:53 | 2014-07-05 17:03 | 0.16667 | 1 | 235 | 4 | 896 | 0.16667 | 39.1667 | 0.66667 | 149.3333 |  |  | ASLANAPA
ADM-15311 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI UZUNKÖY TR HATTI Enhdirek 6451 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 09:00 | 2014-07-04 09:30 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.5 | 32 |  |  | DOMANİÇ
ELB-15312 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ELDELEK MONOBLOK BÜYÜK YAPALAK ÇIKISI BÜYÜK YAPALAK ÇIKI_I Trafobinatip 4340 | ACIK OLAN KESICI BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 08:18 | 2014-07-07 08:41 | 0.38333 | 3 | 1645 | 47 | 1280 | 1.15 | 630.5833 | 18.0167 | 490.6667 |  |  | DUMLUPINAR
AFS-15313 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBANBEYLI SALT KARSISI YAZIBELEN HATTI YAZIBELEN HATTI Trafobinatip 1638 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 17:42 | 2014-07-05 18:37 | 0.91667 | 0 | 470 | 20 | 384 | 0 | 430.8333 | 18.3333 | 352 |  |  | EMET
ADM-15315 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR ÇAYLI AAYDINLAR HATTI Enhdirek 15682 | 1 AD. OGSIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 12:54 | 2014-07-04 13:20 | 0.43333 | 0 | 0 | 2 | 256 | 0 | 0 | 0.86667 | 110.9333 |  |  | GEDİZ
AFS-15317 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI merkez trafo AG_KOLU Ogagtrf 585 | ALPEK KABLO ARIZASINDAN DOLAYI KESINTI YAPILDI.ARIZA GIDERILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 18:46 | 2014-07-05 19:26 | 0.66667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 156.6667 | 0 | 0 |  |  | HİSARCIK
AFS-15318 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI KABAOGLAK YAZIBELEN KÖYÜ ÇIKISI YAZIBELEN KÖYÜ ÇIKI_I Trafobinatip 1717 | OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI.ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 18:50 | 2014-07-05 19:26 | 0.6 | 0 | 0 | 8 | 192 | 0 | 0 | 4.8 | 115.2 |  |  | MERKEZ
AFS-15624 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI _NC_RL_ KÖYÜ HAT BA_I Enhdirek 15954 | OG SIGORTA DEGISTIRILDI VE OG CAMPER YENILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 15:27 | 2014-07-09 15:37 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 |  |  | PAZARLAR
ELB-15625 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 2237 | TERMIK SALTER ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 18:54 | 2014-07-09 19:08 | 0.23333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0 |  |  | SİMAV
ELB-15626 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 7649 | 1 ADET AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 19:18 | 2014-07-09 19:26 | 0.13333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0 |  |  | TAVŞANLI
ELB-15627 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK SO_UCAK-HÜYÜCEK HAT BA_I Enhdirek 39631 | 2 ADET OG ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 18:11 | 2014-07-09 19:31 | 1.3333 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 626.6667 | 0 | 0 |  |  | ÇAVDARHİSAR
ADM-15904 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-13 TEGMENLI AGILLI KÖK KASKÖY-YAGIZATLI ÇIKISI KA_KÖY-YA_IZATLI ÇIKI_I Trafobinatip 8095 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 09:45 | 2014-07-11 10:21 | 0.6 | 0 | 3055 | 6 | 576 | 0 | 1833 | 3.6 | 345.6 |  |  | ŞAPHANE
ADM-15906 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI ÇAT DERES_ TR-2 HATTI Ogmusdirek 1725 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 14:00 | 2014-07-11 14:31 | 0.51667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 121.4167 | 0 | 0 |  |  | AKÇADAĞ
CEL-15907 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | KAHTA TM F-13 TEGMENLI INLICE KÖK HASANAN ÇIKISI HASANAN ÇIKI_I Trafobinatip 8022 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 16:45 | 2014-07-11 17:46 | 1.0167 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 477.8333 | 0 | 0 |  |  | ARAPGİR
ADM-15908 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-13 TEGMENLI YAGIZATLI HATTI YA_IZATLI HATTI Enhdirek 17265 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 18:00 | 2014-07-11 18:34 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 72.5333 |  |  | ARGUVAN
ADM-15909 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR IPEKLI KÖK IPEKLI CIKISI _PEKL_ CIKISI Trafobinatip 7721 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 17:10 | 2014-07-11 17:51 | 0.68333 | 0 | 0 | 20 | 960 | 0 | 0 | 13.6667 | 656 |  |  | BATTALGAZİ
AFS-15910 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | ROLE TOPRAK KORUMADAN ACTI.KESICI TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 07:50 | 2014-07-12 08:44 | 0.9 | 1 | 235 | 15 | 1408 | 0.9 | 211.5 | 13.5 | 1267.2 |  |  | DARENDE
ADM-15911 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI BOZHÖYÜK GRUBU HATTI Trafobinatip 7126 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 18:42 | 2014-07-11 19:31 | 0.81667 | 0 | 0 | 17 | 832 | 0 | 0 | 13.8833 | 679.4667 |  |  | DOĞANYOL
ELB-15920 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM5-1 AG_KOLU Ogagtrf 2009 | KISADEVRE ARIZASI GIDERLDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 15:02 | 2014-07-12 16:16 | 1.2333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 67.8333 | 0 | 0 |  |  | DOĞANŞEHİR
ELB-15922 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI PINARBASI GÖZ ÇIKISI GÖZ ÇIKI_I Trafobinatip 4267 | OG HATTIN UZERINE VATANDASIN DUSURMUS OLDUGU UYDU KABLOSUNDAN KAYNAKLI FIDER ACMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 08:32 | 2014-07-12 09:05 | 0.55 | 6 | 6815 | 2 | 192 | 3.3 | 3748.25 | 1.1 | 105.6 |  |  | HEKİMHAN
NUR-15923 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HANÇIPLAK KÖK EKINÖZÜ ÇIKISI EK_NÖZÜ ÇIKI_I Trafobinatip 4924 | BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 08:26 | 2014-07-12 08:48 | 0.36667 | 9 | 5640 | 37 | 4160 | 3.3 | 2068 | 13.5667 | 1525.3333 |  |  | KALE
TUR-16198 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU k.imali köyü bozdoganli obasi AG_KOLU Ogagtrf 802 | 13957000 BARKOD NUMARALI DIREKTE ILETKEN DOLASIGI ACILARAK SEHIM ALINDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 17:58 | 2014-07-13 18:20 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.9667 |  |  | KULUNCAK
SAM-16199 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AG_KOLU Ogagtrf 4957 | ASIRI AKIMDAN TMS YARIM KALMISTI -ARIZA GIDERILDI .. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 14:24 | 2014-07-06 14:36 | 0.2 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
TUR-16200 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU akçali köyü asagi tr AG_KOLU Ogagtrf 3513 | ILETKEN KOPUGU ARIZASI GIDERILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 20:30 | 2014-07-13 20:41 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.4833 |  |  | PÜTÜRGE
SAM-16201 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AG_KOLU Ogagtrf 5114 | ASIRI AKIMDAN 1 ADET 125 A SIGORTASI ATMISTI 125 AMPER BICAKLI SIGORTASI DEGISTI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 16:30 | 2014-07-06 16:41 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 |  |  | YAZIHAN
SAM-16202 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY UZUNTEPE-Ç_ÇEK GRUBU HATTI Enhdirek 21234 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI 2 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 17:40 | 2014-07-07 17:51 | 0.18333 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0.18333 | 23.4667 |  |  | YEŞİLYURT
PAZ-16203 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI EMIROGLU CIKISI Trafobinatip 11523 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 09:00 | 2014-07-12 09:26 | 0.43333 | 0 | 0 | 15 | 256 | 0 | 0 | 6.5 | 110.9333 |  |  | AHMETLİ
KAM-16205 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 AG_KOLU Ogagtrf 2192 | CIKIS KABLO PABUCU YANMIS YENI PABUC VURULDU ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 10:30 | 2014-07-04 12:23 | 1.8833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 103.5833 | 0 | 0 |  |  | AKHİSAR
SAM-16206 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY KIRMACIK TR2 HATTI Enhdirek 15185 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI 2 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 11:25 | 2014-07-08 11:36 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 23.4667 |  |  | ALAŞEHİR
SAM-16208 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY SAMSAT TR-9 SAMSAT TR4-TR6 HATTI SAMSAT TR4-TR6 HATTI Trafobinatip 7854 | KABINDEN TEKRAR BESLENDI NORMAL.. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 19:40 | 2014-07-08 19:51 | 0.18333 | 1 | 940 | 3 | 0 | 0.18333 | 172.3333 | 0.55 | 0 |  |  | DEMİRCİ
TUR-16209 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU SEKEROBA KAS.NUMUNE EVLER MAH.MUSTAFA GÜL YANI TR AG_KOLU Ogagtrf 2704 | 13941975 BARKOD NUMARALI DIREKTE KIRILAN IZOLATOR YERINE YENISI MONTAJ EDILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 19:15 | 2014-07-13 19:31 | 0.26667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0 |  |  | GÖLMARMARA
PAZ-16210 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU F-6 EVR_-TURKOGLU Trafobinatip 3308 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 09:47 | 2014-07-13 09:53 | 0.1 | 7 | 2820 | 126 | 1408 | 0.7 | 282 | 12.6 | 140.8 |  |  | GÖRDES
KAH-16211 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY BÜYÜKBEY GRUBU HATTI BÜYÜKBEY GRUBU HATTI Enhdirek 21818 | 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI NORMAL.. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 17:50 | 2014-07-08 18:06 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 34.1333 |  |  | KIRKAĞAÇ
PAZ-16212 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI IGDELI GURUBU 3/0 Trafobinatip 3321 | PAZARCIK EKIP ISTEGI UZERINE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 10:20 | 2014-07-13 10:51 | 0.51667 | 0 | 235 | 59 | 2240 | 0 | 121.4167 | 30.4833 | 1157.3333 |  |  | KULA
SAM-16213 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY OVACIK HATTI OVACIK HATTI Enhdirek 15264 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 10:35 | 2014-07-09 10:46 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 |  |  | KÖPRÜBAŞI
PAZ-16214 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 15:30 | 2014-07-13 16:01 | 0.51667 | 1 | 2350 | 45 | 1792 | 0.51667 | 1214.1667 | 23.25 | 925.8667 |  |  | MERKEZ
SAM-16215 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY UZUNTEPE-ÇIÇEK GRUBU HATTI UZUNTEPE-Ç_ÇEK GRUBU HATTI Enhdirek 21418 | 1 ADET OG YENI SIGORTASI BAGLANDI.. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 16:50 | 2014-07-09 17:01 | 0.18333 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 0.18333 | 35.2 |  |  | SALİHLİ
PAZ-16216 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KUZKENT CIKISI Trafobinatip 11584 | PAZARCIK EKIP ISTEGI UZERINE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 13:45 | 2014-07-13 14:11 | 0.43333 | 0 | 0 | 32 | 1664 | 0 | 0 | 13.8667 | 721.0667 |  |  | SARIGÖL
AFS-15323 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBANBEYLI SALT KARSISI YAZIBELEN HATTI YAZIBELEN HATTI Trafobinatip 1638 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 19:43 | 2014-07-05 20:41 | 0.96667 | 0 | 470 | 20 | 384 | 0 | 454.3333 | 19.3333 | 371.2 |  |  | SARUHANLI
AFS-15325 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALTUN ELMA ARITAS KASABASI HATTI ARITA_ KASABASI HATTI Trafobinatip 1385 | HAT BASINDA OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 19:55 | 2014-07-05 21:56 | 2.0167 | 0 | 3995 | 8 | 448 | 0 | 8056.5833 | 16.1333 | 903.4667 |  |  | SELENDİ
AFS-15327 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ARITAS KÖK BINA GÖLLÜCE-INCIRLI HATTI GÖLLÜCE-_NC_RL_ HATTI Trafobinatip 1458 | OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 21:55 | 2014-07-05 22:41 | 0.76667 | 0 | 1175 | 2 | 64 | 0 | 900.8333 | 1.5333 | 49.0667 |  |  | SOMA
AFS-15329 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBAN BEYLI GIRIS ÇOBANBEYLI KASABASI HATTI ÇOBANBEYL_ KASABASI HATTI Trafobinatip 1609 | OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI.ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 08:34 | 2014-07-06 08:51 | 0.28333 | 2 | 1410 | 8 | 0 | 0.56667 | 399.5 | 2.2667 | 0 |  |  | TURGUTLU
GOK-15330 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | DOGAN KÖY TM KASABALAR YESILDERE TR AG_KOLU Ogagtrf 2650 | SOKAK FAZI CEKILDI VE ARMATOR TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 09:07 | 2014-07-06 13:01 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 249.6 |  |  | AFŞİN
KAH-15331 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR ZEYTIN KÖK GÖZEBASI ÇIKISI GÖZEBA_I ÇIKI_I Trafobinatip 7905 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 18:55 | 2014-07-04 19:45 | 0.83333 | 2 | 940 | 69 | 3520 | 1.6667 | 783.3333 | 57.5 | 2933.3333 |  |  | ANDIRIN
AFS-15332 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI KESICI KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 13:40 | 2014-07-06 13:56 | 0.26667 | 1 | 235 | 4 | 896 | 0.26667 | 62.6667 | 1.0667 | 238.9333 |  |  | EKİNÖZÜ
AFS-15333 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI .ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 17:09 | 2014-07-06 17:18 | 0.15 | 1 | 235 | 4 | 896 | 0.15 | 35.25 | 0.6 | 134.4 |  |  | ELBİSTAN
ADM-15335 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 5158 | TMS ATMISTI HAT KONTROL EDILDI ENERJI VERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 20:48 | 2014-07-04 21:11 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 24.5333 |  |  | GÖKSUN
ADM-15337 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_I/61'_N GÜZELYURT KÖK HATTI Enhdirek 32773 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 16:30 | 2014-07-05 17:01 | 0.51667 | 7 | 235 | 64 | 2240 | 3.6167 | 121.4167 | 33.0667 | 1157.3333 |  |  | MERKEZ
ELB-15628 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ELDELEK MONOBLOK AKVEREN CIKISI AKVEREN CIKISI Trafobinatip 4340 | BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 19:32 | 2014-07-09 19:57 | 0.41667 | 0 | 0 | 6 | 64 | 0 | 0 | 2.5 | 26.6667 |  |  | NURHAK
NUR-15629 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK TASLIK TR AG_KOLU Ogagtrf 1418 | TERMIK SALTER ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 20:04 | 2014-07-09 20:31 | 0.45 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 105.75 | 0 | 0 |  |  | PAZARCIK
ELB-15630 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER KARAMAGARA KÖYÜ HAT BASI KARAMA_ARA KÖYÜ HAT BA_I Enhdirek 29896 | 1 ADET OG ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 19:08 | 2014-07-09 21:54 | 2.7667 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 5.5333 | 354.1333 |  |  | TÜRKOĞLU
ELB-15631 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM4-20 AG_KOLU Ogagtrf 7649 | 1 ADET AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 21:52 | 2014-07-09 22:02 | 0.16667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0 |  |  | ÇAĞLAYANCERİT
ELB-15632 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM5-78 AG_KOLU Ogagtrf 1904 | 1 ADET AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 23:43 | 2014-07-09 23:51 | 0.13333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0 |  |  | DARGEÇİT
TUR-15931 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI 2 F_DER 3 Trafobinatip 2340 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KILILI 2 FIDER 3 TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 17:40 | 2014-07-11 17:51 | 0.18333 | 12 | 7990 | 100 | 2816 | 2.2 | 1464.8333 | 18.3333 | 516.2667 |  |  | DERİK
TUR-15932 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI HAT GUZERGAHI ALTINDA BULUNAN AGACLARIN KESIMI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 14:00 | 2014-07-11 14:21 | 0.35 | 0 | 235 | 66 | 640 | 0 | 82.25 | 23.1 | 224 |  |  | KIZILTEPE
TUR-15933 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU SEKEROBA KAS.NUMUNE EVLER MAH.MUSTAFA GÜL YANI TR AG_KOLU Ogagtrf 2704 | 13943983 BARKOD NUMARALI DIREKTE JUMPER KOPUGU ARIZASI GIDERILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 22:06 | 2014-07-11 22:26 | 0.33333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 0 | 0 |  |  | MAZIDAĞI
SAM-16219 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY SAMSAT TR-9 SAMSAT TR4-TR6 HATTI SAMSAT TR4-TR6 HATTI Trafobinatip 7854 | KABINDEN BESLENDI NORMAL.. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 12:00 | 2014-07-10 12:11 | 0.18333 | 1 | 940 | 3 | 0 | 0.18333 | 172.3333 | 0.55 | 0 |  |  | MERKEZ
KAM-16220 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM TEKIR ÇISI ALACAYIR KOK BINASI TEKIR DÖNGEL CIKISI TEK_R DÖNGEL CIKI_I Trafobinatip 1076 | 25A OG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 15:43 | 2014-07-04 17:51 | 2.1333 | 0 | 470 | 2 | 192 | 0 | 1002.6667 | 4.2667 | 409.6 |  |  | MİDYAT
TUR-16221 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU BEYOGLU KAS.ISTIKLAL CAD.YOL KAVSAGI KÖK BINASI AG_KOLU Ogagtrf 3347 | 13922424 BARKOD NUMARALI DIREKTE ILETKEN DOLASIGI ACILARAK SEHIM ALINDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 21:50 | 2014-07-13 21:55 | 0.083333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 0 | 0 |  |  | NUSAYBİN
KAM-16222 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 DM20-14 AG_KOLU Ogagtrf 2189 | DUSEN TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 16:04 | 2014-07-04 16:59 | 0.91667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 215.4167 | 0 | 0 |  |  | SAVUR
TUR-16223 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 PINAR HÜYÜK KÖYÜ AG_KOLU Ogagtrf 1892 | KORUMAYA GECEN TERMIK MANYETIK SALTER TEKRAR DEVREYE ALINDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 06:55 | 2014-07-14 07:09 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 |  |  | YEŞİLLİ
SAM-16224 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY HAT4 Enhdirek 21305 | 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI NORMAL.. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 15:10 | 2014-07-11 15:16 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 192 | 0 | 0 | 0.2 | 19.2 |  |  | ÖMERLİ
KAM-16225 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 BOYUN KISLA MONOBLOK AG_KOLU Ogagtrf 12056 | TMS DUSMUS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 17:50 | 2014-07-04 19:39 | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 116.2667 |  |  | BODRUM
SAM-16226 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY SAMSAT TR-9 UZUNTEPE-ÇIÇEK GRUBU HATTI UZUNTEPE-Ç_ÇEK GRUBU HATTI Trafobinatip 7854 | KABINDEN TEKRAR BESLENDI.. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 10:20 | 2014-07-13 10:31 | 0.18333 | 0 | 470 | 10 | 1216 | 0 | 86.1667 | 1.8333 | 222.9333 |  |  | DALAMAN
KAM-16227 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 DM20-14 AG_KOLU Ogagtrf 2189 | DUSEN TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 18:45 | 2014-07-04 19:24 | 0.65 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 152.75 | 0 | 0 |  |  | DATÇA
SAM-16228 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY SAMSAT TR-9 SAMSAT TR4-TR6 HATTI SAMSAT TR4-TR6 HATTI Trafobinatip 7854 | KABINDEN BESLENDI NORMAL... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 17:25 | 2014-07-13 17:31 | 0.1 | 1 | 940 | 3 | 0 | 0.1 | 94 | 0.3 | 0 |  |  | FETHİYE
KAM-16229 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 SIR YOLU TR AG_KOLU Ogagtrf 2976 | 00 160A AG SIGORTA TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 18:53 | 2014-07-04 19:36 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.6167 |  |  | KAVAKLIDERE
SAM-16230 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY KERGEKUSU HATTI KERGEKU_U HATTI Enhdirek 15285 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 19:00 | 2014-07-13 19:16 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 17.0667 |  |  | KÖYCEĞİZ
KAM-16231 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 ELBISTAN CAYIRI AG_KOLU Ogagtrf 1038 | DUSEN TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 18:55 | 2014-07-04 19:22 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 28.8 |  |  | MARMARİS
SAM-16232 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY HAT1 Enhdirek 15285 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 16:30 | 2014-07-13 16:41 | 0.18333 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 0.18333 | 35.2 |  |  | MERKEZ
ELB-16233 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI A_LICA-DO_AN SULAMA HAT BA_I Enhdirek 32737 | 1 ADET OG ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 15:14 | 2014-07-14 15:31 | 0.28333 | 0 | 0 | 7 | 64 | 0 | 0 | 1.9833 | 18.1333 |  |  | MİLAS
KAM-16234 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI YENICEKALE TR AG_KOLU Ogagtrf 33 | KIRILAN ILETKENE EK YAPILDI ATAN AG SIGORTALAR DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 19:15 | 2014-07-04 23:11 | 3.9333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 74.7333 |  |  | ORTACA
KAM-16235 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT2 Ogmusdirek 10696 | 16A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 19:41 | 2014-07-04 22:00 | 2.3167 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 2.3167 | 148.2667 |  |  | ULA
KAH-15339 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR ZEYTIN KÖK GÖZEBASI ÇIKISI GÖZEBA_I ÇIKI_I Trafobinatip 7905 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 16:30 | 2014-07-05 17:21 | 0.85 | 2 | 940 | 69 | 3520 | 1.7 | 799 | 58.65 | 2992 |  |  | YATAĞAN
AFS-15342 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI DAGLICA KESIRLIK MONOBLOK DAGLICA KASABASI HATTI DA_LICA KASABASI HATTI Trafobinatip 1363 | OG ILETKEN IZOLETORDEN DUSMUS.ARIZA GIDERILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 17:30 | 2014-07-06 18:38 | 1.1333 | 0 | 1175 | 2 | 448 | 0 | 1331.6667 | 2.2667 | 507.7333 |  |  | BULANIK
ADM-15343 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI ATAKENT KÖK ATAKENT HATTI Trafobinatip 11587 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 19:30 | 2014-07-05 20:16 | 0.76667 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 360.3333 | 0 | 0 |  |  | HASKÖY
BES-15344 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI HAT3 Enhdirek 32362 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 21:25 | 2014-07-05 22:01 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 38.4 |  |  | KORKUT
AFS-15345 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALTUN ELMA ARITAS KASABASI HATTI ARITA_ KASABASI HATTI Trafobinatip 1385 | ROLE A.A VE T.K. ACTI KESICI TEKRAR KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 07:33 | 2014-07-07 08:50 | 1.2833 | 0 | 3995 | 8 | 448 | 0 | 5126.9167 | 10.2667 | 574.9333 |  |  | MALAZGİRT
ADM-15347 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI KAYACIK KÖK KAYACIK HATTI Trafobinatip 6836 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 08:00 | 2014-07-06 08:31 | 0.51667 | 0 | 235 | 4 | 832 | 0 | 121.4167 | 2.0667 | 429.8667 |  |  | MERKEZ
ADM-15349 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-9 GÖZEBASI FIDERI F-9 GÖZEBA_I FIDERI Trafobinatip 10588 | A.A ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 08:45 | 2014-07-06 08:51 | 0.1 | 6 | 705 | 0 | 0 | 0.6 | 70.5 | 0 | 0 |  |  | VARTO
ADM-15351 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR ULUDAM HATTI Enhdirek 20813 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI.. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 22:19 | 2014-07-06 22:51 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 34.1333 |  |  | ACIGÖL
ADM-15355 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-9 GÖZEBASI FIDERI F-9 GÖZEBA_I FIDERI Trafobinatip 10588 | A.A ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 10:10 | 2014-07-06 10:56 | 0.76667 | 6 | 705 | 0 | 0 | 4.6 | 540.5 | 0 | 0 |  |  | AVANOS
ADM-15357 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR IPEKLI KÖK IPEKLI CIKISI _PEKL_ CIKISI Trafobinatip 7721 | AN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 12:10 | 2014-07-06 13:51 | 1.6833 | 0 | 0 | 20 | 960 | 0 | 0 | 33.6667 | 1616 |  |  | DERİNKUYU
ELB-15651 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ELDELEK MONOBLOK AKVEREN CIKISI AKVEREN CIKISI Trafobinatip 4340 | ACIK OLAN KESICI BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 09:00 | 2014-07-10 09:03 | 0.05 | 0 | 0 | 6 | 64 | 0 | 0 | 0.3 | 3.2 |  |  | GÜLŞEHİR
ELB-15653 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ELDELEK MONOBLOK ÇATOVA ÇIKISI ÇATOVA ÇIKI_I Trafobinatip 4340 | ACIK OLAN KESICI BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 07:20 | 2014-07-10 09:45 | 2.4167 | 0 | 0 | 18 | 256 | 0 | 0 | 43.5 | 618.6667 |  |  | HACIBEKTAŞ
AFS-15656 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALTUN ELMA TANIR-DAGLICA HATTI TANIR-DA_LICA HATTI Trafobinatip 1385 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 18:51 | 2014-07-09 19:25 | 0.56667 | 1 | 2820 | 7 | 704 | 0.56667 | 1598 | 3.9667 | 398.9333 |  |  | KOZAKLI
AFS-15659 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI TANIR MONOBLOK TANIR KASABASI ÇIKISI TANIR KASABASI ÇIKI_I Trafobinatip 1388 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 18:51 | 2014-07-09 19:57 | 1.1 | 1 | 1175 | 0 | 64 | 1.1 | 1292.5 | 0 | 70.4 |  |  | MERKEZ
AFS-15661 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI TANIR MONOBLOK DAGLICA KASABASI ÇIKISI DA_LICA KASABASI ÇIKI_I Trafobinatip 1388 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 07:07 | 2014-07-10 07:57 | 0.83333 | 0 | 1645 | 6 | 640 | 0 | 1370.8333 | 5 | 533.3333 |  |  | ÜRGÜP
AFS-15663 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALTUN ELMA TANIR-DAGLICA HATTI TANIR-DA_LICA HATTI Trafobinatip 1385 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 07:07 | 2014-07-10 07:41 | 0.56667 | 1 | 2820 | 7 | 704 | 0.56667 | 1598 | 3.9667 | 398.9333 |  |  | ALTUNHİSAR
ELB-15947 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI KALAYCIK-KÖRÜCEK HAT BASI KALAYCIK-KÖRÜCEK HAT BA_I Enhdirek 21080 | 1 ADET 25A OG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 11:38 | 2014-07-12 12:16 | 0.63333 | 0 | 0 | 1 | 256 | 0 | 0 | 0.63333 | 162.1333 |  |  | BOR
NUR-15951 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK BAHÇELIEVLER YENI TR BAHÇELIEVLER YENI TR Enhdirek 36379 | HAT BASINDAN 1 ADET 25 A OG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 12:43 | 2014-07-12 13:25 | 0.7 | 1 | 1645 | 5 | 64 | 0.7 | 1151.5 | 3.5 | 44.8 |  |  | MERKEZ
ELB-15956 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI KALEALTI KÖK 11537057 KALEALTI ÇIKISI KALEALTI ÇIKI_I Trafobinatip 10302 | BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 11:20 | 2014-07-12 13:48 | 2.4667 | 1 | 0 | 2 | 64 | 2.4667 | 0 | 4.9333 | 157.8667 |  |  | ULUKIŞLA
ELB-15958 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI Özbek köyü tr AG_KOLU Ogagtrf 2053 | TR DEN 1ADET 00-80A AG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 12:41 | 2014-07-12 13:45 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.2667 |  |  | ÇAMARDI
PAZ-15959 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I DAMLATAS GURUBU Trafobinatip 9374 | MUTEAHHIT CALISMASINDAN DOLAYI CAMPER ALINIP TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-10 10:00 | 2014-07-10 10:21 | 0.35 | 7 | 470 | 21 | 1472 | 2.45 | 164.5 | 7.35 | 515.2 |  |  | ÇİFTLİK
PAZ-15961 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I DAMLATAS KÖYÜ TR AG_KOLU Ogagtrf 1740 | 2 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 19:22 | 2014-07-11 19:46 | 0.4 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |  |  | AKKUŞ
PAZ-15962 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI SULTANLAR TR AG_KOLU Ogagtrf 2040 | CAMPER KOPUGU GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 22:48 | 2014-07-11 23:39 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.15 |  |  | AYBASTI
PAZ-15963 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 YATLI KÖK AG_KOLU Ogagtrf 12172 | ILETKEN KOPUGU GIDERILIP 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 15:31 | 2014-07-11 16:10 | 0.65 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 35.75 | 0 | 0 |  |  | FATSA
KAM-16236 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT1 Enhdirek 11045 | HAT BASINA 16A AG SIGORTA TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 20:25 | 2014-07-04 22:56 | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 483.2 |  |  | GÖLKÖY
PAZ-16237 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I DAMLATAS GURUBU Trafobinatip 9374 | MUTEAHHIT CALISMASINDAN DOLAYI ENERJI KESINTISI YAPILDI CAMPER ALINIP TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-11 14:00 | 2014-07-11 14:31 | 0.51667 | 7 | 470 | 21 | 1472 | 3.6167 | 242.8333 | 10.85 | 760.5333 |  |  | GÜLYALI
PAZ-16238 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 CENGIZ TOPEL ESKI TR AG_KOLU Ogagtrf 3583 | T.M.S ACMIS KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 16:59 | 2014-07-12 17:16 | 0.28333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 66.5833 | 0 | 0 |  |  | GÜRGENTEPE
PAZ-16239 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 ESKI TEDAS YANI TR AG_KOLU Ogagtrf 3566 | 1 AD 250 A 1 BOY SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 23:12 | 2014-07-12 23:36 | 0.4 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |  |  | KABADÜZ
PAZ-16240 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 Y.KAZA HARMANCIKLILAR TR AG_KOLU Ogagtrf 3569 | HAT AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 09:45 | 2014-07-13 10:11 | 0.43333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 101.8333 | 0 | 0 |  |  | KABATAŞ
PAZ-16241 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 BELED_YEÖNÜ BETOND_REK CIKI_I Trafobinatip 9415 | MUTEAHHIT CALISMASINDAN DOLAYI ENERJI KESINTISI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-13 09:00 | 2014-07-13 13:01 | 4.0167 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 3775.6667 | 0 | 0 |  |  | KORGAN
PAZ-16242 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI UFACIKLI GURUBU Trafobinatip 4636 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 06:00 | 2014-07-13 09:01 | 3.0167 | 0 | 0 | 11 | 1152 | 0 | 0 | 33.1833 | 3475.2 |  |  | KUMRU
ELB-16243 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ELDELEK MONOBLOK ÇATOVA ÇIKISI ÇATOVA ÇIKI_I Trafobinatip 4340 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 20:11 | 2014-07-14 20:57 | 0.76667 | 0 | 0 | 18 | 256 | 0 | 0 | 13.8 | 196.2667 |  |  | MERKEZ
ELB-16244 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ELDELEK MONOBLOK ÇATOVA ÇIKISI ÇATOVA ÇIKI_I Trafobinatip 4340 | FIDEER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 17:49 | 2014-07-14 17:59 | 0.16667 | 0 | 0 | 18 | 256 | 0 | 0 | 3 | 42.6667 |  |  | MESUDİYE
ELB-16245 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER BUYUK YAPALAK YAPALAK-INCECIK ÇIKISI YAPALAK-_NCEC_K ÇIKI_I Trafobinatip 4388 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 18:58 | 2014-07-14 19:33 | 0.58333 | 0 | 1645 | 9 | 448 | 0 | 959.5833 | 5.25 | 261.3333 |  |  | PERŞEMBE
ELB-16246 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI büyük kisla köyü tr AG_KOLU Ogagtrf 2254 | TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 18:05 | 2014-07-14 18:41 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 38.4 |  |  | ULUBEY
ELB-16247 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI dayi kendi eski tr AG_KOLU Ogagtrf 2159 | ATAN 1 ADET 100A AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 19:53 | 2014-07-14 21:06 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.1167 |  |  | ÇAMAŞ
ELB-16248 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI TRT ÇIKI_I Trafobinatip 5278 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 20:06 | 2014-07-14 21:14 | 1.1333 | 0 | 0 | 2 | 256 | 0 | 0 | 2.2667 | 290.1333 |  |  | ÇATALPINAR
NUR-16249 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AG_KOLU Ogagtrf 1418 | TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 16:43 | 2014-07-14 18:21 | 1.6333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 383.8333 | 0 | 0 |  |  | ÇAYBAŞI
NUR-16250 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AG_KOLU Ogagtrf 3524 | ATAN 1 ADET 63A AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 17:14 | 2014-07-14 19:32 | 2.3 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 126.5 | 0 | 0 |  |  | ÜNYE
KAM-16251 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 2840 | 2 DIREK ARASI SEHIM ALINDI TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 125A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 08:22 | 2014-07-04 17:55 | 9.55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 525.25 | 0 | 0 |  |  | İKİZCE
KAM-16252 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 1147 | ILETKE N DOLASIGI ACILDI 2 DIREK ARASI SEHIM ALINDI ENERJI VERILDI ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 125A KULLANUILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 09:08 | 2014-07-04 13:28 | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 82.3333 |  |  | ARDEŞEN
KAM-16253 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT2 Ogmusdirek 10696 | HATBASIN DAN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 25A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 08:12 | 2014-07-04 09:42 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 1.5 | 96 |  |  | DEREPAZARI
KAM-16254 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 KALE KÖK BINASI KALE ÇIKISI KALE ÇIKI_I Trafobinatip 834 | KALE FATMALI CIKISI AAT SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 04:58 | 2014-07-05 08:59 | 4.0167 | 13 | 5405 | 21 | 640 | 52.2167 | 21710.0833 | 84.35 | 2570.6667 |  |  | FINDIKLI
ADM-15360 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ORMANIÇI KÖK KORUKÖY-PALANLI HATTI ORMAN_Ç_ KÖK KORUKÖY-PALANLI HATTI Trafobinatip 7619 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 12:15 | 2014-07-06 13:01 | 0.76667 | 0 | 0 | 4 | 128 | 0 | 0 | 3.0667 | 98.1333 |  |  | GÜNEYSU
ADM-15362 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI KARAAGAÇ KÖK YAYLAKONAK HATTI KARAA_AÇ KÖK YAYLAKONAK HATTI Enhdirek 6202 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILIDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 16:19 | 2014-07-06 17:01 | 0.7 | 0 | 1175 | 2 | 0 | 0 | 822.5 | 1.4 | 0 |  |  | HEMŞİN
SIN-15363 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-13 TEGMENLI YAGIZATLI HATTI YA_IZATLI HATTI Enhdirek 17265 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 18:10 | 2014-07-06 18:31 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 44.8 |  |  | KALKANDERE
ELB-15373 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM5-18 AG_KOLU Ogagtrf 1907 | ATIK OLAN AG SIGORTASI DEGISIMI YAPILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 10:00 | 2014-07-07 10:15 | 0.25 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
ELB-15968 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI KALEALTI KÖK 11537057 KALEALTI ÇIKISI KALEALTI ÇIKI_I Trafobinatip 10302 | BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 14:46 | 2014-07-12 15:19 | 0.55 | 1 | 0 | 2 | 64 | 0.55 | 0 | 1.1 | 35.2 |  |  | PAZAR
AFS-15969 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COGULHAN TEVZI ÇOBANBEYLI SALT KARSISI MONOBLOK HATTI ÇOBANBEYLI SALT KARSISI MONOBLOK HATTI Trafobinatip 3872 | ROLE DEGISIMI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 13:15 | 2014-07-12 13:18 | 0.05 | 5 | 10575 | 79 | 2176 | 0.25 | 528.75 | 3.95 | 108.8 |  |  | ÇAMLIHEMŞİN
TUR-15970 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN YENIKOY CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 15:10 | 2014-07-12 15:26 | 0.26667 | 0 | 235 | 66 | 640 | 0 | 62.6667 | 17.6 | 170.6667 |  |  | ÇAYELİ
AFS-15971 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 2310 | DIREK TERI DEGISTIRILDI . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 14:02 | 2014-07-12 15:11 | 1.15 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 63.25 | 0 | 0 |  |  | İKİZDERE
BES-15979 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK KESECIK KÖK HATTI KESEC_K KÖK HATTI Trafobinatip 6793 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 08:55 | 2014-07-01 09:31 | 0.6 | 0 | 0 | 39 | 832 | 0 | 0 | 23.4 | 499.2 |  |  | İYİDERE
BES-15980 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK ÜÇGÖZ ÇIKISI ÜÇGÖZ ÇIKI_I Trafobinatip 6793 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 08:40 | 2014-07-01 09:31 | 0.85 | 1 | 940 | 78 | 448 | 0.85 | 799 | 66.3 | 380.8 |  |  | ADAPAZARI
BES-15981 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ SARIYAPRAK KÖK KÖSECELI ÇIKISI KÖSECEL_ ÇIKI_I Trafobinatip 5610 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 09:10 | 2014-07-01 09:36 | 0.43333 | 22 | 2585 | 111 | 576 | 9.5333 | 1120.1667 | 48.1 | 249.6 |  |  | AKYAZI
BES-15982 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL KESECIK TR-2 AG_KOLU Ogagtrf 6132 | TMS DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 10:30 | 2014-07-01 11:41 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 75.7333 |  |  | ARİFİYE
ELB-15983 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI AG_KOLU Ogagtrf 2254 | TERMIK SALTER ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 16:09 | 2014-07-12 17:17 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 72.5333 |  |  | ERENLER
ELB-15984 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 2450 | TERMIK SALTER ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 16:49 | 2014-07-12 18:01 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 76.8 |  |  | FERİZLİ
KAM-16255 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI SUCATI KÖK BINASI SUCATI CAGLAYAN DÖNGEL CIKISI SUCATI CAGLAYAN DÖNGEL CIKI_I Trafobinatip 1116 | AAT SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 06:22 | 2014-07-05 11:50 | 5.4667 | 1 | 2350 | 2 | 640 | 5.4667 | 12846.6667 | 10.9333 | 3498.6667 |  |  | GEYVE
KAM-16256 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS SEREFOGLU KÖKBINASI SEREFOGLU CIKISI SEREFOGLU CIKISI Trafobinatip 2468 | AAT SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 06:32 | 2014-07-05 08:33 | 2.0167 | 0 | 0 | 32 | 320 | 0 | 0 | 64.5333 | 645.3333 |  |  | HENDEK
KAM-16257 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 AKSU KÖK DM33-01 HACIMUSTAFALAR HACIMUSTAFALAR Trafobinatip 2092 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL PARAFODUR PATLAMIS IRTIBATI ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 06:44 | 2014-07-05 07:22 | 0.63333 | 1 | 705 | 28 | 768 | 0.63333 | 446.5 | 17.7333 | 486.4 |  |  | KARAPÜRÇEK
KAM-16258 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI YINICE KALE ÇIKISI Y_N_CE KALE ÇIKI_I Trafobinatip 918 | AAT SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 09:53 | 2014-07-05 10:44 | 0.85 | 2 | 235 | 13 | 2304 | 1.7 | 199.75 | 11.05 | 1958.4 |  |  | KARASU
KAM-16259 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT2 Enhdirek 6900 | HATBASIN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 25A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 12:08 | 2014-07-05 17:52 | 5.7333 | 0 | 0 | 1 | 512 | 0 | 0 | 5.7333 | 2935.4667 |  |  | KAYNARCA
KAM-16260 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK DELI KÖY TR CAMII YANI AG_KOLU Ogagtrf 3123 | KIRILAN NOTUR ILETKENE EK YAPILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 14:51 | 2014-07-05 18:59 | 4.1333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 227.3333 | 0 | 0 |  |  | KOCAALİ
KAM-16261 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-4 CIVAR ARPA ÇUKURU TR 15739096/13992200 AG_KOLU Ogagtrf 11126 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 200A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 14:57 | 2014-07-05 16:37 | 1.6667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 91.6667 | 0 | 0 |  |  | PAMUKOVA
KAM-16262 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT2 Enhdirek 6900 | HATBASIN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 25A KULLNILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 14:57 | 2014-07-05 16:37 | 1.6667 | 0 | 0 | 1 | 512 | 0 | 0 | 1.6667 | 853.3333 |  |  | SAPANCA
KAM-16263 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM TEKIR ÇISI KARSI MH TR AG_KOLU Ogagtrf 970 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 100A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 16:19 | 2014-07-05 17:41 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.9667 |  |  | SERDİVAN
KAM-16264 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 SELIMIYE MONOBLOK AG_KOLU Ogagtrf 12058 | TMS DUSMUS KALDIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 16:28 | 2014-07-05 17:59 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.8167 |  |  | SÖĞÜTLÜ
KAM-16265 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI 7C1 AG_KOLU Ogagtrf 1588 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 250A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 17:18 | 2014-07-05 17:34 | 0.26667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0 |  |  | TARAKLI
KAM-16266 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 DM20-04 AG_KOLU Ogagtrf 2192 | TMS DEGISTIRILDI 1AD 400A TMS KULLLANILDI BAGLANTILARI YAPILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 17:39 | 2014-07-05 18:47 | 1.1333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 62.3333 | 0 | 0 |  |  | ALAÇAM
KAM-16267 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 KIZILTAS AG_KOLU Ogagtrf 133 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI ILETKEN DOLASIGI ACILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 20:24 | 2014-07-05 22:16 | 1.8667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 102.6667 | 0 | 0 |  |  | ASARCIK
KAM-16268 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT1 Enhdirek 28781 | HATBASIN DAN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 16A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 20:37 | 2014-07-05 22:24 | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 342.4 |  |  | ATAKUM
KAM-16269 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM TEKIR ÇISI HAT3 Enhdirek 7030 | HATBASIN DAN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 40A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 05:47 | 2014-07-06 09:46 | 3.9833 | 0 | 0 | 3 | 128 | 0 | 0 | 11.95 | 509.8667 |  |  | AYVACIK
KAM-16270 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK ÇOLAK ALI TR AG_KOLU Ogagtrf 2991 | TMS DUSMUS KALDIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 06:05 | 2014-07-06 10:13 | 4.1333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 78.5333 |  |  | BAFRA
KAM-16271 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 1025 | ILETKEN DOLASIGI ACILDI TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 100A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 07:12 | 2014-07-06 10:53 | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 69.9833 |  |  | CANİK
KAM-16272 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT3 Enhdirek 28254 | HATBASIN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 40A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 07:50 | 2014-07-06 10:48 | 2.9667 | 0 | 0 | 2 | 1024 | 0 | 0 | 5.9333 | 3037.8667 |  |  | HAVZA
PAZ-15692 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I DAMLATAS GURUBU Trafobinatip 9374 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 14:55 | 2014-07-09 15:16 | 0.35 | 7 | 470 | 21 | 1472 | 2.45 | 164.5 | 7.35 | 515.2 |  |  | KAVAK
PAZ-15694 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I KIZIRLI BAGEVLERI TR-2 AG_KOLU Ogagtrf 3503 | 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 11:36 | 2014-07-09 13:49 | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 42.1167 |  |  | LADİK
PAZ-15696 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | HAT3 Enhdirek 40889 | 1 AD 25 A. SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 07:08 | 2014-07-09 09:20 | 2.2 | 0 | 0 | 6 | 128 | 0 | 0 | 13.2 | 281.6 |  |  | 19 MAYIS
PAZ-15698 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I DAMLATAS GURUBU Enhdirek 37254 | 1 AD 6 A. SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 18:47 | 2014-07-09 19:43 | 0.93333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 219.3333 | 0 | 0 |  |  | SALIPAZARI
ELB-15705 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ELDELEK MONOBLOK AKVEREN CIKISI AKVEREN CIKISI Trafobinatip 4340 | ACIK OLAN KESICI BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 10:15 | 2014-07-10 11:12 | 0.95 | 0 | 0 | 6 | 64 | 0 | 0 | 5.7 | 60.8 |  |  | TEKKEKÖY
ELB-15706 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI AGLICA-DOGAN SULAMA HAT BASI A_LICA-DO_AN SULAMA HAT BA_I Enhdirek 32737 | ATMIS OLAN OG SIGORTASI DEGISIMI YAPILDI ABONEDE ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 10:15 | 2014-07-10 11:11 | 0.93333 | 0 | 0 | 7 | 64 | 0 | 0 | 6.5333 | 59.7333 |  |  | TERME
EKI-15707 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK MERKEZ DM ORTAÖREN CIKISI ORTAÖREN CIKISI Trafobinatip 4824 | SOYSALLI GURUBUNU IGDE KOKDEN AYRILTILDI MERKEZ BINADAN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 10:15 | 2014-07-10 10:19 | 0.066667 | 2 | 1175 | 27 | 1664 | 0.13333 | 78.3333 | 1.8 | 110.9333 |  |  | VEZİRKÖPRÜ
BES-15985 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK TILEYLI HATTI T_LEYL_ HATTI Trafobinatip 6793 | AA ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 14:15 | 2014-07-02 14:31 | 0.26667 | 0 | 0 | 352 | 2368 | 0 | 0 | 93.8667 | 631.4667 |  |  | YAKAKENT
BES-15986 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK ÜÇGÖZ ÇIKISI ÜÇGÖZ ÇIKI_I Trafobinatip 6793 | JUMPER BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 12:00 | 2014-07-02 12:41 | 0.68333 | 1 | 940 | 78 | 448 | 0.68333 | 642.3333 | 53.3 | 306.1333 |  |  | ÇARŞAMBA
ELB-15987 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 2077 | 1 ADET AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 16:49 | 2014-07-12 17:33 | 0.73333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 40.3333 | 0 | 0 |  |  | İLKADIM
BES-15988 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI ÇOMAK 3/0 ÇIKISI ÇOMAK 3/0 ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 15:00 | 2014-07-02 15:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 105 | 576 | 0 | 0 | 54.25 | 297.6 |  |  | TİLLO
BES-15989 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL YAZIKARAKUYU KÖK YAZIKARAKUYU HATTI YAZIKARAKUYU HATTI Trafobinatip 6323 | SULAMA BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 10:25 | 2014-07-02 10:56 | 0.51667 | 0 | 0 | 49 | 192 | 0 | 0 | 25.3167 | 99.2 |  |  | BAYKAN
ELB-15990 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 2502 | TERMIK SALTER ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 18:10 | 2014-07-12 18:26 | 0.26667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 62.6667 | 0 | 0 |  |  | ERUH
BES-15991 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL KESECIK KÖK KESECIK-TOKAR ÇIKISI KESEC_K-TOKAR ÇIKI_I Trafobinatip 6803 | SULAMA BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 09:20 | 2014-07-02 09:51 | 0.51667 | 0 | 0 | 14 | 384 | 0 | 0 | 7.2333 | 198.4 |  |  | KURTALAN
BES-15992 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ SARIYAPRAK KÖK KÖSECELI ÇIKISI KÖSECEL_ ÇIKI_I Trafobinatip 5610 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 12:15 | 2014-07-02 12:41 | 0.43333 | 22 | 2585 | 111 | 576 | 9.5333 | 1120.1667 | 48.1 | 249.6 |  |  | MERKEZ
BES-15993 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ ESKI HALK EGITIM YANI TR-28 TR9 ÇIKISI TR9 ÇIKI_I Trafobinatip 5910 | AA ACANGRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 06:50 | 2014-07-03 07:01 | 0.18333 | 3 | 2820 | 1 | 0 | 0.55 | 517 | 0.18333 | 0 |  |  | PERVARİ
ELB-15994 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 1926 | 1 ADET AO ATIGI TR UZERINDEN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 17:22 | 2014-07-12 17:59 | 0.61667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33.9167 | 0 | 0 |  |  | ŞİRVAN
BES-15995 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ ÇAKIRHÖYÜK KÖK KEMSETEPE ÇIKISI KEMSETEPE ÇIKI_I Trafobinatip 5774 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 08:30 | 2014-07-03 08:51 | 0.35 | 4 | 705 | 1 | 0 | 1.4 | 246.75 | 0.35 | 0 |  |  | AYANCIK
BES-15996 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI ÇOMAK 1/0 ÇIKISI ÇOMAK 1/0 ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 13:40 | 2014-07-03 14:11 | 0.51667 | 0 | 0 | 53 | 192 | 0 | 0 | 27.3833 | 99.2 |  |  | BOYABAT
BES-15997 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-6 BESN_ FIDERI BESN_ HATTI Enhdirek 11145 | SULAMA BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 10:00 | 2014-07-04 10:31 | 0.51667 | 1 | 1645 | 18 | 896 | 0.51667 | 849.9167 | 9.3 | 462.9333 |  |  | DURAĞAN
BES-15998 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK ÜÇGÖZ ÇIKISI ÜÇGÖZ ÇIKI_I Trafobinatip 6793 | TORAKDAN ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 10:30 | 2014-07-04 11:11 | 0.68333 | 1 | 940 | 78 | 448 | 0.68333 | 642.3333 | 53.3 | 306.1333 |  |  | DİKMEN
BES-15999 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESERE KÖK GÖKSU ÇIKISI GÖKSU ÇIKI_I Trafobinatip 6793 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 10:30 | 2014-07-04 11:11 | 0.68333 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.7833 | 0 |  |  | ERFELEK
BES-16000 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL SARIKAYA KÖK SARIKAYA KÖK HATTI SARIKAYA KÖK HATTI Trafobinatip 6778 | SULAMA BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 19:30 | 2014-07-04 19:51 | 0.35 | 0 | 0 | 48 | 704 | 0 | 0 | 16.8 | 246.4 |  |  | GERZE
BES-16002 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI YAZIBEYDILI ÇIKISI YAZIBEYD_L_ ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | TOPRAKDAN ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 10:30 | 2014-07-05 11:11 | 0.68333 | 0 | 0 | 95 | 448 | 0 | 0 | 64.9167 | 306.1333 |  |  | MERKEZ
BES-16003 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL AG_KOLU Ogagtrf 6142 | TMS DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 17:20 | 2014-07-05 18:31 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 75.7333 |  |  | SARAYDÜZÜ
BES-16004 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI ÇOMAK 1/0 ÇIKISI ÇOMAK 1/0 ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 08:00 | 2014-07-06 08:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 53 | 192 | 0 | 0 | 27.3833 | 99.2 |  |  | TÜRKELİ
KAM-16273 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 KALE KÖK BINASI KALE ÇIKISI KALE ÇIKI_I Trafobinatip 834 | KALE FATMALI CIKISI ACMIS AAT SINYALI ILE BESLENDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 08:24 | 2014-07-06 09:44 | 1.3333 | 13 | 5405 | 21 | 640 | 17.3333 | 7206.6667 | 28 | 853.3333 |  |  | AKINCILAR
KAM-16274 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI YINICE KALE ÇIKISI Y_N_CE KALE ÇIKI_I Trafobinatip 918 | AAT SINYALI ILE ACMISS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 09:40 | 2014-07-06 10:15 | 0.58333 | 2 | 235 | 13 | 2304 | 1.1667 | 137.0833 | 7.5833 | 1344 |  |  | ALTINYAYLA
KAM-16275 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 SELIMIYE MONOBLOK AG_KOLU Ogagtrf 12058 | TMS DUSMUS KALDIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 09:54 | 2014-07-06 11:11 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.3833 |  |  | DOĞANŞAR
KAM-16276 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT1 Ogmusdirek 10839 | HATBASIN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 40A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMNMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 09:59 | 2014-07-06 10:12 | 0.21667 | 0 | 0 | 1 | 960 | 0 | 0 | 0.21667 | 208 |  |  | DİVRİĞİ
KAM-16277 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT2 Enhdirek 6900 | HATBASIN DAN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 40A KUKLLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 10:20 | 2014-07-06 12:03 | 1.7167 | 0 | 0 | 1 | 512 | 0 | 0 | 1.7167 | 878.9333 |  |  | GEMEREK
KAM-16278 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KURU ÇAY TR AG_KOLU Ogagtrf 3041 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 100A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 11:53 | 2014-07-06 13:59 | 2.1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 115.5 | 0 | 0 |  |  | GÖLOVA
KAM-16279 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 HAT1 Ogmusdirek 2494 | HATBASIN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 16A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 14:20 | 2014-07-06 15:40 | 1.3333 | 0 | 470 | 2 | 0 | 0 | 626.6667 | 2.6667 | 0 |  |  | GÜRÜN
KAM-16280 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 11F3 KÖK BINASI AG_KOLU Ogagtrf 1565 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 200A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 17:04 | 2014-07-06 17:46 | 0.7 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 |  |  | HAFİK
KAM-16281 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI AGABEYLI AGABEYL_ Enhdirek 13613 | HATBASIN DAN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 10A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 17:43 | 2014-07-06 22:53 | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 330.6667 |  |  | KANGAL
KAM-16282 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK BAGEVLERI TR AG_KOLU Ogagtrf 24 | TMS YENISIYLE DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL 1AD 80A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 06:12 | 2014-07-07 15:17 | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 172.5833 |  |  | KOYULHİSAR
KAM-16283 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 SIR YOLU TR AG_KOLU Ogagtrf 2976 | IKI CIKIS BIERBIRIN DEN AYRILDI 1AD 315A UZENGELI SLTER DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI NORML | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 05:05 | 2014-07-07 10:56 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 111.15 |  |  | MERKEZ
KAM-16284 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK BAGEVLERI TR AG_KOLU Ogagtrf 1292 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 100A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 10:05 | 2014-07-07 15:23 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 100.7 |  |  | SUŞEHRİ
KAM-16285 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 MUHTARLIK PARK YANI AG_KOLU Ogagtrf 627 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 200A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 12:27 | 2014-07-07 13:51 | 1.4 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 |  |  | ULAŞ
KAM-16286 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 ADLIYE ARKASI MONOBLOK AG_KOLU Ogagtrf 313 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 315A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 14:26 | 2014-07-07 15:14 | 0.8 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |  |  | YILDIZELİ
KAM-16287 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-4 CIVAR ARPA ÇUKURU TR 15739096/13992200 AG_KOLU Ogagtrf 11126 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 250A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 16:38 | 2014-07-07 17:37 | 0.98333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 54.0833 | 0 | 0 |  |  | ZARA
KAM-16288 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 SIR KÖK BINASI SIR CIKISI SIR CIKI_I Trafobinatip 629 | AAT SINYALI ILE ACMIS BESLENDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 17:03 | 2014-07-07 17:39 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 320 | 0 | 0 | 1.2 | 192 |  |  | İMRANLI
KAM-16289 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK ÇILESER TR AG_KOLU Ogagtrf 2999 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 125A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 18:27 | 2014-07-07 19:33 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.9 |  |  | ŞARKIŞLA
KAM-16290 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT2 Enhdirek 6900 | HATBASIN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 25A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 22:31 | 2014-07-07 23:36 | 1.0833 | 0 | 0 | 1 | 512 | 0 | 0 | 1.0833 | 554.6667 |  |  | HAYRABOLU
KAM-16291 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 DÜZIÇI TR AG_KOLU Ogagtrf 3042 | TR DEN YANAN 3AD KAYDE DEGISTI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 05:34 | 2014-07-08 11:12 | 5.6333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 309.8333 | 0 | 0 |  |  | MALKARA
ELB-15407 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER INCECIK KÖY HAT BASI _NCEC_K KÖY HAT BA_I Enhdirek 31129 | ATIK OLAN AG SIGORTASI DEGISIMI YAPILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 10:39 | 2014-07-07 13:51 | 3.2 | 0 | 0 | 5 | 256 | 0 | 0 | 16 | 819.2 |  |  | MARMARAEREĞLİSİ
ADM-15409 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI DM-V DM_V/8 HATTI DM_V/8 HATTI Trafobinatip 10590 | ASIRI AKIMDAN ACAN HAT BESLENDI.TUTMADI.HAT KONTROL EDILDI.HER HANGIBI BIR PROBLEM BULUNAMADI HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 06:00 | 2014-07-04 08:06 | 2.1 | 0 | 1645 | 5 | 128 | 0 | 3454.5 | 10.5 | 268.8 |  |  | MERKEZ
ADM-15410 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 5866 | MUTEAHHIT CALISMASINDAN DOLAYI TRAFOONUN KUZEY KOLU KESILDI.HAT ENERJILI.DIREK DEPLASE EDILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 08:55 | 2014-07-04 10:01 | 1.1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 0 | 0 |  |  | MURATLI
ADM-15412 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 6191 | TRAFONUN BATI KOLU KESILDI. MUTEAAHIT CALISMASINDAN DOLAENERJILI.YI DIREK DEPLASE EDILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 10:15 | 2014-07-04 11:31 | 1.2667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 69.6667 | 0 | 0 |  |  | SARAY
ADM-15413 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_III/43 ISIAS OTEL HATTI _S_AS OTEL HATTI Trafobinatip 6978 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 16:08 | 2014-07-04 16:31 | 0.38333 | 1 | 235 | 0 | 0 | 0.38333 | 90.0833 | 0 | 0 |  |  | ÇERKEZKÖY
ADM-15415 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_III/52 DM_III/57 VE DM_III/58 HATTI DM_III/57 VE DM_III/58 HATTI Trafobinatip 7198 | TARIM IL MUDURLUGU YIKIM CALISMASI ESNASINDA CAM AGACININ OG VE AG ILETKENLER UZERINE DUSMESI SONUCU ILETKENLER KOPMUSTUR.ILETKENLER EK YAPILARAK HATTA ENERJI VERILMISTIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 17:20 | 2014-07-04 21:01 | 3.6833 | 3 | 705 | 0 | 0 | 11.05 | 2596.75 | 0 | 0 |  |  | ÇORLU
ADM-15417 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_I/7 HAT1 Trafobinatip 7002 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 10:00 | 2014-07-05 10:31 | 0.51667 | 2 | 235 | 0 | 0 | 1.0333 | 121.4167 | 0 | 0 |  |  | ŞARKÖY
ELB-15418 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM3-38 AG_KOLU Ogagtrf 2292 | ATIK OLAN AG SIGORTASI DEGISIMI YAPILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 14:32 | 2014-07-07 15:17 | 0.75 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 41.25 | 0 | 0 |  |  | ALMUS
EKI-15419 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK TURKELI MAH Ogmusdirek 13809 | ATIK OLAN OG SIGORTASI DEGISIMI YAPILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 11:34 | 2014-07-07 15:15 | 3.6833 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 1731.1667 | 0 | 0 |  |  | ARTOVA
ELB-15420 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI HASAN KENDI KÖK BINASI AGLICA BINA-KARAHÜYÜK ÇIKISI A_LICA B_NA-KARAHÜYÜK ÇIKI_I Trafobinatip 4072 | ACIK OLAN KESICI BESLENDI HAT GEZILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 14:32 | 2014-07-07 15:17 | 0.75 | 3 | 705 | 34 | 704 | 2.25 | 528.75 | 25.5 | 528 |  |  | BAŞÇİFTLİK
ELB-15421 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM6-51 AG_KOLU Ogagtrf 1479 | 1 ADET AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 17:28 | 2014-07-07 17:39 | 0.18333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 10.0833 | 0 | 0 |  |  | ERBAA
ELB-15422 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER evcihüyük Kuyucak köyü TR AG_KOLU Ogagtrf 3412 | TERMIK SALTER ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 17:46 | 2014-07-07 18:10 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.6 |  |  | MERKEZ
GER-15424 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER YA_MURLU GRUBU HATTI Trafobinatip 8998 | ACIK OLAN KESICI ENERJILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 08:00 | 2014-07-03 08:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 3 | 512 | 0 | 0 | 1.55 | 264.5333 |  |  | NİKSAR
ELB-15708 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK SOGUCAK-HÜYÜCEK HAT BASI SO_UCAK-HÜYÜCEK HAT BA_I Enhdirek 39631 | ATMIS OLAN OG SIGORTASI DEGISIMI YAPILDI ABONEDE ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 11:48 | 2014-07-10 12:21 | 0.55 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 258.5 | 0 | 0 |  |  | PAZAR
AFS-15711 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALTUN ELMA ARITAS KASABASI HATTI ARITA_ KASABASI HATTI Trafobinatip 1385 | HAT BASINDAN OG SIGORTA ATMIS.DEGISTIRILDI VE KESICI KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 08:17 | 2014-07-10 10:03 | 1.7667 | 0 | 3995 | 8 | 448 | 0 | 7057.8333 | 14.1333 | 791.4667 |  |  | REŞADİYE
SAM-15135 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY SAMSAT TR-9 SAMSAT TR7 ÇIKISI SAMSAT TR7 ÇIKI_I Trafobinatip 7854 | ASIRI AKIMDAN GRUP KABINDEN ACMISTI-KONTROL EDILIP TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 08:50 | 2014-07-01 09:01 | 0.18333 | 1 | 705 | 0 | 0 | 0.18333 | 129.25 | 0 | 0 |  |  | SULUSARAY
SAM-15137 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY SAMSAT TR-9 SAMSAT TR4-TR6 HATTI SAMSAT TR4-TR6 HATTI Trafobinatip 7854 | ASIRI AKIMDAN GRUP KABINDEN ACMISTI-KONTROL EDILIP TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 14:40 | 2014-07-01 14:51 | 0.18333 | 1 | 940 | 3 | 0 | 0.18333 | 172.3333 | 0.55 | 0 |  |  | TURHAL
SAM-15138 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY GÖLTARLA AG_KOLU Ogagtrf 4961 | ASIRI AKIMDAN 1 ADET 160 A BICAKLI SIGORTA YENI TAKILDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 09:10 | 2014-07-01 09:21 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 |  |  | YEŞİLYURT
SAM-15140 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY UZUNTEPE-ÇIÇEK GRUBU HATTI UZUNTEPE-Ç_ÇEK GRUBU HATTI Enhdirek 21234 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 09:30 | 2014-07-02 09:46 | 0.26667 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0.26667 | 34.1333 |  |  | ZİLE
SAM-15141 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY ÇILLE HATTI Ç_LLE HATTI Enhdirek 15352 | 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 18:10 | 2014-07-02 18:26 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 17.0667 |  |  | AKÇAABAT
PAZ-15146 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I KESMEHES MON F1 KESMEHES CIKIS F1 KESMEHES CIKIS Trafobinatip 4497 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 07:30 | 2014-07-01 07:56 | 0.43333 | 9 | 3055 | 64 | 2816 | 3.9 | 1323.8333 | 27.7333 | 1220.2667 |  |  | ARAKLI
GER-15148 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER YA_MURLU GRUBU HATTI Trafobinatip 8998 | ACIK OLAN KESICI ENERJILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 08:00 | 2014-07-01 08:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 3 | 512 | 0 | 0 | 1.55 | 264.5333 |  |  | ARSİN
GER-15149 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM TILLO HATTI T_LLO HATTI Enhdirek 30590 | TILLO CIKISI ACIKTI ENERJILENDI HATBASINDA ARIZALI OLAN OG SIGORTALARI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 08:40 | 2014-07-01 11:01 | 2.35 | 0 | 0 | 4 | 704 | 0 | 0 | 9.4 | 1654.4 |  |  | BEŞİKDÜZÜ
GER-15150 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER AG_KOLU Ogagtrf 12602 | ARIZALI OLAN AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 15:00 | 2014-07-01 16:11 | 1.1833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 65.0833 | 0 | 0 |  |  | DERNEKPAZARI
KAH-15151 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER S_VER HATTI Enhdirek 24659 | KUS ÇARMASINDAN DOLAYI ATAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 20:00 | 2014-07-01 21:31 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 194.1333 |  |  | DÜZKÖY
GER-15152 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM TILLO HATTI T_LLO HATTI Enhdirek 30590 | ACIK OLAN KESICI ENERJILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 08:10 | 2014-07-02 10:31 | 2.35 | 0 | 0 | 4 | 704 | 0 | 0 | 9.4 | 1654.4 |  |  | HAYRAT
GER-15153 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER AG_KOLU Ogagtrf 5297 | ARIZALI OLAN AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 14:00 | 2014-07-02 16:31 | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 47.8167 |  |  | KÖPRÜBAŞI
GER-15154 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER A_AÇLI ÇIKI_I Enhdirek 25368 | ARIZALI OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 15:40 | 2014-07-02 17:31 | 1.85 | 0 | 0 | 3 | 512 | 0 | 0 | 5.55 | 947.2 |  |  | MAÇKA
GER-15155 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM TILLO HATTI YEN_BARDAK GRUBU HATTI Enhdirek 30520 | ACIK OLAN KESICI ENERJILENDI ARIZLI OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 18:15 | 2014-07-02 19:31 | 1.2667 | 0 | 0 | 4 | 512 | 0 | 0 | 5.0667 | 648.5333 |  |  | MERKEZ
GER-15156 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI BEMIRGO HATTI Enhdirek 30324 | ARIZALI OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 20:00 | 2014-07-02 21:01 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 65.0667 |  |  | OF
GER-15157 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER YA_MURLU GRUBU HATTI Trafobinatip 8998 | YAGMURLU KOYU ICME SUYUNDAN ARIZA GELIYORDU ICME SUYU HATTI AYIRILARAK SORUN GIDERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 19:30 | 2014-07-02 23:31 | 4.0167 | 0 | 0 | 3 | 512 | 0 | 0 | 12.05 | 2056.5333 |  |  | SÜRMENE
GER-15158 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER BUDAKLI HATTI Enhdirek 29581 | ARIZALI OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 22:30 | 2014-07-03 00:31 | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 129.0667 |  |  | TONYA
AFS-15164 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI SEVIN KOYLERI SEVIN KÖYLERI ÇIKISI SEV_N KÖYLER_ ÇIKI_I Trafobinatip 1593 | ROLE A.A VE T.K. ACMIS KESICI BESLENDI ELEKTRI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 13:53 | 2014-07-03 14:17 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 179.2 |  |  | VAKFIKEBİR
AFS-15165 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBANBEYLI SALT KARSISI YAZIBELEN HATTI YAZIBELEN HATTI Trafobinatip 1638 | ROLE A.A. VE T.K ACTI KESICI KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 13:47 | 2014-07-03 14:22 | 0.58333 | 0 | 470 | 20 | 384 | 0 | 274.1667 | 11.6667 | 224 |  |  | YOMRA
AFS-15166 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBANBEYLI SALT KARSISI YAZIBELEN HATTI YAZIBELEN HATTI Trafobinatip 1638 | ROLE A.A. VE T.K ACTI KESICI KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 14:24 | 2014-07-03 15:11 | 0.78333 | 0 | 470 | 20 | 384 | 0 | 368.1667 | 15.6667 | 300.8 |  |  | ÇARŞIBAŞI
AFS-15167 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALTUN ELMA ARITAS KASABASI HATTI ARITA_ KASABASI HATTI Trafobinatip 1385 | ARITAS HAT BASINDA OG SIGORTA ATMIS.DEGISTIRILDI EV HAT BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 13:58 | 2014-07-03 14:59 | 1.0167 | 0 | 3995 | 8 | 448 | 0 | 4061.5833 | 8.1333 | 455.4667 |  |  | ÇAYKARA
ELB-15180 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER BUYUK YAPALAK YAPALAK-INCECIK ÇIKISI YAPALAK-_NCEC_K ÇIKI_I Trafobinatip 4388 | BINADAN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 06:31 | 2014-07-04 07:00 | 0.48333 | 0 | 1645 | 9 | 448 | 0 | 795.0833 | 4.35 | 216.5333 |  |  | ŞALPAZARI
AFS-15182 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBANBEYLI SALT KARSISI YAZIBELEN HATTI YAZIBELEN HATTI Trafobinatip 1638 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 16:51 | 2014-07-03 17:22 | 0.51667 | 0 | 470 | 20 | 384 | 0 | 242.8333 | 10.3333 | 198.4 |  |  | HOZAT
ELB-14857 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI 11534401 ÇALI PETROL ÇIKISI ÇALI PETROL ÇIKI_I Trafobinatip 4053 | BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 06:03 | 2014-07-01 06:40 | 0.61667 | 2 | 0 | 26 | 0 | 1.2333 | 0 | 16.0333 | 0 |  |  | MAZGİRT
ELB-14863 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI 11534401 TÜRKCELL-TARIMSAL SULAMA ÇIKI_I / ÇALI PETROL ÇIKI TÜRKCELL-TARIMSAL SULAMA ÇIKI_I / ÇALI PETROL ÇIKI Trafobinatip 4053 | FIDER BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 07:37 | 2014-07-01 08:33 | 0.93333 | 2 | 0 | 40 | 0 | 1.8667 | 0 | 37.3333 | 0 |  |  | MERKEZ
ELB-14865 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ELDELEK MONOBLOK AKVEREN CIKISI AKVEREN CIKISI Trafobinatip 4340 | FIDER BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 08:01 | 2014-07-01 08:42 | 0.68333 | 0 | 0 | 6 | 64 | 0 | 0 | 4.1 | 43.7333 |  |  | NAZIMİYE
AFS-15183 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBANBEYLI SALT KARSISI YAZIBELEN HATTI YAZIBELEN HATTI Trafobinatip 1638 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 17:37 | 2014-07-03 17:48 | 0.18333 | 0 | 470 | 20 | 384 | 0 | 86.1667 | 3.6667 | 70.4 |  |  | OVACIK
AFS-15184 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBANBEYLI SALT KARSISI YAZIBELEN HATTI YAZIBELEN HATTI Trafobinatip 1638 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 17:50 | 2014-07-03 18:03 | 0.21667 | 0 | 470 | 20 | 384 | 0 | 101.8333 | 4.3333 | 83.2 |  |  | PERTEK
AFS-15186 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI BAKRAÇ KAS. KIZILKAYA TR AG_KOLU Ogagtrf 2375 | AG ILETKEN DOLASIKLIGI ACILDI VE SEHIM ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 17:50 | 2014-07-03 18:31 | 0.68333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 160.5833 | 0 | 0 |  |  | PÜLÜMÜR
ELB-15187 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KASABALAR F-11 AF__N KASABALAR Trafobinatip 4037 | ROLE TOPRAK KORUMADAN ACTI.FIDER TEKRAR BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 07:54 | 2014-07-04 07:57 | 0.05 | 1 | 1645 | 11 | 2112 | 0.05 | 82.25 | 0.55 | 105.6 |  |  | ÇEMİŞGEZEK
ADM-15196 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI BEBEK KÖK BEBEK KÖK BEBEK HATTI BEBEK KÖK BEBEK HATTI Trafobinatip 7055 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 08:30 | 2014-07-01 09:05 | 0.58333 | 0 | 0 | 2 | 256 | 0 | 0 | 1.1667 | 149.3333 |  |  | AKÇAKALE
ADM-15197 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI ALTINTOP HATTI ALTINTOP HATTI Enhdirek 13449 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 08:10 | 2014-07-01 08:45 | 0.58333 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 1.1667 | 37.3333 |  |  | BOZOVA
ADM-15199 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-13 TEGMENLI AGILLI KÖK KASKÖY-YAGIZATLI ÇIKISI KA_KÖY-YA_IZATLI ÇIKI_I Trafobinatip 8095 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 13:31 | 2014-07-01 14:01 | 0.5 | 0 | 3055 | 6 | 576 | 0 | 1527.5 | 3 | 288 |  |  | BİRECİK
ADM-15200 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI PA_AMEZRA TR-1 HATTI Enhdirek 14293 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 17:50 | 2014-07-01 18:11 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22.4 |  |  | CEYLANPINAR
ADM-15201 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-13 TEGMENLI DM-1 KÖMÜR HALILAN ÇIKISI HAL_LAN ÇIKI_I Trafobinatip 8038 | CURUK OLAN DIREK YERINE YENISI DIKILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 11:00 | 2014-07-01 12:25 | 1.4167 | 1 | 2115 | 9 | 512 | 1.4167 | 2996.25 | 12.75 | 725.3333 |  |  | HALFETİ
ELB-14869 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER INCECIK KÖY HAT BASI _NCEC_K KÖY HAT BA_I Enhdirek 31129 | HAT BASINA 1 ADET 25A OG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 07:19 | 2014-07-01 09:04 | 1.75 | 0 | 0 | 5 | 256 | 0 | 0 | 8.75 | 448 |  |  | HARRAN
ELB-14873 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI HASANAL_L_ MONO BLOK ÇIKI_I Trafobinatip 5278 | BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 07:41 | 2014-07-01 09:09 | 1.4667 | 0 | 0 | 9 | 1216 | 0 | 0 | 13.2 | 1783.4667 |  |  | HİLVAN
NUR-14876 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HAT2 Trafobinatip 4837 | 1 ADET 10 A OG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 07:21 | 2014-07-01 09:13 | 1.8667 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 877.3333 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
ELB-14883 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ELDELEK MONOBLOK ÇATOVA ÇIKISI ÇATOVA ÇIKI_I Trafobinatip 4340 | BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 10:39 | 2014-07-01 10:55 | 0.26667 | 0 | 0 | 18 | 256 | 0 | 0 | 4.8 | 68.2667 |  |  | SURUÇ
KAH-15223 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER NARINCE KÖK GERGER ÇIKISI GERGER ÇIKI_I Trafobinatip 8819 | RÖLE EKIBININ ÇALISMASINDAN DOLAYI ENERJI KESILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-03 08:40 | 2014-07-03 12:56 | 4.2667 | 2 | 1645 | 27 | 4544 | 8.5333 | 7018.6667 | 115.2 | 19387.7333 |  |  | SİVEREK
ELB-15231 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM3-23 AG_KOLU Ogagtrf 2379 | ILETKEN KOPUGU YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 15:44 | 2014-07-04 16:11 | 0.45 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 0 | 0 |  |  | VİRANŞEHİR
EKI-15232 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK ÖZEL Enhdirek 20254 | HAT BASINA 1 ADET 16A OG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 15:31 | 2014-07-04 17:30 | 1.9833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9833 | 0 |  |  | BANAZ
ELB-15233 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM5-40 AG_KOLU Ogagtrf 2066 | TMS ATIGI KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 19:02 | 2014-07-04 19:29 | 0.45 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 105.75 | 0 | 0 |  |  | EŞME
ELB-15234 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI SEVDILLI MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 7669 | TR DE TMS ATIGI KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 18:20 | 2014-07-04 19:22 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 66.1333 |  |  | KARAHALLI
ELB-15235 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI Izgin kasabasi mezarlik yani TR AG_KOLU Ogagtrf 3493 | HATTA ILETKEN DOLASI ACILDI 1ADET 00-100A AG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 19:45 | 2014-07-04 21:47 | 2.0333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 111.8333 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
ELB-15236 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER elmali köy tr AG_KOLU Ogagtrf 2450 | TR DEN 1 ADET 00-80 A AG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 21:40 | 2014-07-04 22:29 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.5167 |  |  | SİVASLI
AFS-15237 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA KARSIYAKA HATTI KAR_IYAKA HATTI Trafobinatip 1594 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 16:23 | 2014-07-04 16:36 | 0.21667 | 6 | 5170 | 0 | 64 | 1.3 | 1120.1667 | 0 | 13.8667 |  |  | ULUBEY
AFS-15238 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA KARSIYAKA HATTI KAR_IYAKA HATTI Trafobinatip 1594 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 17:10 | 2014-07-04 17:21 | 0.18333 | 6 | 5170 | 0 | 64 | 1.1 | 947.8333 | 0 | 11.7333 |  |  | BAHÇESARAY
AFS-15239 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ARIZA KÖK BINA GÖKSUN GRUBU ÇIKISI GÖKSUN GRUBU ÇIKI_I Trafobinatip 1524 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 18:18 | 2014-07-04 18:23 | 0.083333 | 1 | 1645 | 10 | 1984 | 0.083333 | 137.0833 | 0.83333 | 165.3333 |  |  | BAŞKALE
AFS-15240 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 18:18 | 2014-07-04 18:57 | 0.65 | 1 | 235 | 4 | 896 | 0.65 | 152.75 | 2.6 | 582.4 |  |  | EDREMİT
AFS-15241 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ARIZA KÖK BINA GÖKSUN GRUBU ÇIKISI GÖKSUN GRUBU ÇIKI_I Trafobinatip 1524 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 05:15 | 2014-07-05 05:28 | 0.21667 | 1 | 1645 | 10 | 1984 | 0.21667 | 356.4167 | 2.1667 | 429.8667 |  |  | ERCİŞ
ELB-14884 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI 11534401 TÜRKCELL-TARIMSAL SULAMA ÇIKI_I / ÇALI PETROL ÇIKI TÜRKCELL-TARIMSAL SULAMA ÇIKI_I / ÇALI PETROL ÇIKI Trafobinatip 4053 | BESLENDI NORMAL OZEL SULAMA KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 09:27 | 2014-07-01 10:46 | 1.3167 | 2 | 0 | 40 | 0 | 2.6333 | 0 | 52.6667 | 0 |  |  | GEVAŞ
ELB-14885 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI PINARBASI GÜCÜK ÇIKI_I GÜCÜK ÇIKI_I Trafobinatip 4267 | BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 11:57 | 2014-07-01 12:03 | 0.1 | 4 | 3525 | 44 | 3584 | 0.4 | 352.5 | 4.4 | 358.4 |  |  | GÜRPINAR
PAZ-15254 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I ORTA KÖY KÖK NACAR GURUBU NACAR GURUBU Trafobinatip 4679 | AYIRICI ARK GIDERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 | 2014-07-04 00:17 | 0.28333 | 0 | 2115 | 6 | 256 | 0 | 599.25 | 1.7 | 72.5333 |  |  | MERKEZ
PAZ-15255 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 YATILI BÖLGE KÖK TR ADLIYE CIKISI ADL_YE CIKI_I Trafobinatip 9412 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 06:39 | 2014-07-04 06:43 | 0.066667 | 6 | 5405 | 9 | 0 | 0.4 | 360.3333 | 0.6 | 0 |  |  | MURADİYE
PAZ-15256 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 MEZARLIK KÖK TR YUKARI KAZA CIKISI YUKARI KAZA CIKI_I Trafobinatip 9407 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 06:39 | 2014-07-04 06:51 | 0.2 | 4 | 2350 | 9 | 0 | 0.8 | 470 | 1.8 | 0 |  |  | SARAY
PAZ-15257 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I COLAK ALI DAMLATAS GURUBU DAMLATAS GURUBU Trafobinatip 9374 | ASIRI AKIM & TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 14:26 | 2014-07-04 14:36 | 0.16667 | 7 | 470 | 21 | 1472 | 1.1667 | 78.3333 | 3.5 | 245.3333 |  |  | ÇALDIRAN
ADM-15202 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI KASIKLI (BENIGAZI) HATTI KA_IKLI (BEN_GAZ_) HATTI Enhdirek 16315 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 20:45 | 2014-07-02 21:11 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 27.7333 |  |  | ÇATAK
ADM-15203 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI DARDO_AN-YAVUZLAR HATTI Enhdirek 11849 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 10:02 | 2014-07-03 10:21 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 20.2667 |  |  | ÖZALP
PAZ-15204 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I TILKILER GURUBU Enhdirek 41039 | 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 18:21 | 2014-07-03 19:54 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 198.4 |  |  | AKDAĞMADENİ
ADM-15205 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR IPEKLI KÖK IPEKLI CIKISI _PEKL_ CIKISI Trafobinatip 7721 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 13:20 | 2014-07-02 14:01 | 0.68333 | 0 | 0 | 20 | 960 | 0 | 0 | 13.6667 | 656 |  |  | AYDINCIK
ADM-15206 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI KELÖMER HATTI KELÖMER HATTI Enhdirek 6451 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 16:02 | 2014-07-03 17:04 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 66.1333 |  |  | BOĞAZLIYAN
GOK-14925 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI F4 ACIELMA F_DER_ Trafobinatip 193 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI TRAFO MERKEZDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 07:02 | 2014-07-01 07:11 | 0.15 | 10 | 2820 | 15 | 1664 | 1.5 | 423 | 2.25 | 249.6 |  |  | KADIŞEHRİ
GOK-14926 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HAT1 CANTÜRKLER TR HATTI Trafobinatip 123 | 1 ADET 10A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 02:22 | 2014-07-01 08:06 | 5.7333 | 0 | 0 | 3 | 192 | 0 | 0 | 17.2 | 1100.8 |  |  | MERKEZ
GOK-14928 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KAMI_CIK HATTI Trafobinatip 1472 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 08:53 | 2014-07-01 10:01 | 1.1333 | 0 | 0 | 2 | 576 | 0 | 0 | 2.2667 | 652.8 |  |  | SARAYKENT
GOK-14929 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 1781 | DUSEN V OTAMAT KALDIRILDI OLCUMLER YAPILDI NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 09:05 | 2014-07-01 12:46 | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 69.9833 |  |  | SARIKAYA
GOK-14931 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI 11534386 KANLIKAVAK 3.KÖK KANLIKAVAK HATT KANLIKAVAK 3.KÖK KANLIKAVAK HATT Trafobinatip 266 | BELEDIYE ALTI TRAFODA VOLTAJ DUSUKLUGU NEDENIYLE KADEME AYARI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 13:29 | 2014-07-01 13:40 | 0.18333 | 0 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 215.4167 | 0 | 0 |  |  | SORGUN
GOK-14932 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HATTI 2 dm- 10 num- 06/26 KULUNÇ TAS HATTI KULUNÇ TA_ ÇIKI_I Trafobinatip 9465 | OG HATTI ALTINDA AGAC KESIMI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 14:36 | 2014-07-01 15:57 | 1.35 | 0 | 470 | 0 | 64 | 0 | 634.5 | 0 | 86.4 |  |  | YENİFAKILI
GOK-14934 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI MEHMETBEY KÖYÜ MEHMETBEY KÖYÜ HATTI Enhdirek 4438 | 1 ADET 16A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 10:16 | 2014-07-01 11:49 | 1.55 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 1.55 | 198.4 |  |  | YERKÖY
GOK-14935 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI F4 ACIELMA F_DER_ Trafobinatip 193 | TOPRAK KORUMA SINYALI ACTI TRAFO MERKEZDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 16:30 | 2014-07-01 16:34 | 0.066667 | 10 | 2820 | 15 | 1664 | 0.66667 | 188 | 1 | 110.9333 |  |  | ÇANDIR
ELB-14967 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI DEMIRCILIK GÜCÜK ÇIKISI GÜCÜK ÇIKI_I Trafobinatip 11695 | HATTAN YABANCI CISIM ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 23:05 | 2014-07-01 23:55 | 0.83333 | 0 | 0 | 18 | 2752 | 0 | 0 | 15 | 2293.3333 |  |  | ÇAYIRALAN
AFS-14968 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 12498 | AGAC KESIMI YAPILDI VE SEHIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 10:06 | 2014-07-01 11:41 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 101.3333 |  |  | ÇEKEREK
AFS-14969 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK ALIMPINAR-KÖTÜRE KÖYÜ ÇIKISI AL_MPINAR-KÖTÜRE KÖYÜ ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | ROLE ASIRI AKIM-TOPRAK KORUMADAN ACTI.KESICI TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 14:12 | 2014-07-01 14:35 | 0.38333 | 0 | 470 | 0 | 256 | 0 | 180.1667 | 0 | 98.1333 |  |  | ŞEFAATLİ
AFS-14970 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK ALIMPINAR-KÖTÜRE KÖYÜ ÇIKISI AL_MPINAR-KÖTÜRE KÖYÜ ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | ROLE ASIRI AKIM-TOPRAK KORUMADAN ACTI.KESICI TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 18:08 | 2014-07-01 18:37 | 0.48333 | 0 | 470 | 0 | 256 | 0 | 227.1667 | 0 | 123.7333 |  |  | ALAPLI
AFS-14971 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ARITAS KÖK BINA ARITA_ KAYAALTI ÇIKI_I ARITA_ KAYAALTI ÇIKI_I Trafobinatip 1458 | ROLE ASIRI AKIM-TOPRAK KORUMADAN ACTI.KESICI TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 14:15 | 2014-07-01 14:53 | 0.63333 | 0 | 1880 | 3 | 0 | 0 | 1190.6667 | 1.9 | 0 |  |  | DEVREK
AFS-14972 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBANBEYLI SALT KARSISI YAZIBELEN HATTI YAZIBELEN HATTI Trafobinatip 1638 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.HAT TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 08:28 | 2014-07-02 08:39 | 0.18333 | 0 | 470 | 20 | 384 | 0 | 86.1667 | 3.6667 | 70.4 |  |  | EREĞLİ
ELB-14973 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI F-3 ÇO_ULHAN TEVZ_ Trafobinatip 4037 | ROLE TOPRAK KORUMADAN ACTI.HAT TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 08:15 | 2014-07-02 08:19 | 0.066667 | 7 | 13160 | 87 | 2816 | 0.46667 | 877.3333 | 5.8 | 187.7333 |  |  | GÖKÇEBEY
ELB-14974 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI F-5 A_LICA B_NA Trafobinatip 4037 | BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 08:38 | 2014-07-02 08:41 | 0.05 | 3 | 705 | 43 | 832 | 0.15 | 35.25 | 2.15 | 41.6 |  |  | MERKEZ
ELB-14975 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI F-6 ELB_STAN KÖYLER / F-12 KALEALTI SULAMA / F-4 E F-6 ELB_STAN KÖYLER / F-12 KALEALTI SULAMA / F-4 E Trafobinatip 4037 | SISTEM COKMESI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 13:38 | 2014-07-01 14:01 | 0.38333 | 59 | 49585 | 225 | 8640 | 22.6167 | 19007.5833 | 86.25 | 3312 |  |  | ÇAYCUMA
ELB-14976 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI F-2 TARIMSAL SULAMA / F-1 DO_AN S_TE / F-10 AF__N F-2 TARIMSAL SULAMA / F-1 DO_AN S_TE / F-10 AF__N Trafobinatip 4037 | DOGAN TM SISTEM COKMESI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 13:38 | 2014-07-01 14:01 | 0.38333 | 30 | 20210 | 151 | 5568 | 11.5 | 7747.1667 | 57.8833 | 2134.4 |  |  | AĞAÇÖREN
ELB-14977 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM EUAS B SANTRAL HATTI F-7 NURHAK EK_NÖZÜ / F-11 AF__N KASABALAR / F-9 B F-7 NURHAK EK_NÖZÜ / F-11 AF__N KASABALAR / F-9 B Trafobinatip 4037 | DOGAN TM SISTEM COKMESI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 13:38 | 2014-07-01 14:01 | 0.38333 | 94 | 79665 | 352 | 16960 | 36.0333 | 30538.25 | 134.9333 | 6501.3333 |  |  | ESKİL
ELB-14978 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER _NCEC_K KÖY HAT BA_I Enhdirek 31129 | HAT BASINA 1 ADET 25A OG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 07:15 | 2014-07-02 09:00 | 1.75 | 0 | 0 | 5 | 256 | 0 | 0 | 8.75 | 448 |  |  | GÜLAĞAÇ
EKI-14979 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK ALIÇLI TR HATTI Enhdirek 19464 | HAT BASINA 1 ADET 10A OG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 12:33 | 2014-07-01 14:22 | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 116.2667 |  |  | GÜZELYURT
ELB-14980 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 2950 | ILETKEN KOPUGU YAPILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 14:47 | 2014-07-01 15:23 | 0.6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
PAZ-14981 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I COLAK ALI DAMLATAS GURUBU DAMLATAS GURUBU Trafobinatip 9374 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 12:17 | 2014-07-01 12:35 | 0.3 | 7 | 470 | 21 | 1472 | 2.1 | 141 | 6.3 | 441.6 |  |  | ORTAKÖY
PAZ-14982 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU F-6 EVR_-TURKOGLU Trafobinatip 3308 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 03:25 | 2014-07-01 03:49 | 0.4 | 7 | 2820 | 126 | 1408 | 2.8 | 1128 | 50.4 | 563.2 |  |  | SARIYAHŞİ
PAZ-14983 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 AG_KOLU Ogagtrf 3574 | MUTEAHHIT CALISMASINDAN DOLAYI ENERJI KESINTISI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 09:30 | 2014-07-01 13:31 | 4.0167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 220.9167 | 0 | 0 |  |  | AYDINTEPE
PAZ-14985 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I AG_KOLU Ogagtrf 1740 | ILETKEN DOLASIGI GIDERILIP SEHIM ALINDI 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 09:19 | 2014-07-01 10:34 | 1.25 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 68.75 | 0 | 0 |  |  | DEMİRÖZÜ
PAZ-14986 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | HAT3 Enhdirek 37470 | 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 15:25 | 2014-07-01 17:35 | 2.1667 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 1018.3333 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
PAZ-14987 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG_KOLU Ogagtrf 1446 | 2 AD 40/25 AL-CU KLEMENS KULLANILIP REKORTMEN ARIZASI GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 14:30 | 2014-07-01 18:19 | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 72.5167 |  |  | AYRANCI
PAZ-14988 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 AG_KOLU Ogagtrf 3575 | 2 AD 40/25 AL-CU KLEMENS KULLANILARAK REKORTMEN ARIZASI GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 09:18 | 2014-07-01 10:02 | 0.73333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 40.3333 | 0 | 0 |  |  | BAŞYAYLA
AFS-15006 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALEMDAR ÇIKI_I Trafobinatip 10848 | PARAFODUR DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 09:14 | 2014-07-02 10:35 | 1.35 | 2 | 1175 | 1 | 0 | 2.7 | 1586.25 | 1.35 | 0 |  |  | ERMENEK
AFS-15008 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 602 | AGAC KESIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 09:38 | 2014-07-02 10:33 | 0.91667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 215.4167 | 0 | 0 |  |  | KAZIMKARABEKİR
AFS-15009 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 12498 | AG SEHIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 10:18 | 2014-07-02 12:11 | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 120.5333 |  |  | MERKEZ
EKI-15013 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK FAT_HLER Enhdirek 20171 | HAT BASINDAN 16A OG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 08:11 | 2014-07-02 11:10 | 2.9833 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 2.9833 | 190.9333 |  |  | SARIVELİLER
ELB-15016 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK BAKIS ÇIKISI BAKI_ ÇIKI_I Enhdirek 36976 | HAT BASI 25A OG SGORTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 08:27 | 2014-07-02 12:32 | 4.0833 | 3 | 470 | 1 | 0 | 12.25 | 1919.1667 | 4.0833 | 0 |  |  | BAHŞİLİ
KAM-15029 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 TAMIRHANE KÖK DM13-01 11534741-15736111 AG_KOLU Ogagtrf 1514 | BAGLANTI ICIN KESINTI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 09:55 | 2014-07-03 10:09 | 0.23333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0 |  |  | BALIŞEYH
AFS-15041 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2361 | AGAC KESIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 13:45 | 2014-07-02 14:41 | 0.93333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 219.3333 | 0 | 0 |  |  | DELİCE
AFS-15042 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBANBEYLI SALT KARSISI YAZIBELEN HATTI YAZIBELEN HATTI Trafobinatip 1638 | ROLE ASIRI AKIM-TOPRAK KORUMADAN ACTI.HAT BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 14:36 | 2014-07-02 14:55 | 0.31667 | 0 | 470 | 20 | 384 | 0 | 148.8333 | 6.3333 | 121.6 |  |  | KARAKEÇİLİ
AFS-15043 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK GÖKSUN GRUBU HATTI GÖKSUN GRUBU HATTI Trafobinatip 1496 | ROLE A.A VE T.K. ACTI KESICI KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 13:56 | 2014-07-02 14:27 | 0.51667 | 0 | 705 | 5 | 512 | 0 | 364.25 | 2.5833 | 264.5333 |  |  | KESKİN
ELB-15045 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER KARAMA_ARA KÖYÜ HAT BA_I Enhdirek 29896 | 16A OG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 13:24 | 2014-07-02 15:23 | 1.9833 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 3.9667 | 253.8667 |  |  | MERKEZ
PAZ-15052 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU F-6 EVR_-TURKOGLU Trafobinatip 3308 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 04:00 | 2014-07-01 08:43 | 4.7167 | 7 | 2820 | 126 | 1408 | 33.0167 | 13301 | 594.3 | 6641.0667 |  |  | SULAKYURT
PAZ-15053 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU TOTAL MONOBLOK TOTAL MONOBLOK GIRIS TOTAL MONOBLOK GIRIS Trafobinatip 3317 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 04:00 | 2014-07-01 09:01 | 5.0167 | 1 | 0 | 11 | 0 | 5.0167 | 0 | 55.1833 | 0 |  |  | YAHŞİHAN
PAZ-15055 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU YASIL HES MONOBLOK EVRI TURKOGLU CIKISI EVRI TURKOGLU CIKISI Trafobinatip 3390 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 04:00 | 2014-07-01 09:31 | 5.5167 | 6 | 2820 | 113 | 1408 | 33.1 | 15557 | 623.3833 | 7767.4667 |  |  | ÇELEBİ
PAZ-15057 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU EVRI MONOBLOK F6-TURKOGLU CIKISI F6-TURKOGLU CIKISI Trafobinatip 3298 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 04:00 | 2014-07-01 09:41 | 5.6833 | 0 | 0 | 106 | 1408 | 0 | 0 | 602.4333 | 8002.1333 |  |  | BEŞİRİ
TUR-15058 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU KÖPRÜAGZI KÖK BINASI CENNET PINARI Trafobinatip 2608 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 04:00 | 2014-07-01 09:56 | 5.9333 | 0 | 0 | 72 | 896 | 0 | 0 | 427.2 | 5316.2667 |  |  | GERCÜŞ
TUR-15060 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU KÖPRÜAGZI KÖK BINASI MAKSUTUSAGI CIKIS MAKSUTUSAGI CIKIS Trafobinatip 2608 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 04:00 | 2014-07-01 10:11 | 6.1833 | 0 | 0 | 21 | 448 | 0 | 0 | 129.85 | 2770.1333 |  |  | HASANKEYF
ELB-15068 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI AG_KOLU Ogagtrf 3486 | HH | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 15:11 | 2014-07-02 17:14 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38.95 |  |  | KOZLUK
GOK-15076 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 3468 | AG PANOSUNDAKI TMS ARIZALANDIGINDAN DOLAYI YENISI ILE DEGISTIRLDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 20:10 | 2014-07-01 22:31 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 150.4 |  |  | MERKEZ
GOK-15077 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI TASALOK MONOBLOK TASOLUK MONO ACIELMA ÇIKISI TA_OLUK MONO ACIELMA ÇIKI_I Trafobinatip 118 | SULAMA BIRLIGINE AIT 2 ADET TRAFONUN HATBASI JUMPER BAGLANTISI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 10:03 | 2014-07-02 10:35 | 0.53333 | 0 | 0 | 10 | 1088 | 0 | 0 | 5.3333 | 580.2667 |  |  | SASON
GOK-15079 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI SARAYCIK MONOBLOK YANTEPE HATTI YANTEPE HATTI Trafobinatip 205 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 15:51 | 2014-07-02 16:26 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 149.3333 |  |  | BEYTÜŞŞEBAP
KAM-15081 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI BALUSAGI YENI TR HATTI BALU_AGI YEN_ TR HATTI Enhdirek 9934 | 1 ADET 25 A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 15:16 | 2014-07-02 18:01 | 2.75 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 2.75 | 176 |  |  | CİZRE
AFS-15093 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2140 | AG ILETKEN KOPMASI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 17:40 | 2014-07-02 18:05 | 0.41667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 97.9167 | 0 | 0 |  |  | GÜÇLÜKONAK
ADM-15094 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 5822 | TRAFONUN BATKI KOLUNDA ILETKENLER ARASINDA BULUNAN AGAC DALLARI BUDANDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 09:50 | 2014-07-01 10:06 | 0.26667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
AFS-15095 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA BEYCEGIZ-SANAYI HATTI BEYCE__Z-SANAY_ HATTI Trafobinatip 1594 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 18:14 | 2014-07-02 18:26 | 0.2 | 5 | 5170 | 1 | 0 | 1 | 1034 | 0.2 | 0 |  |  | SİLOPİ
ADM-15096 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 5822 | TRAFONUN KUZEY KOLUNDA ILETKEN SARILMISTI.AYRILDI.SEHIM ALINDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 11:10 | 2014-07-01 11:21 | 0.18333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 10.0833 | 0 | 0 |  |  | ULUDERE
AFS-15097 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ÇAGILHAN KÖYÜ TR AG_KOLU Ogagtrf 614 | AG ILETKEN KOPMASI YAPILDI.ARIZA GIDERILDI.ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 19:10 | 2014-07-02 19:31 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22.4 |  |  | İDİL
ADM-15098 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM-VI DM_VI/22 HATTI DM_VI/22 PR_N CIKISI Trafobinatip 10591 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERIJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 07:45 | 2014-07-01 08:06 | 0.35 | 2 | 2350 | 3 | 0 | 0.7 | 822.5 | 1.05 | 0 |  |  | AMASRA
AFS-15099 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBANBEYLI SALT KARSISI YAZIBELEN HATTI YAZIBELEN HATTI Trafobinatip 1638 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.HAT BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 19:54 | 2014-07-02 20:26 | 0.53333 | 0 | 470 | 20 | 384 | 0 | 250.6667 | 10.6667 | 204.8 |  |  | KURUCAŞİLE
AFS-15100 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBANBEYLI SALT KARSISI YAZIBELEN HATTI YAZIBELEN HATTI Trafobinatip 1638 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.HAT TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 06:55 | 2014-07-03 07:26 | 0.51667 | 0 | 470 | 20 | 384 | 0 | 242.8333 | 10.3333 | 198.4 |  |  | MERKEZ
ADM-15101 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_IV DM_IV/33 HATTI DM_IV/33 HATTI Trafobinatip 10529 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERIJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 06:30 | 2014-07-02 06:51 | 0.35 | 4 | 4230 | 0 | 0 | 1.4 | 1480.5 | 0 | 0 |  |  | ULUS
ADM-15102 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_IV DM_IV/60 HATTI DM_IV/60 HATTI Trafobinatip 10529 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERIJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 05:00 | 2014-07-02 05:21 | 0.35 | 1 | 2585 | 0 | 0 | 0.35 | 904.75 | 0 | 0 |  |  | DAMAL
ADM-15103 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_IV/37 DM_IV/37NIN DM_IV/37-B HATTI DM_IV/37N_N DM_IV/37-B HATTI Trafobinatip 7597 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERIJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 07:20 | 2014-07-02 07:41 | 0.35 | 1 | 705 | 0 | 0 | 0.35 | 246.75 | 0 | 0 |  |  | GÖLE
ADM-15104 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_IV/20 DM_IV/20NIN DM_IV/20-A HATTI DM_IV/20N_N DM_IV/20-A HATTI Trafobinatip 7596 | OG YER ALTI KABLOSU PATLAMISTI.OG EKI YAPILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 18:15 | 2014-07-02 20:01 | 1.7667 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 830.3333 | 0 | 0 |  |  | HANAK
PAZ-15105 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I COLAK ALI DAMLATAS GURUBU DAMLATAS GURUBU Trafobinatip 9374 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 09:31 | 2014-07-02 09:40 | 0.15 | 7 | 470 | 21 | 1472 | 1.05 | 70.5 | 3.15 | 220.8 |  |  | MERKEZ
PAZ-15106 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I AKCALAR CIKISI AKCALAR CIKISI Trafobinatip 5150 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 09:48 | 2014-07-02 10:56 | 1.1333 | 0 | 0 | 5 | 576 | 0 | 0 | 5.6667 | 652.8 |  |  | POSOF
PAZ-15108 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | SAHINTEPESI TR AG_KOLU Ogagtrf 2399 | 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILIP ACAN T.M.S KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 10:15 | 2014-07-02 11:51 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 102.4 |  |  | ÇILDIR
PAZ-15110 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | SAHINTEPESI TR AG_KOLU Ogagtrf 2399 | FAZ DAGILIMI YAPILIP ACAN T.M.S KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 13:20 | 2014-07-02 14:48 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 93.8667 |  |  | ARALIK
ADM-17835 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI KAYACIK KÖK KAYACIK HATTI Trafobinatip 6836 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 10:00 | 2014-07-31 10:45 | 0.75 | 0 | 235 | 4 | 832 | 0 | 176.25 | 3 | 624 |  |  | KARAKOYUNLU
ADM-17837 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI BOZHÖYÜK GRUBU HATTI Trafobinatip 7126 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 06:50 | 2014-07-31 07:24 | 0.56667 | 0 | 0 | 17 | 832 | 0 | 0 | 9.6333 | 471.4667 |  |  | MERKEZ
ADM-17838 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI KAYAÖNÜ HATTI Enhdirek 12183 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 08:55 | 2014-07-31 09:13 | 0.3 | 0 | 0 | 7 | 64 | 0 | 0 | 2.1 | 19.2 |  |  | TUZLUCA
BES-17839 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI KAYACIK KÖK KAYACIK HATTI Trafobinatip 6836 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 15:15 | 2014-07-31 15:59 | 0.73333 | 0 | 235 | 4 | 832 | 0 | 172.3333 | 2.9333 | 610.1333 |  |  | ALTINOVA
CEL-18418 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ÜÇGEN PARK TR-3 AG_KOLU Ogagtrf 4996 | YANAN ALPEK KABLOSUNA EK YAPILDI.ENERJI VERILDI NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 10:14 | 2014-07-24 10:33 | 0.31667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 17.4167 | 0 | 0 |  |  | ARMUTLU
CEL-18419 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ÇELIKHAN TR-6 AG_KOLU Ogagtrf 4985 | ATIK OLAN AG SIGORTASI DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 17:12 | 2014-07-24 17:23 | 0.18333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 10.0833 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
CEL-18420 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ÇAT KÖK MUTLU IZCI GRUBU HATTI MUTLU _ZC_ GRUBU HATTI Trafobinatip 7703 | MUTLU -HAVINGE HATBASINDA ATIK OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 09:00 | 2014-07-25 09:41 | 0.68333 | 0 | 0 | 4 | 960 | 0 | 0 | 2.7333 | 656 |  |  | TERMAL
CEL-18421 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI MESTAN KÖK MESTAN CIKISI MESTAN CIKISI Trafobinatip 6153 | MESTAN SERSU YANI TR2 DE OZEL MUSTERINDEN GELEN ARIZADAN DOLAYI TRAFODA YAG KACIRIYORDU ARIZA GIDERILDI TRAFOYA YAG ILAVE EDILDI ENERJI VERILDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 18:40 | 2014-07-25 19:11 | 0.51667 | 1 | 1175 | 9 | 256 | 0.51667 | 607.0833 | 4.65 | 132.2667 |  |  | ÇINARCIK
CEL-18422 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ÜÇGEN PARK TR-3 AG_KOLU Ogagtrf 4996 | ARIZALI OLAN KAIDE DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 08:14 | 2014-07-26 08:45 | 0.51667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 28.4167 | 0 | 0 |  |  | ÇİFTLİKKÖY
CEL-18423 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI BULAM HES KÖK BULAM HES KÖK AKSU HATTI BULAM HES KÖK AKSU HATTI Trafobinatip 7557 | ARK YAPAN AYIRICI ARIZASI GIDERILDI ENERJI VERILDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 08:33 | 2014-07-27 08:59 | 0.43333 | 0 | 0 | 2 | 448 | 0 | 0 | 0.86667 | 194.1333 |  |  | EFLANİ
CEL-18424 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ÇELIKHAN TR-10 AG_KOLU Ogagtrf 12368 | DOLASIK OLAN ILETKELER COZULDU ATIK OLAN TERMIK KALDIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 08:15 | 2014-07-28 08:31 | 0.26667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 62.6667 | 0 | 0 |  |  | ESKİPAZAR
CEL-18425 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI KARAGÖL-BAHÇE TR AG_KOLU Ogagtrf 11969 | KOPAN ILETKENE EK YAPILDI ENERJI VERILDI NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 08:47 | 2014-07-28 09:23 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.4 |  |  | MERKEZ
CEL-18426 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI BULAM HES KÖK BULAM HES KÖK AKSU HATTI BULAM HES KÖK AKSU HATTI Trafobinatip 7557 | RECEP HAT BASINDA ATIK OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 08:24 | 2014-07-29 08:46 | 0.36667 | 0 | 0 | 2 | 448 | 0 | 0 | 0.73333 | 164.2667 |  |  | OVACIK
CEL-18427 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ÇAT KÖK MUTLU IZCI GRUBU HATTI MUTLU _ZC_ GRUBU HATTI Trafobinatip 7703 | MUTLU HAVINGE HATBASINDA ATIK OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRLDI ENERJI VERILDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 10:58 | 2014-07-29 11:29 | 0.51667 | 0 | 0 | 4 | 960 | 0 | 0 | 2.0667 | 496 |  |  | SAFRANBOLU
CEL-18428 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ÇAT KÖK MUTLU IZCI GRUBU HATTI MUTLU _ZC_ GRUBU HATTI Trafobinatip 7703 | MUTLU HAVING HAT BASINDA DUSUK OLAN ILETKENLERIN SEVIMI ALINDI ATIK OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 10:11 | 2014-07-30 10:54 | 0.71667 | 0 | 0 | 4 | 960 | 0 | 0 | 2.8667 | 688 |  |  | YENİCE
ADM-18429 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI MESTAN KÖK MESTAN CIKISI MESTAN CIKISI Trafobinatip 6153 | BALIKBURNU HAT BASINDA ATIK OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 19:36 | 2014-07-30 19:57 | 0.35 | 1 | 1175 | 9 | 256 | 0.35 | 411.25 | 3.15 | 89.6 |  |  | ELBEYLİ
SIN-18430 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI KÖRELIFAN TR AG_KOLU Ogagtrf 4842 | ATIK OLAN AG SIGORTASI DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 22:00 | 2014-07-30 22:39 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.35 |  |  | MERKEZ
CEL-18431 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ÇELIKHAN DM-1 AG_KOLU Ogagtrf 4994 | DUSUK OLAN ILETKENLERIN SEVIMI ALINDI.ENERJI VERILDI NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 08:10 | 2014-07-31 08:41 | 0.51667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 28.4167 | 0 | 0 |  |  | MUSABEYLİ
KAH-17863 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR KOÇTEPE KÖK KOÇTEPE ÇIKISI KOÇTEPE ÇIKI_I Trafobinatip 8414 | KABIN ICINDEKI AKIM TRAFOSU DEGISILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 08:50 | 2014-07-01 10:01 | 1.1833 | 0 | 0 | 11 | 1728 | 0 | 0 | 13.0167 | 2044.8 |  |  | POLATELİ
KAH-17864 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR ALIDAMI GRUBU AL_DAMI GRUBU Enhdirek 24786 | HAT TARANDI NEDENI BULANAMADI ATIK OG SIGORTASI DEGISILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-01 09:00 | 2014-07-01 10:01 | 1.0167 | 0 | 0 | 7 | 256 | 0 | 0 | 7.1167 | 260.2667 |  |  | BAHÇE
KAH-17865 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR KOÇTEPE KÖK KOÇTEPE ÇIKISI KOÇTEPE ÇIKI_I Trafobinatip 8414 | HAT TARANDI AÇMAYA NEDEN OLACAK ARIZA BULUNAMADI.ASIRI YÜKTEN KAYNAKLI OG SIGORTASI DEGISILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-01 09:00 | 2014-07-01 10:11 | 1.1833 | 0 | 0 | 11 | 1728 | 0 | 0 | 13.0167 | 2044.8 |  |  | DÜZİÇİ
KAH-17866 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR KOÇTEPE KÖK DAMLACIK-YOLALTI ÇIKISI DAMLACIK-YOLALTI ÇIKI_I Trafobinatip 8414 | HAT TARANDI SEBEBI BULUNAMADI GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-01 11:00 | 2014-07-01 11:41 | 0.68333 | 0 | 0 | 11 | 1728 | 0 | 0 | 7.5167 | 1180.8 |  |  | HASANBEYLİ
KAH-17867 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK GELDIBULDU KÖYÜ AG_KOLU Ogagtrf 5361 | YANAN LPEK SOKULDU.YERINE GECICI OLARAK ROSE ILETKEN CEKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-01 16:40 | 2014-07-01 17:51 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.4833 |  |  | KADİRLİ
KAH-17868 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK MENZIL KÖK TR-3 MENZIL TR-1 MENZ_L TR-1 Trafobinatip 9971 | MUTEAHIT HATALI CIKIS KESMIS OLUP TEKRAR MANEVRA YAPMAYI UNUTMUSTUR EKIP HATALI YAPILAN MANEVRAYI DUZELTMISTIR.GRUP ENERJILIDIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-02 11:00 | 2014-07-02 11:41 | 0.68333 | 0 | 0 | 4 | 192 | 0 | 0 | 2.7333 | 131.2 |  |  | MERKEZ
KAH-17869 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR KOÇTEPE KÖK DAMLACIK-YOLALTI ÇIKISI DAMLACIK-YOLALTI ÇIKI_I Trafobinatip 8414 | HAT TARANDI TARIMSAL SULAMA HATINDAN KAYNAKLI YÜKLENMEDEN DOLAYI OG SIGORTASI ATMIS GRUP AÇMISTIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 10:15 | 2014-07-02 11:16 | 1.0167 | 0 | 0 | 11 | 1728 | 0 | 0 | 11.1833 | 1756.8 |  |  | SUMBAS
KAH-17870 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR KOÇTEPE KÖK KOÇTEPE ÇIKISI KOÇTEPE ÇIKI_I Trafobinatip 8414 | HAT TARANDI HAT BASLARINDAKI OG SIGORTALAR KONTROL EDILDI.ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 10:20 | 2014-07-03 11:01 | 0.68333 | 0 | 0 | 11 | 1728 | 0 | 0 | 7.5167 | 1180.8 |  |  | TOPRAKKALE
ADM-17871 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR ABDULLAH BEY HATTI ABDULLAH BEY HATTI Enhdirek 21562 | YANAN OG DIREGI DEGISILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 10:00 | 2014-07-03 11:40 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 106.6667 |  |  | AKÇAKOCA
KAH-17872 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK SULAMA HATTI SULAMA HATTI Enhdirek 27345 | ABONE BORCUNDAN DOLAYI ENERJI KESILMISTIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-03 17:00 | 2014-07-03 18:01 | 1.0167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0333 | 0 |  |  | CUMAYERİ
KAH-17873 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY KÖSELER HATTI KÖSELER HATTI Enhdirek 25927 | YANAN TRAFO GECICI OLARAK 50 KW ILE DEGISILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 10:00 | 2014-07-04 11:41 | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 215.4667 |  |  | GÖLYAKA
KAH-17874 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK DAMÜSTÜ KÖK DAMÜSTÜ HATTI DAMÜSTÜ HATTI Trafobinatip 8460 | HAT TARANDI TARIMSAL SULAMA HATINDAN KAYNAKLI YÜKLENMEDEN DOLAYI OG SIGORTASI ATMIS GRUP AÇMISTIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-04 09:00 | 2014-07-04 10:01 | 1.0167 | 0 | 0 | 3 | 64 | 0 | 0 | 3.05 | 65.0667 |  |  | GÜMÜŞOVA
KAH-17875 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK MENZIL KÖK TR-3 ELBEYLI GRUBU ELBEYLI GRUBU Trafobinatip 9971 | HAT TARANDI TARIMSAL SULAMA HATINDAN KAYNAKLI YÜKLENMEDEN DOLAYI OG SIGORTASI ATMIS GRUP AÇMISTIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 09:30 | 2014-07-04 10:01 | 0.51667 | 0 | 235 | 29 | 448 | 0 | 121.4167 | 14.9833 | 231.4667 |  |  | KAYNAŞLI
KAH-17876 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK YESILKAYA HATTI YE__LKAYA HATTI Enhdirek 26950 | PARAFUDUR IPTAL EDILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-06 10:17 | 2014-07-06 11:18 | 1.0167 | 0 | 0 | 3 | 64 | 0 | 0 | 3.05 | 65.0667 |  |  | MERKEZ
KAH-17877 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR BOZPINAR HATTI / GÜZELSU KÖK ÇIKI_I BOZPINAR HATTI / GÜZELSU KÖK ÇIKI_I Enhdirek 28372 | HAT TARANDI HAT BASLARINDAKI OG SIGORTALAR KONTROL EDILDI.ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 09:24 | 2014-07-06 10:25 | 1.0167 | 0 | 0 | 20 | 1728 | 0 | 0 | 20.3333 | 1756.8 |  |  | YIĞILCA
KAH-17878 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR ARILI GRUBU ARILI GRUBU Enhdirek 21669 | PATLAK PARAFUDUR IPTAL EDILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 08:40 | 2014-07-06 09:51 | 1.1833 | 0 | 0 | 9 | 320 | 0 | 0 | 10.65 | 378.6667 |  |  | ÇİLİMLİ
KAH-17879 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR KÖPRÜBASI HATTI KÖPRÜBA_I HATTI Enhdirek 21598 | HAT BASINDA ATAN OG SIGORTASI BAGLANDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-07 10:00 | 2014-07-07 11:01 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 65.0667 |  |  | MERKEZ
KAH-17880 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR NARINCE KÖK ESKI MENZIL ÇIKISI ESK_ MENZ_L ÇIKI_I Trafobinatip 8819 | HAT TARANDI HAT BASLARINDAKI OG SIGORTALAR KONTROL EDILDI.ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 16:40 | 2014-07-07 17:36 | 0.93333 | 1 | 0 | 19 | 896 | 0.93333 | 0 | 17.7333 | 836.2667 |  |  | MERKEZ
KAH-17881 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR OLUKLU GRUBU OLUKLU GRUBU Enhdirek 26537 | DEFORME OLAN AYRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 10:20 | 2014-07-08 11:01 | 0.68333 | 0 | 0 | 7 | 128 | 0 | 0 | 4.7833 | 87.4667 |  |  | MERKEZ
KAH-17882 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK DAMÜSTÜ KÖK DAMÜSTÜ HATTI DAMÜSTÜ HATTI Trafobinatip 8460 | HAT TARANDI TARIMSAL SULAMA HATINDAN KAYNAKLI YÜKLENMEDEN DOLAYI OG SIGORTASI ATMIS GRUP AÇMISTIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-08 09:50 | 2014-07-08 10:51 | 1.0167 | 0 | 0 | 3 | 64 | 0 | 0 | 3.05 | 65.0667 |  |  | MERKEZ
GER-17883 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-11 AKINCILAR GÜZELSU KÖK ASG.CIMIK ÇIKISI A__.C_M_K ÇIKI_I Trafobinatip 8953 | HAT TARANDI HAT BASLARINDAKI OG SIGORTALAR KONTROL EDILDI.ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 10:00 | 2014-07-09 11:01 | 1.0167 | 0 | 0 | 4 | 320 | 0 | 0 | 4.0667 | 325.3333 |  |  | MERKEZ
KAH-17884 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR SALKIMBAG KÖYÜ TR3 AG_KOLU Ogagtrf 5192 | KOY IINDE SEHIMI BOZUK OLAN ILETKENLERIN SEHIMI ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 09:00 | 2014-07-10 10:01 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 65.0667 |  |  | MERKEZ
KAH-17885 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR TITANI KÖK BOSTANLI ÇIKISI BOSTANLI ÇIKI_I Trafobinatip 8742 | SULAMA HATLARINDAN KAYNAKLI ASIRI YÜKLENMEDEN DOLAYI OG SIGORTASI ATMISTIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 09:00 | 2014-07-10 10:01 | 1.0167 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 1.0167 | 195.2 |  |  | MERKEZ
KAH-17886 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR NARINCE KÖK ESKI MENZIL ÇIKISI ESK_ MENZ_L ÇIKI_I Trafobinatip 8819 | HAT TARANDI TARIMSAL SULAMA HATINDAN KAYNAKLI YÜKLENMEDEN DOLAYI OG SIGORTASI ATMIS GRUP AÇMISTIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 09:00 | 2014-07-11 10:01 | 1.0167 | 1 | 0 | 19 | 896 | 1.0167 | 0 | 19.3167 | 910.9333 |  |  | MERKEZ
KAH-17887 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR ERIKLI KÖK GÜZELSU KÖK ÇIKI_I / EK_NC_ ÇIKI_I / EK_NC_ ÇIKI_I GÜZELSU KÖK ÇIKI_I / EK_NC_ ÇIKI_I / EK_NC_ ÇIKI_I Trafobinatip 8858 | HAT TARANDI HAT BASLARINDAKI OG SIGORTALAR KONTROL EDILDI.ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 09:42 | 2014-07-11 11:01 | 1.3167 | 0 | 0 | 1 | 384 | 0 | 0 | 1.3167 | 505.6 |  |  | MERKEZ
KAH-17888 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR ERIKLI KÖK GÜZELSU KÖK ÇIKI_I / EK_NC_ ÇIKI_I / EK_NC_ ÇIKI_I GÜZELSU KÖK ÇIKI_I / EK_NC_ ÇIKI_I / EK_NC_ ÇIKI_I Trafobinatip 8858 | HAT TARANDI HAT BASLARINDAKI OG SIGORTALAR KONTROL EDILDI.ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 13:00 | 2014-07-12 14:01 | 1.0167 | 0 | 0 | 1 | 384 | 0 | 0 | 1.0167 | 390.4 |  |  | MERKEZ
KAH-17890 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY FISTIKLI KÖK BEJYAN ÇIKISI BEJYAN ÇIKI_I Trafobinatip 7985 | HAT TARANDI HAT BASLARINDAKI OG SIGORTALAR KONTROL EDILDI.ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 09:00 | 2014-07-12 10:01 | 1.0167 | 0 | 0 | 10 | 576 | 0 | 0 | 10.1667 | 585.6 |  |  | MERKEZ
KAH-17892 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR NARINCE KÖK ESKI MENZIL ÇIKISI ESK_ MENZ_L ÇIKI_I Trafobinatip 8819 | HAT BASINDA ATAN OG IGORTASI BAGLANDIGRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-13 09:00 | 2014-07-13 10:01 | 1.0167 | 1 | 0 | 19 | 896 | 1.0167 | 0 | 19.3167 | 910.9333 |  |  | MERKEZ
KAH-17893 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR YK.ÇINGIL HATTI YK.ÇINGIL HATTI Enhdirek 23150 | HAT BASINDA ATAN YG SIGORTASI DEGISILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-13 10:53 | 2014-07-13 11:41 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 51.2 |  |  | MERKEZ
KAH-17894 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK MENZIL KÖK TR-3 ESKITAS ÇIKISI ESK_TA_ ÇIKI_I Trafobinatip 9971 | HAT TARANDI TARIMSAL SULAMA HATINDAN KAYNAKLI YÜKLENMEDEN DOLAYI OG SIGORTASI ATMIS GRUP AÇMISTIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 08:00 | 2014-07-13 09:01 | 1.0167 | 0 | 0 | 61 | 1792 | 0 | 0 | 62.0167 | 1821.8667 |  |  | MERKEZ
KAH-17895 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR YK.ÇINGIL HATTI YK.ÇINGIL HATTI Enhdirek 23150 | HAT BASINDA ATAN OG SIGORTASI BAGLANDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-14 09:00 | 2014-07-14 09:41 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 43.7333 |  |  | MERKEZ
KAH-17896 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY SANAYI HATTI SANAY_ HATTI Ogmusdirek 11546 | HAT TARANDI HAT BASLARINDAKI OG SIGORTALAR KONTROL EDILDI.ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 18:00 | 2014-07-14 18:41 | 0.68333 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 |  |  | MERKEZ
KAH-17897 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK MENZIL KÖK TR-3 ELBEYLI GRUBU ELBEYLI GRUBU Trafobinatip 9971 | HAT TARANDI HAT BASLARINDAKI OG SIGORTALAR KONTROL EDILDI.ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 10:21 | 2014-07-15 11:01 | 0.66667 | 0 | 235 | 29 | 448 | 0 | 156.6667 | 19.3333 | 298.6667 |  |  | ANADOLU
SIN-17924 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK AG_KOLU Ogagtrf 5733 | EGRI AGAC DIREK DUZELTILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 14:17 | 2014-07-31 14:46 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.1833 |  |  | EFELER
KAH-17927 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK ÇATBAHÇE KÖK ÇATBAHÇE KÖK GIRISI S_NC_K MERKEZ ÇIKI_I Trafobinatip 8249 | YABANCI CISIM TEMASINDAN NAYLONLAR TEMIZLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 17:21 | 2014-07-31 17:34 | 0.21667 | 7 | 4230 | 14 | 2688 | 1.5167 | 916.5 | 3.0333 | 582.4 |  |  | ALTIEYLÜL
BES-17929 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ SARIYAPRAK KÖK KÖSECELI ÇIKISI KÖSECEL_ ÇIKI_I Trafobinatip 5610 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. ENERJILI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 10:00 | 2014-07-16 10:41 | 0.68333 | 5 | 1410 | 66 | 128 | 3.4167 | 963.5 | 45.1 | 87.4667 |  |  | KARESİ
KAM-17944 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-4 CIVAR CIVAR MONOBLOK C_VAR ÇIKI_I C_VAR ÇIKI_I Trafobinatip 10093 | A.A.T ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 05:42 | 2014-07-31 06:22 | 0.66667 | 34 | 1410 | 7 | 0 | 22.6667 | 940 | 4.6667 | 0 |  |  | MERKEZEFENDİ
KAM-17945 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI YINICE KALE ÇIKISI Y_N_CE KALE ÇIKI_I Trafobinatip 918 | A.A ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 06:02 | 2014-07-31 06:46 | 0.73333 | 2 | 235 | 13 | 2304 | 1.4667 | 172.3333 | 9.5333 | 1689.6 |  |  | ANTAKYA
KAM-17946 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | HAT3 Enhdirek 22020 | 3 ADET 40A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 07:11 | 2014-07-31 11:42 | 4.5167 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.55 | 0 |  |  | ARSUZ
KAM-17947 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-18 K.S.SITESI 2 DM22-04 AG_KOLU Ogagtrf 1699 | CIKIS KLEMENSI YENILENDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 08:23 | 2014-07-31 11:17 | 2.9 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 159.5 | 0 | 0 |  |  | DEFNE
KAM-17948 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS SEREFOGLU KÖKBINASI SEREFOGLU CIKISI SEREFOGLU CIKISI Trafobinatip 2468 | A.A ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 08:41 | 2014-07-31 09:56 | 1.25 | 0 | 0 | 32 | 320 | 0 | 0 | 40 | 400 |  |  | PAYAS
KAM-17949 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-2 NAMIK KEMAL DM19-18 AG_KOLU Ogagtrf 2197 | KIRILAN AG ILETKENLER EKI YAPILDI YERINE ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 09:52 | 2014-07-31 12:04 | 2.2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 |  |  | DULKADİROĞLU
KAM-17951 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-4 CIVAR AG_KOLU Ogagtrf 1528 | DOLASIK ACILDI SEHIM ALINDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 10:49 | 2014-07-31 14:28 | 3.65 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 200.75 | 0 | 0 |  |  | ONİKİŞUBAT
KAM-17952 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI AG_KOLU Ogagtrf 760 | KIRILAN AG ILETKENLER EK YAPILDI YERINE ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 10:55 | 2014-07-31 12:52 | 1.95 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 107.25 | 0 | 0 |  |  | ŞEHZADELER
KAM-17953 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 3023 | 00 160A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 12:04 | 2014-07-31 14:31 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 46.55 |  |  | YUNUSEMRE
KAM-17954 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT2 Enhdirek 10585 | HATTA GELEN AGACLARIN KESIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 14:44 | 2014-07-31 15:25 | 0.68333 | 0 | 0 | 1 | 384 | 0 | 0 | 0.68333 | 262.4 |  |  | ARTUKLU
KAM-17955 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM CIVAR HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2480 | KIRILAN AG ILETKENLER EKLENDI YERINE ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 18:45 | 2014-07-31 20:01 | 1.2667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 69.6667 | 0 | 0 |  |  | MENTEŞE
SIN-18268 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK HAT2 Enhdirek 23411 | ATIK OLAN SIGORTA DEGISTI HAT TARANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-24 17:16 | 2014-07-24 17:31 | 0.25 | 0 | 0 | 3 | 256 | 0 | 0 | 0.75 | 64 |  |  | SEYDİKEMER
SIN-18269 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK AG_KOLU Ogagtrf 5561 | KOPAN CANPER BAGLANDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-24 18:20 | 2014-07-24 18:46 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.2333 |  |  | EYYÜBİYE
KAH-18271 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK ÇATBAHÇE KÖK ÇATBAHÇE KÖK DILEKTEPE HATTI ÇATBAHÇE KÖK D_LEKTEPE HATTI Trafobinatip 8249 | ACIK GRUP BESLENDI HAT KONTROLEDILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-25 07:49 | 2014-07-25 08:04 | 0.25 | 0 | 940 | 7 | 960 | 0 | 235 | 1.75 | 240 |  |  | HALİLİYE
KAH-18273 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK ÇAMDERE TR-3 HATTI ÇAMDERE TR-3 HATTI Enhdirek 18251 | ATIK SIGORTA DEGISTI HAT KONTROL EDILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 08:27 | 2014-07-25 08:55 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 29.8667 |  |  | KARAKÖPRÜ
SIN-18275 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK ÇATBAHÇE KÖK ÇATBAHÇE KÖK DILEKTEPE HATTI ÇATBAHÇE KÖK D_LEKTEPE HATTI Trafobinatip 8249 | ACIK GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-26 07:44 | 2014-07-26 07:56 | 0.2 | 0 | 940 | 7 | 960 | 0 | 188 | 1.4 | 192 |  |  | ERGENE
KAH-18276 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK DILEKTEPE TR-1 HATTI D_LEKTEPE TR-1 HATTI Enhdirek 18139 | KUS CARPIMINDAN ATIK SIGORTA BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 09:47 | 2014-07-26 10:01 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 |  |  | SÜLEYMANPAŞA
SIN-18277 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | MALATYA-2 TM AG_KOLU Ogagtrf 5700 | DOLANAN ILETKEN SEHIMI ALINDI ATIK SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-27 16:52 | 2014-07-27 17:05 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.1167 |  |  | ORTAHİSAR
SIN-18278 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK AG_KOLU Ogagtrf 5563 | KOPUK ILETKEN BAGLANDI ELEKTRIK VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-27 19:54 | 2014-07-27 20:06 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.8 |  |  | İPEKYOLU
SIN-18279 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK ÇAMDERE TR-3 HATTI Enhdirek 18251 | KOPUK ILETKEN BAGLANDI ATIK SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 09:57 | 2014-07-28 10:16 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 20.2667 |  |  | TUŞBA
KAH-18280 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK HAT3 Ogmusdirek 5961 | AYIRICIDAKI ARK GIDERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 12:00 | 2014-07-28 12:08 | 0.13333 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 125.3333 | 0 | 0 |  |  | ALTINORDU
KAH-18281 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK YARPUZLU KÖK DM-1 HAT2 Trafobinatip 8391 | ACIK GRUP BESLENDI HAT TARANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-29 08:07 | 2014-07-29 08:14 | 0.11667 | 2 | 1175 | 4 | 832 | 0.23333 | 137.0833 | 0.46667 | 97.0667 |  |  | KAPAKLI
KAH-18282 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK HAT3 Ogmusdirek 5961 | ATIK SIGORTA BAGLANDI HAT KONTROL EDILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-29 14:10 | 2014-07-29 14:18 | 0.13333 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 125.3333 | 0 | 0 |  |  | KOZLU
SIN-18283 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK AG_KOLU Ogagtrf 5733 | AGIK OLAN IKI ADET AGAC DIREK DUZELTILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-31 11:20 | 2014-07-31 12:21 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.3167 |  |  | KİLİMLİ
KAH-18284 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK ÇATBAHÇE KÖK ÇATBAHÇE KÖK ÇATBAHÇE HATTI ÇATBAHÇE KÖK ÇATBAHÇE HATTI Trafobinatip 8249 | YABANCI CISIM ILETKENE TEMASINDAN YABANCI CISIMLAR TEMIZLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-31 17:22 | 2014-07-31 17:33 | 0.18333 | 0 | 0 | 1 | 256 | 0 | 0 | 0.18333 | 46.9333 |  |  | BATI
SAM-17681 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AG_KOLU Ogagtrf 4833 | 1 DIREK ARASI ILETKEN KOPMUSTU-EK YAPILDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 08:50 | 2014-07-22 09:01 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333
SAM-17682 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY SAMSAT TR3 HATTI Ogmusdirek 6219 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 10:50 | 2014-07-22 11:01 | 0.18333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 43.0833 | 0 | 0
SAM-17683 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY SAMSAT TR-9 SAMSAT TR4-TR6 HATTI SAMSAT TR4-TR6 HATTI Trafobinatip 7854 | ASIRI AKIMDAN KABINDEN GRUP ACMISTI-TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 19:20 | 2014-07-22 19:31 | 0.18333 | 1 | 940 | 3 | 0 | 0.18333 | 172.3333 | 0.55 | 0
KAM-17684 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 FATIH TR 13706738 AG_KOLU Ogagtrf 453 | ILETKEN DOLASIGI ACILDI TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 100A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 16:03 | 2014-07-29 17:49 | 1.7667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 97.1667 | 0 | 0
KAM-17685 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI F-4 AGABEYLI Trafobinatip 996 | BAYRAM PROGRAMIN DAN DOLAYI PROGRAMLI KESINTI YAPILDI HATTA GELEN AGACLAR KESILDI ENERJI VERIOLDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 16:20 | 2014-07-29 18:21 | 2.0167 | 15 | 7520 | 35 | 7744 | 30.25 | 15165.3333 | 70.5833 | 15617.0667
KAM-17686 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 3037 | KIRILAJN ILETKENE EK YAPILDI TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 100A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 16:57 | 2014-07-29 19:11 | 2.2333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 122.8333 | 0 | 0
KAM-17687 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 HAT2 Ogmusdirek 55033 | OG KIRILAN ILETKENE EK YAPILDI HATBASIN DAN ATAN SIGORTA DEGISTI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 18:20 | 2014-07-29 19:14 | 0.9 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 211.5 | 0 | 0
KAM-17688 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 1156 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 100A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 19:28 | 2014-07-29 19:53 | 0.41667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 22.9167 | 0 | 0
KAM-17689 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI AG_KOLU Ogagtrf 905 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 125A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 19:38 | 2014-07-29 21:19 | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.9833
KAM-17690 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI AG_KOLU Ogagtrf 3140 | TMS DUSMUS KALDIRILDI OLCUM YAPILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 20:24 | 2014-07-29 22:03 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.35
KAM-17691 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM TEKIR ÇISI HAT3 Ogmusdirek 2783 | HATBASIN DAN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 40A KULLANILDI ENERJI VERILDI DI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 20:43 | 2014-07-29 21:20 | 0.61667 | 1 | 235 | 0 | 64 | 0.61667 | 144.9167 | 0 | 39.4667
KAM-17693 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI HAT1 Enhdirek 42325 | KIRILAN OG ILETKENINEJN BAY PAS EDILDI ENERJI VERILDI NIORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 22:13 | 2014-07-29 23:57 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 110.9333
KAM-17694 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN HAT2 Enhdirek 18108 | HATBASIN DAN ATN OG SIGORTA SI DEGISTI 1AD 25A KULLNILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 08:00 | 2014-07-30 09:43 | 1.7167 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8667 | 0
KAM-17695 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN KURTLERAVSARI MONOBLOK ÖNSEN FIDERI ÇIKISI ÖNSEN F_DER_ ÇIKI_I Trafobinatip 937 | AAT SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 05:46 | 2014-07-30 06:37 | 0.85 | 0 | 0 | 22 | 320 | 0 | 0 | 18.7 | 272
KAM-17696 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 SAYGILI CIKISI SAYGILI CIKI_I Trafobinatip 568 | AAT SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL HATTA GELEN AGACLAR KESILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 08:04 | 2014-07-30 09:57 | 1.8833 | 0 | 235 | 3 | 1408 | 0 | 442.5833 | 5.65 | 2651.7333
KAM-17697 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM CIVAR HATTI MARGAZ TR AG_KOLU Ogagtrf 3243 | FAZ YONU DEGISTIRILLDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 07:18 | 2014-07-30 08:33 | 1.25 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 68.75 | 0 | 0
KAM-17698 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 TURAC TRP AG_KOLU Ogagtrf 2470 | TR DEN UZENGELI SALTER YANMIS DUZ BAGLANDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 09:49 | 2014-07-30 11:17 | 1.4667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 80.6667 | 0 | 0
KAM-17699 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI AG_KOLU Ogagtrf 1261 | TR DEN 2AD WOTAMAT DEGISTI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 10:14 | 2014-07-30 13:35 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 63.65
KAM-17700 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 HAT2 Enhdirek 5649 | HATBASIN DAN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 25A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 12:00 | 2014-07-30 17:21 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 1027.2
KAH-17996 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-13 TEGMENLI BÖLÜKYAYLA TR-1 BÖLÜKYAYLA TR2 HATTI BÖLÜKYAYLA TR2 HATTI Trafobinatip 8106 | HAT TARANDI ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 09:00 | 2014-07-16 09:51 | 0.85 | 3 | 705 | 0 | 0 | 2.55 | 599.25 | 0 | 0
KAH-17997 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR BALLI KÖYÜ TR1 AG_KOLU Ogagtrf 5148 | DUSEN AG ILETKENI KALDIRILDI.ATAN AG SIGORTASI DEGISILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 09:40 | 2014-07-16 10:31 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.15
KAH-17998 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR ERIKLI KÖK GÜZELSU KÖK ÇIKI_I / EK_NC_ ÇIKI_I GÜZELSU KÖK ÇIKI_I / EK_NC_ ÇIKI_I Trafobinatip 8858 | HAT TARANDI.ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 09:11 | 2014-07-17 10:12 | 1.0167 | 0 | 235 | 64 | 3648 | 0 | 238.9167 | 65.0667 | 3708.8
KAH-17999 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR ERIKLI KÖK GÜZELSU KÖK ÇIKISI GÜZELSU KÖK ÇIKI_I Trafobinatip 8858 | HAT TARANDI.ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 09:13 | 2014-07-18 10:14 | 1.0167 | 0 | 0 | 28 | 2048 | 0 | 0 | 28.4667 | 2082.1333
KAH-18000 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK MENZIL KÖK TR-3 ELBEYLI GRUBU ELBEYLI GRUBU Trafobinatip 9971 | SULAMA HATLARINDAN KAYNAKLI ASIRI YÜKLENMEDEN GRUP AÇMISTIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 09:15 | 2014-07-17 10:16 | 1.0167 | 0 | 235 | 29 | 448 | 0 | 238.9167 | 29.4833 | 455.4667
KAH-18001 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY MÜLK ÇIKISI MÜLK ÇIKI_I Enhdirek 22443 | HAT TARANDI.ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 09:17 | 2014-07-18 10:18 | 1.0167 | 0 | 470 | 19 | 1472 | 0 | 477.8333 | 19.3167 | 1496.5333
KAH-18002 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR NARINCE KÖK ESKI MENZIL ÇIKISI ESK_ MENZ_L ÇIKI_I Trafobinatip 8819 | HAT TARANDI.ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 09:00 | 2014-07-19 10:01 | 1.0167 | 1 | 0 | 19 | 896 | 1.0167 | 0 | 19.3167 | 910.9333
SAM-18003 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-14 DURAK DAMÜSTÜ KÖK ESKITAS GRUBU ESK_TA_ GRUBU Trafobinatip 8460 | HAT TARANDI.ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 10:21 | 2014-07-19 11:01 | 0.66667 | 0 | 0 | 34 | 896 | 0 | 0 | 22.6667 | 597.3333
ADM-18004 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-13 TEGMENLI KÖMÜR-TEGMENLI KÖK TEGMENLI ÇIKISI TE_MENL_ ÇIKI_I Trafobinatip 11653 | HAT TARANDI ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 09:03 | 2014-07-20 10:04 | 1.0167 | 1 | 235 | 9 | 1216 | 1.0167 | 238.9167 | 9.15 | 1236.2667
KAM-17701 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 1282 | ILETKEN DIOLASIGI ACILDI TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI ENERJI VERIKLDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 15:23 | 2014-07-30 16:42 | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.0167
NUR-17702 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK BAHÇELIEVLER YENI TR Enhdirek 36379 | 1AD OG SIGORTASI ATIGI DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 08:31 | 2014-07-31 09:02 | 0.51667 | 1 | 1645 | 5 | 64 | 0.51667 | 849.9167 | 2.5833 | 33.0667
KAM-17703 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI KAPIKAYAMONOBLOK KAPIKAYA CIKISI KAPIKAYA CIKI_I Trafobinatip 1202 | AAT SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 19:12 | 2014-07-30 19:53 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 43.7333
KAM-17704 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI ILKADIN TR AG_KOLU Ogagtrf 35 | TMS DUSMUS KALDIRILDI OLCUMLER YAPUILDI ENERJI VERILDUI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 20:18 | 2014-07-30 20:53 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.0833
EKI-17705 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AG_KOLU Ogagtrf 3271 | ILETKEN KOPUGU YAPILDI 1AD AG SIGORTA TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 10:17 | 2014-07-31 11:02 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.25
KAM-17706 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | HALITLI TR AG_KOLU Ogagtrf 3126 | KIRILAN ILETKENE EK YAPILDI TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 22:24 | 2014-07-30 23:41 | 1.2833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 70.5833 | 0 | 0
EKI-17707 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HAT3 Enhdirek 34337 | 1AD OG SIGORTASI DEGISIMI YAPILDI 10A LIK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 08:40 | 2014-07-31 11:01 | 2.35 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 2.35 | 451.2
ELB-17708 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 2332 | 1AD OG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 06:30 | 2014-07-31 10:16 | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 71.5667
SAM-17709 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AG_KOLU Ogagtrf 5114 | 1 DIREK ARASI DOLANMA VARDI-SEYIM ALINDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 09:45 | 2014-07-24 10:01 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.0667
SAM-17710 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY HAT1 Enhdirek 15285 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 14:25 | 2014-07-24 14:36 | 0.18333 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 0.18333 | 35.2
SAM-17712 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AG_KOLU Ogagtrf 4955 | 1 DIREK ARASSI DOLANMA VARDI-SEYIM ALINDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 14:30 | 2014-07-24 14:41 | 0.18333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 43.0833 | 0 | 0
SAM-17713 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY Ç_LLE HATTI Enhdirek 15352 | 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 18:30 | 2014-07-24 18:41 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333
SAM-17714 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AG_KOLU Ogagtrf 5114 | ASIRI AKIMDAN TMS YARIM KALMISTI-ARIZA GIDERILDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 18:10 | 2014-07-25 18:21 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.4833
KAM-17715 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 15 G4 GALERIBEYLER 14E1 ÇIKISI 15E1 ÇIKI_I Trafobinatip 2858 | AAT SINYALI ILE ACMIS FIDER BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 21:28 | 2014-07-29 21:48 | 0.33333 | 10 | 10575 | 0 | 576 | 3.3333 | 3525 | 0 | 192
SAM-17716 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY BA_ARASI HATTI Enhdirek 15073 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 10:30 | 2014-07-26 10:41 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333
SAM-17717 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY DUMAN (BULUTLU) HATTI Enhdirek 21341 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 10:40 | 2014-07-26 10:51 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333
SAM-17718 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY OVACIK HATTI Enhdirek 21341 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 14:00 | 2014-07-26 14:11 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333
SAM-17720 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY KIZILÖZ TR1 HATTI Enhdirek 15118 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 08:20 | 2014-07-27 08:31 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333
KAM-17721 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 SAYGILI CIKISI SAYGILI CIKI_I Trafobinatip 568 | EKP CALISMASIN DAN DOLAYI HAT ACILIP TOPRAKLANDI HAAAT DA GELEN AGACLAR KESILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 10:09 | 2014-07-30 11:44 | 1.5833 | 0 | 235 | 3 | 1408 | 0 | 372.0833 | 4.75 | 2229.3333
KAH-18005 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR AKTOPRAK TR2 HATTI AKTOPRAK TR2 HATTI Enhdirek 27778 | HAT BASINDA ATAN OG SIGORTASI BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 09:05 | 2014-07-20 09:41 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 38.4
KAH-18006 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-13 TEGMENLI KÖMÜR-TEGMENLI KÖK TEGMENLI ÇIKISI TE_MENL_ ÇIKI_I Trafobinatip 11653 | HAT TARANDI ASIRI AKIMDAN ACAN GERU BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 08:07 | 2014-07-21 10:08 | 2.0167 | 1 | 235 | 9 | 1216 | 2.0167 | 473.9167 | 18.15 | 2452.2667
KAH-18007 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR NARINCE KÖK ESKI MENZIL ÇIKISI ESK_ MENZ_L ÇIKI_I Trafobinatip 8819 | HAT TARANDI ASIRI AKIMDAN ACAN GERU BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-21 10:30 | 2014-07-21 11:10 | 0.66667 | 1 | 0 | 19 | 896 | 0.66667 | 0 | 12.6667 | 597.3333
KAH-18008 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR BOZPINAR HATTI BOZPINAR HATTI Enhdirek 28372 | KUS ÇARPMASINDAN KAYNAKLI OG SIGORTASI ATMISTIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 09:11 | 2014-07-22 10:01 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 53.3333
KAH-18009 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR ADALI GRUBU ADALI GRUBU Enhdirek 28337 | TARIMSAL SULAMA HATINDAN KAYNAKLI OG SIGORTASI ATMISTIR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-22 09:20 | 2014-07-22 10:16 | 0.93333 | 0 | 0 | 18 | 256 | 0 | 0 | 16.8 | 238.9333
KAH-18010 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR / AKKAVAK HATTI / AKKAVAK HATTI Enhdirek 26502 | HAT TARANDI BIR KOLDAKI YÜKLENMEDEN DOLAYI OG SIGORTASI ATMISTIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-23 08:40 | 2014-07-23 09:31 | 0.85 | 1 | 0 | 14 | 448 | 0.85 | 0 | 11.9 | 380.8
SAM-18011 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY FISTIKLI KÖK BEJYAN ÇIKISI BEJYAN ÇIKI_I Trafobinatip 7985 | HAT TARANDI ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BELENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-23 09:18 | 2014-07-23 10:11 | 0.88333 | 0 | 0 | 10 | 576 | 0 | 0 | 8.8333 | 508.8
KAH-18012 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR KÖKLÜCE GRUBU KÖKLÜCE GRUBU Enhdirek 25789 | HAT TARANDI AÇMAYA NEDEN OLACAK ARIZA BULUNAMADI.ASIRI YÜKTEN KAYNAKLI OG SIGORTASI DEGISILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 10:20 | 2014-07-23 11:21 | 1.0167 | 0 | 0 | 2 | 192 | 0 | 0 | 2.0333 | 195.2
KAH-18013 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK AKINCILAR HATTI AKINCILAR HATTI Enhdirek 28030 | HAT BASINDA ATAN OG SIGORTASI BAGLANDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-24 09:23 | 2014-07-24 10:11 | 0.8 | 0 | 0 | 17 | 320 | 0 | 0 | 13.6 | 256
KAH-18014 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK MENZIL KÖK TR-3 MENZIL TR-1 MENZ_L TR-1 Trafobinatip 9971 | BAKIM YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 08:25 | 2014-07-24 10:01 | 1.6 | 0 | 0 | 4 | 192 | 0 | 0 | 6.4 | 307.2
ADM-18015 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-13 TEGMENLI KÖMÜR-TEGMENLI KÖK TEGMENLI ÇIKISI TE_MENL_ ÇIKI_I Trafobinatip 11653 | HAT TARANDI ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 09:27 | 2014-07-25 10:11 | 0.73333 | 1 | 235 | 9 | 1216 | 0.73333 | 172.3333 | 6.6 | 891.7333
KAH-18016 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-13 TEGMENLI KÖMÜR-TEGMENLI KÖK TEGMENLI ÇIKISI TE_MENL_ ÇIKI_I Trafobinatip 11653 | ASIRI YÜKLENMEDEN KAYNAKLI GRUP AÇTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 09:30 | 2014-07-26 10:21 | 0.85 | 1 | 235 | 9 | 1216 | 0.85 | 199.75 | 7.65 | 1033.6
KAH-18017 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK MENZIL KÖK TR-3 ESKITAS ÇIKISI ESK_TA_ ÇIKI_I Trafobinatip 9971 | HAT TARANDI ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 10:31 | 2014-07-25 11:32 | 1.0167 | 0 | 0 | 61 | 1792 | 0 | 0 | 62.0167 | 1821.8667
KAH-18018 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK MENZIL KÖK TR-3 ESKITAS ÇIKISI ESK_TA_ ÇIKI_I Trafobinatip 9971 | HAT TARANDI ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 17:32 | 2014-07-25 18:16 | 0.73333 | 0 | 0 | 61 | 1792 | 0 | 0 | 44.7333 | 1314.1333
KAH-18019 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-13 TEGMENLI TEYMENLI HATTI TEYMENL_ HATTI Enhdirek 18876 | HAT BASINDA ATAN OG IGORTASI BAGLANDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-26 08:34 | 2014-07-26 09:35 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 65.0667
KAH-18020 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK ELMALI HATTI ELMALI HATTI Enhdirek 27289 | HAT BASINDA ATAN OG SIGORTASI BAGLANDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-27 09:37 | 2014-07-27 10:21 | 0.73333 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.73333 | 46.9333
ADM-18021 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-13 TEGMENLI BÖLÜKYAYLA TR-2 AG_KOLU Ogagtrf 11990 | KOPAN NOTUR ILETKENI EK YAPILARAK KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-27 20:30 | 2014-07-27 21:21 | 0.85 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 46.75 | 0 | 0
KAH-18022 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR ALIDAM KOYU TR 1 AG_KOLU Ogagtrf 6220 | YANAN KAIDE DEGISILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-28 11:00 | 2014-07-28 11:42 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 44.8
SAM-17722 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY KAMI_LI HATTI Enhdirek 21737 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 17:00 | 2014-07-27 17:11 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333
KAH-17723 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY BÜYÜKBEY GRUBU HATTI Enhdirek 21754 | 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 09:00 | 2014-07-28 09:11 | 0.18333 | 0 | 0 | 3 | 192 | 0 | 0 | 0.55 | 35.2
KAM-17724 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-12 CEYHAN HAT1 Enhdirek 13317 | BAYRAM PROGRAMIN DAN DOLAYIO PROGRAMLI KESINTIO KAPSAMINDA HATTA GELEN AGACLAR KESILDI ENERJIN VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 09:12 | 2014-07-30 09:55 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 229.3333
SAM-17725 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY UZUNTEPE-Ç_ÇEK GRUBU HATTI Enhdirek 21418 | 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 10:30 | 2014-07-28 10:41 | 0.18333 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 0.18333 | 35.2
SAM-17726 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY Ç_LLE HATTI Enhdirek 15352 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 18:15 | 2014-07-28 18:26 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333
KAM-17727 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 1868 | PROGRAMLI KESINTI KAPSAMINDA HATTA GELEN AGACLAR KESILDI IS BITIMI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-30 06:10 | 2014-07-30 07:05 | 0.91667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 50.4167 | 0 | 0
SAM-17728 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY SAMSAT TR-9 SAMSAT TR4-TR6 HATTI SAMSAT TR4-TR6 HATTI Trafobinatip 7854 | ASIRI AKIMDAN KABINDEN GRUP ACMISTI-TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 20:20 | 2014-07-28 20:31 | 0.18333 | 1 | 940 | 3 | 0 | 0.18333 | 172.3333 | 0.55 | 0
SAM-17729 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY HACIYUSUF GRUBU HATTI HACIYUSUF GRUBU HATTI Enhdirek 22639 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 09:50 | 2014-07-29 10:01 | 0.18333 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0.18333 | 23.4667
SAM-17730 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY UZUNTEPE-Ç_ÇEK GRUBU HATTI Enhdirek 21418 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 09:10 | 2014-07-30 09:16 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 0.1 | 19.2
AFS-17731 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI KANGAL MONOBLOK INCI KÖYÜ HATTI _NC_ KÖYÜ HATTI Trafobinatip 1422 | EKIP CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI ELEKTRIK TEKRAR VERILDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 12:00 | 2014-07-31 12:28 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 29.8667
AFS-17732 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALTUN ELMA ARITAS KASABASI HATTI ARITA_ KASABASI HATTI Trafobinatip 1385 | ROLE A.A ACTI TEKRAR VESLENDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 13:57 | 2014-07-31 14:27 | 0.5 | 0 | 3995 | 8 | 448 | 0 | 1997.5 | 4 | 224
ELB-17733 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI ALEMBEY MONOBLOK IZGIN ÇIKI_I / A_LICA-ALEMBEY-BALIKÇIL KÖY ÇIKI_I IZGIN ÇIKI_I / A_LICA-ALEMBEY-BALIKÇIL KÖY ÇIKI_I Trafobinatip 4014 | MONOBLOKTAN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 17:11 | 2014-07-31 17:26 | 0.25 | 3 | 705 | 28 | 512 | 0.75 | 176.25 | 7 | 128
ELB-17734 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ELDELEK MONOBLOK ÇATOVA ÇIKISI ÇATOVA ÇIKI_I Trafobinatip 4340 | MONBLOKTAN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 17:23 | 2014-07-31 17:46 | 0.38333 | 0 | 0 | 18 | 256 | 0 | 0 | 6.9 | 98.1333
ELB-17735 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ELDELEK MONOBLOK ÇATOVA ÇIKISI ÇATOVA ÇIKI_I Trafobinatip 4340 | BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 17:53 | 2014-07-31 18:09 | 0.26667 | 0 | 0 | 18 | 256 | 0 | 0 | 4.8 | 68.2667
ELB-17736 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER BUYUK YAPALAK YAPALAK-INCECIK ÇIKISI YAPALAK-_NCEC_K ÇIKI_I Trafobinatip 4388 | BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 18:02 | 2014-07-31 18:16 | 0.23333 | 0 | 1645 | 9 | 448 | 0 | 383.8333 | 2.1 | 104.5333
ELB-17737 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM5-47 AG_KOLU Ogagtrf 2236 | KADEME YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 18:26 | 2014-07-31 19:01 | 0.58333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 32.0833 | 0 | 0
ELB-17738 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI Çiçek Anadolu Ögretmen Lise karsisi TR AG_KOLU Ogagtrf 2502 | TERMIK SALTER ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 19:15 | 2014-07-31 19:55 | 0.66667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 156.6667 | 0 | 0
ELB-17739 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER INCECIK KÖY HAT BASI _NCEC_K KÖY HAT BA_I Enhdirek 31129 | AYIRICI ACILMIS KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 19:52 | 2014-07-31 20:08 | 0.26667 | 0 | 0 | 5 | 256 | 0 | 0 | 1.3333 | 68.2667
GOK-17740 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HATTI 2 ESKI 9 NUMARA GÖKSUN HATTI 2 10 NOLU MONO ÇIKI_I Trafobinatip 9494 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 06:13 | 2014-07-31 07:11 | 0.96667 | 0 | 3055 | 0 | 64 | 0 | 2953.1667 | 0 | 61.8667
KAH-18023 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK DAMÜSTÜ KÖK ESKITAS GRUBU ESK_TA_ GRUBU Trafobinatip 8460 | DUSEN OG ILETKENI EK YAPILARAK KALDIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 09:30 | 2014-07-28 10:41 | 1.1833 | 0 | 0 | 34 | 896 | 0 | 0 | 40.2333 | 1060.2667
KAH-18024 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK AKINCILAR HATTI AKINCILAR HATTI Enhdirek 28030 | TARIMSAL SULAMA HATINDAN KAYNAKLI OG SIGORTASI ATMISTIR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-29 09:45 | 2014-07-29 10:31 | 0.76667 | 0 | 0 | 17 | 320 | 0 | 0 | 13.0333 | 245.3333
SAM-18025 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY FISTIKLI KÖK SULTANMA_RA GRUBU / BEJYAN ÇIKI_I / KARACAÖREN GRU SULTANMA_RA GRUBU / BEJYAN ÇIKI_I / KARACAÖREN GRU Trafobinatip 7985 | ASIRI AKIMDAN KABINDEN GRUP ACMISTI-TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-30 08:47 | 2014-07-30 09:48 | 1.0167 | 0 | 0 | 11 | 960 | 0 | 0 | 11.1833 | 976
KAH-18026 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR GÜZELSU ÇIKISI GÜZELSU ÇIKI_I Enhdirek 25770 | ASIRI YÜKLENMEDEN KAYNAKLI OG SIGORTASI DEGISILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-31 08:50 | 2014-07-31 10:01 | 1.1833 | 0 | 0 | 7 | 256 | 0 | 0 | 8.2833 | 302.9333
KAH-18027 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR BE__KL_ HATTI / ADALI GRUBU BE__KL_ HATTI / ADALI GRUBU Enhdirek 28337 | HAT BASINDA ATAN YG SIGORTASI DEGISILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-31 09:40 | 2014-07-31 10:51 | 1.1833 | 0 | 0 | 18 | 320 | 0 | 0 | 21.3 | 378.6667
BES-18030 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI ÇOMAK 3/0 ÇIKISI ÇOMAK 3/0 ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | ACANGRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 05:40 | 2014-07-29 06:16 | 0.6 | 0 | 0 | 105 | 576 | 0 | 0 | 63 | 345.6
BES-18031 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ SARIYAPRAK KÖK KÖSECELI ÇIKISI KÖSECEL_ ÇIKI_I Trafobinatip 5610 | ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 16:15 | 2014-07-30 16:41 | 0.43333 | 5 | 1410 | 66 | 128 | 2.1667 | 611 | 28.6 | 55.4667
BES-18032 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ ÇORAK TR AG_KOLU Ogagtrf 11962 | KOPAN ILETKEN YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 17:40 | 2014-07-30 18:01 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22.4
BES-18033 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ BESNI TR-25 HES ÇIKISI HES ÇIKI_I Trafobinatip 5907 | ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 02:50 | 2014-07-31 03:16 | 0.43333 | 1 | 235 | 1 | 0 | 0.43333 | 101.8333 | 0.43333 | 0
BES-18034 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK ÜÇGÖZ ÇIKISI ÜÇGÖZ ÇIKI_I Trafobinatip 6793 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 07:00 | 2014-07-31 07:31 | 0.51667 | 1 | 940 | 78 | 448 | 0.51667 | 485.6667 | 40.3 | 231.4667
BES-18036 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI YAZIBEYDILI ÇIKISI YAZIBEYD_L_ ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 11:30 | 2014-07-31 12:01 | 0.51667 | 0 | 0 | 96 | 384 | 0 | 0 | 49.6 | 198.4
GOK-17741 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI BOZHÜYÜK MONO BOZHÜYÜK ÇIKISI BOZHÜYÜK ÇIKI_I Trafobinatip 11650 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 07:25 | 2014-07-31 08:31 | 1.1 | 0 | 1175 | 2 | 0 | 0 | 1292.5 | 2.2 | 0
GOK-17742 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI KAVSUT MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 3452 | 5XROSE ILETKEN KIRIGI EKLENDI TMS ATIGI KALDIRILDI . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 12:09 | 2014-07-31 16:01 | 3.8667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 247.4667
TUR-17743 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1554 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI ILETKENLERIN SEHIMLERI ALINDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 14:45 | 2014-07-27 15:11 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.2333
TUR-17744 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 3345 | KORUMAYA GECEN T.M.S TEKRAR DEVREYE ALINDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 17:35 | 2014-07-28 18:11 | 0.6 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0
TUR-17745 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1835 | BIR KOLDA ENERJI YOKTU NH BUSON TAKILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 19:06 | 2014-07-28 19:29 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.2833
TUR-17746 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1556 | 13935664 BARKOD NUMARALI DIREKTE EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI ILETKENLERIN SEHIMLERI ALINDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 19:50 | 2014-07-28 20:01 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.4833
TUR-17747 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 2408 | D5481B BARKOD NUMARALI DIREKTE JUMPER KOPUGU ARIZASI GIDERILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 10:18 | 2014-07-29 10:33 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.75
AFS-17749 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALTUN ELMA ARITAS KASABASI HATTI ARITA_ KASABASI HATTI Trafobinatip 1385 | ROLE A.A VE T.K ACTI KESICI BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 19:24 | 2014-07-31 19:48 | 0.4 | 0 | 3995 | 8 | 448 | 0 | 1598 | 3.2 | 179.2
ADM-17752 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 5823 | TRAFONUN KUZEY CIKISINDA ILETKENLER ARASINDA BULUNAN AGAC DALLARI KESILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 05:30 | 2014-07-31 05:46 | 0.26667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
ADM-17753 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM-I DM-4 CIKISI DM-4 CIKISI Trafobinatip 10587 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 11:30 | 2014-07-31 11:46 | 0.26667 | 9 | 16920 | 0 | 0 | 2.4 | 4512 | 0 | 0
ADM-17754 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_III/44 AG_KOLU Ogagtrf 5814 | TRAFONUN DOGU KOLUNDA ILETKENLER ARASINDA BULUNAN AGAC DALLARI BUDANDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 12:50 | 2014-07-31 13:01 | 0.18333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 10.0833 | 0 | 0
PAZ-17758 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KUZKENT MONOBLOK SALMANLI GURUBU SALMANLI GURUBU Trafobinatip 4636 | SIKIBAG KOPMASI GIDERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 11:10 | 2014-07-31 11:41 | 0.51667 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 1.0333 | 33.0667
PAZ-17759 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | KIZIRLI BAGEVLERI TR-2 AG_KOLU Ogagtrf 3503 | 1 AD 80 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 17:29 | 2014-07-31 22:02 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 86.45
PAZ-18060 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 AG_KOLU Ogagtrf 3580 | 1 AD 100 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 11:12 | 2014-07-29 12:34 | 1.3667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 75.1667 | 0 | 0
TUR-17762 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 806 | ARIZALANAN T.M.S DEGISIMI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 12:36 | 2014-07-31 14:08 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 98.1333
TUR-17764 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 806 | 13962093 BARKOD NUMARALI DIREKTE ILETKEN KOPUGU ARIZASI GIDERILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 17:20 | 2014-07-29 17:41 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.65
TUR-17765 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER-17 KILILI KAS.BINEVLER MAH.M ARATEKS CIKISI ARATEKS CIKI_I Trafobinatip 2392 | KIRILAN SABIT MESNET DEGISIMI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 15:25 | 2014-07-31 16:16 | 0.85 | 10 | 705 | 0 | 0 | 8.5 | 599.25 | 0 | 0
TUR-17766 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN YENIKOY CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 10:16 | 2014-07-31 10:43 | 0.45 | 0 | 235 | 66 | 640 | 0 | 105.75 | 29.7 | 288
TUR-17767 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI BEYOGLU CIKISI BEYOGLU CIKI_I Trafobinatip 2358 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN BEYOGLU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 10:16 | 2014-07-31 10:43 | 0.45 | 20 | 7990 | 24 | 1344 | 9 | 3595.5 | 10.8 | 604.8
TUR-17768 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi VARTOLAR VE SULAMALAR CIKIS VARTOLAR VE SULAMALAR CIKI_ Trafobinatip 2391 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN VAROLAR SULAMALAR CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 20:06 | 2014-07-28 20:18 | 0.2 | 2 | 940 | 6 | 128 | 0.4 | 188 | 1.2 | 25.6
TUR-17769 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI KAS.S.ALI MAH.AYDINLAR MONOBLOK KILILI-FATIH HATTI KILILI-FAT_H HATTI Trafobinatip 2330 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN YESILYORE YENI 3/0 HAT CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 18:50 | 2014-07-28 19:18 | 0.46667 | 5 | 5170 | 25 | 2048 | 2.3333 | 2412.6667 | 11.6667 | 955.7333
TUR-17770 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU HAT2 Enhdirek 13827 | HAT BASI FAZIN BIRI YOKTU OG SIGORTA DEGISTIRILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 12:01 | 2014-07-28 12:12 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 35.2
TUR-17771 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU CECELI KÖK CECELI KÖYÜ ESKI TR CECELI KÖYÜ ESKI TR Trafobinatip 2237 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN CAKIROGLU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 11:12 | 2014-07-28 11:43 | 0.51667 | 0 | 235 | 5 | 1024 | 0 | 121.4167 | 2.5833 | 529.0667
TUR-17772 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI BEYOGLU CIKISI BEYOGLU CIKI_I Trafobinatip 2358 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN BEYOGLU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 11:18 | 2014-07-28 11:36 | 0.3 | 20 | 7990 | 24 | 1344 | 6 | 2397 | 7.2 | 403.2
TUR-17773 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN YENIKOY CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 09:22 | 2014-07-28 09:46 | 0.4 | 0 | 235 | 66 | 640 | 0 | 94 | 26.4 | 256
TUR-17774 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 HAT1 Ogmusdirek 10204 | HAT BASI FAZIN BIRI YOKTU OG SIGORTA DEGISTIRILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 12:20 | 2014-07-26 12:26 | 0.1 | 0 | 0 | 12 | 192 | 0 | 0 | 1.2 | 19.2
PAZ-17779 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI CATALHÖYÜK MONOBLOK CATAL HÖYUK CIKISI CATAL HÖYUK CIKISI Trafobinatip 11585 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 10:30 | 2014-07-24 11:01 | 0.51667 | 0 | 0 | 4 | 64 | 0 | 0 | 2.0667 | 33.0667
PAZ-17781 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK IGDELI GURUBU 3/0 IGDELI GURUBU 3/0 Trafobinatip 3321 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 08:40 | 2014-07-24 08:51 | 0.18333 | 0 | 0 | 59 | 2240 | 0 | 0 | 10.8167 | 410.6667
PAZ-17782 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI OSMANDEDE TR AG_KOLU Ogagtrf 2034 | ILETKENLERE GELEN AGAC DALLARI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 09:20 | 2014-07-25 14:21 | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 321.0667
PAZ-17783 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS KIRNI TR AG_KOLU Ogagtrf 3626 | SEHIM CALISMASI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 14:10 | 2014-07-25 15:01 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 54.4
PAZ-17784 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU HAT1 Enhdirek 26431 | TRAFO KADEME DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 17:20 | 2014-07-25 17:41 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22.4
PAZ-17785 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK IGDELI GURUBU 3/0 IGDELI GURUBU 3/0 Trafobinatip 3321 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 08:10 | 2014-07-27 08:31 | 0.35 | 0 | 235 | 59 | 2240 | 0 | 82.25 | 20.65 | 784
PAZ-17786 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI CATALHÖYÜK MONOBLOK CATAL HÖYUK CIKISI CATAL HÖYUK CIKISI Trafobinatip 11585 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 08:10 | 2014-07-27 08:51 | 0.68333 | 0 | 0 | 4 | 64 | 0 | 0 | 2.7333 | 43.7333
PAZ-17787 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU EVRI JANDARMA TR AG_KOLU Ogagtrf 2530 | T.M.S ACMIS KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 10:10 | 2014-07-28 10:21 | 0.18333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 43.0833 | 0 | 0
PAZ-17788 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU BEZOLAR TR AG_KOLU Ogagtrf 2165 | SOKAK DEVRESI SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 16:20 | 2014-07-28 16:36 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.0667
PAZ-17789 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI HAT3 Enhdirek 18287 | SOKAK DEVRESI CIKIS KABLOSU YANMIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 10:20 | 2014-07-29 10:56 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 38.4
PAZ-17790 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK KARACAY GURUBU KARACAY GURUBU Trafobinatip 3321 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 16:40 | 2014-07-29 17:11 | 0.51667 | 2 | 0 | 24 | 896 | 1.0333 | 0 | 12.4 | 462.9333
PAZ-17792 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI EMIROGLU JANDARMA TR AG_KOLU Ogagtrf 3670 | MULKIYET SAHIBI IZIN VERMEDIGINDEN DOLAYI ILETKENLERE GELEN AGAC DALLARI KESILEMEDI CAMPER ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 14:10 | 2014-07-29 14:41 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.8167
PAZ-17793 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK DSI GELIS DS_ GELIS Trafobinatip 3321 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 18:55 | 2014-07-29 19:16 | 0.35 | 3 | 2115 | 10 | 64 | 1.05 | 740.25 | 3.5 | 22.4
PAZ-17795 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK KARACAY GURUBU KARACAY GURUBU Trafobinatip 3321 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 09:00 | 2014-07-30 09:31 | 0.51667 | 2 | 0 | 24 | 896 | 1.0333 | 0 | 12.4 | 462.9333
AND-18392 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KIZIK KÖK KUZGUN GRUBU KUZGUN GRUBU Trafobinatip 10752 | A.A T.K ACAN KESICI KAPATILDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 14:51 | 2014-07-26 15:11 | 0.33333 | 0 | 0 | 1 | 640 | 0 | 0 | 0.33333 | 213.3333
AND-18394 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER SETTERLI ÇIKISI SETTERL_ ÇIKI_I Enhdirek 1350 | HAT BASINA 2 ADET 6A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 14:59 | 2014-07-26 17:06 | 2.1167 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 497.4167 | 0 | 0
AND-18395 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR1 BAYTAR MAHALLESI AG_KOLU Ogagtrf 809 | 1 ADET 80A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 10:26 | 2014-07-26 17:51 | 7.4167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 140.9167
AND-18397 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR5 HACI KEHYALAR MAHALLESI AG_KOLU Ogagtrf 472 | DUSEN V OTOMAT KALDIRILARAK AG ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 17:24 | 2014-07-27 18:31 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.2167
AND-18398 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR3 SOGUCAK ÇOKAK YOL ÜZERI YAZLIKÇILAR MAH AG_KOLU Ogagtrf 3228 | 1 ADET 125A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 18:48 | 2014-07-27 19:11 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.2833
PAZ-17796 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU F-6 EVR_-TURKOGLU Trafobinatip 3308 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 08:37 | 2014-07-31 08:49 | 0.2 | 7 | 2820 | 126 | 1408 | 1.4 | 564 | 25.2 | 281.6
PAZ-17797 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK DOGANLI KARA HASAN GURUBU DOGANLI KARA HASAN GURUBU Trafobinatip 3321 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 14:25 | 2014-07-31 14:36 | 0.18333 | 3 | 0 | 41 | 704 | 0.55 | 0 | 7.5167 | 129.0667
PAZ-17798 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI DOGANLI KARAHASAN KÖK DOGANLI KARAHASAN KÖK CIKISI DOGANLI KARAHASAN KÖK CIKISI Trafobinatip 11303 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 14:25 | 2014-07-31 14:56 | 0.51667 | 0 | 0 | 30 | 448 | 0 | 0 | 15.5 | 231.4667
ADM-17811 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR IPEKLI KÖK IPEKLI CIKISI _PEKL_ CIKISI Trafobinatip 7721 | A.A ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 06:35 | 2014-07-25 07:11 | 0.6 | 0 | 0 | 20 | 960 | 0 | 0 | 12 | 576
ADM-17812 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI ÖZEL ÖZEL Enhdirek 12273 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 09:00 | 2014-07-25 09:16 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 17.0667
ADM-17813 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR IPEKLI KÖK IPEKLI CIKISI _PEKL_ CIKISI Trafobinatip 7721 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 16:20 | 2014-07-25 16:30 | 0.16667 | 0 | 0 | 20 | 960 | 0 | 0 | 3.3333 | 160
ADM-17814 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR HASANCIK TR-1 HATTI HASANCIK TR-1 HATTI Enhdirek 20814 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 16:10 | 2014-07-25 16:21 | 0.18333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 43.0833 | 0 | 0
AND-18399 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ALANLI BRANSMANI ALANLI BRAN_MANI Enhdirek 5357 | 2 ADET 25A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 18:35 | 2014-07-27 21:51 | 3.2667 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 1463.4667
AND-18400 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER DOBURLU MOD. HUC. GÖKGEDIKÇIKISI GÖKGED_KÇIKI_I Trafobinatip 506 | GOKGEDIK GRUBU ENERJILANDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 18:45 | 2014-07-27 19:16 | 0.51667 | 0 | 0 | 5 | 1344 | 0 | 0 | 2.5833 | 694.4
CEL-18409 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI BULAM HES KÖK AKSU HATTI Trafobinatip 7557 | ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 08:06 | 2014-07-19 08:34 | 0.46667 | 0 | 0 | 2 | 448 | 0 | 0 | 0.93333 | 209.0667
CEL-18410 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI BULAM HES KÖK BULAM HES KÖK AKSU HATTI BULAM HES KÖK AKSU HATTI Trafobinatip 7557 | AKSU HAT BASINDAKI ATIK OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 17:56 | 2014-07-19 18:28 | 0.53333 | 0 | 0 | 2 | 448 | 0 | 0 | 1.0667 | 238.9333
CEL-18411 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI BULAM HES KÖK BULAM HES KÖK AKSU HATTI BULAM HES KÖK AKSU HATTI Trafobinatip 7557 | INCIRLI-SAVERDI HAT BASINDAKI OG SIGORTASI DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 20:18 | 2014-07-19 20:57 | 0.65 | 0 | 0 | 2 | 448 | 0 | 0 | 1.3 | 291.2
CEL-18412 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ÇELIKHAN TR-10 AG_KOLU Ogagtrf 12368 | DOLASIK OLAN ILETKENLER COZULDU ENERJI VERILDI NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 17:19 | 2014-07-20 17:44 | 0.41667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 22.9167 | 0 | 0
CEL-18413 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ÇAT KÖK MUTLU IZCI GRUBU HATTI MUTLU _ZC_ GRUBU HATTI Trafobinatip 7703 | MUTLU- IZCI HATBASINDAKI OG SIGORTASI DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 20:32 | 2014-07-20 21:28 | 0.93333 | 0 | 0 | 4 | 960 | 0 | 0 | 3.7333 | 896
CEL-18414 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ÇAT KÖK MUTLU IZCI GRUBU HATTI MUTLU _ZC_ GRUBU HATTI Trafobinatip 7703 | KOY GRUBUNDA ENERJIALAN HUSEYINLI VE UGURLU KOYLERI JAMPER ALINARAK SINCIK ISLETMESINE DEVREDILDI ENERJI VERILDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 09:47 | 2014-07-21 10:19 | 0.53333 | 0 | 0 | 4 | 960 | 0 | 0 | 2.1333 | 512
CEL-18415 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ÜÇGEN PARK TR-3 AG_KOLU Ogagtrf 4996 | OZEL MUSTERIDEN KAYNAKLANAN ARIZALI ALPEK CIKISININ JAMPERI ALINDI. ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 14:08 | 2014-07-22 14:24 | 0.26667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
CEL-18416 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI PINARBASI KÖK TR AG_KOLU Ogagtrf 4977 | KIRIK OLAN IZALATOR DEGISTIRILDI.ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 15:08 | 2014-07-23 15:19 | 0.18333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 10.0833 | 0 | 0
CEL-18417 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ÇELIKHAN TR-6 AG_KOLU Ogagtrf 4985 | ILETKENE GELEN AGACLAR BUDANDI ENERJI VERILDI NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 08:38 | 2014-07-24 08:54 | 0.26667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
ADM-17815 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI BEBEK KÖK BEBEK KÖK KUYULU HATTI BEBEK KÖK KUYULU HATTI Trafobinatip 7055 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 07:10 | 2014-07-26 07:42 | 0.53333 | 0 | 0 | 19 | 1088 | 0 | 0 | 10.1333 | 580.2667
ADM-17816 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI ATAKENT KÖK ATAKENT HATTI Trafobinatip 11587 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 06:15 | 2014-07-26 06:51 | 0.6 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0
ADM-17817 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI KAYATEPE KÖK KEKLIKCI CIKISI KEKLIKCI CIKISI Trafobinatip 7497 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 09:15 | 2014-07-26 09:31 | 0.26667 | 0 | 0 | 2 | 192 | 0 | 0 | 0.53333 | 51.2
ADM-17818 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI F-4 CELIKHAN FIDERI Trafobinatip 10588 | T.K ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 17:15 | 2014-07-26 17:23 | 0.13333 | 13 | 5875 | 56 | 3584 | 1.7333 | 783.3333 | 7.4667 | 477.8667
ADM-17819 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR IPEKLI KÖK IPEKLI CIKISI _PEKL_ CIKISI Trafobinatip 7721 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 17:18 | 2014-07-26 17:41 | 0.38333 | 0 | 0 | 20 | 960 | 0 | 0 | 7.6667 | 368
ADM-17820 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-12 BAGDERE FIDERI F-12 BAGDERE FIDERI Trafobinatip 10588 | GUCLU TEKSTIL HATBASINDA KABLO BASLIGI ARIZALANMISTI BOSA ALINDI ENERJI VERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 11:30 | 2014-07-27 12:06 | 0.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0
ADM-17821 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI KUYUCAK TR-1 HATTI Enhdirek 14559 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 02:10 | 2014-07-27 02:35 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 26.6667
ADM-17822 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI P_RKETC_LER CIKISI Enhdirek 13238 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 19:18 | 2014-07-27 19:37 | 0.31667 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.31667 | 20.2667
ADM-17823 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR KALBURCU TR HATTI Enhdirek 16992 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 19:02 | 2014-07-27 19:24 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 23.4667
ADM-17824 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI PA_AMEZRA HATTI Enhdirek 13333 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 22:28 | 2014-07-27 23:01 | 0.55 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0.55 | 70.4
KAH-17825 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR ZEYTIN KÖK GÖZEBASI ÇIKISI GÖZEBA_I ÇIKI_I Trafobinatip 7905 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 06:58 | 2014-07-28 07:56 | 0.96667 | 2 | 940 | 69 | 3520 | 1.9333 | 908.6667 | 66.7 | 3402.6667
SAM-17826 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR AYDINLAR HATTI AYDINLAR HATTI Enhdirek 14952 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 08:20 | 2014-07-29 08:47 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 28.8
ADM-17827 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ORMANIÇI KÖK TASGEDIK-KUYUCAK HATTI ORMAN_Ç_ KÖK TA_GED_K-KUYUCAK HATTI Trafobinatip 7619 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 10:00 | 2014-07-29 11:01 | 1.0167 | 0 | 0 | 15 | 512 | 0 | 0 | 15.25 | 520.5333
ADM-17828 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI BÜYÜKKIRKLI HATTI BÜYÜKKIRKLI HATTI Enhdirek 6520 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 08:30 | 2014-07-29 08:56 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 27.7333
SAM-17829 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR DISBUDAK TR HATTI D__BUDAK TR HATTI Enhdirek 15646 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 14:58 | 2014-07-29 15:11 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 13.8667
ADM-17830 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI BOZHÖYÜK GRUBU HATTI Trafobinatip 7126 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 17:13 | 2014-07-29 17:41 | 0.46667 | 0 | 0 | 17 | 832 | 0 | 0 | 7.9333 | 388.2667
BES-17831 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI AKH_SAR HATTI Enhdirek 11508 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 07:00 | 2014-07-30 07:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 33.0667
BES-17832 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI BÜYÜKKAVAKLI GRUBU HATTI Trafobinatip 7126 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 08:50 | 2014-07-30 09:21 | 0.51667 | 0 | 0 | 13 | 640 | 0 | 0 | 6.7167 | 330.6667
ADM-17833 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR HASANCIK KÖK HASANCIK CIKISI HASANCIK CIKISI Trafobinatip 7818 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 08:45 | 2014-07-30 09:15 | 0.5 | 1 | 705 | 10 | 320 | 0.5 | 352.5 | 5 | 160
BES-17834 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI KAYACIK KÖK KAYACIK HATTI Trafobinatip 6836 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 02:00 | 2014-07-31 03:01 | 1.0167 | 0 | 235 | 4 | 832 | 0 | 238.9167 | 4.0667 | 845.8667
SAM-16910 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY HAT1 Enhdirek 15285 | 3 ADET 16 A OG SIGORTASI ESKISIYLE DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 17:50 | 2014-07-17 18:01 | 0.18333 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 0.18333 | 35.2
SAM-16911 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY YARIMBAG HATTI YARIMBA_ HATTI Enhdirek 15403 | 3 ADET 16 A OG SIGORTASI ESKISIYLE DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 18:00 | 2014-07-17 18:11 | 0.18333 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0.36667 | 11.7333
SAM-16912 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY ÇILLE HATTI Ç_LLE HATTI Enhdirek 15352 | 2 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 18:10 | 2014-07-17 18:21 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333
SAM-16913 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY SAMSAT TR3 HATTI SAMSAT TR3 HATTI Ogmusdirek 6219 | 2 ADET 10 A OG SIGORTASI YENI TAKILDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 18:30 | 2014-07-17 18:41 | 0.18333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 43.0833 | 0 | 0
SAM-16914 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY YARIMBAG HATTI YARIMBA_ HATTI Enhdirek 15403 | 3 ADET 16 A OG SIGORTASI ESKISIYLE DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 11:10 | 2014-07-17 11:21 | 0.18333 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0.36667 | 11.7333
SAM-16915 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY HAT1 Enhdirek 15285 | 3 ADET 16 A OG SIGORTASI ESKISIYLE DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 11:20 | 2014-07-17 11:31 | 0.18333 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 0.18333 | 35.2
SAM-16916 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY SAMSAT TR-9 SAMSATDM-ÖRENTAS HATTI SAMSATDM-ÖRENTA_ HATTI Trafobinatip 7854 | ASIRI AKIMDAN KABINDEN GRUP ACMISTI-TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 11:20 | 2014-07-18 11:26 | 0.1 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
ELB-16917 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 2237 | ATIK OLAN AG SIGORTASI DEGISIMI YAPILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 18:48 | 2014-07-19 19:15 | 0.45 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 0 | 0
ELB-16918 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 2502 | T.M.S. ATIGI KALDIRILDI CIKISLARIMIZ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 18:39 | 2014-07-19 18:49 | 0.16667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 39.1667 | 0 | 0
ELB-16919 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI AG_KOLU Ogagtrf 1962 | ATIK OLAN AG SIGORTASI DEGISIMI YAPILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 16:05 | 2014-07-19 18:06 | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38.3167
ELB-16920 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI ALEMBEY MONOBLOK AGLICA-ALEMBEY-BALIKÇIL KÖY ÇIKISI A_LICA-ALEMBEY-BALIKÇIL KÖY ÇIKI_I Trafobinatip 4014 | ACIK OLAN KESICI BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 17:11 | 2014-07-19 17:26 | 0.25 | 2 | 0 | 19 | 192 | 0.5 | 0 | 4.75 | 48
GOK-16922 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI F4 ACIELMA F_DER_ Trafobinatip 193 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI TRAFO MERKEZDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 06:25 | 2014-07-18 06:30 | 0.083333 | 10 | 2820 | 15 | 1664 | 0.83333 | 235 | 1.25 | 138.6667
GOK-16923 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI MEHMETBEY KÖYÜ HATTI Enhdirek 4438 | 1 ADET 25A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 11:29 | 2014-07-18 12:26 | 0.95 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0.95 | 121.6
GOK-16924 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HAT1 10 NUMARA MONOBLOK ÇAGLAYAN HATTI ÇAGLAYAN ÇIKI_I Trafobinatip 9458 | EMNIYET MESAFESINI KURTARMADIGINDAN DOLAYI 1 ADET 10I" MUSTEREK DIREK DM. YAPILDI YERINE 1 ADET T16 DEMIR DIREK MONTAJI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-19 11:25 | 2014-07-19 14:13 | 2.8 | 0 | 235 | 8 | 256 | 0 | 658 | 22.4 | 716.8
GOK-16925 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI HACI ÖMER YENI TR HATTI HACI ÖMER YEN_ TR HATTI Enhdirek 8954 | 1 ADET 6A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 11:11 | 2014-07-19 15:21 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 266.6667
BES-16926 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ SARIYAPRAK KÖK KÖSECELI ÇIKISI KÖSECEL_ ÇIKI_I Trafobinatip 5610 | TOPRAKDAN ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 10:35 | 2014-07-17 11:01 | 0.43333 | 22 | 2585 | 111 | 576 | 9.5333 | 1120.1667 | 48.1 | 249.6
BES-16927 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-6 BESN_ FIDERI DO_ANKAYA HATTI Trafobinatip 6614 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 08:30 | 2014-07-19 09:01 | 0.51667 | 0 | 0 | 6 | 64 | 0 | 0 | 3.1 | 33.0667
BES-16928 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK ÜÇGÖZ ÇIKISI ÜÇGÖZ ÇIKI_I Trafobinatip 6793 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 16:40 | 2014-07-19 17:11 | 0.51667 | 1 | 940 | 78 | 448 | 0.51667 | 485.6667 | 40.3 | 231.4667
PAZ-17086 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KARACAY MONOBLOK KARACAY CIKISI KARACAY CIKISI Trafobinatip 11523 | SIKIBAG YENILEMESI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 14:20 | 2014-07-17 14:41 | 0.35 | 0 | 0 | 6 | 640 | 0 | 0 | 2.1 | 224
PAZ-17087 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI SEYRANTEPE TR AG_KOLU Ogagtrf 1442 | ILETKENLERE GELEN AGAC DALLARI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 09:30 | 2014-07-17 12:01 | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 161.0667
PAZ-17089 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI ÇIÇEK TR AG_KOLU Ogagtrf 2092 | SEHIM CALISMASI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 16:20 | 2014-07-17 16:41 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22.4
PAZ-17090 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI SEYRANTEPE TR AG_KOLU Ogagtrf 1442 | DIREK DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 13:00 | 2014-07-18 14:01 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 65.0667
PAZ-17091 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI EYLEN TR AG_KOLU Ogagtrf 2086 | DILEKCEYE ISTINADEN ALPEK KABLO CEKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 14:30 | 2014-07-18 15:41 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 75.7333
PAZ-17093 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 08:10 | 2014-07-18 08:21 | 0.18333 | 1 | 0 | 30 | 448 | 0.18333 | 0 | 5.5 | 82.1333
PAZ-17094 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU F-6 EVR_-TURKOGLU Trafobinatip 3308 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 16:30 | 2014-07-19 16:41 | 0.18333 | 7 | 2820 | 126 | 1408 | 1.2833 | 517 | 23.1 | 258.1333
PAZ-17095 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI AG_KOLU Ogagtrf 2115 | MUTEAHHIT CALISMASINDAN DOLAYI ENERJI KESINTISI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-20 09:00 | 2014-07-20 10:21 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 86.4
AND-17096 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER EYNALLI HATBASI EYNALLI HATBA_I Enhdirek 1780 | 2 AD 10A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 17:36 | 2014-07-20 19:23 | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 114.1333
AND-17097 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KÖLELI BRS. KÖLEL_ BR_. Enhdirek 1988 | 1 AD 25A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 18:01 | 2014-07-20 19:41 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 426.6667
AND-17098 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER HAT2 Enhdirek 2134 | 1 AD 2A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 18:01 | 2014-07-20 19:11 | 1.1667 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 1.1667 | 74.6667
AND-17099 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR1 MERKEZ KILLILAR MAH AG_KOLU Ogagtrf 1885 | 1 AD 80A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 18:12 | 2014-07-20 22:31 | 4.3167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 82.0167
AND-17100 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KESIK MODÜLER HÜCRE FIDER-2 GEBEN(3/0) FIDER-2 GEBEN(3/0) Trafobinatip 10754 | A.A. DAN KESIK MODULER HUCREDEN ACAN KESICI KAPATILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 18:51 | 2014-07-20 19:21 | 0.5 | 0 | 1880 | 9 | 2432 | 0 | 940 | 4.5 | 1216
AND-17102 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR1 MERKEZ AG_KOLU Ogagtrf 1386 | KAVAK AGACI KESIMI NEDENIYLE ILETKENLER YERE INDIRILDI VE TEKRARDAN ILETKENLER YERINE ALINDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 10:10 | 2014-07-21 10:46 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.4
GOL-17103 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-4 HARMANLI F-4 HARMANLI Trafobinatip 5449 | MALATYA HATTINDAN GELEN ARIZADAN DOLAYI ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 19:48 | 2014-07-02 19:54 | 0.1 | 6 | 2820 | 43 | 1344 | 0.6 | 282 | 4.3 | 134.4
GOL-17104 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-4 HARMANLI F-4 HARMANLI Trafobinatip 5449 | HATTA GELEN YABANCI CISINDEN DOLAYI ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 05:59 | 2014-07-07 06:06 | 0.11667 | 6 | 2820 | 43 | 1344 | 0.7 | 329 | 5.0167 | 156.8
GOL-17105 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG DÜZBA_ ÇIKI_I / DÜZBA_ ÇIKI_I / DÜZBA_ ÇIKI_I / DÜ DÜZBA_ ÇIKI_I / DÜZBA_ ÇIKI_I / DÜZBA_ ÇIKI_I / DÜ Trafobinatip 5449 | TRAFO MERKEZI ASIRI YUKTEN ACMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 20:50 | 2014-07-11 21:01 | 0.18333 | 77 | 39245 | 302 | 9664 | 14.1167 | 7194.9167 | 55.3667 | 1771.7333
GOL-17106 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-4 HARMANLI F-4 HARMANLI Trafobinatip 5449 | OZEL HATTAN GELEN ARIZADAN DOLAYI ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 00:08 | 2014-07-12 00:13 | 0.083333 | 6 | 2820 | 43 | 1344 | 0.5 | 235 | 3.5833 | 112
GOL-17107 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-1 BALKAR F-1 BALKAR Trafobinatip 5449 | KUS CARPMASI SONUCU ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 09:07 | 2014-07-15 09:11 | 0.066667 | 6 | 2115 | 59 | 1792 | 0.4 | 141 | 3.9333 | 119.4667
KAM-17547 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 10B2 KÖK BINASI ASLANBEY PARKI ÇIKISI ASLANBEY PARKI ÇIKI_I Trafobinatip 2020 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 11:06 | 2014-07-25 12:11 | 1.0833 | 0 | 940 | 0 | 320 | 0 | 1018.3333 | 0 | 346.6667
KAM-17548 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 DM13-10 13828340 15737205 AG_KOLU Ogagtrf 11434 | 1 ADET 1 BOY 200A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 13:32 | 2014-07-25 16:58 | 3.4333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 188.8333 | 0 | 0
KAM-17549 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM BOSSA -1 M30-01 K.H.K 11537464/15739857 ÖZEL SULAMA ÇIKISI ÖZEL SULAMA ÇIKI_I Trafobinatip 2714 | 25A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 13:45 | 2014-07-25 15:15 | 1.5 | 2 | 235 | 0 | 0 | 3 | 352.5 | 0 | 0
KAM-17550 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 HAT1 Enhdirek 13647 | 16A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 13:47 | 2014-07-25 19:23 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 358.4
KAM-17551 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 MEZARLIK TR AG_KOLU Ogagtrf 3030 | KIRILAN AG ILETKENE EK YAPILDI YERINE ALINDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 15:44 | 2014-07-25 17:54 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 41.1667
ELB-17552 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI F-3 ÇO_ULHAN TEVZ_ Trafobinatip 4037 | OZEL TRAFODAN GELEN ARIZADAN DOLAYI ACTI.OZEL TRAFO AYIRICISI ACILDI FIDER BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 12:38 | 2014-07-29 13:01 | 0.38333 | 7 | 13160 | 87 | 2816 | 2.6833 | 5044.6667 | 33.35 | 1079.4667
KAM-17553 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 694 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 125A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 17:11 | 2014-07-25 19:28 | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 43.3833
KAM-17554 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI SÜLLÜLER MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 3139 | TMS DUSMUS KALDIRILDI OLCUM YAPILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 18:30 | 2014-07-25 21:35 | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 58.5833
KAM-17555 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 DM13-14 13824712/15738521 AG_KOLU Ogagtrf 2121 | KIRILAN ILETKEN LERE EK YAPILDI TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI ENERJI VERILDI NORMAL 1AD 160A KULLANILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 18:51 | 2014-07-25 19:43 | 0.86667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 47.6667 | 0 | 0
KAM-17556 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 BOSSA2 HAT3 Ogmusdirek 57696 | 25A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 20:22 | 2014-07-25 22:39 | 2.2833 | 2 | 705 | 0 | 0 | 4.5667 | 1609.75 | 0 | 0
KAM-17557 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI DEMIRCILER TR AG_KOLU Ogagtrf 907 | ILETKEN YERIN DEN CIKMIS 1AD N80 IZALAR TAKILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 19:23 | 2014-07-25 20:49 | 1.4333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 78.8333 | 0 | 0
KAM-17559 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI YINICE KALE ÇIKISI Y_N_CE KALE ÇIKI_I Trafobinatip 918 | AAT SINYALI ILE ACMIS BESLENDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 06:18 | 2014-07-26 06:55 | 0.61667 | 2 | 235 | 13 | 2304 | 1.2333 | 144.9167 | 8.0167 | 1420.8
KAM-17560 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 AG_KOLU Ogagtrf 1507 | 1 ADET 125A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 05:57 | 2014-07-26 07:14 | 1.2833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 70.5833 | 0 | 0
KAM-17561 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT3 Enhdirek 43805 | HATBASIN DAN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 25A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 08:05 | 2014-07-26 10:38 | 2.55 | 0 | 0 | 3 | 128 | 0 | 0 | 7.65 | 326.4
KAM-17562 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 478 | 5 DIREK ARASI SEHIM ALINDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 07:21 | 2014-07-26 11:10 | 3.8167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 209.9167 | 0 | 0
KAM-17563 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT1 Enhdirek 10430 | HATBASIN DAN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 25A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 09:32 | 2014-07-26 10:44 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 230.4
KAM-17564 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT1 Enhdirek 23125 | 25A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 08:05 | 2014-07-26 10:38 | 2.55 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 2.55 | 326.4
KAM-17565 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM TEKIR ÇISI HAT3 Enhdirek 7030 | 25A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 06:54 | 2014-07-27 09:41 | 2.7833 | 0 | 0 | 3 | 128 | 0 | 0 | 8.35 | 356.2667
KAM-17566 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM TEKIR ÇISI AG_KOLU Ogagtrf 981 | 00 80A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 18:07 | 2014-07-27 19:50 | 1.7167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 94.4167 | 0 | 0
KAM-17567 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 453 | 2 ADET 125A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 21:25 | 2014-07-27 23:49 | 2.4 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0
TUR-16607 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI KAS.S.ALI MAH.AYDINLAR MONOBLOK YAZIGRUBU CIKISI YAZIGRUBU CIKI_I Trafobinatip 2330 | MUTEAHHIT FIRMA TARAFINDAN CAKMAK TEKSTILE AIT OZEL TRAFO HAT BASI BAGLANTISI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-17 11:01 | 2014-07-17 12:21 | 1.3333 | 7 | 2585 | 72 | 768 | 9.3333 | 3446.6667 | 96 | 1024
ELB-16608 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI SERÇEKUYUSU-KOCAPINAR HAT BASI SERÇEKUYUSU-KOCAPINAR HAT BA_I Enhdirek 39552 | 1 ADET OG ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 09:25 | 2014-07-17 11:36 | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 279.4667
ELB-16609 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI YAPILIPINAR KÖYÜ HAT BASI YAPILIPINAR KÖYÜ HAT BA_I Enhdirek 39985 | 1 ADET OG ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 09:30 | 2014-07-17 12:41 | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 203.7333
EKI-16610 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI HAT2 Enhdirek 20185 | 1 ADET OG ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 10:00 | 2014-07-17 11:34 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 100.2667
ELB-16611 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI KALEALTI KÖK 11537057 KALEALTI ÇIKISI KALEALTI ÇIKI_I Trafobinatip 10302 | FIDER 12 GIRIS ACMIS BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 11:57 | 2014-07-17 12:23 | 0.43333 | 1 | 0 | 2 | 64 | 0.43333 | 0 | 0.86667 | 27.7333
KAM-16612 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-2 NAMIK KEMAL 15740189 DISHASTANESI ÇIKISI D__HASTANES_ ÇIKI_I Trafobinatip 2927 | A.A.T ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 16:40 | 2014-07-12 17:01 | 0.35 | 5 | 4465 | 0 | 0 | 1.75 | 1562.75 | 0 | 0
KAM-16615 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-18 K.S.SITESI 2 TR16 ÇIKI_I Trafobinatip 3432 | A.A.T ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 17:47 | 2014-07-12 18:01 | 0.23333 | 4 | 705 | 0 | 0 | 0.93333 | 164.5 | 0 | 0
ELB-16620 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 1650 | 4 ADET AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 12:42 | 2014-07-17 13:23 | 0.68333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 37.5833 | 0 | 0
KAM-16621 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-5 BOSSA 3 OSMANBEY F_DER_ / ATASAN YA_ FABR_KASI OSMANBEY F_DER_ / ATASAN YA_ FABR_KASI Trafobinatip 2147 | SCADA CALISMASI ICIN MANEVRA YAPILDI BOSSA DAN GIRIS ACILDI AKSU 2 DEN GIRIS KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-12 01:45 | 2014-07-12 01:51 | 0.1 | 2 | 470 | 5 | 0 | 0.2 | 47 | 0.5 | 0
KAM-16623 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI 8C1 (TAV_ANTEPE ÇIKI_I) 8C1 (TAV_ANTEPE ÇIKI_I) Trafobinatip 1992 | CAMLIK 7 SOKAKTA KUS CARPILMASINDAN T.K SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAOL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 05:15 | 2014-07-13 05:41 | 0.43333 | 0 | 1175 | 1 | 0 | 0 | 509.1667 | 0.43333 | 0
KAM-16624 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI TOKI ÇIKISI TOKI ÇIKI_I Trafobinatip 1991 | CAMLIK 27 SKK DIREK TIPI TR KONTROLU ICIN HAT ACILDI IS BITIMI BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 07:00 | 2014-07-13 07:11 | 0.18333 | 0 | 705 | 1 | 0 | 0 | 129.25 | 0.18333 | 0
GOL-17108 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG F-8 DÜZBA_ Trafobinatip 5449 | HATTA GELEN YABANCI CISIM NEDENI ILE ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 15:49 | 2014-07-15 15:55 | 0.1 | 13 | 9400 | 36 | 1728 | 1.3 | 940 | 3.6 | 172.8
GOL-17109 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-4 HARMANLI F-4 HARMANLI Trafobinatip 5449 | YERALTI CALISMASI YAPILAN HARMANLI FIDERI KALAN EKSIKLIKLER TAMAMLANIP ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-21 12:00 | 2014-07-21 14:26 | 2.4333 | 6 | 2820 | 43 | 1344 | 14.6 | 6862 | 104.6333 | 3270.4
GOL-17110 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG DÜZBA_ ÇIKI_I / DÜZBA_ ÇIKI_I / DÜZBA_ ÇIKI_I / DÜ DÜZBA_ ÇIKI_I / DÜZBA_ ÇIKI_I / DÜZBA_ ÇIKI_I / DÜ Trafobinatip 5449 | TRAFO MERKEZI SISTEM OTURMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 10:47 | 2014-07-18 11:01 | 0.23333 | 77 | 39245 | 302 | 9664 | 17.9667 | 9157.1667 | 70.4667 | 2254.9333
ELB-17111 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI ALEMBEY MONOBLOK IZGIN ÇIKISI IZGIN ÇIKI_I Trafobinatip 4014 | ROLE ACMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 06:49 | 2014-07-22 07:14 | 0.41667 | 1 | 705 | 9 | 320 | 0.41667 | 293.75 | 3.75 | 133.3333
AFS-17112 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA KARSIYAKA HATTI KAR_IYAKA HATTI Trafobinatip 1594 | OG IZOLETOR DEGISIMI VE CAMPER DUZELTILMESI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 05:00 | 2014-07-22 06:01 | 1.0167 | 6 | 5170 | 0 | 64 | 6.1 | 5256.1667 | 0 | 65.0667
AFS-17113 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI KESICI TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 07:28 | 2014-07-22 08:03 | 0.58333 | 1 | 235 | 4 | 896 | 0.58333 | 137.0833 | 2.3333 | 522.6667
KAM-17114 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT1 Enhdirek 3997 | 10A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 02:43 | 2014-07-19 10:41 | 7.9667 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1019.7333
KAM-17115 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 133 | KIRILAN AG ILETKEN YERINE EKLENDI YERINE ALINDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 07:10 | 2014-07-19 09:58 | 2.8 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0
KAM-17116 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM TEKIR ÇISI ALACAYIR KOK BINASI TEKIR DÖNGEL CIKISI TEK_R DÖNGEL CIKI_I Trafobinatip 1076 | A.A.T ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 07:12 | 2014-07-19 09:19 | 2.1167 | 0 | 470 | 2 | 192 | 0 | 994.8333 | 4.2333 | 406.4
KAM-17117 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 SAYGILI CIKISI SAYGILI CIKI_I Trafobinatip 568 | A.A.T ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 08:04 | 2014-07-19 09:20 | 1.2667 | 0 | 235 | 3 | 1408 | 0 | 297.6667 | 3.8 | 1783.4667
KAM-17118 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 KALE KÖK BINASI KARADERE CIKISI KARADERE CIKI_I Trafobinatip 834 | T.K SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 10:05 | 2014-07-19 10:36 | 0.51667 | 0 | 1175 | 8 | 2048 | 0 | 607.0833 | 4.1333 | 1058.1333
KAM-17119 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 MERKEZ TR 2 AG_KOLU Ogagtrf 1153 | DAHA ONCE YANAN KAIDE DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 15:50 | 2014-07-19 18:22 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 162.1333
KAM-17120 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT2 Trafobinatip 2966 | A.A ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 11:15 | 2014-07-19 11:56 | 0.68333 | 1 | 0 | 60 | 1088 | 0.68333 | 0 | 41 | 743.4667
KAM-17121 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 2551 | KIRILAN AG ILETKENI YERINE ALINDI 1 BOY 200A AG SIGORTA DEGISTIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 15:56 | 2014-07-19 17:10 | 1.2333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 67.8333 | 0 | 0
PAZ-17122 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I KESMEHES MON F1 KESMEHES CIKIS F1 KESMEHES CIKIS Trafobinatip 4497 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 08:10 | 2014-07-21 08:31 | 0.35 | 9 | 3055 | 49 | 1472 | 3.15 | 1069.25 | 17.15 | 515.2
KAM-17123 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI SUCATI KÖK BINASI ILICA CIKISI ILICA CIKI_I Trafobinatip 1116 | T.K SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 15:59 | 2014-07-19 17:03 | 1.0667 | 1 | 2820 | 18 | 3008 | 1.0667 | 3008 | 19.2 | 3208.5333
PAZ-17124 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I ULUBAHÇE TR AG_KOLU Ogagtrf 665 | 1 AD 100 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 20:31 | 2014-07-21 22:36 | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39.5833
KAM-17125 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-18 K.S.SITESI 2 DM22-04 AG_KOLU Ogagtrf 1699 | KIRILAN AG ILETKENI YERINE ALINDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 17:14 | 2014-07-19 18:31 | 1.2833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 70.5833 | 0 | 0
KAM-17126 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 YAVUZ SELIM TR AG_KOLU Ogagtrf 478 | 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 16:05 | 2014-07-19 19:31 | 3.4333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 188.8333 | 0 | 0
KAM-17127 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK ÜÇ TUT TRAFO AG_KOLU Ogagtrf 3023 | 4 DIREK ARASI SEHIM ALINDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 19:01 | 2014-07-19 22:21 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 63.3333
PAZ-17249 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK KARACAY GURUBU KARACAY GURUBU Trafobinatip 3321 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 15:30 | 2014-07-22 16:01 | 0.51667 | 2 | 0 | 24 | 896 | 1.0333 | 0 | 12.4 | 462.9333
PAZ-17250 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NATO MONOBLOK GIRIS NATO MONOBLOK MARAS CIKISI Trafobinatip 773 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 08:40 | 2014-07-23 08:51 | 0.18333 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 0
PAZ-17251 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KARACAY MONOBLOK KARACAY CIKISI KARACAY CIKISI Trafobinatip 11523 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 08:50 | 2014-07-23 09:16 | 0.43333 | 0 | 0 | 6 | 640 | 0 | 0 | 2.6 | 277.3333
AND-17252 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ALANLI BRANSMANI ALANLI BRAN_MANI Enhdirek 5357 | MUTAHIT CALISMASINDAN DOLAYI PROGRAMLI KESINTI YAPILDI ALANLI MODULER HUCRE CIKISLARINDA PARAFODUR TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 10:00 | 2014-07-24 13:56 | 3.9333 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 1762.1333
AFS-17253 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBANBEYLI SALT KARSISI ALTUNELMA MONOBLOK HATTI ALTUNELMA MONOBLOK HATTI Trafobinatip 1638 | MUTAHIT CALISMASINDAN DOLAYI PROGRAMLI KESINTI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-24 11:00 | 2014-07-24 15:01 | 4.0167 | 3 | 8225 | 40 | 1152 | 12.05 | 33037.0833 | 160.6667 | 4627.2
AFS-17254 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBAN BEYLI GIRIS ÇOBANBEYLI KASABASI HATTI ÇOBANBEYL_ KASABASI HATTI Trafobinatip 1609 | ROLE A.A VE T.K ACTI KESICI KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 15:16 | 2014-07-24 15:31 | 0.25 | 2 | 1410 | 8 | 0 | 0.5 | 352.5 | 2 | 0
GOK-17257 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI BOZHÜYÜK MONO BOZHÜYÜK ÇIKISI BOZHÜYÜK ÇIKI_I Trafobinatip 11650 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 09:08 | 2014-07-24 09:31 | 0.38333 | 0 | 1175 | 2 | 0 | 0 | 450.4167 | 0.76667 | 0
GOK-17258 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI KANLIKAVAK YOLÇATI 2.KÖK IÇI TRAFO AG_KOLU Ogagtrf 3480 | 3 DIREK ARASI 1XROSE ILETKEN SEHIM ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 14:15 | 2014-07-24 14:34 | 0.31667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 17.4167 | 0 | 0
ELB-17259 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 2241 | ATIK OLAN AG SIGORTASI DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 21:54 | 2014-07-24 22:41 | 0.78333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 43.0833 | 0 | 0
ELB-17260 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 1907 | ATIK OLAN AG SIGORTASI DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 21:36 | 2014-07-24 22:08 | 0.53333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 29.3333 | 0 | 0
ELB-17261 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 1907 | ATIK OLAN AG SIGORTASI DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 18:43 | 2014-07-24 19:05 | 0.36667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 20.1667 | 0 | 0
ELB-17262 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 1853 | ATIK OLAN AG SIGORTASI DEGISIMI YAPILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 17:15 | 2014-07-24 17:55 | 0.66667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 36.6667 | 0 | 0
ELB-17263 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI HASAN KENDI KÖK BINASI AGLICA BINA-KARAHÜYÜK ÇIKISI A_LICA B_NA-KARAHÜYÜK ÇIKI_I Trafobinatip 4072 | ACIK OLAN KESICI BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 17:28 | 2014-07-24 18:06 | 0.63333 | 3 | 705 | 34 | 704 | 1.9 | 446.5 | 21.5333 | 445.8667
ELB-17264 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ELDELEK MONOBLOK AKVEREN CIKISI AKVEREN CIKISI Trafobinatip 4340 | ACIK OLAN KESICI BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 16:57 | 2014-07-24 17:47 | 0.83333 | 0 | 0 | 6 | 64 | 0 | 0 | 5 | 53.3333
BES-17265 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-1 BALKAR HAYDARLI KÖK ÇIKI_I Trafobinatip 5522 | KUS CARPMASI SONUCU ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 16:40 | 2014-07-19 17:01 | 0.35 | 0 | 0 | 37 | 960 | 0 | 0 | 12.95 | 336
BES-17266 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG BAGLARBASI KÖK HACILAR ÇIKISI HACILAR ÇIKI_I Trafobinatip 11414 | OZEL HATTAN GELEN ARIZADAN DOLAYI ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 23:20 | 2014-07-19 23:51 | 0.51667 | 0 | 0 | 3 | 128 | 0 | 0 | 1.55 | 66.1333
GOL-17267 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG KARAMARA HATTI Enhdirek 1256 | ATAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 08:55 | 2014-07-22 09:16 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22.4
KAM-17568 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-2 NAMIK KEMAL 15740189 DISHASTANESI ÇIKISI D__HASTANES_ ÇIKI_I Trafobinatip 2927 | AAT SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 12:07 | 2014-07-26 12:38 | 0.51667 | 5 | 4465 | 0 | 0 | 2.5833 | 2306.9167 | 0 | 0
KAM-17569 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT2 Enhdirek 7666 | 25A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 09:11 | 2014-07-28 11:04 | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 602.6667
KAM-17570 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI HAT1 Enhdirek 7814 | 25A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 12:39 | 2014-07-28 14:15 | 1.6 | 0 | 705 | 0 | 64 | 0 | 1128 | 0 | 102.4
KAM-17571 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM BOSSA -1 M30-01 K.H.K 11537464/15739857 ÖZEL SULAMA ÇIKISI ÖZEL SULAMA ÇIKI_I Trafobinatip 2714 | 25A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 14:34 | 2014-07-28 15:46 | 1.2 | 2 | 235 | 0 | 0 | 2.4 | 282 | 0 | 0
KAM-17572 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 3540 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 160A KULLANILDI ENERJI VERILDI DI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 07:33 | 2014-07-27 12:34 | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 95.3167
KAM-17573 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-18 K.S.SITESI 2 F-18 K.S.SITESI 2 Trafobinatip 10315 | BAKIM NEDENI ILE PROGRAMLI KESINTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-28 12:00 | 2014-07-28 17:01 | 5.0167 | 51 | 7990 | 0 | 0 | 255.85 | 40083.1667 | 0 | 0
KAM-17574 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 3289 | SEHIM ALINDI 00 80A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 18:15 | 2014-07-28 20:25 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 41.1667
KAM-17575 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM TEKIR ÇISI HAT3 Enhdirek 7330 | HATBASIN DAN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 40A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 14:46 | 2014-07-27 17:24 | 2.6333 | 0 | 0 | 2 | 192 | 0 | 0 | 5.2667 | 505.6
KAM-17576 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT3 Enhdirek 13665 | 16A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 18:56 | 2014-07-28 22:40 | 3.7333 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 477.8667
KAM-17577 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 AG_KOLU Ogagtrf 2511 | YERALTI KABLOSU PATLAMIS BUZUSMELI EK YAPILDIATAN AG SIGORTA DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 20:06 | 2014-07-28 22:56 | 2.8333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 155.8333 | 0 | 0
KAM-17578 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK KIRIM OKUL YANI AG_KOLU Ogagtrf 3065 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 160A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 17:02 | 2014-07-27 18:14 | 1.2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
KAM-17579 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI SUCATI KÖK BINASI ILICA CIKISI ILICA CIKI_I Trafobinatip 1116 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 21:50 | 2014-07-28 22:18 | 0.46667 | 1 | 2820 | 18 | 3008 | 0.46667 | 1316 | 8.4 | 1403.7333
ELB-17581 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 3622 | TR DEN 1 ADET AG SIGORTASI DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 08:57 | 2014-07-29 17:37 | 8.6667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 164.6667
ELB-17582 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AG_KOLU Ogagtrf 3621 | TERMIK SALTER ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 17:03 | 2014-07-29 17:57 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 57.6
ELB-17583 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ELDELEK MONOBLOK AKVEREN CIKISI AKVEREN CIKISI Trafobinatip 4340 | BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 17:33 | 2014-07-29 18:00 | 0.45 | 0 | 0 | 6 | 64 | 0 | 0 | 2.7 | 28.8
ELB-17584 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI KALAYCIK-KÖRÜCEK HAT BASI KALAYCIK-KÖRÜCEK HAT BA_I Enhdirek 21080 | 1 ADET OG ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 13:48 | 2014-07-29 16:07 | 2.3167 | 0 | 0 | 1 | 256 | 0 | 0 | 2.3167 | 593.0667
ELB-17585 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI aglica köy tr AG_KOLU Ogagtrf 3427 | ILETKEN KOPMA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 18:21 | 2014-07-29 19:08 | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.8833
ELB-17586 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI HAT1 Enhdirek 32896 | 1 ADT OG ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 19:02 | 2014-07-29 19:21 | 0.31667 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.31667 | 20.2667
ELB-17587 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI YOGUNSÖGÜT KÖY TR SEKSIYONELI YO_UNSÖ_ÜT KÖY TR SEKS_YONEL_ Enhdirek 39716 | 1 ADET OG ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 13:25 | 2014-07-29 19:23 | 5.9667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 381.8667
EKI-17588 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HAT2 Enhdirek 19705 | 1 ADET OG ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 18:59 | 2014-07-29 20:18 | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 84.2667
KAM-16626 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-5 BOSSA 3 F-5 BOSSA 3 Trafobinatip 10315 | SCADA CALISMASINDAN DOLAYI PROGRAMLI KESINTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-13 09:00 | 2014-07-13 14:01 | 5.0167 | 12 | 1410 | 5 | 0 | 60.2 | 7073.5 | 25.0833 | 0
KAM-16629 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 KÖYARIZA KÖK BINASI SEHIR II (10H2) ÇIKIS _EH_R II (10H2) ÇIKI_ Trafobinatip 2783 | T.K SINYALI ILE ACMIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 10:27 | 2014-07-13 10:56 | 0.48333 | 15 | 12220 | 0 | 0 | 7.25 | 5906.3333 | 0 | 0
AFS-16634 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI KANGAL MONOBLOK INCI KÖYÜ HATTI _NC_ KÖYÜ HATTI Trafobinatip 1422 | AGAC KESIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 10:12 | 2014-07-17 11:36 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 89.6
AFS-16635 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ARITAS KÖK BINA ARITA_ KAYAALTI ÇIKI_I ARITA_ KAYAALTI ÇIKI_I Trafobinatip 1458 | OG IZOLETOR CATLAK OLDUGUNDAN DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 12:12 | 2014-07-17 12:29 | 0.28333 | 0 | 1880 | 3 | 0 | 0 | 532.6667 | 0.85 | 0
AFS-16636 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 DM04-39 AG_KOLU Ogagtrf 2510 | AG ATLAMALAR YENILENDI VE BAKIM YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 13:42 | 2014-07-17 14:45 | 1.05 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 57.75 | 0 | 0
KAM-16629 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 KÖYARIZA KÖK BINASI SEHIR II (10H2) ÇIKIS _EH_R 2 ÇIKI_I TAM_RHANE KÖK (10H2) / 10H2(VAL_ASL Trafobinatip 2031 | MIMARLAR ODASI ARKASI DIREK TIPI TR XLPE KABLOSU PATLAMIS ARA ACILIP ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 10:56 | 2014-07-13 10:58 | 0.033333 | 13 | 8930 | 0 | 0 | 0.43333 | 297.6667 | 0 | 0
KAM-16629 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 KÖYARIZA KÖK BINASI SEHIR II (10H2) ÇIKIS HAT2 Trafobinatip 2110 | XLPE KABLO ARIZASI GIDERILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 10:58 | 2014-07-13 11:51 | 0.88333 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 622.75 | 0 | 0
BES-16642 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-2 GÖLBASI-2 GÖLBASI TR-35 TR36 HATTI TR36 HATTI Trafobinatip 5394 | TRAFO KADEME AYARI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 10:15 | 2014-07-17 10:36 | 0.35 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 164.5 | 0 | 0
TUR-17128 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 803 | 13930969 BARKOD NUMARALI DIREKTE EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI ILETKENLERIN SEHIMLERI ALINDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 19:03 | 2014-07-21 19:13 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.1667
TUR-17129 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 3350 | D4A5EF BARKOD NUMARALI DIREKTE JUMPER KOPUGU ARIZASI GIDERILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 17:30 | 2014-07-21 17:46 | 0.26667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
KAM-17130 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 HAT2 Enhdirek 10782 | 6A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 19:43 | 2014-07-19 21:34 | 1.85 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 434.75 | 0 | 0
TUR-17131 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 3248 | 13952124 ,13952121,13952064 BARKOD NUMARALI DIREKLERDE EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI ILETKENLERIN SEHIMLERI ALINDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 09:15 | 2014-07-21 10:41 | 1.4333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 78.8333 | 0 | 0
TUR-17132 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN YENIKOY CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 09:22 | 2014-07-21 09:46 | 0.4 | 0 | 235 | 66 | 640 | 0 | 94 | 26.4 | 256
KAM-17133 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 31 | 00 100 A AG SIGOTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 20:30 | 2014-07-19 22:04 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.7667
BES-17134 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI YAZIBEYDILI ÇIKISI YAZIBEYD_L_ ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 08:00 | 2014-07-20 08:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 95 | 448 | 0 | 0 | 49.0833 | 231.4667
TUR-17135 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI 2 F_DER 3 Trafobinatip 2340 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KILILI 2 FIDER 3 TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 10:24 | 2014-07-21 10:41 | 0.28333 | 12 | 7990 | 100 | 2816 | 3.4 | 2263.8333 | 28.3333 | 797.8667
KAM-17136 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 KÖYARIZA KÖK UGURGÖZ ÇIKISI UGURGÖZ ÇIKI_I Trafobinatip 2783 | SAFFRON OTEL ICERISINDE HUCRE PATLAMASI OLMUS CIKISI ACILDI GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 22:06 | 2014-07-19 23:05 | 0.98333 | 2 | 1645 | 0 | 0 | 1.9667 | 1617.5833 | 0 | 0
TUR-17137 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI 2 F_DER 3 Trafobinatip 2340 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KILILI 2 FIDER 3 TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 07:56 | 2014-07-22 08:13 | 0.28333 | 12 | 7990 | 100 | 2816 | 3.4 | 2263.8333 | 28.3333 | 797.8667
BES-17138 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK ÜÇGÖZ ÇIKISI ÜÇGÖZ ÇIKI_I Trafobinatip 6793 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 14:30 | 2014-07-20 15:01 | 0.51667 | 1 | 940 | 78 | 448 | 0.51667 | 485.6667 | 40.3 | 231.4667
BES-17139 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK TILEYLI HATTI T_LEYL_ HATTI Trafobinatip 6793 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 19:10 | 2014-07-20 19:41 | 0.51667 | 0 | 0 | 352 | 2368 | 0 | 0 | 181.8667 | 1223.4667
TUR-17140 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI KAS.S.ALI MAH.AYDINLAR MONOBLOK KILILI-FATIH HATTI KILILI-FAT_H HATTI Trafobinatip 2330 | FIDER ACMASI NEDENIYLE KILILI AYDINLAR MONOBLOKTAN AYNI ANDA ACAN KILILI FATIH HATTI CIKISI HAT KONTROLU YAPILDIKTAN SONRA TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 07:56 | 2014-07-22 09:04 | 1.1333 | 5 | 5170 | 25 | 2048 | 5.6667 | 5859.3333 | 28.3333 | 2321.0667
BES-17141 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK ÜÇGÖZ ÇIKISI ÜÇGÖZ ÇIKI_I Trafobinatip 6793 | KOPAN KABIN GIRISI BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 16:40 | 2014-07-20 17:11 | 0.51667 | 1 | 940 | 78 | 448 | 0.51667 | 485.6667 | 40.3 | 231.4667
BES-17142 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ BESNI TR-25 HES ÇIKISI HES ÇIKI_I Trafobinatip 5907 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 17:20 | 2014-07-20 17:36 | 0.26667 | 1 | 235 | 1 | 0 | 0.26667 | 62.6667 | 0.26667 | 0
BES-17144 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK ÜÇGÖZ ÇIKISI ÜÇGÖZ ÇIKI_I Trafobinatip 6793 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 08:00 | 2014-07-21 08:31 | 0.51667 | 1 | 940 | 78 | 448 | 0.51667 | 485.6667 | 40.3 | 231.4667
BES-17145 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK TILEYLI HATTI T_LEYL_ HATTI Trafobinatip 6793 | KABLO BASLIGI TAMIR EDILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 22:10 | 2014-07-21 22:41 | 0.51667 | 0 | 0 | 352 | 2368 | 0 | 0 | 181.8667 | 1223.4667
BES-17268 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG ÇATALTEPE ÇIKI_I Trafobinatip 5367 | KUS CARPMASI SONUCU ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 07:40 | 2014-07-22 08:15 | 0.58333 | 1 | 0 | 1 | 512 | 0.58333 | 0 | 0.58333 | 298.6667
BES-17269 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-1 BALKAR HAYDARLI KÖK ÇIKI_I Trafobinatip 5522 | YUMAKLICERIT HATTINDAN GELEN ARIZADAN DOLAYI ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 06:10 | 2014-07-24 06:46 | 0.6 | 0 | 0 | 37 | 960 | 0 | 0 | 22.2 | 576
BES-17270 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-1 BALKAR AG_KOLU Ogagtrf 5719 | HATTAKI DOLASIK ACILIP ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 13:10 | 2014-07-21 13:41 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.8167
ELB-17271 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 2241 | 1 ADET AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 00:40 | 2014-07-25 01:28 | 0.8 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0
ELB-17272 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER BUYUK YAPALAK YAPALAK-INCECIK ÇIKISI YAPALAK-_NCEC_K ÇIKI_I Trafobinatip 4388 | BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 05:53 | 2014-07-25 06:37 | 0.73333 | 0 | 1645 | 9 | 448 | 0 | 1206.3333 | 6.6 | 328.5333
ELB-17273 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI ALEMBEY MONOBLOK AGLICA-ALEMBEY-BALIKÇIL KÖY ÇIKISI A_LICA-ALEMBEY-BALIKÇIL KÖY ÇIKI_I Trafobinatip 4014 | BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 06:23 | 2014-07-25 06:55 | 0.53333 | 2 | 0 | 19 | 192 | 1.0667 | 0 | 10.1333 | 102.4
ELB-17274 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM5-45 AG_KOLU Ogagtrf 2077 | 1 ADET AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 06:40 | 2014-07-25 07:29 | 0.81667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 44.9167 | 0 | 0
TUR-17275 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 HAT4 Enhdirek 25732 | HAT BASI FAZIN BIRI YOKTU OG SIGORTA DEGISTIRILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 07:10 | 2014-07-25 07:16 | 0.1 | 0 | 0 | 13 | 64 | 0 | 0 | 1.3 | 6.4
TUR-17276 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU SEKEROBA KAS.TURGUT REIS YANI KÖK BINASI BEYOGLU FIDERI GIRIS FEVZ_PA_A VECAMURLUGEC_T CIKI_I Trafobinatip 2177 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN FEVZIPASA CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 17:03 | 2014-07-24 17:46 | 0.71667 | 3 | 705 | 6 | 0 | 2.15 | 505.25 | 4.3 | 0
ADM-17278 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI AKÇALI HATTI Enhdirek 6577 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 08:45 | 2014-07-24 09:01 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 17.0667
ADM-17279 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI HAT3 Enhdirek 10388 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 07:51 | 2014-07-24 08:11 | 0.33333 | 0 | 0 | 3 | 192 | 0 | 0 | 1 | 64
ADM-17280 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR HAT2 Enhdirek 20970 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 19:43 | 2014-07-24 20:01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 19.2
ADM-17281 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR HAT3 Enhdirek 21004 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 19:13 | 2014-07-24 19:37 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.4 | 25.6
PAZ-17282 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK IGDELI GURUBU 3/0 IGDELI GURUBU 3/0 Trafobinatip 3321 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 03:20 | 2014-07-24 06:13 | 2.8833 | 0 | 0 | 59 | 2240 | 0 | 0 | 170.1167 | 6458.6667
PAZ-17283 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 Y.KAZA HARMANCIKLILAR TR AG_KOLU Ogagtrf 3569 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI 1 DIREK ARASI 3X35+1X16+50 ALPEK KABLO CEKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 09:30 | 2014-07-24 10:31 | 1.0167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55.9167 | 0 | 0
ADM-17284 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI DM-I DM_I/25 HATTI DM_I/25 HATTI Trafobinatip 10587 | SCADA CALISMASINDAN DOLAYI ENERJI KESILDI.IS BITTIKTEN SONRA HATTA ENERJI VERILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-23 05:00 | 2014-07-23 09:01 | 4.0167 | 2 | 3760 | 0 | 0 | 8.0333 | 15102.6667 | 0 | 0
ADM-17285 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 5797 | TRAFONUN GUNEY KOLUNDA KONSOL DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 16:35 | 2014-07-23 16:56 | 0.35 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
CAG-17286 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG GÖYNÜK SAKARKAYA HATTI Enhdirek 35995 | HATBASINDAN ATAN 1 AD 25 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 12:55 | 2014-07-24 14:11 | 1.2667 | 0 | 0 | 15 | 256 | 0 | 0 | 19 | 324.2667
ELB-17589 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI Demircilik kasabasi belediye önü TR AG_KOLU Ogagtrf 2493 | 1 ADET AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 19:59 | 2014-07-29 20:34 | 0.58333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 32.0833 | 0 | 0
GOK-17590 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI MEHMETBEY KÖYÜ HATTI Enhdirek 4438 | 1 ADET 16A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 07:32 | 2014-07-29 09:00 | 1.4667 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 1.4667 | 187.7333
GOK-17591 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI BOZHÜYÜK MONO BOZHÜYÜK ÇIKISI BOZHÜYÜK ÇIKI_I Trafobinatip 11650 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 07:54 | 2014-07-29 09:08 | 1.2333 | 0 | 1175 | 2 | 0 | 0 | 1449.1667 | 2.4667 | 0
GOK-17592 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KARADUT HATTI KARADUT HATTI Enhdirek 15135 | 2 ADET 16A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 09:16 | 2014-07-29 10:41 | 1.4167 | 0 | 0 | 2 | 320 | 0 | 0 | 2.8333 | 453.3333
GOK-17593 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GEBEN HATTI ÇAMURLU HATTI ÇAMURLU HATTI Enhdirek 2504 | OG HAT GEZILDI 1 ADET DUSEN SWALLOW ILETKEN SIKIBAG YAPILDI 1 ADET 16A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 08:11 | 2014-07-29 14:01 | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 1493.3333
GOK-17594 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GEBEN HATTI MERYEMCIL MONOBLOK ÇAMURLU HATTI MEYREMÇ_L MONO ÇAMURLU ÇIKI_I Trafobinatip 11651 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 17:24 | 2014-07-29 18:41 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 492.8
ELB-17595 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI Tapkiran köyü TR AG_KOLU Ogagtrf 2179 | TERMIK SALTER ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 12:57 | 2014-07-29 22:10 | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 589.8667
ELB-17596 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM5-77 AG_KOLU Ogagtrf 1905 | OSOS PANOSU YANMIS DEGISIM YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 22:59 | 2014-07-29 23:08 | 0.15 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 35.25 | 0 | 0
KAM-17597 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI YINICE KALE ÇIKISI Y_N_CE KALE ÇIKI_I Trafobinatip 918 | AAT SINYALIN ILE E ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 00:36 | 2014-07-28 01:25 | 0.81667 | 2 | 235 | 13 | 2304 | 1.6333 | 191.9167 | 10.6167 | 1881.6
KAM-17598 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 SAYGILI CIKISI SAYGILI CIKI_I Trafobinatip 568 | AAT SINYALI ILE ACMIS BESLENDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 08:01 | 2014-07-28 10:40 | 2.65 | 0 | 235 | 3 | 1408 | 0 | 622.75 | 7.95 | 3731.2
KAM-17599 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI YINICE KALE ÇIKISI Y_N_CE KALE ÇIKI_I Trafobinatip 918 | AAT SINYALI ILE ACMIS BESLENDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 04:24 | 2014-07-28 06:37 | 2.2167 | 2 | 235 | 13 | 2304 | 4.4333 | 520.9167 | 28.8167 | 5107.2
KAM-17600 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 KALE KÖK BINASI KARADERE CIKISI KARADERE CIKI_I Trafobinatip 834 | AAT SINYALI ILE ACMIS BESLEND ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 07:13 | 2014-07-28 09:42 | 2.4833 | 0 | 1175 | 8 | 2048 | 0 | 2917.9167 | 19.8667 | 5085.8667
KAM-17601 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT2 Enhdirek 6900 | HATBASIN DAN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 25A KULLLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 09:11 | 2014-07-28 11:13 | 2.0333 | 0 | 0 | 1 | 512 | 0 | 0 | 2.0333 | 1041.0667
KAM-17602 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 11687 | ILETKEN DOLASIGI ACILDI TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 200A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 09:49 | 2014-07-28 10:52 | 1.05 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 57.75 | 0 | 0
KAM-17603 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 HAT3 Enhdirek 5649 | HATBASIN DAN ATAN OG SIGORTA DEGISTI 1AD 25A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 11:00 | 2014-07-28 18:42 | 7.7 | 0 | 0 | 1 | 256 | 0 | 0 | 7.7 | 1971.2
KAM-17604 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI HAT2 Ogmusdirek 3113 | HATBASIN DAN ATAN N OG SIGORTASI DEGISTI ENERJI VERILDI NORMAL 1AD 25A KULLANILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 12:39 | 2014-07-28 17:46 | 5.1167 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1202.4167 | 0 | 0
KAM-17605 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI ÜNGÜT KÖK/11534351/157286 ÜNGÜT KÖK KAHARAMAN KENT MONOBLOK GIRIS ÜNGÜT KÖK KAHARAMAN KENT MONOBLOK G_R__ Trafobinatip 1004 | BAYRAM PROGRAMIN DAN DOLAYI PROGRAMLI KESINTI YAPILDI IS BITIMI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-28 12:51 | 2014-07-28 13:40 | 0.81667 | 6 | 15275 | 0 | 0 | 4.9 | 12474.5833 | 0 | 0
CAG-17606 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | TM2 F-12 PAZARCIK 2 TRAFO AG_KOLU Ogagtrf 1270 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 100A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 14:28 | 2014-07-28 17:41 | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 61.1167
KAM-17607 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | HAT2 Enhdirek 21985 | HATBASIN DAN ATAN SIGORTA DEHGISTI 1AD 40A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 14:34 | 2014-07-28 15:46 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 76.8
KAM-16645 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI 10E1 KÖK BINASI DUMLU PINAR MONOBLOK G_R__(10E1) DUMLU PINAR MONOBLOK G_R__(10E1) Trafobinatip 2113 | HAT TEKRAR ESKI DURUMUNA ALINDI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 05:45 | 2014-07-14 05:47 | 0.033333 | 0 | 2115 | 0 | 0 | 0 | 70.5 | 0 | 0
GER-16646 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI KASYAZI KÖK KASYAZI GRUBU HATTI KASYAZI GRUBU HATTI Trafobinatip 8988 | UCKAYA KOYU TRAFOSUNDA PATLAK OLAN PARAFUDUR IPTAL EDILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 17:30 | 2014-07-08 17:36 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 576 | 0 | 0 | 0.2 | 57.6
GER-16647 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER SUTEPE KÖK GIRISI SUTEPE KÖK G_R___ Enhdirek 24649 | KOPUK OLAN JUMPER BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-09 09:50 | 2014-07-09 10:11 | 0.35 | 0 | 0 | 5 | 896 | 0 | 0 | 1.75 | 313.6
GER-16648 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER ÇIFTHISAR KÖK GÜNGÖRMÜS ÇIKISI GÜNGÖRMÜ_ ÇIKI_I Trafobinatip 8922 | ACIK OLAN KESICI ENERJILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-08 11:00 | 2014-07-08 11:21 | 0.35 | 0 | 0 | 2 | 512 | 0 | 0 | 0.7 | 179.2
GER-16649 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM TILLO HATTI TILLO HATTI T_LLO HATTI Enhdirek 30549 | TRAFODA KUS CARPILMASINDAN DOLAYI ATIK OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 09:00 | 2014-07-10 09:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 33.0667
GOK-16650 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KARADUT HATTI Trafobinatip 1472 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 08:27 | 2014-07-17 09:16 | 0.81667 | 0 | 235 | 4 | 320 | 0 | 191.9167 | 3.2667 | 261.3333
CEL-16654 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ÇELIKHAN DM-1 DM-2 CIKISI DM-2 CIKISI Trafobinatip 7467 | ARIZALI OLAN KESICI ROLECI HASAN OZTURK TARAFINDAN DEGISTIRLDI.ENERJI VERILDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 13:50 | 2014-07-02 14:21 | 0.51667 | 2 | 2350 | 9 | 1216 | 1.0333 | 1214.1667 | 4.65 | 628.2667
SIN-16655 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | MALATYA-2 TM MALATYA-2 TM YESILYURT KÖK HATTI MALATYA-2 TM YE__LYURT KÖK HATTI Trafobinatip 11628 | KUS CARPMASINDAN DOLAYI ATIK OLAN SIGORTA ARIZASI GIDERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 19:07 | 2014-07-01 20:06 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 251.7333
CEL-16656 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ÇAT KÖK ÇAT KÖK ÇAT HATTI TA_DAMLAR SO_UKPINAR HATTI Trafobinatip 7703 | ATIK OLAN SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 15:40 | 2014-07-02 16:11 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 66.1333
CEL-16657 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ÇAT KÖK ÇAT KÖK ÇAT HATTI TA_DAMLAR SO_UKPINAR HATTI Trafobinatip 7703 | HAT BOYU GEZILEREK SIKIBAGDAN CIKAN IKI FARLI DIREKTEKI ILETKENIN SIKIBAGI YAPILDI.BIR ARA SEHIM ALINDI.ENERJI VERILDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 17:10 | 2014-07-04 18:51 | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 215.4667
ELB-16658 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 2502 | ATAN TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 18:27 | 2014-07-16 18:38 | 0.18333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 43.0833 | 0 | 0
ELB-16659 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI HASANAL_L_ MONO BLOK ÇIKI_I Trafobinatip 5278 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 18:38 | 2014-07-17 19:44 | 1.1 | 0 | 0 | 9 | 1216 | 0 | 0 | 9.9 | 1337.6
ELB-16660 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 2011 | ATAN 2 ADET 160A AG SIGORTASI BDEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 18:25 | 2014-07-17 18:58 | 0.55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 30.25 | 0 | 0
ELB-16661 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 1646 | ATAN 2 ADET 125A AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 20:56 | 2014-07-17 22:00 | 1.0667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 58.6667 | 0 | 0
BES-17146 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL KESECIK KÖK KESECIK-TOKAR ÇIKISI KESEC_K-TOKAR ÇIKI_I Trafobinatip 6803 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 08:30 | 2014-07-21 09:01 | 0.51667 | 0 | 0 | 14 | 384 | 0 | 0 | 7.2333 | 198.4
BES-17147 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK ÜÇGÖZ ÇIKISI ÜÇGÖZ ÇIKI_I Trafobinatip 6793 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 08:00 | 2014-07-22 08:31 | 0.51667 | 1 | 940 | 78 | 448 | 0.51667 | 485.6667 | 40.3 | 231.4667
GER-17148 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER YA_MURLU GRUBU HATTI Trafobinatip 8998 | HAT BASINDA ATIK OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-19 08:00 | 2014-07-19 08:21 | 0.35 | 0 | 0 | 3 | 512 | 0 | 0 | 1.05 | 179.2
BES-17149 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL YAZIKARAKUYU KÖK YAZIKARAKUYU HATTI YAZIKARAKUYU HATTI Trafobinatip 6323 | TOPRAKDAN ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 09:30 | 2014-07-22 10:01 | 0.51667 | 0 | 0 | 49 | 192 | 0 | 0 | 25.3167 | 99.2
GER-17150 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER AG_KOLU Ogagtrf 5297 | ILETKENE DEGEN LENTE IPTAL EDILDI ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-19 10:05 | 2014-07-19 10:26 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22.4
AND-17151 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER HAT1 Enhdirek 59328 | ENH. ALTINDA AGAC KESIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 09:10 | 2014-07-21 10:01 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 54.4
GER-17152 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI GÖNEN GRUBU HATTI Enhdirek 30215 | ATIK OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-19 11:00 | 2014-07-19 11:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 66.1333
AND-17153 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER DEM_RC_LER Enhdirek 1449 | 1AD 2A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 11:26 | 2014-07-21 14:12 | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 177.0667
AND-17154 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER HA__MLER Enhdirek 1614 | 1AD 2A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI HAT KONTROLU YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 16:19 | 2014-07-21 18:01 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 108.8
GER-17155 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM TILLO HATTI ORTACA GRUBU HATTI Enhdirek 30628 | ATIK OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-19 14:00 | 2014-07-19 15:06 | 1.1 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 2.2 | 140.8
AND-17156 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER EM_RLER BR_. Enhdirek 3508 | 1AD 2A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 19:53 | 2014-07-21 21:31 | 1.6333 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 1.6333 | 104.5333
SIN-17158 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK HAT3 Ogmusdirek 5961 | KOPUK SIKIBAG BAGLANDI HAT TARANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-18 15:32 | 2014-07-18 15:54 | 0.36667 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 344.6667 | 0 | 0
AND-17159 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR3 INCIRI MAH Enhdirek 1009 | 2 AD 2A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI KUS CARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 14:30 | 2014-07-21 17:21 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 182.4
GER-17160 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER YA_MURLU GRUBU HATTI Trafobinatip 8998 | ACIK OLAN KESICI ENERJILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-20 08:00 | 2014-07-20 08:21 | 0.35 | 0 | 0 | 3 | 512 | 0 | 0 | 1.05 | 179.2
KAH-17161 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK HAT1 Enhdirek 23411 | HAVA MUHALEFETINDEN ATIK SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-19 10:36 | 2014-07-19 10:46 | 0.16667 | 0 | 0 | 3 | 256 | 0 | 0 | 0.5 | 42.6667
GER-17162 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER ÇIFTHISAR KÖK GÜNGÖRMÜS ÇIKISI GÜNGÖRMÜ_ ÇIKI_I Trafobinatip 8922 | ACIK OLAN KESICI ENERJILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-20 20:50 | 2014-07-20 21:11 | 0.35 | 0 | 0 | 2 | 512 | 0 | 0 | 0.7 | 179.2
KAH-17163 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK ÇATBAHÇE KÖK ÇATBAHÇE KÖK GIRISI S_NC_K MERKEZ ÇIKI_I Trafobinatip 8249 | HAVA MUHALEFETINDEN ACIK GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-22 09:34 | 2014-07-22 09:41 | 0.11667 | 7 | 4230 | 14 | 2688 | 0.81667 | 493.5 | 1.6333 | 313.6
GER-17164 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER DA_DEV_REN GRUBU HATTI Trafobinatip 8982 | ATIK OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-21 21:00 | 2014-07-21 21:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 2 | 832 | 0 | 0 | 1.0333 | 429.8667
KAM-17165 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 AG_KOLU Ogagtrf 628 | ILETKEN KIRIKLARI EKLENDI YERINE ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 00:18 | 2014-07-20 01:49 | 1.5167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 83.4167 | 0 | 0
KAM-17166 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 3041 | FAZ NOTR DOLASIK ACILDI SEHIM ALINDI 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 02:42 | 2014-07-20 09:58 | 7.2667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 399.6667 | 0 | 0
KAM-17167 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS HAT2 Enhdirek 22577 | 25A OG SIGORTA EGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 06:52 | 2014-07-20 09:29 | 2.6167 | 0 | 0 | 8 | 128 | 0 | 0 | 20.9333 | 334.9333
ADM-17287 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM-II DM_II/5 HATTI DM_II/5 HATTI Trafobinatip 11276 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT KONTROL EDILIP TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 09:05 | 2014-07-24 09:16 | 0.18333 | 7 | 2585 | 0 | 0 | 1.2833 | 473.9167 | 0 | 0
CAG-17288 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG HAT3 Enhdirek 36030 | HATBASINDAN ATAN 1 AD 25 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 12:55 | 2014-07-24 14:11 | 1.2667 | 0 | 0 | 14 | 192 | 0 | 0 | 17.7333 | 243.2
ADM-17289 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM-V DM_V/5 HATTI DM_V/5 HATTI Trafobinatip 10590 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT KONTROL EDILIP TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 10:17 | 2014-07-24 10:35 | 0.3 | 0 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0
PAZ-17290 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG HAT3 Enhdirek 36110 | 1 AD 10 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 18:25 | 2014-07-24 19:56 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 97.0667
GER-17292 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER 11534671 GÜNDOGDU KÖK-DAGDEVIREN KÖK HATTIGÜNDOGD GERGER ÇIKISI Trafobinatip 8887 | ACIK OLAN KESICI ENERJILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-22 08:00 | 2014-07-22 08:31 | 0.51667 | 2 | 1645 | 17 | 3072 | 1.0333 | 849.9167 | 8.7833 | 1587.2
GER-17293 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER GÜNGÖRMÜS ÇIKISI GÜNGÖRMÜ_ ÇIKI_I Enhdirek 24947 | BAKIM ONARIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 09:00 | 2014-07-22 11:31 | 2.5167 | 0 | 0 | 1 | 320 | 0 | 0 | 2.5167 | 805.3333
AND-17294 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1407 | 1 AD 63A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 19:21 | 2014-07-24 19:36 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.75
ELB-17295 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI DEMIRCILIK TÜRKVEREN ÇIKISI TÜRKVEREN ÇIKI_I Trafobinatip 11695 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 09:55 | 2014-07-24 10:21 | 0.43333 | 0 | 0 | 5 | 512 | 0 | 0 | 2.1667 | 221.8667
EKI-17296 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK MERKEZ DM ORTAÖREN CIKISI ORTAÖREN CIKISI Trafobinatip 4824 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 09:10 | 2014-07-24 09:46 | 0.6 | 2 | 1175 | 27 | 1664 | 1.2 | 705 | 16.2 | 998.4
EKI-17297 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HAT3 Enhdirek 33709 | ATAN 1 ADET 25A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 08:17 | 2014-07-25 08:45 | 0.46667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 109.6667 | 0 | 0
ELB-17298 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM6-83 AG_KOLU Ogagtrf 1646 | ATAN TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 10:05 | 2014-07-25 10:25 | 0.33333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 78.3333 | 0 | 0
ELB-17299 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM6-24 AG_KOLU Ogagtrf 1853 | ATAN 250A AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 10:47 | 2014-07-25 11:27 | 0.66667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 36.6667 | 0 | 0
ELB-17300 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ELDELEK MONOBLOK BÜYÜK YAPALAK ÇIKISI BÜYÜK YAPALAK ÇIKI_I Trafobinatip 4340 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 08:02 | 2014-07-25 08:30 | 0.46667 | 3 | 1645 | 47 | 1280 | 1.4 | 767.6667 | 21.9333 | 597.3333
KAM-17301 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 KALE KÖK BINASI DÖNGELE CIKISI DÖNGELE CIKI_I Trafobinatip 834 | A.A.T ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 07:13 | 2014-07-20 10:47 | 3.5667 | 0 | 2115 | 6 | 1472 | 0 | 7543.5 | 21.4 | 5250.1333
KAM-17302 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 KÖYARIZA KÖK BINASI SEHIR II (10H2) ÇIKIS _EH_R II (10H2) ÇIKI_ Trafobinatip 2783 | A.A. ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 07:42 | 2014-07-20 08:23 | 0.68333 | 17 | 13160 | 0 | 0 | 11.6167 | 8992.6667 | 0 | 0
KAM-17303 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT2 Trafobinatip 2966 | A.A. ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 08:07 | 2014-07-20 09:38 | 1.5167 | 1 | 0 | 60 | 1088 | 1.5167 | 0 | 91 | 1650.1333
ELB-17305 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI Çiçek köyü Hamza Pasa duragi yani TR AG_KOLU Ogagtrf 2507 | TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 18:53 | 2014-07-25 19:25 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 34.1333
ELB-17306 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM6-19 15736506 AG_KOLU Ogagtrf 2491 | BAKS DAN 1 ADET AG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 19:05 | 2014-07-25 19:29 | 0.4 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
ELB-17307 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM5-18 AG_KOLU Ogagtrf 1907 | TR DEN 1 ADET AG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 19:22 | 2014-07-25 19:29 | 0.11667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
ELB-17308 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM6-60 AG_KOLU Ogagtrf 1484 | TR DEN 1 ADET AG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 19:36 | 2014-07-25 19:48 | 0.2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
KAM-17608 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI payamli obasi tr AG_KOLU Ogagtrf 1266 | ILETKEN DOLASIGI ACILDI TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 125A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 17:05 | 2014-07-28 19:43 | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 50.0333
KAM-17609 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK ISMAIL KARACA BAG EVI TR AG_KOLU Ogagtrf 1286 | ILETKEN DOLASIGI ACILDI TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI ENERJI VERILDI NORMAL 1AD 100A KULLANILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 18:15 | 2014-07-28 20:25 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 41.1667
KAM-17610 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 HAT3 Ogmusdirek 50019 | HATBASIN DAN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI ENERJI VERILDI NORMAL 1AD 6A KULLANILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 18:56 | 2014-07-28 20:16 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 85.3333
KAM-17611 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI SUCATI KÖK BINASI ILICA CIKISI ILICA CIKI_I Trafobinatip 1116 | AAT SINYALI ILE ACMIS HAT BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 21:50 | 2014-07-28 22:29 | 0.65 | 1 | 2820 | 18 | 3008 | 0.65 | 1833 | 11.7 | 1955.2
KAM-17612 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK ELIFIN YAPRAKLIGI AG_KOLU Ogagtrf 3014 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 125A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 19:02 | 2014-07-28 20:57 | 1.9167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 105.4167 | 0 | 0
KAM-17613 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-2 NAMIK KEMAL KÖSK PETROL AG_KOLU Ogagtrf 612 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 160A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 18:50 | 2014-07-28 20:20 | 1.5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 0 | 0
TUR-17614 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM AKSU-1 ALTINOVACIKISMONOBLOK AG_KOLU Ogagtrf 12060 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI CANPER ATALAMASI KOPMUS ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 20:04 | 2014-07-28 21:32 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.8667
KAM-17615 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-17 KARACASU ERKENEZ SULAMAR CIKISI ERKENEZ SULAMAR CIKI_I Ogmusdirek 57576 | HATBASIN DAN ATAN OG SIGORTA SI DEGISTI 1AD 25A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 22:50 | 2014-07-28 23:37 | 0.78333 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 0 | 0
KAM-17616 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-12 CEYHAN KAZMA MONOBLOK TÖMEK CIKISI TÖMEK CIKISI Trafobinatip 995 | BAYRAM PROGRAMINDA N DOLAYI KESINDI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-28 17:53 | 2014-07-28 18:55 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 264.5333
ELB-17617 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK F-7 NURHAK EK_NÖZÜ Trafobinatip 4037 | EKINOZU ILCESINDE OG DE ILETKEN KOPUGU YAPILDI GURUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 08:30 | 2014-07-29 08:38 | 0.13333 | 17 | 14805 | 99 | 4800 | 2.2667 | 1974 | 13.2 | 640
ELB-17618 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI HASAN KENDI KÖK BINASI HASAN KÖYÜ-TADIM ÇIKISI HASAN KÖYÜ-TADIM ÇIKI_I Trafobinatip 4072 | ACIK OLAN KESICI BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 10:06 | 2014-07-29 10:26 | 0.33333 | 0 | 0 | 9 | 128 | 0 | 0 | 3 | 42.6667
EKI-17619 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK YÜKSEL KANDIL-(YUKARI IÇME MAH.) IÇMELER ÇIKISI _ÇMELER ÇIKI_I Trafobinatip 4828 | OG HATTINDA KOPAN ILETKEN YAPILDI TEKRAR GURUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 08:11 | 2014-07-29 09:11 | 1 | 1 | 235 | 0 | 0 | 1 | 235 | 0 | 0
NUR-17620 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK MERKEZ DM MERKEZ CIKISI MERKEZ CIKISI Trafobinatip 4956 | ACIK OLAN KESICI BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 10:12 | 2014-07-29 10:36 | 0.4 | 3 | 940 | 0 | 64 | 1.2 | 376 | 0 | 25.6
ELB-17621 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ELDELEK MONOBLOK ÇATOVA ÇIKISI ÇATOVA ÇIKI_I Trafobinatip 4340 | ACIK OLAN KESICI BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 14:06 | 2014-07-30 14:47 | 0.68333 | 0 | 0 | 18 | 256 | 0 | 0 | 12.3 | 174.9333
ELB-17622 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK BAKIS ÇIKISI BAKI_ ÇIKI_I Enhdirek 36976 | 1 ADET OG ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 16:30 | 2014-07-30 16:41 | 0.18333 | 3 | 470 | 1 | 0 | 0.55 | 86.1667 | 0.18333 | 0
BES-17624 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-1 BALKAR HAYDARLI KÖK ÇIKI_I Trafobinatip 5522 | OZEL HATTAN GELEN ARIZADAN DOLAYI ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 05:10 | 2014-07-25 05:31 | 0.35 | 0 | 0 | 37 | 960 | 0 | 0 | 12.95 | 336
BES-17625 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-1 BALKAR AG_KOLU Ogagtrf 5657 | HAT IPTALI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 14:20 | 2014-07-25 14:51 | 0.51667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 28.4167 | 0 | 0
BES-17626 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG TEC_RL_ KÖK HATTI Enhdirek 1392 | ATAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 08:30 | 2014-07-25 08:51 | 0.35 | 3 | 0 | 1 | 512 | 1.05 | 0 | 0.35 | 179.2
GOL-17627 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-4 HARMANLI CANKARA-YAYLACIK KÖK-1 & KÖK-2 HATTI Enhdirek 5535 | MALATYA HATTINDAN GELEN ARIZADAN DILAYI ATAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 12:10 | 2014-07-25 12:51 | 0.68333 | 0 | 0 | 3 | 128 | 0 | 0 | 2.05 | 87.4667
CEL-16663 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ÇELIKHAN DM-1 DM-1 PINARBASI HATTI DM-1 PINARBA_I HATTI Trafobinatip 7467 | GRUP ACMISTI BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 10:50 | 2014-07-05 10:59 | 0.15 | 8 | 2350 | 8 | 0 | 1.2 | 352.5 | 1.2 | 0
CEL-16664 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI KORUCAK TR-1 AG_KOLU Ogagtrf 5318 | HAVA MUHALEFETINDEN DOLAYI ATIK OLAN TMS KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 20:20 | 2014-07-05 20:56 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 38.4
CEL-16665 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI MESTAN KÖK MESTAN CIKISI MESTAN CIKISI Trafobinatip 6153 | KAVAK KY HATBASINDA ATIK OLAN SIGORTA DEGISTIRILDI.GRUP BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 11:00 | 2014-07-06 11:26 | 0.43333 | 1 | 1175 | 9 | 128 | 0.43333 | 509.1667 | 3.9 | 55.4667
CEL-16666 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ÇAT KÖK MUTLU IZCI GRUBU HATTI MUTLU _ZC_ GRUBU HATTI Trafobinatip 7703 | IZCI HATBASINDA ATIK OLAN SIGORTA DEGISTIRILDI.ENERJI VERILDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 16:50 | 2014-07-17 17:41 | 0.85 | 0 | 0 | 4 | 960 | 0 | 0 | 3.4 | 816
ELB-16667 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI __DE ÇIKI_I Trafobinatip 3943 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 15:03 | 2014-07-17 15:53 | 0.83333 | 0 | 1880 | 8 | 128 | 0 | 1566.6667 | 6.6667 | 106.6667
ELB-16668 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2437 | ATAN TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 20:29 | 2014-07-17 21:10 | 0.68333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 160.5833 | 0 | 0
CEL-16669 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI MUTLU KÖYÜ TR AG_KOLU Ogagtrf 4986 | BELEDIYE CALISMASI SEBEBIYLE KISA SURELIGINE BIR ARA ILETKENLER BOSALTILDI.IS BITIMINDE ILETKENLER BAGLANDI ENERJI VERILDI NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 16:10 | 2014-07-09 16:28 | 0.3 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0
CEL-16670 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI YESILYAYLA TR AG_KOLU Ogagtrf 5316 | ATIK OLAN SIGORTA DEGISTIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 17:30 | 2014-07-09 18:16 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.5667
EKI-16671 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HAT4 Enhdirek 19695 | ATAN 2 ADET 25A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 19:57 | 2014-07-17 22:36 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 169.6
ADM-16672 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI KOTUR MH. AG_KOLU Ogagtrf 5379 | HAVA MUHALEFETINDEN DOLAYI ATIK OLAN SIGORTA DEGISTIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 18:50 | 2014-07-09 19:13 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.2833
EKI-16673 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HAT4 Enhdirek 19695 | ATAN 2 ADET 25A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 20:56 | 2014-07-16 22:12 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 81.0667
ELB-16674 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK F-7 NURHAK EK_NÖZÜ Trafobinatip 4037 | TOPRAK KORUMADAN ACTI BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 06:15 | 2014-07-18 06:18 | 0.05 | 17 | 14805 | 99 | 4800 | 0.85 | 740.25 | 4.95 | 240
ELB-16675 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI HASAN KENDI KÖK BINASI FIDER-6 GÜCÜK HATTI CIKISI FIDER-6 GÜCÜK HATTI CIKISI Trafobinatip 4072 | TOPRAK KORUMADAN ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 06:29 | 2014-07-18 06:53 | 0.4 | 14 | 3525 | 57 | 3968 | 5.6 | 1410 | 22.8 | 1587.2
TUR-16676 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU SEKEROBA KAS.DEDELER ÇIKI DEDELER KÖYÜ CIKISI DEDELER KÖYÜ CIKI_I Trafobinatip 644 | HAVA MUHALEFETI NEDENIYLE DEDELER CIKISI TEDBIR AMACLI KESILIP TEKRAR ENERJILENDIRILDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 00:25 | 2014-07-18 02:16 | 1.85 | 1 | 470 | 1 | 128 | 1.85 | 869.5 | 1.85 | 236.8
TUR-16677 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU SEKEROBA KAS.TURGUT REIS YANI KÖK BINASI BEYOGLU FIDERI GIRIS FEVZ_PA_A VECAMURLUGEC_T CIKI_I Trafobinatip 2177 | OG ILETKEN SEHIMI ALINDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 00:20 | 2014-07-18 02:06 | 1.7667 | 3 | 705 | 6 | 0 | 5.3 | 1245.5 | 10.6 | 0
TUR-16678 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI BEYOGLU CIKISI BEYOGLU CIKI_I Trafobinatip 2358 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN BEYOGLU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 00:05 | 2014-07-18 01:01 | 0.93333 | 20 | 7990 | 24 | 1344 | 18.6667 | 7457.3333 | 22.4 | 1254.4
TUR-16679 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI BEYOGLU CIKISI BEYOGLU CIKI_I Trafobinatip 2358 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN BEYOGLU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 23:20 | 2014-07-17 23:32 | 0.2 | 20 | 7990 | 24 | 1344 | 4 | 1598 | 4.8 | 268.8
ELB-17168 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI F-12 KALEALTI SULAMA Trafobinatip 4037 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 08:06 | 2014-07-22 08:37 | 0.51667 | 6 | 3525 | 18 | 256 | 3.1 | 1821.25 | 9.3 | 132.2667
ELB-17170 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI 11534401 TÜRKCELL-TARIMSAL SULAMA ÇIKISI TÜRKCELL-TARIMSAL SULAMA ÇIKI_I Trafobinatip 4053 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 10:15 | 2014-07-22 10:37 | 0.36667 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0
AFS-17171 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR GERGER MAH. HATTI Enhdirek 15196 | AGAC KESIMI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 13:27 | 2014-07-22 15:06 | 1.65 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 387.75 | 0 | 0
EKI-17172 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG_KOLU Ogagtrf 616 | ALPEK KABLO CEKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 14:40 | 2014-07-22 15:13 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 35.2
EKI-17173 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HAT2 Enhdirek 19705 | HAT BASINDAN 1 ADET 16 A OGSIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 17:00 | 2014-07-22 19:36 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 166.4
ELB-17174 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 2502 | TMS ATIGI KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 19:26 | 2014-07-22 19:47 | 0.35 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 82.25 | 0 | 0
ELB-17175 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI GÜBLÜCE KÖYÜ HAT BA_I Enhdirek 33956 | 1 ADET OG ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 00:11 | 2014-07-23 01:23 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 153.6
ELB-17176 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER BUYUK YAPALAK YAPALAK-INCECIK ÇIKISI YAPALAK-_NCEC_K ÇIKI_I Trafobinatip 4388 | ROLE ACMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 05:43 | 2014-07-23 07:27 | 1.7333 | 0 | 1645 | 9 | 448 | 0 | 2851.3333 | 15.6 | 776.5333
TUR-17177 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 596 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI IKI DIREK ARASI ILETKENLERIN SEHIMLERI ALINDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 19:00 | 2014-07-22 19:41 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.9833
TUR-17178 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1554 | BIR KOLDA ENERJI YOKTU NH BUSON TAKILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 17:03 | 2014-07-22 17:05 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.63333
ADM-17179 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI BEBEK KÖK BEBEK KÖK KUYULU HATTI BEBEK KÖK KUYULU HATTI Trafobinatip 7055 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 08:00 | 2014-07-21 08:35 | 0.58333 | 0 | 0 | 19 | 1088 | 0 | 0 | 11.0833 | 634.6667
KAH-17180 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-13 TEGMENLI KÖMÜR-TEGMENLI KÖK KÖMÜR ÇIKISI KÖMÜR ÇIKI_I Trafobinatip 11653 | A.A ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 08:49 | 2014-07-21 09:11 | 0.36667 | 6 | 7285 | 58 | 1280 | 2.2 | 2671.1667 | 21.2667 | 469.3333
KAH-17181 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR ZEYTIN KÖK GÖZEBASI ÇIKISI GÖZEBA_I ÇIKI_I Trafobinatip 7905 | ASIRI YÜKLENMEDEN DOLAYI GRUP AÇMISTIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 08:52 | 2014-07-21 09:11 | 0.31667 | 2 | 940 | 69 | 3520 | 0.63333 | 297.6667 | 21.85 | 1114.6667
AFS-17182 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALTUN ELMA TANIR-DAGLICA HATTI TANIR-DA_LICA HATTI Trafobinatip 1385 | ROLE EKIBININ CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 18:08 | 2014-07-22 18:27 | 0.31667 | 1 | 2820 | 7 | 704 | 0.31667 | 893 | 2.2167 | 222.9333
BES-17183 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI AKPINAR KOYLER CIKISI Trafobinatip 6836 | A.A ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 10:30 | 2014-07-21 10:34 | 0.066667 | 6 | 1880 | 119 | 4224 | 0.4 | 125.3333 | 7.9333 | 281.6
AFS-17184 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA KARSIYAKA HATTI KAR_IYAKA HATTI Trafobinatip 1594 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI KESICI TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 16:08 | 2014-07-22 16:23 | 0.25 | 6 | 5170 | 0 | 64 | 1.5 | 1292.5 | 0 | 16
BES-17185 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI BEBEK KÖK BEBEK KÖK NARLIK HATTI BEBEK KÖK NARLIK HATTI Trafobinatip 7055 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 19:51 | 2014-07-21 20:26 | 0.58333 | 0 | 0 | 4 | 256 | 0 | 0 | 2.3333 | 149.3333
ADM-17186 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR HAT3 Enhdirek 21475 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 20:57 | 2014-07-21 21:11 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 14.9333
ADM-17187 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI PASAMEZRA TR-1 HATTI PA_AMEZRA TR-1 HATTI Enhdirek 14293 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 17:32 | 2014-07-21 17:59 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 28.8
ELB-17309 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI Izgin kasabasi mezarlik yani TR AG_KOLU Ogagtrf 3493 | TMS KALDIRILDIENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 20:15 | 2014-07-25 21:15 | 1 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0
ELB-17310 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM1-7 AG_KOLU Ogagtrf 2237 | TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 22:31 | 2014-07-25 22:56 | 0.41667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 97.9167 | 0 | 0
ELB-17311 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM5-60 AG_KOLU Ogagtrf 2241 | TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 22:16 | 2014-07-25 22:48 | 0.53333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 125.3333 | 0 | 0
ELB-17313 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI HASANAL_L_ MONO BLOK ÇIKI_I Trafobinatip 5278 | OG HATTINDA ISMAKINASI NIN OG DIREGINI KIRMASINDAN KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 19:12 | 2014-07-25 23:51 | 4.65 | 0 | 0 | 9 | 1216 | 0 | 0 | 41.85 | 5654.4
ELB-17314 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER BUYUK YAPALAK YAPALAK-INCECIK ÇIKISI YAPALAK-_NCEC_K ÇIKI_I Trafobinatip 4388 | ROLE ACMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 06:43 | 2014-07-26 07:09 | 0.43333 | 0 | 1645 | 9 | 448 | 0 | 712.8333 | 3.9 | 194.1333
TUR-17316 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 HAT4 Enhdirek 25732 | HAT BASI FAZIN BIRI YOKTU OG SIGORTA DEGISTIRILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 17:14 | 2014-07-25 17:21 | 0.11667 | 0 | 0 | 13 | 64 | 0 | 0 | 1.5167 | 7.4667
AFS-17317 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALTUN ELMA ALTUNEMA KASABASI HATTI ALTUNEMA KASABASI HATTI Trafobinatip 1385 | 2 ADET OG SIGORTA DEGISTIRILDI.ROLE A.A ACMIS. TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 08:13 | 2014-07-26 09:34 | 1.35 | 0 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 1903.5 | 0 | 0
PAZ-17318 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK KARACAY GURUBU KARACAY GURUBU Trafobinatip 3321 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 00:58 | 2014-07-25 02:12 | 1.2333 | 2 | 0 | 24 | 896 | 2.4667 | 0 | 29.6 | 1105.0667
PAZ-17319 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I KESMEHES MON F1 KESMEHES CIKIS F1 KESMEHES CIKIS Trafobinatip 4497 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 05:48 | 2014-07-25 07:24 | 1.6 | 9 | 3055 | 50 | 1472 | 14.4 | 4888 | 80 | 2355.2
CAG-17320 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG GÖYNÜK SAKARKAYA HATTI Enhdirek 35995 | HATBASINDAN 1 AD 25 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 06:40 | 2014-07-25 10:17 | 3.6167 | 0 | 0 | 15 | 256 | 0 | 0 | 54.25 | 925.8667
CAG-17321 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG HAT1 Enhdirek 36030 | HATBASINDAN 1 AD 10 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 06:40 | 2014-07-25 10:17 | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 231.4667
PAZ-17322 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG HAT3 Enhdirek 36110 | 1 AD 25 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 16:51 | 2014-07-25 19:11 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 149.3333
KAM-17323 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 BOSSA2 MOD5 KÖK BINASI AYDINEVLER ÇIKISI AYDINEVLER ÇIKI_I Trafobinatip 2718 | A.A.T ACIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 08:27 | 2014-07-20 09:31 | 1.0667 | 4 | 1175 | 0 | 0 | 4.2667 | 1253.3333 | 0 | 0
KAM-17324 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 439 | 2 DIREK ARASI SEHIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 08:38 | 2014-07-20 15:12 | 6.5667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1543.1667 | 0 | 0
AND-17325 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ALANLI BRAN_MANI Enhdirek 5357 | ALANLI RUZGAR ELEKTRIK URETIM SANTRALININ HAT BASI BAGLANTIISI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 10:05 | 2014-07-25 11:08 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 470.4
KAM-17326 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI 5D1 AG_KOLU Ogagtrf 330 | BAKIM YAPILMAK UZERE KESINTI YAPILDI 22 ADET PIM IZOLATOR DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 09:06 | 2014-07-20 10:59 | 1.8833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 103.5833 | 0 | 0
KAM-17327 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK COKYASAR MONOBLOK AL_BEYUSAGI ÇIKI_I AL_BEYUSAGI ÇIKI_I Trafobinatip 3355 | A.A ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 09:50 | 2014-07-20 09:56 | 0.1 | 0 | 0 | 51 | 896 | 0 | 0 | 5.1 | 89.6
AND-17328 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KESIK MODÜLER HÜCRE FIDER-2 GEBEN(3/0) FIDER-2 GEBEN(3/0) Trafobinatip 10754 | A.A.TK ACAN FIDER KAPATILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 17:30 | 2014-07-25 17:45 | 0.25 | 0 | 1880 | 13 | 2752 | 0 | 470 | 3.25 | 688
KAM-17329 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 GIRIS TR AG_KOLU Ogagtrf 1138 | 00 160A AG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 10:28 | 2014-07-20 17:03 | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 125.0833
ADM-17644 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_III/17 AG_KOLU Ogagtrf 6234 | TRAFONUN DOGU KOLUNDAKI YUK AYIRICI DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 16:30 | 2014-07-29 16:51 | 0.35 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
ADM-17645 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_IV DM_IV/60 HATTI DM_IV/60 HATTI Trafobinatip 10529 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 12:50 | 2014-07-30 13:11 | 0.35 | 1 | 2585 | 0 | 0 | 0.35 | 904.75 | 0 | 0
AFS-17646 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALTUN ELMA ARITAS KASABASI HATTI ARITA_ KASABASI HATTI Trafobinatip 1385 | ROLE A.A VE T.K ACTI KESICI TEKRAR BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 07:45 | 2014-07-30 10:11 | 2.4333 | 0 | 3995 | 8 | 448 | 0 | 9721.1667 | 19.4667 | 1090.1333
AFS-17647 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBAN BEYLI GIRIS EMIRILYAS KÖYÜ ÇIKISI EM_R_LYAS KÖYÜ ÇIKI_I Trafobinatip 1609 | TRAFO BUSUNGI DEGITIRILDI VE YAG TAKVIYESI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 10:17 | 2014-07-30 10:36 | 0.31667 | 0 | 0 | 7 | 64 | 0 | 0 | 2.2167 | 20.2667
ELB-17648 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 F-10 AF__N MERKEZ Trafobinatip 4037 | ROLE A.A VE T.K ACTI KESICI TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 07:47 | 2014-07-31 07:55 | 0.13333 | 23 | 15980 | 1 | 64 | 3.0667 | 2130.6667 | 0.13333 | 8.5333
ELB-17649 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI F-3 ÇO_ULHAN TEVZ_ Trafobinatip 4037 | ROLE A.A VE T.K ACTI KESICI TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 09:09 | 2014-07-31 09:15 | 0.1 | 7 | 13160 | 87 | 2816 | 0.7 | 1316 | 8.7 | 281.6
AFS-17650 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALTUN ELMA ARITAS KASABASI HATTI ARITA_ KASABASI HATTI Trafobinatip 1385 | ROLE A.A VE T.K ACTI KESICI TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 06:33 | 2014-07-31 07:41 | 1.1333 | 0 | 3995 | 8 | 448 | 0 | 4527.6667 | 9.0667 | 507.7333
AFS-17651 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ARITAS KÖK BINA ARITA_ KAYAALTI ÇIKI_I ARITA_ KAYAALTI ÇIKI_I Trafobinatip 1458 | ROLE A.A VE T.K ACTI KESICI TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 06:33 | 2014-07-31 08:31 | 1.9667 | 0 | 1880 | 3 | 0 | 0 | 3697.3333 | 5.9 | 0
PAZ-17652 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS BARAJ MONOBLOK YARBASI GURUBU YARBASI GURUBU Trafobinatip 4624 | AYIRICI ARIZASI GIDERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 10:57 | 2014-07-30 11:14 | 0.28333 | 0 | 2350 | 15 | 1344 | 0 | 665.8333 | 4.25 | 380.8
PAZ-17653 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | BEKTAS OBASI AG_KOLU Ogagtrf 677 | ILETKEN DOLASIGI ACILIP SEHIM ALINDI 1 AD 80 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 14:46 | 2014-07-30 16:37 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 35.15
PAZ-17654 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 ÇAMLIK ESKI TR AG_KOLU Ogagtrf 3586 | T.M.S ACMIS KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 23:25 | 2014-07-31 00:01 | 0.6 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0
KAM-17655 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 SAYGILI CIKISI SAYGILI CIKI_I Trafobinatip 568 | AAT SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 05:33 | 2014-07-29 09:31 | 3.9667 | 0 | 235 | 3 | 1408 | 0 | 932.1667 | 11.9 | 5585.0667
KAM-17656 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-5 BOSSA 3 OSMANBEY FIDERI OSMANBEY F_DER_ Ogmusdirek 59843 | OG DE JANPER ATLAMASI KOPMUS KLEMENS TAKILARAK ARIZASI GIDERILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 06:31 | 2014-07-29 07:20 | 0.81667 | 0 | 235 | 5 | 0 | 0 | 191.9167 | 4.0833 | 0
PAZ-17657 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI HAT2 Enhdirek 37930 | 1 AD 16 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 16:28 | 2014-07-30 19:53 | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 218.6667
KAM-17658 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 AKSU KÖK DM33-01 HACIMUSTAFALAR HACIMUSTAFALAR Trafobinatip 2092 | AAT SINYALI ILE ACMIS BESLENDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 06:40 | 2014-07-29 07:23 | 0.71667 | 1 | 705 | 28 | 768 | 0.71667 | 505.25 | 20.0667 | 550.4
KAM-17659 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 BAG EVLERI TR AG_KOLU Ogagtrf 450 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 100A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 08:10 | 2014-07-29 15:32 | 7.3667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 405.1667 | 0 | 0
KAM-17660 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI KERTMEN CIKI_I Trafobinatip 1242 | AAT SINYALI ILE ACMIS BESLENDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 08:17 | 2014-07-29 09:46 | 1.4833 | 0 | 0 | 7 | 1344 | 0 | 0 | 10.3833 | 1993.6
KAM-17661 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM BOSSA -1 BOSSA -1 Trafobinatip 996 | BAYRAM DAN DOLAYI YILLIK BAKIM ONARIM CALISMASI SEBEBIYLE ENERJI KESILDI IS BITIMI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-29 09:00 | 2014-07-29 18:01 | 9.0167 | 27 | 705 | 0 | 0 | 243.45 | 6356.75 | 0 | 0
TUR-16680 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI BEYOGLU CIKISI BEYOGLU CIKI_I Trafobinatip 2358 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN BEYOGLU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 22:10 | 2014-07-17 22:21 | 0.18333 | 20 | 7990 | 24 | 1344 | 3.6667 | 1464.8333 | 4.4 | 246.4
TUR-16681 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU belediye yani kök binasi GAZILER CIKISI GAZ_LER CIKI_I Trafobinatip 2325 | OZEL MUSTERI HAT BASINDAN ATAN OG SIGORTA NEDENIYLE MUSTERININ TALEBI DOGRULTUSUNDA TEDBIR AMACLI KESINTI YAPILMISTIR.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 23:15 | 2014-07-17 23:38 | 0.38333 | 7 | 1410 | 0 | 0 | 2.6833 | 540.5 | 0 | 0
ADM-16682 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI BÜYÜKKAVAKLI GRUBU HATTI Trafobinatip 7126 | A.A ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 | 2014-07-17 00:24 | 0.4 | 0 | 0 | 13 | 640 | 0 | 0 | 5.2 | 256
BES-16683 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI AKPINAR KOYLER CIKISI Trafobinatip 6836 | A.A ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 05:00 | 2014-07-17 05:33 | 0.55 | 6 | 1880 | 119 | 4224 | 3.3 | 1034 | 65.45 | 2323.2
ADM-16684 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI TA_GED_K TR HATTI Enhdirek 16444 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 09:20 | 2014-07-17 09:27 | 0.11667 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.11667 | 7.4667
SIN-16685 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-13 TEGMENLI YA_IZATLI HATTI Enhdirek 17265 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 10:00 | 2014-07-17 10:45 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 96
ADM-16686 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR KIZILCAPINAR TR-1 HATTI Enhdirek 15670 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 10:05 | 2014-07-17 10:31 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 27.7333
ADM-16687 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR OLGUNLAR TR HATTI Enhdirek 16466 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 08:40 | 2014-07-17 09:06 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 27.7333
ADM-16688 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-13 TEGMENLI KOZAN GRUBU Enhdirek 16901 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 18:50 | 2014-07-17 19:11 | 0.35 | 0 | 0 | 2 | 256 | 0 | 0 | 0.7 | 89.6
ADM-16689 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM-V DM_V/5 HATTI DM_V/5 HATTI Trafobinatip 10590 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI CAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 10:30 | 2014-07-17 10:46 | 0.26667 | 0 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0
ADM-16690 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM-II DM_II/1 HATTI DM_II/1 HATTI Trafobinatip 11276 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI CAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 10:45 | 2014-07-17 11:06 | 0.35 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0
TUR-16691 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI KAS.S.ALI MAH.AYDINLAR MONOBLOK YAZIGRUBU CIKISI YAZIGRUBU CIKI_I Trafobinatip 2330 | OG ILETKEN KOPUGU ARIZASI GIDERILDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 17:55 | 2014-07-17 18:41 | 0.76667 | 7 | 2585 | 72 | 768 | 5.3667 | 1981.8333 | 55.2 | 588.8
TUR-16692 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU SEKEROBA KAS.TURGUT REIS YANI KÖK BINASI BEYOGLU FIDERI GIRIS FEVZ_PA_A VECAMURLUGEC_T CIKI_I Trafobinatip 2177 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN FEVZI PASA CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 20:30 | 2014-07-17 21:01 | 0.51667 | 3 | 705 | 6 | 0 | 1.55 | 364.25 | 3.1 | 0
AFS-16695 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR AG_KOLU Ogagtrf 2652 | EKIP CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 16:30 | 2014-07-17 18:07 | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 103.4667
AFS-16696 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALTUN ELMA ALTUNEMA KASABASI HATTI ALTUNEMA KASABASI HATTI Trafobinatip 1385 | ROLE A.A. VE T.K ACTI.KESICI BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 17:01 | 2014-07-17 17:12 | 0.18333 | 0 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 258.5 | 0 | 0
ADM-17188 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI KAYACIK KÖK KAYACIK HATTI Trafobinatip 6836 | ACAN AHT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 06:00 | 2014-07-22 06:37 | 0.61667 | 0 | 235 | 4 | 832 | 0 | 144.9167 | 2.4667 | 513.0667
ADM-17189 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ORMANIÇI KÖK TASGEDIK-KUYUCAK HATTI ORMAN_Ç_ KÖK TA_GED_K-KUYUCAK HATTI Trafobinatip 7619 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 11:06 | 2014-07-22 11:36 | 0.5 | 0 | 0 | 15 | 512 | 0 | 0 | 7.5 | 256
KAH-17190 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR ZEYTIN KÖK GÖZEBASI ÇIKISI GÖZEBA_I ÇIKI_I Trafobinatip 7905 | ASIRI YÜKLENMEDEN DOLAYI GRUP AÇMISTIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 14:17 | 2014-07-22 14:41 | 0.4 | 2 | 940 | 69 | 3520 | 0.8 | 376 | 27.6 | 1408
ADM-17191 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ORMANIÇI KÖK KORUKÖY-PALANLI HATTI ORMAN_Ç_ KÖK KORUKÖY-PALANLI HATTI Trafobinatip 7619 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 18:05 | 2014-07-22 18:31 | 0.43333 | 0 | 0 | 4 | 128 | 0 | 0 | 1.7333 | 55.4667
AFS-17192 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALTUN ELMA ARITAS KASABASI HATTI ARITA_ KASABASI HATTI Trafobinatip 1385 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 07:44 | 2014-07-23 08:42 | 0.96667 | 0 | 3995 | 8 | 448 | 0 | 3861.8333 | 7.7333 | 433.0667
GER-17193 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER ÇIFTHISAR KÖK GÜNGÖRMÜS ÇIKISI GÜNGÖRMÜ_ ÇIKI_I Trafobinatip 8922 | ACIK OLAN KESICI ENERJILEND | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-20 20:50 | 2014-07-20 21:21 | 0.51667 | 0 | 0 | 2 | 512 | 0 | 0 | 1.0333 | 264.5333
GER-17194 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER ÇIFTHISAR KÖK GÜNGÖRMÜS ÇIKISI GÜNGÖRMÜ_ ÇIKI_I Trafobinatip 8922 | ACIK OLAN KESICI ENERJILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-21 16:00 | 2014-07-21 16:21 | 0.35 | 0 | 0 | 2 | 512 | 0 | 0 | 0.7 | 179.2
GER-17195 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI DALLARCA KÖK ONEVLER GRUBU HATTI ONEVLER GRUBU HATTI Trafobinatip 9010 | ACIK OLAN KESICI ENERJILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-22 14:00 | 2014-07-22 14:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 1 | 256 | 0 | 0 | 0.51667 | 132.2667
AND-17196 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER GEBEN MODÜLER HÜCRE KÖYLER GRUBU KÖYLER GRUBU Trafobinatip 10755 | GEBEN MODULER HUCREDE SKALA CALISMSINDAN DOLAYI GEBEN MODULER HUCRE BOSALTILMASI ICIN 13694293 NOLU DIREKTEN JUMPER ALINARAK ALTINYAYLA GRUBU FIDER 1 EMIRLER BOSTANDERE AYIRICISI KAPATILARAK BESLENDI ALTINYAYLA GRUBUNDA ENERJISIZ TR BOLGESI KALMADI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-22 09:15 | 2014-07-22 09:30 | 0.25 | 0 | 235 | 4 | 320 | 0 | 58.75 | 1 | 80
AND-17197 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KESIK MODÜLER HÜCRE FIDER-2 GEBEN(3/0) FIDER-2 GEBEN(3/0) Trafobinatip 10754 | KESIK MODULER HUCREDEN F2 ACILDI GEBEN MODULER YAKINI13695207 NOLU DIREKTEN JUMPERALINDI GEBEN MODULER HUCRE ENERJISIZ KALDI SKALA CALISMA YAPAN PERSONELLERE YER TESLIM EDILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-22 10:00 | 2014-07-22 10:18 | 0.3 | 0 | 1880 | 13 | 2752 | 0 | 564 | 3.9 | 825.6
AND-17198 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER GEBEN MODÜLER HÜCRE GÖKSUN G_R__ GÖKSUN G_R__ Trafobinatip 10755 | GEBEN MODULER HUCREDE SKALA CALISMASI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-22 10:00 | 2014-07-22 14:31 | 4.5167 | 0 | 235 | 2 | 0 | 0 | 1061.4167 | 9.0333 | 0
AND-17199 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER GEBEN MODÜLER HÜCRE GEBEN ÇIKI_I GEBEN ÇIKI_I Trafobinatip 10755 | GEBEN MODULER HUCREDE SKALA CALISMASI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-22 10:00 | 2014-07-22 14:31 | 4.5167 | 0 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 8491.3333 | 0 | 0
PAZ-17200 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AKCALAR CIKISI AKCALAR CIKISI Trafobinatip 5150 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 18:32 | 2014-07-22 19:06 | 0.56667 | 0 | 0 | 5 | 576 | 0 | 0 | 2.8333 | 326.4
PAZ-17201 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KUSGENT CIKISI KUSGENT CIKISI Enhdirek 37871 | 1 AD 25 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 16:52 | 2014-07-22 21:43 | 4.85 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 4.85 | 310.4
AND-17202 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KESIK MODÜLER HÜCRE FIDER-2 GEBEN(3/0) FIDER-2 GEBEN(3/0) Trafobinatip 10754 | PROGRAMLI KESINTI SONA ERDI JUMPERLER BAGLANDI FIDER 2 GEBEN VE ALTINYAYLA GRUPLARI ENERJIL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-22 14:15 | 2014-07-22 14:31 | 0.26667 | 0 | 1880 | 13 | 2752 | 0 | 501.3333 | 3.4667 | 733.8667
PAZ-17203 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TILKILER GURUBU TILKILER GURUBU Enhdirek 39421 | 1 AD 25 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 17:42 | 2014-07-22 19:21 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 105.6
AND-17204 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KESIK MODÜLER HÜCRE FIDER-2 GEBEN(3/0) FIDER-2 GEBEN(3/0) Trafobinatip 10754 | A.A.TK ACAN FIDER KAPATILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 15:08 | 2014-07-22 15:23 | 0.25 | 0 | 1880 | 13 | 2752 | 0 | 470 | 3.25 | 688
AND-17330 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KARAALIUSAGI TR KARAAL_U_AGI TR Enhdirek 1856 | 2 AD OG SIGORTA IKMALI YAPILDI TRAFO KONTROLU YAPILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 17:06 | 2014-07-25 22:08 | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 322.1333
KAM-17331 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT3 Enhdirek 24319 | 25A OG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 11:15 | 2014-07-20 14:19 | 3.0667 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.0667 | 0 | 9.2 | 0
AND-17332 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR3 MERKEZ YENI YOL KENARI AG_KOLU Ogagtrf 3177 | ATAN V-OT KALDIRILDI OLCUMLER NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 19:59 | 2014-07-25 23:06 | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 59.2167
KAM-17333 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 KÖYARIZA KÖK UGURGÖZ ÇIKISI UGURGÖZ ÇIKI_I Trafobinatip 2783 | T.K SINYALI ILE ACMIS SAFRONN OTELDE PATLAMA OLMUS SAFRON CIKISI ACIK BIRAKILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 12:13 | 2014-07-20 12:53 | 0.66667 | 2 | 1645 | 0 | 0 | 1.3333 | 1096.6667 | 0 | 0
KAM-17334 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK MEZARLIK TR AG_KOLU Ogagtrf 3020 | 00 80A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 12:38 | 2014-07-20 18:37 | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 113.6833
KAM-17335 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK KANDIL 2 TR AG_KOLU Ogagtrf 1024 | 1 ADET 9 METRE AGAC DIREK DIKILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 12:54 | 2014-07-20 13:26 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.1333
KAM-17336 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI ZEYTINBURNU TR2 AG_KOLU Ogagtrf 2130 | 2 AYRI BOLGEDE KIRILAN ILETKEN YERINE ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 12:57 | 2014-07-20 14:28 | 1.5167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 83.4167 | 0 | 0
KAM-17337 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 DM09-05 F028DD/D59F00 AG_KOLU Ogagtrf 11276 | 00 160A AG SIGORTA DEISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 13:17 | 2014-07-20 14:55 | 1.6333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 89.8333 | 0 | 0
KAM-17338 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KURU ÇAY TR AG_KOLU Ogagtrf 3041 | 00 160A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 15:13 | 2014-07-20 17:06 | 1.8833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 103.5833 | 0 | 0
KAM-17339 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 2 NUMARA ÇIKISI(KIZMESLEK LISESI) 2 NUMARA ÇIKI_I(KIZMESLEK L_SES_) Trafobinatip 2904 | A.A ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 15:51 | 2014-07-20 16:31 | 0.66667 | 0 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 1253.3333 | 0 | 0
KAM-17340 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 YESILKENT AG_KOLU Ogagtrf 3037 | DOLASIK ACILDI SEHIM ALINDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 16:23 | 2014-07-20 18:21 | 1.9667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 108.1667 | 0 | 0
KAM-17341 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KURU ÇAY TR AG_KOLU Ogagtrf 3041 | 00 160A AG SIGORTA TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 17:09 | 2014-07-20 17:50 | 0.68333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 37.5833 | 0 | 0
KAM-17342 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-2 NAMIK KEMAL HURDACILAR MONOBLOK AG_KOLU Ogagtrf 619 | 1 BOY 160A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 17:28 | 2014-07-20 18:34 | 1.1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 0 | 0
TUR-17343 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 JANDARMALAR TR AG_KOLU Ogagtrf 3029 | DOLASIK ACILDI SEHIM ALINDI DUSEN TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 17:49 | 2014-07-20 19:20 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 97.0667
KAM-17344 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 GIRIS TR AG_KOLU Ogagtrf 1138 | 00 100A AG SIGORTA TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 18:13 | 2014-07-20 19:58 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.25
KAM-17345 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 A 10 KÖK AG_KOLU Ogagtrf 3284 | 00 100A AG SIGORTA DEGISTRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 18:18 | 2014-07-20 19:06 | 0.8 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0
KAM-17346 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 1282 | TMS DUSMUS KALDIRILDI OLCUM YAPILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 18:32 | 2014-07-20 19:53 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 86.4
KAM-17347 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK 11537562 AG_KOLU Ogagtrf 11156 | DAHILI TR KESCISI ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 18:57 | 2014-07-20 19:36 | 0.65 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 152.75 | 0 | 0
KAM-17348 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 2987 | TR UZERI HAT BASINDAN KOPAN F8 ABGLANTISI YENILENDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 19:22 | 2014-07-20 22:53 | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 66.8167
KAM-17349 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI 4 HAT3 Enhdirek 28130 | VATANDASLAR HAT BASINI ACMIS HATTIN ONU GEZILDI HAT BASI KAPATILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 20:31 | 2014-07-21 01:13 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 1504
KAM-17662 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-7 SANAYI 1 LUTUF KOK HAT1 Trafobinatip 2881 | AAT SINYALI ILE ACMIS BESLENDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 09:15 | 2014-07-29 09:43 | 0.46667 | 4 | 235 | 0 | 0 | 1.8667 | 109.6667 | 0 | 0
GER-17663 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM TILLO HATTI KIRINGÖL TR AG_KOLU Ogagtrf 4871 | ESKI TIP OLAN ARMATURLERIN YERINE YENI TIP ARMATUR TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 11:30 | 2014-07-26 12:06 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 38.4
KAM-17664 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 HAT3 Enhdirek 5649 | HATMASIN DAN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 10A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 09:34 | 2014-07-29 10:47 | 1.2167 | 0 | 0 | 1 | 256 | 0 | 0 | 1.2167 | 311.4667
GER-17665 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER ÇIFT HISAR TR AG_KOLU Ogagtrf 5284 | ARIZALI OLAN LAMBA TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 16:30 | 2014-07-26 16:41 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333
AFS-17666 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA BEYCEGIZ-SANAYI HATTI BEYCE__Z-SANAY_ HATTI Trafobinatip 1594 | ROLE A.A. VE T.K ACTI KESICI KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 10:01 | 2014-07-31 10:21 | 0.33333 | 5 | 5170 | 1 | 0 | 1.6667 | 1723.3333 | 0.33333 | 0
AFS-17667 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ARITAS KÖK BINA ARITA_ KAYAALTI ÇIKI_I ARITA_ KAYAALTI ÇIKI_I Trafobinatip 1458 | OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 10:10 | 2014-07-31 10:38 | 0.46667 | 0 | 1880 | 3 | 0 | 0 | 877.3333 | 1.4 | 0
KAM-17668 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI KERTMEN CIKI_I Trafobinatip 1242 | AAT SINYALI ILE ACMIS BESLENDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 10:18 | 2014-07-29 11:17 | 0.98333 | 0 | 0 | 7 | 1344 | 0 | 0 | 6.8833 | 1321.6
GER-17669 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM TILLO HATTI TILLO HATTI T_LLO HATTI Enhdirek 30549 | ATIK OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-26 20:20 | 2014-07-26 21:06 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 49.0667
KAM-17670 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 UGUR GÖZ GIRIS (41) UGUR GÖZ G_R__ (41) Trafobinatip 2065 | BAYRAMDAN DOLAYI PROGRAMLI KESINTI KAPSAMIND A ENERJI KESINTISI YAPILDI IS BITIMI ENERJI VERILDI AKIM TR DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-29 11:00 | 2014-07-29 12:23 | 1.3833 | 2 | 1410 | 0 | 0 | 2.7667 | 1950.5 | 0 | 0
KAM-17671 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN HAT2 Enhdirek 17963 | HATBASIN DAN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 10A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 14:49 | 2014-07-29 19:51 | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 322.1333
GER-17672 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER GÜNGÖRMÜ_ HATTI / TIRKIDIN HATTI / GÜRGENL_ HATTI GÜNGÖRMÜ_ HATTI / TIRKIDIN HATTI / GÜRGENL_ HATTI Enhdirek 24896 | ATIK OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-26 14:30 | 2014-07-26 15:11 | 0.68333 | 0 | 0 | 1 | 320 | 0 | 0 | 0.68333 | 218.6667
GER-17673 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER AGAÇLI TR3 AG_KOLU Ogagtrf 5289 | ATIK KONUMUNDA OLAN TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-29 14:45 | 2014-07-29 15:31 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 49.0667
SAM-17674 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY DO_ANLAR HATTI Enhdirek 22136 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 10:20 | 2014-07-19 10:41 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22.4
SAM-17675 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY ÇAYBA_I TR2 HATTI Enhdirek 21754 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 19:20 | 2014-07-19 19:31 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333
SAM-17676 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AG_KOLU Ogagtrf 5114 | ASIRI AKIMDAN 1 ADET 125 A BICAKLI SIGORTA YENI TAKILDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 08:00 | 2014-07-20 08:11 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333
SAM-17677 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY TEKKU_ HATTI Enhdirek 15135 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 17:00 | 2014-07-20 17:11 | 0.18333 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.18333 | 11.7333
SAM-17678 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AG_KOLU Ogagtrf 5114 | ASIRI AKIMDAN 1 ADET BICAKLISIGORTA YENI TAKILDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 17:50 | 2014-07-20 18:01 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333
SAM-17679 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY HAT1 Enhdirek 22150 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 08:30 | 2014-07-21 08:41 | 0.18333 | 0 | 0 | 3 | 128 | 0 | 0 | 0.55 | 23.4667
SAM-17680 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AG_KOLU Ogagtrf 11914 | ASIRI AKIMDAN TMS YARIM KALMISTI-ARIZA GIDERILDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 13:30 | 2014-07-21 13:41 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.4833
AFS-16697 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 DM02 AG_KOLU Ogagtrf 2080 | ALPEK KABLO CEKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 18:04 | 2014-07-17 19:16 | 1.2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
GER-16700 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM TILLO HATTI AG_KOLU Ogagtrf 4869 | LAMBA TAMIRI YAILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 17:05 | 2014-07-11 17:16 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333
GER-16701 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI GÖZPINAR KÖK GÖNEN GRUBU HATTI GÖNEN GRUBU HATTI Trafobinatip 9049 | ACIK OLAN KESICI ENERJILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-12 10:20 | 2014-07-12 10:51 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 165.3333
GER-16703 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER SAMAK TR AG_KOLU Ogagtrf 5269 | LAMBADAN KAYNAKLI ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 16:32 | 2014-07-12 17:06 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 36.2667
GER-16707 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER DAGDEVIREN GRUBU HATTI DA_DEV_REN GRUBU HATTI Enhdirek 29346 | ATIK OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-13 16:00 | 2014-07-13 16:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 1 | 384 | 0 | 0 | 0.51667 | 198.4
ELB-16709 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI __DE ÇIKI_I Trafobinatip 3943 | MOD5 A DAN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 07:20 | 2014-07-18 09:03 | 1.7167 | 0 | 1880 | 8 | 128 | 0 | 3227.3333 | 13.7333 | 219.7333
ELB-16710 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI KANTARMA KÖYÜ HAT BA_I (BU AYIRICI ANA H Enhdirek 40241 | 1 ADET OG ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 07:41 | 2014-07-18 09:15 | 1.5667 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 1.5667 | 100.2667
SIN-16716 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | MALATYA-2 TM MALATYA-2 TM AKSU KÖK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 5443 | KOPUK OLAN AG ILETKENI EK YAPILDI BAGLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-01 10:19 | 2014-07-01 10:48 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.1833
SIN-16717 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK AG_KOLU Ogagtrf 5562 | KOPUK ILETKEN BAGLANDI ELEKTRIK VERILDI ATIK SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 12:23 | 2014-07-02 12:41 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.7
AND-17205 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR7 YESILOVA KESIM BETON DIREKLI AG_KOLU Ogagtrf 1802 | 1 AD DOLASIK ACILDI SEYIM ALINDI 1AD 80 A NH SIGORTA IKMALI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 13:20 | 2014-07-22 13:36 | 0.26667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
AND-17206 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ALTINYAYALA MERKEZ TR1 AG_KOLU Ogagtrf 1943 | 1 AD ILETKEN KIRIGI EKLENDI 1AD 160 A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 17:28 | 2014-07-22 18:26 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.3667
AND-17207 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER GÖKGEDIKÇIKISI GÖKGED_KÇIKI_I Enhdirek 3881 | ATAN SIGORTA YENILENDI HAT KAPATILDI SIGORTA TEKRAR ATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 02:16 | 2014-07-23 04:13 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 499.2
AND-17209 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ANDIRIN TM FIDER-4 ANDIRIN FIDER-4 ANDIRIN Trafobinatip 414 | A.A.TK ACAN KESICI KAPATILDI NORMAL 13749260 NOLU DIREKTE BAYKUS CARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 23:25 | 2014-07-22 23:31 | 0.1 | 0 | 3290 | 4 | 0 | 0 | 329 | 0.4 | 0
AND-17210 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KIZIK KÖK KUZGUN GRUBU KUZGUN GRUBU Trafobinatip 10752 | A.A. ACAN KESICI KAPATILDI HAT NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 05:46 | 2014-07-23 06:31 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | 640 | 0 | 0 | 0.75 | 480
AFS-17212 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ARITAS KÖK BINA ARITA_ KAYAALTI ÇIKI_I ARITA_ KAYAALTI ÇIKI_I Trafobinatip 1458 | OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 11:37 | 2014-07-23 11:58 | 0.35 | 0 | 1880 | 3 | 0 | 0 | 658 | 1.05 | 0
ELB-17213 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI __DE ÇIKI_I Trafobinatip 3943 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 07:54 | 2014-07-23 08:37 | 0.71667 | 0 | 1880 | 8 | 128 | 0 | 1347.3333 | 5.7333 | 91.7333
ELB-17214 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER BUYUK YAPALAK YAPALAK-INCECIK ÇIKISI YAPALAK-_NCEC_K ÇIKI_I Trafobinatip 4388 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 07:58 | 2014-07-23 09:04 | 1.1 | 0 | 1645 | 9 | 448 | 0 | 1809.5 | 9.9 | 492.8
ELB-17215 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI 11534401 ÇALI PETROL ÇIKISI ÇALI PETROL ÇIKI_I Trafobinatip 4053 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 10:11 | 2014-07-23 10:41 | 0.5 | 2 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0
ELB-17216 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI Sögütlü kasabasi geçit eski TR AG_KOLU Ogagtrf 1424 | ILETKEN KOPUGU ARIZASI GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 12:10 | 2014-07-23 13:24 | 1.2333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 67.8333 | 0 | 0
GOK-17217 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI SARAYCIK MONOBLOK YANTEPE HATTI YANTEPE HATTI Trafobinatip 205 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 07:20 | 2014-07-20 07:46 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 110.9333
GOK-17218 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI HACI ÖMER MERKEZ HATTI HACI ÖMER MERKEZ HATTI Enhdirek 8961 | 1 ADET 25A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 07:46 | 2014-07-20 08:04 | 0.3 | 0 | 0 | 3 | 128 | 0 | 0 | 0.9 | 38.4
GOK-17219 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI SARAYCIK MONOBLOK YANTEPE HATTI YANTEPE HATTI Trafobinatip 205 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 16:43 | 2014-07-20 17:11 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 119.4667
GOK-17220 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI BOZHÜYÜK MONO DOGANKONAK CIKISI DOGANKONAK CIKISI Trafobinatip 11650 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 08:16 | 2014-07-21 09:01 | 0.75 | 0 | 0 | 5 | 384 | 0 | 0 | 3.75 | 288
GOK-17221 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI AG_KOLU Ogagtrf 1612 | 1 ADET 80A NH 00BOY AG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 09:19 | 2014-07-21 10:45 | 1.4333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 78.8333 | 0 | 0
GOK-17222 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HATTI 2 ESKI 9 NUMARA GÖKSUN HATTI 2 10 NOLU MONO ÇIKI_I Trafobinatip 9494 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 12:03 | 2014-07-22 12:14 | 0.18333 | 0 | 3055 | 0 | 64 | 0 | 560.0833 | 0 | 11.7333
GOK-17223 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI TASALOK MONOBLOK TASOLUK ÇIKISI TA_OLUK ÇIKI_I Trafobinatip 118 | OG HATTI ALTINDA AGAC KESIMI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-22 11:04 | 2014-07-22 12:55 | 1.85 | 2 | 940 | 2 | 192 | 3.7 | 1739 | 3.7 | 355.2
GOK-17225 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI MEHMETBEY KÖYÜ MEHMETBEY KÖYÜ HATTI Enhdirek 4438 | 1 ADET 25A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 12:49 | 2014-07-22 14:41 | 1.8667 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 1.8667 | 238.9333
GOK-17226 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI MEHMETBEY KÖYÜ SOGUK PINAR HATTI Enhdirek 4469 | 1 ADET 6 A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 12:49 | 2014-07-22 14:56 | 2.1167 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 2.1167 | 135.4667
KAM-17350 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI YINICE KALE ÇIKISI Y_N_CE KALE ÇIKI_I Trafobinatip 918 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 20:51 | 2014-07-20 21:54 | 1.05 | 2 | 235 | 13 | 2304 | 2.1 | 246.75 | 13.65 | 2419.2
AFS-17351 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALTUN ELMA ALTUNEMA KASABASI HATTI ALTUNEMA KASABASI HATTI Trafobinatip 1385 | TRAFO YAG KACIRIYORDU.ARIZA GIDERILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 13:12 | 2014-07-26 13:39 | 0.45 | 0 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 634.5 | 0 | 0
KAM-17352 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 KALE KÖK BINASI DÖNGELE CIKISI DÖNGELE CIKI_I Trafobinatip 834 | A.A ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 00:33 | 2014-07-21 09:15 | 8.7 | 0 | 2115 | 6 | 1472 | 0 | 18400.5 | 52.2 | 12806.4
KAM-17353 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 YESILKENT AG_KOLU Ogagtrf 3037 | 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 02:39 | 2014-07-21 12:32 | 9.8833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 543.5833 | 0 | 0
KAM-17354 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT3 Enhdirek 7601 | 25A OG SIGORTA DEGISTIRLDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 06:55 | 2014-07-21 13:48 | 6.8833 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 2202.6667
ELB-17355 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI KALAYCIK-KÖRÜCEK HAT BA_I Enhdirek 21080 | ATIK OLAN OG SIGORTASI DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 13:27 | 2014-07-26 14:29 | 1.0333 | 0 | 0 | 1 | 256 | 0 | 0 | 1.0333 | 264.5333
ELB-17356 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ELDELEK MONOBLOK ÇATOVA ÇIKISI ÇATOVA ÇIKI_I Trafobinatip 4340 | OZEL SULAMADAN GELEN ARIZADAN DOLAYI HAT ACMISTIR TEKRAR BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 12:31 | 2014-07-26 13:38 | 1.1167 | 0 | 0 | 18 | 256 | 0 | 0 | 20.1 | 285.8667
ELB-17357 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI KALEALTI KÖK 11537057 KALEALTI ÇIKISI KALEALTI ÇIKI_I Trafobinatip 10302 | ACIK OLAN KESICI BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 09:13 | 2014-07-26 09:38 | 0.41667 | 1 | 0 | 2 | 64 | 0.41667 | 0 | 0.83333 | 26.6667
ELB-17358 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI kalealti köyü mezarlik yani yeni tr AG_KOLU Ogagtrf 2428 | ATIK OLAN AG SIGORTASI DEGISIMI YAPILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 12:23 | 2014-07-26 13:19 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.7333
KAM-17359 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 1283 | FAZ NOTR DOLASIK ACILDI 00 100A AG SIGORTA TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 08:30 | 2014-07-21 09:47 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.3833
ELB-17360 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI HASAN KENDI KÖK BINASI AGLICA BINA-KARAHÜYÜK ÇIKISI A_LICA B_NA-KARAHÜYÜK ÇIKI_I Trafobinatip 4072 | ACIK OLAN KESICI BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 14:33 | 2014-07-26 14:50 | 0.28333 | 3 | 705 | 34 | 704 | 0.85 | 199.75 | 9.6333 | 199.4667
EKI-17361 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK MERKEZ DM ORTAÖREN CIKISI ORTAÖREN CIKISI Trafobinatip 4824 | ACIK OLAN KESICI BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 13:47 | 2014-07-26 14:46 | 0.98333 | 2 | 1175 | 27 | 1664 | 1.9667 | 1155.4167 | 26.55 | 1636.2667
KAM-17362 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 3170 | 00 100A AG SIGORTA TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 08:54 | 2014-07-21 15:52 | 6.9667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 132.3667
KAM-17363 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 SAYGILI CIKISI SAYGILI CIKI_I Trafobinatip 568 | A.A.T ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 09:28 | 2014-07-21 09:45 | 0.28333 | 0 | 235 | 3 | 1408 | 0 | 66.5833 | 0.85 | 398.9333
KAM-17364 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 439 | 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 10:32 | 2014-07-21 15:30 | 4.9667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 273.1667 | 0 | 0
KAM-17365 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI payamli obasi tr AG_KOLU Ogagtrf 1266 | 00 80A AG SIGORTA TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 10:34 | 2014-07-21 11:47 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.1167
KAM-17366 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN KURTLERAVSARI MONOBLOK KURTLERAVSARI SULAMALAR ÇIKISI KURTLERAVSARI SULAMALAR ÇIKI_I Trafobinatip 937 | A.A.T ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 11:02 | 2014-07-21 11:32 | 0.5 | 21 | 0 | 9 | 0 | 10.5 | 0 | 4.5 | 0
KAM-17367 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 SAYGILI CIKISI SAYGILI CIKI_I Trafobinatip 568 | A.A ACMIS BESLANDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 11:28 | 2014-07-21 13:21 | 1.8833 | 0 | 235 | 3 | 1408 | 0 | 442.5833 | 5.65 | 2651.7333
KAM-17368 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK ELIFIN YAPRAKLIGI AG_KOLU Ogagtrf 3014 | 00 63A AG SIGORTA TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 14:32 | 2014-07-21 16:49 | 2.2833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 125.5833 | 0 | 0
BES-17628 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG BAGLARBASI KÖK ASAGIAZAPLI ÇIKISI A_A_IAZAPLI ÇIKI_I Trafobinatip 11414 | AYRICI BAKIMI ICIN KESILEN ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 09:00 | 2014-07-26 09:21 | 0.35 | 1 | 940 | 27 | 768 | 0.35 | 329 | 9.45 | 268.8
BES-17629 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-1 BALKAR F-1 BALKAR Trafobinatip 5449 | KUS CARPMASI SONUCU ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 07:50 | 2014-07-28 07:56 | 0.1 | 6 | 2115 | 59 | 1792 | 0.6 | 211.5 | 5.9 | 179.2
GOL-17630 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-4 HARMANLI CANKARA-YAYLACIK KÖK-2 ÇIKI_I Trafobinatip 5475 | AGAC CARPMASINDAN DOLAYI ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 08:10 | 2014-07-28 08:26 | 0.26667 | 1 | 470 | 6 | 128 | 0.26667 | 125.3333 | 1.6 | 34.1333
BES-17631 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-1 BALKAR HAYDARLI KÖK ÇIKI_I Trafobinatip 5522 | KUS CARPMASI SONUCU ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 08:10 | 2014-07-28 08:26 | 0.26667 | 0 | 0 | 37 | 960 | 0 | 0 | 9.8667 | 256
BES-17632 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-1 BALKAR HAYDARLI KÖK ÇIKI_I Trafobinatip 5522 | YUMAKLI CERIT HATTINDAN GELEN ARIZADAN DOLAYI ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 04:43 | 2014-07-30 05:24 | 0.68333 | 0 | 0 | 37 | 960 | 0 | 0 | 25.2833 | 656
GOK-17633 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI ACIELMA ÇIKI_I Trafobinatip 63 | ASIRI AKIM SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 07:34 | 2014-07-30 09:51 | 2.2833 | 0 | 0 | 8 | 960 | 0 | 0 | 18.2667 | 2192
GOK-17634 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI YANTEPE HATTI Enhdirek 8668 | 1 ADET 10A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 10:11 | 2014-07-30 10:59 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 51.2
GOK-17635 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 3452 | 2 DIREK ARASI 2XROE ILETKEN DOLASIK ACILDI SEHIM ALINDI 1 ADET 80A 0BOY AG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 19:56 | 2014-07-30 22:31 | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 49.0833
ELB-17636 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER BUYUK YAPALAK YAPALAK-INCECIK ÇIKISI YAPALAK-_NCEC_K ÇIKI_I Trafobinatip 4388 | RÖLE ACMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 20:29 | 2014-07-30 20:45 | 0.26667 | 0 | 1645 | 9 | 448 | 0 | 438.6667 | 2.4 | 119.4667
ADM-17637 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI DM_I/20-A DM_I/20-ANIN DM_I/23 VE DM_I/110 HATTI DM_I/20-ANIN DM_I/23 VE DM_I/110 HATTI Trafobinatip 7105 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 18:32 | 2014-07-28 18:51 | 0.31667 | 3 | 1175 | 0 | 0 | 0.95 | 372.0833 | 0 | 0
ADM-17638 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM-I DM-4 CIKISI DM-4 CIKISI Trafobinatip 10587 | DM I DEN DM 4 CIKISI UZERINE HALI DUSMESI SONUCU DM 4 HATTI KESILDI.HALI KALDIRILDIKTAN SONRA HATTA ENERJI VERILDI.HAT ENERIJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-28 15:30 | 2014-07-28 15:46 | 0.26667 | 9 | 16920 | 0 | 0 | 2.4 | 4512 | 0 | 0
ADM-17639 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_III DM_III/14 HATTI DM_III/14 HATTI Trafobinatip 10533 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 05:30 | 2014-07-29 05:41 | 0.18333 | 2 | 3995 | 0 | 0 | 0.36667 | 732.4167 | 0 | 0
ADM-17640 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_III/23 DM_III/23ÜN DM_III/24 HATTI DM_III/23ÜN DM_III/24 HATTI Trafobinatip 7512 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 05:45 | 2014-07-29 06:01 | 0.26667 | 1 | 1175 | 0 | 0 | 0.26667 | 313.3333 | 0 | 0
ADM-17641 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_IV DM_IV/69 HATTI DM_IV/69 HATTI Trafobinatip 10529 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 06:35 | 2014-07-29 06:51 | 0.26667 | 0 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 877.3333 | 0 | 0
ADM-17642 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_IV/63 DM_IV/63ÜN DM_IV/65 HATTI DM_IV/63ÜN DM_IV/65 HATTI Trafobinatip 7248 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 06:35 | 2014-07-29 07:01 | 0.43333 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 203.6667 | 0 | 0
ADM-17643 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM-VI DM_VI/22 HATTI DM_VI/22 PR_N CIKISI Trafobinatip 10591 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 06:05 | 2014-07-29 06:16 | 0.18333 | 2 | 2350 | 3 | 0 | 0.36667 | 430.8333 | 0.55 | 0
KAH-16720 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK ÇATBAHÇE KÖK ÇATBAHÇE KÖK DILEKTEPE HATTI ÇATBAHÇE KÖK D_LEKTEPE HATTI Trafobinatip 8249 | ACIK GRUP BESLENDI HAT TARANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 15:15 | 2014-07-02 15:27 | 0.2 | 0 | 940 | 7 | 960 | 0 | 188 | 1.4 | 192
CEL-16721 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | KAHTA TM F-7 SINCIK ZEYNEL ASLAN MAH. TR-2 AG_KOLU Ogagtrf 5694 | ATIK SIGORTA DEGISTI HAT TARANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-03 08:07 | 2014-07-03 08:34 | 0.45 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 105.75 | 0 | 0
SIN-16722 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK AG_KOLU Ogagtrf 5562 | IKI DIREK ARASI KOPUK ILETKEN BAGLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-03 18:37 | 2014-07-03 19:01 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.6
SIN-16723 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK DÜDAN TR-3 HATTI Enhdirek 23722 | AIK SIGORTA DEGISTI CANPER DUZELTILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-04 10:18 | 2014-07-04 10:36 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 19.2
SIN-16724 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK AG_KOLU Ogagtrf 5687 | KIRIK IZALATUR DEGISTI HAT KONTROL EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-04 16:10 | 2014-07-04 16:28 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 19.2
KAH-16726 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK D_LEKTEPE TR-1 HATTI Enhdirek 18139 | ATIK SIGORTA DEGISTI HAT TARANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-05 11:06 | 2014-07-05 11:21 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 16
SIN-16727 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK DÜDAN TR-1 HATTI Enhdirek 23722 | ATIK SIGORTA DEGISTI HAT KONROL EDILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 20:09 | 2014-07-05 20:32 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 49.0667
SIN-16728 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK AG_KOLU Ogagtrf 5688 | ATIK TERMIK KALDIRILDI HAT KONTROL EDILDI SIGORTA AMPERI DUSURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 21:16 | 2014-07-05 21:35 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 20.2667
KAH-16729 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK AG_KOLU Ogagtrf 5598 | KOPUK ILETKEN BAGLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 09:20 | 2014-07-06 09:38 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.7
ELB-16730 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI DEMIRCILIK AKBAYIR SULAMA ÇIKISI AKBAYIR SULAMA ÇIKI_I Trafobinatip 11695 | ROLE ACMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 08:13 | 2014-07-18 08:40 | 0.45 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.45 | 0 | 2.7 | 0
ELB-16732 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI TRT ÇIKI_I Trafobinatip 5278 | ROLE ACMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 10:30 | 2014-07-18 10:58 | 0.46667 | 0 | 0 | 2 | 256 | 0 | 0 | 0.93333 | 119.4667
KAM-16733 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI 5D4 KÖK BINASI 4E1 ÇIKISI 4E1 ÇIKI_I Trafobinatip 1882 | PATMALA IHBARI ALINDI A.A. HAT ACMIS 4E1 DEN ARA ACIARAK ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 16:50 | 2014-07-13 17:16 | 0.43333 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 305.5 | 0 | 0
KAM-16733 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI 5D4 KÖK BINASI 4E1 ÇIKISI HAT2 Trafobinatip 1894 | SALIH PAKSOY MB OSOS PANOSU PATLAMIS DEVRE DISI BIRAKILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 17:16 | 2014-07-13 17:26 | 0.16667 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 78.3333 | 0 | 0
ELB-16735 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2493 | 1 ADET AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 10:48 | 2014-07-18 11:21 | 0.55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 30.25 | 0 | 0
KAM-16736 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI 5D4 KÖK BINASI 4E1 ÇIKISI 4E1 ÇIKI_I Trafobinatip 1882 | A.A ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 20:02 | 2014-07-13 20:15 | 0.21667 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 152.75 | 0 | 0
ELB-16737 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI KARAÇAYIR MEZRA (BALIKÇIL) HAT BA_I Enhdirek 20828 | 1 ADET OG ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 10:21 | 2014-07-18 12:01 | 1.6667 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 3.3333 | 106.6667
KAM-16738 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 ELEKTRIK ARIZA KÖK BINASI 1 1 Trafobinatip 2775 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 07:05 | 2014-07-14 07:26 | 0.35 | 3 | 3290 | 0 | 0 | 1.05 | 1151.5 | 0 | 0
KAM-16739 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT3 Ogmusdirek 4516 | 6A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 09:15 | 2014-07-14 11:54 | 2.65 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 622.75 | 0 | 0
GOK-17227 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI KIREÇ KÖYÜ HAT BASI F4 ACIELMA F_DER_ Enhdirek 5184 | 1 ADET 6A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 14:10 | 2014-07-22 15:26 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 81.0667
GOK-17228 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI GÖGCEÖZ TRAFO AG_KOLU Ogagtrf 3479 | 4PANSY 1ROSE ILETKEN DMM YAPILDI SEHIM ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 13:40 | 2014-07-23 14:51 | 1.1833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 65.0833 | 0 | 0
BES-17231 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG AG_KOLU Ogagtrf 5406 | ATAN TMS HAT KONTROL EDILIP KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 19:42 | 2014-07-23 20:04 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 23.4667
ELB-17232 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 2241 | 1AD AG SIGORTA ATIGI DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 22:26 | 2014-07-23 22:43 | 0.28333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 15.5833 | 0 | 0
ELB-17234 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI HASANAL_L_ MONO BLOK ÇIKI_I Trafobinatip 5278 | ACIK OLAN KESICI BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 15:34 | 2014-07-23 16:53 | 1.3167 | 0 | 0 | 9 | 1216 | 0 | 0 | 11.85 | 1601.0667
TUR-17235 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 812 | 13930894 ILE 13930895 BARKOD NUMARALI DIREKLER ARASI ILETKEN KOPUGU ARIZASI GIDERILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 09:45 | 2014-07-23 10:26 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.9833
ADM-17236 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI KUYULU TR-2 HATTI Ogmusdirek 5487 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 12:15 | 2014-07-23 12:31 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 17.0667
SIN-17237 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-13 TEGMENLI KASKÖY KÖK KASKÖY-YAGIZATLI ÇIKISI KA_KÖY-YA_IZATLI ÇIKI_I Trafobinatip 8095 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 18:10 | 2014-07-23 18:36 | 0.43333 | 0 | 3055 | 6 | 576 | 0 | 1323.8333 | 2.6 | 249.6
AND-17238 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KIZIK KÖK KUZGUN GRUBU KUZGUN GRUBU Trafobinatip 10752 | KIZIK KOKTEN A.A.TK ACAN KESICI KAPATILDINORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 14:09 | 2014-07-23 15:12 | 1.05 | 0 | 0 | 1 | 640 | 0 | 0 | 1.05 | 672
AND-17239 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TÜRKTELEKOM KARADUT TÜRKTELEKOM KARADUT Enhdirek 549 | 1 AD 2A OG SIGORTAIKMALI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 18:20 | 2014-07-23 21:31 | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 203.7333
AND-17240 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KESIK MODÜLER HÜCRE FIDER-2 GEBEN(3/0) FIDER-2 GEBEN(3/0) Trafobinatip 10754 | A.A. DAN ACAN KESICI KAPATILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 06:09 | 2014-07-24 06:23 | 0.23333 | 0 | 1880 | 13 | 2752 | 0 | 438.6667 | 3.0333 | 642.1333
AND-17241 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-4 ANDIRIN ANDIRIN TM FIDER-4 ANDIRIN FIDER-4 ANDIRIN Trafobinatip 414 | INKITA PROGRAMLI KESINTI MAGRABASITR BOSALTILDI BETON MIKSERI CALISMASINDAN DOLAYI HERIK TARAFTAN 13747316 VE 13749415 NOLU DIREKLERDEN JUMPER ALINDI FIDERIN BIR BOLUMU FIDER3 KOYLERDEN BIR KISMI FIDER 4 UZERINDEN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 08:08 | 2014-07-24 08:43 | 0.58333 | 0 | 3290 | 4 | 0 | 0 | 1919.1667 | 2.3333 | 0
AND-17242 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-4 ANDIRIN ANDIRIN TM FIDER-4 ANDIRIN FIDER-4 ANDIRIN Trafobinatip 414 | MAGRABASI TR YE ENERJI VERILDI JUMPERLER BAGLANDI PROGRAMLI KESINTI SONA ERDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 11:03 | 2014-07-24 11:41 | 0.63333 | 0 | 3290 | 4 | 0 | 0 | 2083.6667 | 2.5333 | 0
AND-17243 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KESIK MODÜLER HÜCRE FIDER-2 GEBEN(3/0) FIDER-2 GEBEN(3/0) Trafobinatip 10754 | KESIK MODULER HUCREDE A.A.TK. ACAN KESICI KAPATILDI HAT GEZIMI EKIPLER TARAFINDAN DEVAM EDIYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 09:19 | 2014-07-24 09:32 | 0.21667 | 0 | 1880 | 13 | 2752 | 0 | 407.3333 | 2.8167 | 596.2667
AND-17244 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KESIK MODÜLER HÜCRE FIDER-2 GEBEN(3/0) FIDER-2 GEBEN(3/0) Trafobinatip 10754 | KESIK MODULER HUCREDE A.A. DAN ACAN KESICI KAPATILDI ENERJI NORMAL HAT GEZIMI DEVAM EDIYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 11:44 | 2014-07-24 11:57 | 0.21667 | 0 | 1880 | 13 | 2752 | 0 | 407.3333 | 2.8167 | 596.2667
PAZ-17245 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 YATILI BÖLGE KÖK TR SAGLIKOCAGI CIKISI SAGLIKOCAGI CIKI_I Trafobinatip 9412 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 06:11 | 2014-07-23 06:56 | 0.75 | 0 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 2467.5 | 0 | 0
PAZ-17246 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I HAT2 Enhdirek 37470 | 1 AD 10 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 17:17 | 2014-07-23 18:08 | 0.85 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 199.75 | 0 | 0
PAZ-17247 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I FIDER-I PAZARCIK-I Trafobinatip 3308 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 19:10 | 2014-07-21 20:26 | 1.2667 | 9 | 3055 | 50 | 1472 | 11.4 | 3869.6667 | 63.3333 | 1864.5333
PAZ-17248 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK DSI GELIS DS_ GELIS Trafobinatip 3321 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 07:00 | 2014-07-22 07:14 | 0.23333 | 3 | 1880 | 10 | 64 | 0.7 | 438.6667 | 2.3333 | 14.9333
KAM-17369 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK ÜÇ TUT TRAFO AG_KOLU Ogagtrf 3023 | DOLASIK ACILDI SEHIM ALINDI 00 100A AG SIGORTA TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 15:41 | 2014-07-21 18:07 | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 46.2333
KAM-17370 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT1 Enhdirek 28257 | 40A OG SIGORTA TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 17:41 | 2014-07-21 18:43 | 1.0333 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 1.0333 | 132.2667
KAM-17371 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI YINICE KALE ÇIKISI Y_N_CE KALE ÇIKI_I Trafobinatip 918 | A.A ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 06:22 | 2014-07-22 07:02 | 0.66667 | 2 | 235 | 13 | 2304 | 1.3333 | 156.6667 | 8.6667 | 1536
KAM-17372 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK ÜÇ TUT TRAFO AG_KOLU Ogagtrf 3023 | 00 100A AG SIGORTA TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 06:42 | 2014-07-22 09:26 | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 51.9333
ELB-17374 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI Sögütlü kasabasi TR giris AG_KOLU Ogagtrf 2945 | TR DEN 1 ADET AG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 15:38 | 2014-07-26 17:07 | 1.4833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 81.5833 | 0 | 0
ELB-17375 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI karaelbistan mekan tr AG_KOLU Ogagtrf 2387 | TR DEN ADET AG SIGORTASI DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 17:00 | 2014-07-26 17:28 | 0.46667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 25.6667 | 0 | 0
GOK-17376 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GEBEN HATTI MERYEMCIL MONOBLOK ÇAMURLU HATTI MEYREMÇ_L MONO ÇAMURLU ÇIKI_I Trafobinatip 11651 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 07:52 | 2014-07-25 08:56 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 409.6
GOK-17377 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI SARAYCIK MONOBLOK YANTEPE HATTI YANTEPE HATTI Trafobinatip 205 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 09:17 | 2014-07-25 11:05 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 460.8
GOK-17378 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HAT1 10 NUMARA MONOBLOK ÇAGLAYAN HATTI ÇAGLAYAN ÇIKI_I Trafobinatip 9458 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 11:43 | 2014-07-25 11:48 | 0.083333 | 0 | 235 | 8 | 256 | 0 | 19.5833 | 0.66667 | 21.3333
GOK-17379 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI ALIÇLI BUCAK HATTI ALIÇLI BUCAK HATTI Enhdirek 8743 | 1 ADET 10A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 10:56 | 2014-07-25 11:40 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 46.9333
GOK-17380 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI GÖLPINAR KÖYÜ ESKI TR HATT GÖLPINAR KÖYÜ ESK_ TR HATT Enhdirek 4867 | 1 ADET 10A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 12:13 | 2014-07-25 12:57 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 46.9333
GOK-17381 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI F4 ACIELMA F_DER_ Trafobinatip 193 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI TRAFO MERKEZDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 06:43 | 2014-07-26 06:51 | 0.13333 | 10 | 2820 | 15 | 1664 | 1.3333 | 376 | 2 | 221.8667
GOK-17382 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GEBEN HATTI MEYREMÇ_L HATTI Enhdirek 2504 | 1 ADET 16A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 14:01 | 2014-07-25 19:35 | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 712.5333
GOK-17383 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KAMI_CIK HATTI Trafobinatip 1472 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 07:22 | 2014-07-26 09:19 | 1.95 | 0 | 0 | 2 | 576 | 0 | 0 | 3.9 | 1123.2
GOK-17384 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KAMI_CIK HATTI Trafobinatip 1472 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 17:10 | 2014-07-26 17:23 | 0.21667 | 0 | 0 | 2 | 576 | 0 | 0 | 0.43333 | 124.8
GOK-17385 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI TOMBAK HATTI Enhdirek 15683 | 1 ADET 16A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 17:27 | 2014-07-26 19:01 | 1.5667 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 1.5667 | 300.8
ELB-17386 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM6-51 AG_KOLU Ogagtrf 1479 | TR DEN 2 ADET AG SIGORTASI DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 19:35 | 2014-07-26 20:16 | 0.68333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 37.5833 | 0 | 0
ELB-17387 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI Tasburun yeni TR AG_KOLU Ogagtrf 1645 | TR DEN 1 ADET AG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 20:12 | 2014-07-26 20:43 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.8167
ELB-17388 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI Çiçek köyü girisde ki TR AG_KOLU Ogagtrf 2504 | TMS ATIGI KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 18:29 | 2014-07-26 18:56 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 28.8
ELB-17389 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI Çiçek köyü girisde ki TR AG_KOLU Ogagtrf 2504 | TMS ATIG KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 19:12 | 2014-07-26 19:58 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 49.0667
AFS-16436 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ARITAS KÖK BINA ARITA_ KAYAALTI ÇIKI_I ARITA_ KAYAALTI ÇIKI_I Trafobinatip 1458 | ROLE A.A VE TOPRAK KORUMADAN ACTI.HAT TEKRAR BESLENDI ELK. NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 16:24 | 2014-07-14 17:41 | 1.2833 | 0 | 1880 | 3 | 0 | 0 | 2412.6667 | 3.85 | 0
AFS-16437 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COGULHAN TEVZI ÇO_ULHAN KOMANDIO ÇIKI_I ÇO_ULHAN KOMANDIO ÇIKI_I Trafobinatip 3872 | OG CAMPER KOPMASI YAPILDI.ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 16:24 | 2014-07-14 17:51 | 1.45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0
AFS-16438 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA KARSIYAKA HATTI KAR_IYAKA HATTI Trafobinatip 1594 | ROLE A.A VE TOPRAK KORUMADAN ACTI.HAT TEKRAR BESLENDI ELK. NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 05:35 | 2014-07-15 05:51 | 0.26667 | 6 | 5170 | 0 | 64 | 1.6 | 1378.6667 | 0 | 17.0667
AFS-16439 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | ROLE A.A VE TOPRAK KORUMADAN ACTI.HAT TEKRAR BESLENDI ELK. NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 06:36 | 2014-07-15 07:06 | 0.5 | 1 | 235 | 4 | 896 | 0.5 | 117.5 | 2 | 448
AFS-16440 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI TANIR MONOBLOK TANIR KASABASI ÇIKISI TANIR KASABASI ÇIKI_I Trafobinatip 1388 | ROLE A.A VE TOPRAK KORUMADAN ACTI.HAT TEKRAR BESLENDI ELK. NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 07:05 | 2014-07-15 07:51 | 0.76667 | 1 | 1175 | 0 | 64 | 0.76667 | 900.8333 | 0 | 49.0667
AFS-16441 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | ROLE A.A VE TOPRAK KORUMADAN ACTI.HAT TEKRAR BESLENDI ELK. NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 08:40 | 2014-07-15 08:51 | 0.18333 | 1 | 235 | 4 | 896 | 0.18333 | 43.0833 | 0.73333 | 164.2667
AFS-16442 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBAN BEYLI GIRIS ÇOBANBEYLI KASABASI HATTI ÇOBANBEYL_ KASABASI HATTI Trafobinatip 1609 | ROLE A.A VE TOPRAK KORUMADAN ACTI.HAT TEKRAR BESLENDI ELK. NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 10:18 | 2014-07-15 10:26 | 0.13333 | 2 | 1410 | 8 | 0 | 0.26667 | 188 | 1.0667 | 0
EKI-16443 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK MERKEZ DM ORTAÖREN CIKISI ORTAÖREN CIKISI Trafobinatip 4824 | BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 06:55 | 2014-07-16 08:23 | 1.4667 | 2 | 940 | 5 | 0 | 2.9333 | 1378.6667 | 7.3333 | 0
AFS-16444 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALTUN ELMA TANIR-DAGLICA HATTI TANIR-DA_LICA HATTI Trafobinatip 1385 | ROLE A.A VE TOPRAK KORUMADAN ACTI.HAT TEKRAR BESLENDI ELK. NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 10:40 | 2014-07-15 11:01 | 0.35 | 1 | 2820 | 7 | 704 | 0.35 | 987 | 2.45 | 246.4
AFS-16445 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALTUN ELMA ARITAS KASABASI HATTI ARITA_ KASABASI HATTI Trafobinatip 1385 | ROLE A.A VE TOPRAK KORUMADAN ACTI.HAT TEKRAR BESLENDI ELK. NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 13:51 | 2014-07-15 13:58 | 0.11667 | 0 | 3995 | 8 | 448 | 0 | 466.0833 | 0.93333 | 52.2667
AFS-16446 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALTUN ELMA ARITAS KASABASI HATTI ARITA_ KASABASI HATTI Trafobinatip 1385 | ROLE A.A VE TOPRAK KORUMADAN ACTI.HAT TEKRAR BESLENDI ELK. NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 15:52 | 2014-07-15 16:36 | 0.73333 | 0 | 3995 | 8 | 448 | 0 | 2929.6667 | 5.8667 | 328.5333
AFS-16447 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 DM02 AG_KOLU Ogagtrf 2080 | SALTER ACMIS TEKRAR KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 19:13 | 2014-07-15 19:36 | 0.38333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 90.0833 | 0 | 0
ELB-16448 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI DEMIRCILIK AKBAYIR SULAMA ÇIKISI AKBAYIR SULAMA ÇIKI_I Trafobinatip 11695 | BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 08:56 | 2014-07-16 09:05 | 0.15 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.15 | 0 | 0.9 | 0
PAZ-16449 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 06:40 | 2014-07-15 07:14 | 0.56667 | 1 | 0 | 30 | 448 | 0.56667 | 0 | 17 | 253.8667
PAZ-16451 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI HAT2 Enhdirek 38900 | 1 AD 16 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 08:20 | 2014-07-15 10:20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 128
PAZ-16452 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KUSGENT CIKISI Enhdirek 37886 | 1 AD 10 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 17:48 | 2014-07-15 19:05 | 1.2833 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0
TUR-16453 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 804 | YAN YATAN 10I DEMIR DIREK YERINE AG AGAC DIREK ( 9 MT ) MONTAJI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 10:00 | 2014-07-15 11:51 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 35.15
KAM-16740 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI DM14-01 ABDULHAMITHAN SU DEPOSU CIKISI ABDULHAMITHAN SU DEPOSU CIKISI Trafobinatip 2005 | A.A.T ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 09:30 | 2014-07-14 09:41 | 0.18333 | 2 | 1880 | 0 | 0 | 0.36667 | 344.6667 | 0 | 0
KAM-16741 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI DM03-08 5D4 ÇIKISI 5D4 ÇIKI_I Trafobinatip 1888 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 10:00 | 2014-07-14 10:11 | 0.18333 | 0 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 344.6667 | 0 | 0
KAM-16742 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI 4E1 KÖK BINASI HAT2 Trafobinatip 1894 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 11:11 | 2014-07-14 12:03 | 0.86667 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 407.3333 | 0 | 0
KAM-16743 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI 7B1 ÇIKI_I 7B1 ÇIKI_I Trafobinatip 1992 | 7B1 DEN TOMEK CIKISI T.K SINYALI ILE ACMIS TOMEK CIKISI ACILARAK ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 00:20 | 2014-07-15 00:36 | 0.26667 | 0 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 626.6667 | 0 | 0
KAM-16743 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI 7B1 ÇIKI_I TAVSANTEPE MONOBLOK ÇIKIS Trafobinatip 1987 | CANCIK MB ARA ACILARAK ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 00:36 | 2014-07-15 00:46 | 0.16667 | 0 | 1645 | 0 | 0 | 0 | 274.1667 | 0 | 0
KAM-16743 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI 7B1 ÇIKI_I DENIZKENT MONOBLOK CIKIS Trafobinatip 2021 | OLUMSUZ DURUM GORULMEDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 00:46 | 2014-07-15 00:56 | 0.16667 | 0 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 195.8333 | 0 | 0
KAM-16746 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI 5D4 KÖK BINASI 6D2 GÜLNAZAR ÇIKISI 6D2 GÜLNAZAR ÇIKI_I Trafobinatip 1882 | HATTA GELEN AGACLARIN KESIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 05:10 | 2014-07-15 05:46 | 0.6 | 0 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 705 | 0 | 0
KAM-16747 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN F-5 ONSEN Trafobinatip 996 | T.K SINYALI ILE ACTI BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 05:35 | 2014-07-15 05:46 | 0.18333 | 21 | 0 | 36 | 384 | 3.85 | 0 | 6.6 | 70.4
KAM-16748 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI 4E1 KÖK BINASI HAT2 Trafobinatip 1894 | A.A.T ACMIS SALIH PAKSOY MB GIRIS XLPE KABLOLARI SOKULDU DAHILI TR HUCRESINDE PARALEL BAGLANDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 07:30 | 2014-07-15 08:21 | 0.85 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 399.5 | 0 | 0
KAM-16749 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK DEREKÖY CIKISI DEREKÖY CIKI_I Trafobinatip 11644 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 02:11 | 2014-07-16 03:06 | 0.91667 | 0 | 0 | 8 | 384 | 0 | 0 | 7.3333 | 352
KAM-16750 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 HACIMUSTAFALAR MONOBLOK GÖRGEL TARIM ÇIKISI GÖRGEL TARIM ÇIKISI Trafobinatip 11471 | A.A ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 06:50 | 2014-07-17 07:31 | 0.68333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68333 | 0
KAM-16751 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI ÜNGÜT KÖK/11534351/157286 UNGÜT KÖK (45B1) GEL__ UNGÜT KÖK (45B1) GEL__ Trafobinatip 1004 | T.K SINYALI ILE ACMIS KONTROL EDILDI HATTIN UZERINE SERIT METRE ATILDIGI GORULDU ALINDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 13:28 | 2014-07-17 14:08 | 0.66667 | 4 | 3995 | 0 | 0 | 2.6667 | 2663.3333 | 0 | 0
KAM-16752 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | HAT2 Ogmusdirek 57413 | BIRINCI TR UZERINDE OG SIGORTASI ATMIS DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 13:57 | 2014-07-17 15:06 | 1.15 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 540.5 | 0 | 0
PAZ-16753 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I KESMEHES MON PAZ10 F1 KESMEHES CIKIS Trafobinatip 4497 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 09:31 | 2014-07-17 09:51 | 0.33333 | 9 | 3055 | 65 | 2816 | 3 | 1018.3333 | 21.6667 | 938.6667
KAM-16754 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 10H2 KÖK BINASI 10H2(VAL_ASLAN YILDIRIM) DUMLUPINAR 10H2(VAL_ASLAN YILDIRIM) DUMLUPINAR Trafobinatip 2031 | HAT DENENDI TUTMADI ARALAR ACILARAK KADEMELI OLARAK BESLENDI NORMAL ROLE AKIPLERINE BILDIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 15:35 | 2014-07-17 16:27 | 0.86667 | 2 | 4465 | 0 | 0 | 1.7333 | 3869.6667 | 0 | 0
ELB-16929 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI DEMIRCILIK AKBAYIR SULAMA ÇIKISI AKBAYIR SULAMA ÇIKI_I Trafobinatip 11695 | BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 06:51 | 2014-07-20 06:56 | 0.083333 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.083333 | 0 | 0.5 | 0
ELB-16930 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI HASAN KENDI KÖK BINASI FIDER-6 GÜCÜK HATTI CIKISI FIDER-6 GÜCÜK HATTI CIKISI Trafobinatip 4072 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 09:20 | 2014-07-20 09:41 | 0.35 | 14 | 3525 | 57 | 3968 | 4.9 | 1233.75 | 19.95 | 1388.8
ELB-16931 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI KALAYCIK-KÖRÜCEK HAT BASI KALAYCIK-KÖRÜCEK HAT BA_I Enhdirek 21080 | ATAN 1 ADET 40A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 10:31 | 2014-07-20 11:28 | 0.95 | 0 | 0 | 1 | 256 | 0 | 0 | 0.95 | 243.2
ELB-16932 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI AGLICA-DOGAN SULAMA HAT BASI A_LICA-DO_AN SULAMA HAT BA_I Enhdirek 32737 | ATAN 2 ADET 25A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 11:29 | 2014-07-20 12:33 | 1.0667 | 0 | 0 | 7 | 64 | 0 | 0 | 7.4667 | 68.2667
ELB-16933 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI __DE ÇIKI_I Trafobinatip 3943 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 08:53 | 2014-07-20 09:18 | 0.41667 | 0 | 1880 | 8 | 128 | 0 | 783.3333 | 3.3333 | 53.3333
ELB-16934 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2384 | ATIK OLAN AG SIGORTASI DEGISIMI YAPILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 19:56 | 2014-07-20 20:58 | 1.0333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 56.8333 | 0 | 0
ELB-16935 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 2502 | T.M.S. ATIGI KALDIRILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 18:55 | 2014-07-20 20:57 | 2.0333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 111.8333 | 0 | 0
ELB-16936 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI HASAN KENDI KÖK BINASI AGLICA BINA-KARAHÜYÜK ÇIKISI A_LICA B_NA-KARAHÜYÜK ÇIKI_I Trafobinatip 4072 | ACIK OLAN KESICI BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 17:11 | 2014-07-20 17:27 | 0.26667 | 3 | 705 | 34 | 704 | 0.8 | 188 | 9.0667 | 187.7333
ADM-16937 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI DM_III/28 DM_III/31 HATTI DM_III/31 HATTI Trafobinatip 7595 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT KONTROL EDILDI VE TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 09:40 | 2014-07-19 09:56 | 0.26667 | 0 | 1645 | 0 | 0 | 0 | 438.6667 | 0 | 0
KAH-16938 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK AG_KOLU Ogagtrf 4815 | KOPUK ILETKEN EK YAPILDI TEKRARDAN BAGLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-07 08:30 | 2014-07-07 08:44 | 0.23333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0
ADM-16939 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_IV/37 AG_KOLU Ogagtrf 6156 | TRAFONUN DOGU KOLUNDA AG SIGORTASI ATIKTI DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 21:05 | 2014-07-19 21:21 | 0.26667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
ADM-16940 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_I/7A AG_KOLU Ogagtrf 5010 | TARFONUN DOGU KOLUNDAKI KIRIK OLAN KONSOL DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 19:10 | 2014-07-20 19:21 | 0.18333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 10.0833 | 0 | 0
SIN-16941 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK AG_KOLU Ogagtrf 11968 | ALTTAN CURUK DIREK TEKRARDAN DIKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-07 13:33 | 2014-07-07 14:21 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.2
ADM-16942 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_II/14 AG_KOLU Ogagtrf 6260 | TRAFONUN GUNEY KOLUNDA MUTEAHHIT CALISMASINDAN DOLAYI ENERJI KESILDI.DIREK DEPLASE EDILDIKTEN SONRA HATTA ENERJI VERILID.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 10:10 | 2014-07-18 10:26 | 0.26667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
ADM-16943 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM-V DM_V/5 HATTI DM_V/5 HATTI Trafobinatip 10590 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT KONTROL EDILDI VE TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 00:30 | 2014-07-19 00:46 | 0.26667 | 0 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0
SIN-16944 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK AG_KOLU Ogagtrf 5726 | KAVAK KESIMINDEN KOPUK ILETKENLER BAGLANDI ELEKTERIK VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-07 15:42 | 2014-07-07 16:10 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 29.8667
SIN-16945 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-13 TEGMENLI AGILLI KÖK KASKÖY-YAGIZATLI ÇIKISI KA_KÖY-YA_IZATLI ÇIKI_I Trafobinatip 8095 | HAT ACMISTI HQTKONTROLUNDEN SONRA AGAC LARIN HATTA GELDIGI GORULDU AGACLAR KESILDI ENERJI VERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 08:10 | 2014-07-18 09:01 | 0.85 | 0 | 3055 | 6 | 576 | 0 | 2596.75 | 5.1 | 489.6
SIN-16946 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK SAKIZ KÜÇÜKEVLER TR-2 HATTI Enhdirek 20438 | HAT TARANDI ATIK SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-08 16:46 | 2014-07-08 17:05 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 20.2667
ELB-17390 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM5-18 AG_KOLU Ogagtrf 1907 | TMS ATIGI KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 18:46 | 2014-07-26 18:58 | 0.2 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
ELB-17391 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI HASAN KENDI KÖK BINASI AGLICA BINA-KARAHÜYÜK ÇIKISI A_LICA B_NA-KARAHÜYÜK ÇIKI_I Trafobinatip 4072 | BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 19:50 | 2014-07-26 20:31 | 0.68333 | 3 | 705 | 34 | 704 | 2.05 | 481.75 | 23.2333 | 481.0667
ELB-17392 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER Incecik köyü girisi TR AG_KOLU Ogagtrf 2514 | ILETKEN KOPUGU YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 18:32 | 2014-07-26 19:59 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.55
ELB-17393 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER HÖPLEK KAYAGEÇIT-ELMALI ÇIKISI KAYAGEÇ_T-ELMALI ÇIKI_I Trafobinatip 3979 | BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 19:03 | 2014-07-26 20:32 | 1.4833 | 0 | 0 | 4 | 832 | 0 | 0 | 5.9333 | 1234.1333
ELB-17394 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI DEMIRCILIK TÜRKVEREN ÇIKISI TÜRKVEREN ÇIKI_I Trafobinatip 11695 | BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 20:15 | 2014-07-26 21:02 | 0.78333 | 0 | 0 | 5 | 512 | 0 | 0 | 3.9167 | 401.0667
ELB-17395 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI Atmali Kasanli orta köy TR AG_KOLU Ogagtrf 2175 | TR DEN 1 ADET AG SIGORTASI DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 16:09 | 2014-07-26 18:31 | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 44.9667
GOK-17396 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GEBEN HATTI AG_KOLU Ogagtrf 1778 | 2 DIREK ARASI 2XROSE ILETKEN DOLASIGI ACILDI SEHIM ALINDI TMS ATIGI KALDIRILDI OLCUMLER YAPILDI NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 16:53 | 2014-07-26 18:01 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 72.5333
GOK-17397 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 3465 | ARIZALAN TMS YENISI ILE DEGISTIRLDI ENERJI VERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 19:26 | 2014-07-26 22:18 | 2.8667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 673.6667 | 0 | 0
KAM-17398 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK DEREKÖY CIKISI DEREKÖY CIKI_I Trafobinatip 11644 | A.A ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 07:29 | 2014-07-22 08:56 | 1.45 | 0 | 0 | 8 | 384 | 0 | 0 | 11.6 | 556.8
KAM-17399 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT2 Enhdirek 17718 | HAT BASINDAN 25A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 09:06 | 2014-07-22 11:40 | 2.5667 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 2412.6667 | 0 | 0
KAM-17400 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 HAT2 Enhdirek 10789 | HAT BASINDAN 25A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 09:29 | 2014-07-22 11:54 | 2.4167 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 1135.8333 | 0 | 0
PAZ-17401 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AKCALAR CIKISI AKCALAR CIKISI Trafobinatip 5150 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 10:52 | 2014-07-26 11:31 | 0.65 | 0 | 0 | 5 | 576 | 0 | 0 | 3.25 | 374.4
PAZ-17402 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I COLAK ALI DAMLATAS GURUBU DAMLATAS GURUBU Trafobinatip 9374 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 07:14 | 2014-07-26 07:29 | 0.25 | 7 | 470 | 7 | 128 | 1.75 | 117.5 | 1.75 | 32
PAZ-17403 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TILKILER GURUBU TILKILER GURUBU Trafobinatip 5150 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 20:47 | 2014-07-26 21:13 | 0.43333 | 0 | 0 | 2 | 640 | 0 | 0 | 0.86667 | 277.3333
KAM-17404 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT3 Enhdirek 7349 | HAT BASINDAN 16A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 09:36 | 2014-07-22 17:22 | 7.7667 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 1491.2
PAZ-17405 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS AG_KOLU Ogagtrf 1979 | T.M.S ACMIS KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 18:19 | 2014-07-26 21:20 | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 193.0667
KAM-17406 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 KALE KÖK BINASI KARADERE CIKISI KARADERE CIKI_I Trafobinatip 834 | A.A.T ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 09:41 | 2014-07-22 11:03 | 1.3667 | 0 | 1175 | 8 | 2048 | 0 | 1605.8333 | 10.9333 | 2798.9333
KAM-17407 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN HAT3 Enhdirek 18002 | 25A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 09:50 | 2014-07-22 12:15 | 2.4167 | 0 | 0 | 9 | 64 | 0 | 0 | 21.75 | 154.6667
TUR-17408 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AVSARLI KÖYÜ ESKI TR AG_KOLU Ogagtrf 1550 | 00 125A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 11:03 | 2014-07-22 19:09 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 153.9
KAM-17409 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI AG_KOLU Ogagtrf 6 | DUSEN TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 12:17 | 2014-07-22 15:20 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 195.2
ELB-16455 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER F-8 B.YAPALAK Trafobinatip 4037 | TM DE YENI TR BESLEMESI NEDENIYLE KESINTI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-16 10:24 | 2014-07-16 10:34 | 0.16667 | 3 | 1645 | 88 | 2944 | 0.5 | 274.1667 | 14.6667 | 490.6667
ELB-16456 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER BUYUK YAPALAK YAPALAK-INCECIK ÇIKISI YAPALAK-_NCEC_K ÇIKI_I Trafobinatip 4388 | BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 09:52 | 2014-07-16 10:35 | 0.71667 | 0 | 1645 | 9 | 448 | 0 | 1178.9167 | 6.45 | 321.0667
TUR-16460 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 1903 | 13960238 BARKOD NUMARALI DIREKTE ILETKEN DOLASIGI ACILARAK SEHIM ALINDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 10:58 | 2014-07-15 11:22 | 0.4 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
TUR-16461 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1808 | KORUMAYA GECEN TERMIK MANYETIK SALTER TEKRAR DEVREYE ALINDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 15:09 | 2014-07-15 15:26 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.3833
ELB-16462 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI YAPRAKLI (BURTU) _ÇME SUYU TR SEKS_YONEL Trafobinatip 3961 | HAT BASINA 1 ADET OG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 09:02 | 2014-07-16 11:35 | 2.55 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 2.55 | 163.2
TUR-16463 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI BEYOGLU CIKISI BEYOGLU CIKI_I Trafobinatip 2358 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN BEYOGLU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 16:14 | 2014-07-15 16:23 | 0.15 | 20 | 7990 | 24 | 1344 | 3 | 1198.5 | 3.6 | 201.6
TUR-16464 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI BEYOGLU CIKISI BEYOGLU CIKI_I Trafobinatip 2358 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN BEYOGLU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 21:19 | 2014-07-15 21:23 | 0.066667 | 20 | 7990 | 24 | 1344 | 1.3333 | 532.6667 | 1.6 | 89.6
TUR-16465 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU SEKEROBA KAS.TURGUT REIS YANI KÖK BINASI BEYOGLU FIDERI GIRIS FEVZ_PA_A VECAMURLUGEC_T CIKI_I Trafobinatip 2177 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN FEVZIPASA CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 21:30 | 2014-07-15 22:01 | 0.51667 | 3 | 705 | 6 | 0 | 1.55 | 364.25 | 3.1 | 0
ELB-16466 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI HASANAL_L_ MONO BLOK ÇIKI_I Trafobinatip 5278 | BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 11:14 | 2014-07-16 12:08 | 0.9 | 0 | 0 | 9 | 1216 | 0 | 0 | 8.1 | 1094.4
PAZ-16468 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI EMIROGLU CIKISI Trafobinatip 11523 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 16:55 | 2014-07-15 17:19 | 0.4 | 0 | 0 | 15 | 256 | 0 | 0 | 6 | 102.4
PAZ-16470 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI D.KARAHASAN KURUÇAY TR AG_KOLU Ogagtrf 2058 | ILETKEN DOLASIGI GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 23:10 | 2014-07-15 23:31 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.65
ELB-16471 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 1484 | TR DE 2 ADET 1 BOY 250A AG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 14:16 | 2014-07-16 14:36 | 0.33333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 0 | 0
AFS-16472 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI KABAOGLAK YAZIBELEN KÖYÜ ÇIKISI YAZIBELEN KÖYÜ ÇIKI_I Trafobinatip 1717 | OG DIREK DUZELTILDI.BAKIM YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 09:10 | 2014-07-16 11:36 | 2.4333 | 0 | 0 | 8 | 192 | 0 | 0 | 19.4667 | 467.2
AFS-16473 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI altunelma kale mh. ulupinar AG_KOLU Ogagtrf 1860 | AG SEHIM ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 12:20 | 2014-07-16 13:13 | 0.88333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 207.5833 | 0 | 0
AFS-16474 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIMPINAR KÖYÜ MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 1923 | AGAC KESIMI YAPILDI.ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 11:45 | 2014-07-16 12:01 | 0.26667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
PAZ-16755 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KESMEHES MON PAZ10 UFACIKLI GURUBU Trafobinatip 4636 | AYIRICI ARIZASI GIDERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 17:45 | 2014-07-17 18:01 | 0.26667 | 0 | 0 | 11 | 1216 | 0 | 0 | 2.9333 | 324.2667
KAM-16754 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 10H2 KÖK BINASI 10H2(VAL_ASLAN YILDIRIM) DUMLUPINAR DUMLUPINAR ÇIKI_I Trafobinatip 2064 | HAT ILERDEN ARA ACILARAK BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 16:27 | 2014-07-17 16:31 | 0.066667 | 2 | 3290 | 0 | 0 | 0.13333 | 219.3333 | 0 | 0
AFS-16757 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 1652 | EKIP CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 08:35 | 2014-07-18 11:26 | 2.85 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 156.75 | 0 | 0
KAM-16754 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 10H2 KÖK BINASI 10H2(VAL_ASLAN YILDIRIM) DUMLUPINAR 11F2 ÇIKI_I Trafobinatip 2109 | ENERJI VERILDI NORMAL ROLE HATASI OLDUGU GORULDU ROLE EKIPLERINE BILDIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 16:31 | 2014-07-17 16:38 | 0.11667 | 0 | 2820 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0
AFS-16759 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 1805 | AYIRICI VE TRAFO BAKIM ONARMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 09:10 | 2014-07-18 12:26 | 3.2667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 767.6667 | 0 | 0
AFS-16761 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 609 | EKIP CALISMASINDAN DOLAYI KESLDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 11:40 | 2014-07-18 12:11 | 0.51667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 121.4167 | 0 | 0
AFS-16762 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA ALPASLAN MAHALLESI ÇIKISI ALPASLAN MAHALLES_ ÇIKI_I Trafobinatip 1594 | OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 12:33 | 2014-07-18 12:47 | 0.23333 | 7 | 2115 | 0 | 0 | 1.6333 | 493.5 | 0 | 0
KAM-16763 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | HAT2 Ogmusdirek 57413 | BIRINCI TR UZERINDE TEL BAGLIYDI TELLER IPTAL EDILDI KESILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 17:01 | 2014-07-17 17:13 | 0.2 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0
KAM-16764 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 KALE KÖK BINASI KARADERE CIKISI KARADERE CIKI_I Trafobinatip 834 | A.A ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 19:45 | 2014-07-12 21:21 | 1.6 | 0 | 1175 | 8 | 2048 | 0 | 1880 | 12.8 | 3276.8
TUR-16765 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS HAT2 Enhdirek 22767 | HAT BASINA 10A OG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 14:18 | 2014-07-14 15:53 | 1.5833 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 1.5833 | 101.3333
KAM-16766 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 KALE KÖK BINASI DÖNGELE CIKISI DÖNGELE CIKI_I Trafobinatip 834 | T.K SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 14:00 | 2014-07-14 15:21 | 1.35 | 0 | 2585 | 6 | 1472 | 0 | 3489.75 | 8.1 | 1987.2
KAM-16767 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT3 Enhdirek 7601 | 25A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 15:27 | 2014-07-13 17:41 | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 714.6667
AND-16768 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KIZIK KÖK KUZGUN GRUBU KUZGUN GRUBU Trafobinatip 10752 | KIZIK KOK TE A.A.TK. ACAN KESICI KAPATILDI TUTMADI HAT GEZILDI KUZGUN ALTI AYIRICI ACILDI HAT BESLENDINORMAL ORDAN ILERISI ENERJISIZ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 06:44 | 2014-07-01 08:36 | 1.8667 | 0 | 0 | 1 | 640 | 0 | 0 | 1.8667 | 1194.6667
KAM-16769 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 KALE KÖK BINASI KALE ÇIKISI KALE ÇIKI_I Trafobinatip 834 | A.A.T ACMIS BESLENDI HAT KILAVUZLU TMDEN ACTI CIKIS ACIK BIRAKILARAK TEKRAR TM DEN FIDER BESLENDI HAT GEZILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 15:40 | 2014-07-13 16:42 | 1.0333 | 13 | 5405 | 21 | 640 | 13.4333 | 5585.1667 | 21.7 | 661.3333
KAM-16771 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 F-6 CEAS 1 Trafobinatip 996 | KALE FATMALI CIKISI BESLENDIGINDE FIDER T.K SINYALI ILE ACTI CIKIS ACILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 16:41 | 2014-07-13 16:50 | 0.15 | 13 | 8695 | 38 | 4416 | 1.95 | 1304.25 | 5.7 | 662.4
AND-16772 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR2 MERKEZ CAMI YANI AG_KOLU Ogagtrf 1204 | 1 AD CURUK 9M AGAC DIREK YENISI ILE DEGISIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 16:16 | 2014-07-01 17:21 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.5833
KAM-16771 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 KALE ÇIKI_I Trafobinatip 834 | GOKSU PETROL CIVARI KIRILAN IKI DIREK ARASI ILETKEN YERINE ALINDI ENERJI VERILDI HAT TM DEN YINE ACTI FIDER BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 16:50 | 2014-07-13 19:34 | 2.7333 | 13 | 5405 | 21 | 640 | 35.5333 | 14773.6667 | 57.4 | 1749.3333
ADM-16947 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI KÖRISTAN HATTI KÖR_STAN HATTI Enhdirek 10780 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 09:22 | 2014-07-18 09:41 | 0.31667 | 0 | 0 | 3 | 256 | 0 | 0 | 0.95 | 81.0667
ADM-16948 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI KAYATEPE KÖK KEKLIKCI CIKISI KEKLIKCI CIKISI Trafobinatip 7497 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 16:57 | 2014-07-18 17:11 | 0.23333 | 0 | 0 | 2 | 192 | 0 | 0 | 0.46667 | 44.8
ADM-16949 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ORMANIÇI KÖK TASGEDIK-KUYUCAK HATTI ORMAN_Ç_ KÖK TA_GED_K-KUYUCAK HATTI Trafobinatip 7619 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 08:00 | 2014-07-20 08:26 | 0.43333 | 0 | 0 | 15 | 512 | 0 | 0 | 6.5 | 221.8667
ADM-16950 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR YENIGÜVEN KÖK YENIGÜVEN HATTI YEN_GÜVEN HATTI Trafobinatip 7682 | OZEL TR DEN ARIZA GELIYORDU HATTI BOSA ALINDI ENERJI VERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 08:35 | 2014-07-20 09:01 | 0.43333 | 0 | 0 | 10 | 640 | 0 | 0 | 4.3333 | 277.3333
KAH-16951 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK ZEYNEL ASLAN MAH. TR-1 HATTI Enhdirek 20070 | SEHIM ALINDI ELEKTRIK VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-08 16:55 | 2014-07-08 17:34 | 0.65 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 152.75 | 0 | 0
KAH-16952 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR ZEYTIN KÖK GÖZEBASI ÇIKISI GÖZEBA_I ÇIKI_I Trafobinatip 7905 | ACAN HAT TEKRAR BESLESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 09:40 | 2014-07-20 10:01 | 0.35 | 2 | 940 | 69 | 3520 | 0.7 | 329 | 24.15 | 1232
KAH-16953 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK HAT3 Ogmusdirek 5961 | ATIK SIGORTA DEGISTI HAT TARANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-08 20:58 | 2014-07-08 21:04 | 0.1 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0
ADM-16954 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI BÜYÜKKAVAKLI GRUBU HATTI Trafobinatip 7126 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 09:35 | 2014-07-20 10:01 | 0.43333 | 0 | 0 | 13 | 640 | 0 | 0 | 5.6333 | 277.3333
ADM-16955 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI AKPINAR KOYLER CIKISI Trafobinatip 6836 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 19:30 | 2014-07-20 19:34 | 0.066667 | 6 | 1880 | 119 | 4224 | 0.4 | 125.3333 | 7.9333 | 281.6
ADM-16956 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-7 SINCIK AG_KOLU Ogagtrf 5670 | EMNIYET MESAFESINDEN VE VOLTA DUSUKLUGUNDEN IKI AGAC DIREK DIKILDI FYENI FAZ CEKILDI MADURIYET GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-09 16:01 | 2014-07-09 17:50 | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34.5167
AFS-16957 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 2230 | BELEDIYE EKIPLERI KAZI YAPARKEN KABLO KOPARDILAR.ARIZA GIDERILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-19 10:18 | 2014-07-19 16:11 | 5.8833 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1382.5833 | 0 | 0
AFS-16958 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALTUN ELMA TANIR-DAGLICA HATTI TANIR-DA_LICA HATTI Trafobinatip 1385 | ROLE A.A VE T.K ACTI KESICI BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 15:50 | 2014-07-19 17:51 | 2.0167 | 1 | 2820 | 7 | 704 | 2.0167 | 5687 | 14.1167 | 1419.7333
SIN-16959 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK SAKIZ KÜÇÜKEVLER TR-2 HATTI Enhdirek 20438 | ATIK SIGORTA DEGISTI HAVA MUHALEFETINDEN HAT TARANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-11 16:06 | 2014-07-11 16:23 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 18.1333
AFS-16960 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALTUN ELMA TANIR-DAGLICA HATTI TANIR-DA_LICA HATTI Trafobinatip 1385 | ROLE A.A VE T.K ACTI KESICI BESLENDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 18:14 | 2014-07-19 19:00 | 0.76667 | 1 | 2820 | 7 | 704 | 0.76667 | 2162 | 5.3667 | 539.7333
AFS-16961 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBAN BEYLI GIRIS ÇOBANBEYLI KASABASI HATTI ÇOBANBEYL_ KASABASI HATTI Trafobinatip 1609 | OG SIGORTA DEGISTIRILDI.ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 09:53 | 2014-07-20 10:11 | 0.3 | 2 | 1410 | 8 | 0 | 0.6 | 423 | 2.4 | 0
AFS-16962 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI DAGLICA KESIRLIK AG_KOLU Ogagtrf 2314 | MUTAHIT CALISMASINDAN DOLAYI PROGRAMLI KESINTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-20 10:00 | 2014-07-20 11:31 | 1.5167 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 356.4167 | 0 | 0
KAH-16963 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK ÇATBAHÇE KÖK ÇATBAHÇE KÖK DILEKTEPE HATTI ÇATBAHÇE KÖK D_LEKTEPE HATTI Trafobinatip 8249 | HAVA MUHALEFETINDEN ACIK GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 16:12 | 2014-07-12 16:20 | 0.13333 | 0 | 940 | 7 | 960 | 0 | 125.3333 | 0.93333 | 128
AFS-16964 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI DAGLICA MONOBLOK AG_KOLU Ogagtrf 2240 | MUTAHIT CALISMASINDAN DOLAYI PROGRAMLI KESINTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 12:00 | 2014-07-20 13:51 | 1.85 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 434.75 | 0 | 0
AFS-16965 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA KARSIYAKA HATTI KAR_IYAKA HATTI Trafobinatip 1594 | ROLE A.A VE T.K ACTI KESICI KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 06:14 | 2014-07-21 06:31 | 0.28333 | 6 | 5170 | 0 | 64 | 1.7 | 1464.8333 | 0 | 18.1333
KAM-17410 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 AG_KOLU Ogagtrf 2194 | KIRILAN ILETKENLER YERINE ALINDI ENRJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 12:31 | 2014-07-22 13:19 | 0.8 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0
KAM-17411 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 KALE KÖK BINASI KARADERE CIKISI KARADERE CIKI_I Trafobinatip 834 | A.A. ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 12:49 | 2014-07-22 13:17 | 0.46667 | 0 | 1175 | 8 | 2048 | 0 | 548.3333 | 3.7333 | 955.7333
KAM-17412 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI ÜNGÜT KÖK/11534351/157286 ÜNGÜT KÖK KAHARAMAN KENT MONOBLOK GIRIS ÜNGÜT KÖK KAHARAMAN KENT MONOBLOK G_R__ Trafobinatip 1004 | K1 IZOLATOR PATLAMIS DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 13:44 | 2014-07-22 15:01 | 1.2833 | 6 | 15275 | 0 | 0 | 7.7 | 19602.9167 | 0 | 0
KAM-17413 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-12 CEYHAN HAT3 Enhdirek 13327 | DAHILI TR BASLIK PATLAMIS BASLIK YENILENDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 15:01 | 2014-07-22 20:52 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 374.4
KAM-17414 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 SAGLIK OCAGI TR AG_KOLU Ogagtrf 3040 | KIRILAN AG ILETKEN EKLENDI YERINE ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 16:00 | 2014-07-22 18:40 | 2.6667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 146.6667 | 0 | 0
KAM-17415 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT3 Enhdirek 6850 | 25A OG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 16:10 | 2014-07-22 17:06 | 0.93333 | 0 | 0 | 3 | 192 | 0 | 0 | 2.8 | 179.2
KAM-17416 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK DEREKÖY CIKISI DEREKÖY CIKI_I Trafobinatip 11644 | A.A ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 16:35 | 2014-07-22 18:11 | 1.6 | 0 | 0 | 8 | 384 | 0 | 0 | 12.8 | 614.4
ELB-17417 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 1853 | ATIK OLAN AG SIGORTASI DEGISIMI YAPILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 11:25 | 2014-07-27 12:19 | 0.9 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 0
KAM-17418 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT3 Enhdirek 7601 | 25A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 17:17 | 2014-07-22 17:36 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 101.3333
ELB-17419 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 3207 | ATMIS OLAN AG SIGORTASI DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 12:35 | 2014-07-27 13:25 | 0.83333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 45.8333 | 0 | 0
ELB-17420 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI 11534401 TÜRKCELL-TARIMSAL SULAMA ÇIKISI TÜRKCELL-TARIMSAL SULAMA ÇIKI_I Trafobinatip 4053 | ACIK OLAN KESICI BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 11:42 | 2014-07-27 12:01 | 0.31667 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.4333 | 0
ELB-17421 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI DEMIRCILIK AKBAYIR SULAMA ÇIKISI AKBAYIR SULAMA ÇIKI_I Trafobinatip 11695 | ACIK OLAN KESICI BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 10:48 | 2014-07-27 10:52 | 0.066667 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.066667 | 0 | 0.4 | 0
ELB-17422 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI KALAYCIK-KÖRÜCEK HAT BASI KALAYCIK-KÖRÜCEK HAT BA_I Enhdirek 21080 | ATIK OLAN OG SIGORTASI DEGISIMI YAPILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 10:27 | 2014-07-27 12:21 | 1.9 | 0 | 0 | 1 | 256 | 0 | 0 | 1.9 | 486.4
ELB-17423 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ovacik köy tr AG_KOLU Ogagtrf 3359 | ATMIS OLAN AG SIGORTASI DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 12:06 | 2014-07-27 13:34 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.8667
EKI-17424 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK KIRK GÖZ MONOBLOK HAT3 Trafobinatip 4850 | ACIK OLAN KESICI BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 09:26 | 2014-07-27 09:30 | 0.066667 | 0 | 0 | 1 | 320 | 0 | 0 | 0.066667 | 21.3333
EKI-17425 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK KARADERE TR AG_KOLU Ogagtrf 1542 | T.M.S ATIGI KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 12:55 | 2014-07-27 14:52 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 37.05
NUR-17426 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HAT1 Trafobinatip 4992 | ATMIS OLAN OG SIGORTASI DEGISIMI YAPILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 10:50 | 2014-07-27 12:47 | 1.95 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 1374.75 | 0 | 0
NUR-17427 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AG_KOLU Ogagtrf 3262 | KIRILAN DIREK DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 12:45 | 2014-07-27 20:41 | 7.9333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 436.3333 | 0 | 0
ELB-17428 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2497 | HATTA DUSEN AGAC ALINDI 1 ADET AG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 14:52 | 2014-07-27 19:04 | 4.2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0
ADM-16484 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI F-4 CELIKHAN FIDERI Trafobinatip 10588 | T.K ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 08:40 | 2014-07-15 08:50 | 0.16667 | 13 | 5875 | 56 | 3584 | 2.1667 | 979.1667 | 9.3333 | 597.3333
ADM-16485 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI YAZLIK KÖYÜ TR HATTI Enhdirek 14732 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 12:13 | 2014-07-15 12:31 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 19.2
ADM-16488 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI BOZHÖYÜK GRUBU HATTI Trafobinatip 7126 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 07:44 | 2014-07-15 08:06 | 0.36667 | 0 | 0 | 17 | 832 | 0 | 0 | 6.2333 | 305.0667
ADM-16489 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 5761 | TMS ATMISTI HAT KONTROL EDILDI HERHANGI BIR SORUN GORULMEDI ENERJI VERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 17:10 | 2014-07-15 17:43 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 35.2
ADM-16491 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 5158 | TMS ATMISTI KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 15:40 | 2014-07-15 16:02 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 23.4667
ADM-16493 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR D__BUDAK TR HATTI Enhdirek 15646 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 21:05 | 2014-07-15 21:26 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22.4
KAM-16774 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 KALE KÖK BINASI DÖNGELE CIKISI DÖNGELE CIKI_I Trafobinatip 834 | A.A ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 07:10 | 2014-07-14 08:51 | 1.6833 | 0 | 2585 | 6 | 1472 | 0 | 4351.4167 | 10.1 | 2477.8667
AND-16775 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR1 MERKEZ AG_KOLU Ogagtrf 1376 | 1 AD BUSONLU SIGORTA ARIZASI GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 20:29 | 2014-07-01 21:26 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.05
AND-16776 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR1 MERKEZ BOYNUYOGUNLU KÖYÜ AG_KOLU Ogagtrf 827 | 3 AD 80A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI SEYIM ALINDI HAVA COK RUZGARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 19:22 | 2014-07-01 22:06 | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 51.9333
KAM-16777 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 KALE KÖK BINASI ÖSLÜ CIKISI Ö_LÜ CIKI_I Trafobinatip 834 | A.A.T ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 07:30 | 2014-07-14 08:31 | 1.0167 | 0 | 235 | 3 | 256 | 0 | 238.9167 | 3.05 | 260.2667
KAM-16778 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 KALE KÖK BINASI KARADERE CIKISI KARADERE CIKI_I Trafobinatip 834 | A.A ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 13:50 | 2014-07-14 14:01 | 0.18333 | 0 | 1175 | 8 | 2048 | 0 | 215.4167 | 1.4667 | 375.4667
AND-16779 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KESIK MODÜLER HÜCRE FIDER-3 KÖYLER(3/0) FIDER-3 KÖYLER(3/0) Trafobinatip 10754 | A.A. ACAN KESICI KAPATILDI HAT NORMAL KUS CARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 08:46 | 2014-07-02 08:53 | 0.11667 | 2 | 2585 | 21 | 7360 | 0.23333 | 301.5833 | 2.45 | 858.6667
AND-16780 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KIZIK KÖK KUZGUN GRUBU KUZGUN GRUBU Trafobinatip 10752 | KIZIK KOKTEN A.A.TK. ACAN KESICI KAPATILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 09:25 | 2014-07-02 10:27 | 1.0333 | 0 | 0 | 1 | 640 | 0 | 0 | 1.0333 | 661.3333
AND-16781 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER FIDER-1 EM_RLER Trafobinatip 414 | A.A. ACANKFIDER KAPATILDI ENH. TEK TEK DIREKLER GEZILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 14:50 | 2014-07-01 15:16 | 0.43333 | 0 | 235 | 7 | 960 | 0 | 101.8333 | 3.0333 | 416
AFS-16782 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBANBEYLI SALT KARSISI YAZIBELEN HATTI YAZIBELEN HATTI Trafobinatip 1638 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 15:23 | 2014-07-18 15:44 | 0.35 | 0 | 470 | 20 | 384 | 0 | 164.5 | 7 | 134.4
AND-16783 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KÖLELI BRS. KÖLEL_ BR_. Enhdirek 1988 | 1 AD 25A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI HAT NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 10:38 | 2014-07-02 11:21 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 183.4667
EKI-16784 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK MERKEZ DM OSMAN ÖZEN ÇIKIS OSMAN ÖZEN ÇIKI_ Trafobinatip 4824 | ROLE ACMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 15:36 | 2014-07-18 15:52 | 0.26667 | 1 | 1880 | 0 | 0 | 0.26667 | 501.3333 | 0 | 0
AND-16785 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR2 MERKEZ CAMI YANI AG_KOLU Ogagtrf 1204 | 9M 1AD CURUK DIREK YENISI ILE DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 11:38 | 2014-07-02 12:31 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.7833
AND-16787 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR3 SOGUCAK ÇOKAK YOL ÜZERI YAZLIKÇILAR MAH AG_KOLU Ogagtrf 3228 | 1 AD 125A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 20:39 | 2014-07-02 21:06 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.55
GER-16788 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI AG_KOLU Ogagtrf 4860 | LAMBA TAMIRATI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 16:40 | 2014-07-14 16:51 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333
GER-16789 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER SENGÜL HATTI Enhdirek 25447 | ATIK OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 08:30 | 2014-07-15 08:51 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22.4
GER-16790 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER AG_KOLU Ogagtrf 5276 | ARIZALI OLAN 3ADET LAMBA TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 16:30 | 2014-07-15 17:21 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 54.4
CEL-16791 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 5319 | ATIK OLAN SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 21:26 | 2014-07-10 22:31 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 69.3333
CEL-16792 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ÇELIKHAN DM-1 DM-1 PINARBASI HATTI DM-1 PINARBA_I HATTI Trafobinatip 7467 | KOPAN ILETKENE EK YAPILDI.AYIRICI ARK ARIZASI GIDERILDI.ENERJI VERILDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 07:30 | 2014-07-12 08:21 | 0.85 | 8 | 2350 | 8 | 0 | 6.8 | 1997.5 | 6.8 | 0
AFS-16966 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK GÖKSUN GRUBU HATTI GÖKSUN GRUBU HATTI Trafobinatip 1496 | ROLE A.A VE T.K ACTI KESICI BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 08:00 | 2014-07-21 08:36 | 0.6 | 0 | 705 | 5 | 512 | 0 | 423 | 3 | 307.2
SIN-16967 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK DÜDAN TR-3 HATTI DÜDAN TR-3 HATTI Enhdirek 23722 | ATIK SIGORTA DEGISTI HAT KONTROL EDILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-13 09:19 | 2014-07-13 09:31 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 12.8
SIN-16968 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK ESKIKÖY HATTI ESK_KÖY HATTI Enhdirek 20190 | ATIK SIGORTA DEGISTI ELEKTRIK VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-13 18:24 | 2014-07-13 18:36 | 0.2 | 0 | 940 | 1 | 192 | 0 | 188 | 0.2 | 38.4
KAH-16969 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK HAT1 Enhdirek 31730 | HAVA MUHALEFETINDEN ACIK GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-13 20:33 | 2014-07-13 20:40 | 0.11667 | 0 | 470 | 2 | 768 | 0 | 54.8333 | 0.23333 | 89.6
KAH-16970 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK SAHKULU (SAKULYAN) TR HATTI _AHKULU (_AKULYAN) TR HATTI Enhdirek 22924 | ATIK SIGORTA DEGISTI HAT TARANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-14 16:37 | 2014-07-14 16:49 | 0.2 | 0 | 235 | 1 | 704 | 0 | 47 | 0.2 | 140.8
KAH-16971 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK HÜSEYINLI KÖYÜ TR-2 (ÇAGLAYAN) AG_KOLU Ogagtrf 5692 | KOPUK ILETKEN BAGLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-14 17:40 | 2014-07-14 17:59 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.0167
SIN-16972 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK YARPUZLU KÖK DM-1 HAT2 Trafobinatip 8391 | ACIK GRUP BESLENDI ASIRI AKIMDAN | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 19:43 | 2014-07-15 19:53 | 0.16667 | 2 | 1175 | 4 | 832 | 0.33333 | 195.8333 | 0.66667 | 138.6667
KAH-16973 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK ONUR KÖK HAT2 Trafobinatip 8397 | ACIK GRUP BESLENDI HAVAV MUHALEFETINDEN | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 21:46 | 2014-07-15 21:52 | 0.1 | 0 | 235 | 2 | 768 | 0 | 23.5 | 0.2 | 76.8
GER-16974 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER ÇAVGUR HATTI Enhdirek 25050 | ATIK OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-17 11:00 | 2014-07-17 11:21 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22.4
KAH-16975 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK DILEKTEPE TR-1 HATTI D_LEKTEPE TR-1 HATTI Enhdirek 18139 | KUS CARPIMINDAN ATIK SIGORTA DEGISTI ELEKTRIK VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 09:49 | 2014-07-17 10:04 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 16
GER-16976 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI BEMIRGO HATTI Enhdirek 30324 | ATIK OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-17 17:00 | 2014-07-17 17:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 33.0667
KAH-16977 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK HAT3 Ogmusdirek 5961 | ATIK SIGORTA DEGISTI HAT TARANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-17 14:52 | 2014-07-17 15:04 | 0.2 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0
GER-16978 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM TILLO HATTI AG_KOLU Ogagtrf 5366 | ATIK KOMUMDA OLAN TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-18 17:05 | 2014-07-18 18:06 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 65.0667
SIN-16979 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK KAHRAMAN TR-1 HATTI Enhdirek 31730 | HAVA MUHALEFETINDEN ACIK GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-17 19:50 | 2014-07-17 19:56 | 0.1 | 3 | 940 | 6 | 256 | 0.3 | 94 | 0.6 | 25.6
SIN-16980 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | MALATYA-2 TM MALATYA-2 TM AKSU KÖK HATTI HÜRMER HATTI HÜRMER HATTI Enhdirek 19833 | HATA DENK GELEN KAVAK KESILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-18 10:03 | 2014-07-18 11:04 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 65.0667
GER-16981 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER ÇIFTHISAR KÖK AGAÇLI ÇIKISI A_AÇLI ÇIKI_I Trafobinatip 8922 | ACIK OLAN KESICI ENERJILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-18 16:00 | 2014-07-18 16:26 | 0.43333 | 0 | 0 | 3 | 576 | 0 | 0 | 1.3 | 249.6
SIN-16982 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK HAT1 Enhdirek 23411 | ATIK SIGORTA DEGISTI HAT TARANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-19 09:14 | 2014-07-19 09:23 | 0.15 | 0 | 0 | 3 | 256 | 0 | 0 | 0.45 | 38.4
KAH-16983 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK HAT2 Enhdirek 18180 | BARAJ KANAL CALISMASINDAN HEYELANLI BNOLGEDEN DIREK YERI DEGIDTI D12 DEMIR DIREK | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-07-19 11:17 | 2014-07-19 12:18 | 1.0167 | 0 | 0 | 7 | 704 | 0 | 0 | 7.1167 | 715.7333
PAZ-16984 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AKCALAR CIKISI AKCALAR CIKISI Trafobinatip 5150 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 17:02 | 2014-07-19 18:11 | 1.15 | 0 | 0 | 5 | 576 | 0 | 0 | 5.75 | 662.4
PAZ-16985 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TILKILER GURUBU TILKILER GURUBU Trafobinatip 5150 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 17:02 | 2014-07-19 18:11 | 1.15 | 0 | 0 | 2 | 640 | 0 | 0 | 2.3 | 736
PAZ-16986 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI HÖCÜKLÜ GÖL OBASI TR AG_KOLU Ogagtrf 1990 | T.M.S ACMIS KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 21:23 | 2014-07-19 22:09 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 49.0667
ELB-17429 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 2237 | TMS KALDIRILDI ENERJI NORMEAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 18:27 | 2014-07-27 19:31 | 1.0667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 250.6667 | 0 | 0
ELB-17430 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 1484 | TR DEN 2 ADET AG SIGORTASI DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 19:06 | 2014-07-27 19:36 | 0.5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0
ELB-17431 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2434 | TMS KALDIRILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 15:39 | 2014-07-27 18:09 | 2.5 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 587.5 | 0 | 0
ELB-17432 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ELDELEK MONOBLOK AKVEREN CIKISI AKVEREN CIKISI Trafobinatip 4340 | BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 20:05 | 2014-07-27 20:23 | 0.3 | 0 | 0 | 6 | 64 | 0 | 0 | 1.8 | 19.2
ELB-17433 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ELDELEK MONOBLOK BÜYÜK YAPALAK ÇIKISI BÜYÜK YAPALAK ÇIKI_I Trafobinatip 4340 | BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 18:27 | 2014-07-27 18:40 | 0.21667 | 3 | 1645 | 47 | 1280 | 0.65 | 356.4167 | 10.1833 | 277.3333
ELB-17434 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK F-7 NURHAK EK_NÖZÜ Trafobinatip 4037 | BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 16:10 | 2014-07-27 16:20 | 0.16667 | 17 | 14805 | 99 | 4800 | 2.8333 | 2467.5 | 16.5 | 800
ELB-17435 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER HÖPLEK KAYAGEÇIT-ELMALI ÇIKISI KAYAGEÇ_T-ELMALI ÇIKI_I Trafobinatip 3979 | BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 15:54 | 2014-07-27 16:46 | 0.86667 | 0 | 0 | 4 | 832 | 0 | 0 | 3.4667 | 721.0667
ELB-17436 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER HAT4 Enhdirek 29896 | 3 ADET OG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 17:50 | 2014-07-27 19:54 | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 396.8
ELB-17437 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER Büyük Yapalak Erenler mahallesi TR AG_KOLU Ogagtrf 2322 | TR DEN 1 ADET AG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 20:46 | 2014-07-27 21:19 | 0.55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 30.25 | 0 | 0
ELB-17438 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER Büyük Yapalak eski ilkögrt. Karsisi mehmetin evi ( AG_KOLU Ogagtrf 2329 | TR DEN 1 ADET AG SIGORTASI DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 21:23 | 2014-07-27 22:56 | 1.55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 85.25 | 0 | 0
ELB-17439 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI PINARBASI KAYNARCA CIKISI KAYNARCA CIKISI Trafobinatip 4267 | BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 17:03 | 2014-07-27 17:20 | 0.28333 | 18 | 14335 | 7 | 64 | 5.1 | 4061.5833 | 1.9833 | 18.1333
ELB-17440 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI Gündere köyü TR (Avliya) AG_KOLU Ogagtrf 2045 | TR DEN 1 ADET AG SIGORTASI DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 16:49 | 2014-07-27 17:57 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.5333
AFS-17441 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI TANIR MONOBLOK TANIR KASABASI ÇIKISI TANIR KASABASI ÇIKI_I Trafobinatip 1388 | ROLE A.A ACTI KESICI BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 17:31 | 2014-07-26 18:01 | 0.5 | 1 | 1175 | 0 | 64 | 0.5 | 587.5 | 0 | 32
AFS-17442 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALTUN ELMA ALTUNEMA KASABASI HATTI ALTUNEMA KASABASI HATTI Trafobinatip 1385 | ALTUNELMA MERKEZ TR BUSINGI SIKILDI VE YAG TAKVIYE EDILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 16:54 | 2014-07-26 17:27 | 0.55 | 0 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 775.5 | 0 | 0
KAM-17443 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT3 Enhdirek 7151 | 6A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 19:16 | 2014-07-22 23:24 | 4.1333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 264.5333
AFS-17444 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ARIZA KÖK BINA GÖKSUN GRUBU ÇIKISI GÖKSUN GRUBU ÇIKI_I Trafobinatip 1524 | ROLE A.A ECTI KESICI KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 07:26 | 2014-07-27 07:28 | 0.033333 | 1 | 1645 | 21 | 2496 | 0.033333 | 54.8333 | 0.7 | 83.2
KAM-17445 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI HAT2 Enhdirek 7945 | 25A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 19:58 | 2014-07-22 21:14 | 1.2667 | 1 | 235 | 0 | 128 | 1.2667 | 297.6667 | 0 | 162.1333
AFS-17446 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | ROLE A.A ECTI KESICI KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 07:26 | 2014-07-27 08:36 | 1.1667 | 1 | 235 | 15 | 1408 | 1.1667 | 274.1667 | 17.5 | 1642.6667
KAM-17447 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 1864 | DUSEN TMS KALDIRILDI OLCUM YAPILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 22:22 | 2014-07-22 22:57 | 0.58333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 137.0833 | 0 | 0
AFS-17448 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ARIZA KÖK BINA GÖKSUN GRUBU ÇIKISI GÖKSUN GRUBU ÇIKI_I Trafobinatip 1524 | ROLE A.A ECTI KESICI KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 08:43 | 2014-07-27 08:45 | 0.033333 | 1 | 1645 | 21 | 2496 | 0.033333 | 54.8333 | 0.7 | 83.2
CEL-16793 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | MALATYA-2 TM MALATYA-2 TM YESILYURT KÖK HATTI MALATYA-2 TM YE__LYURT KÖK HATTI Trafobinatip 11628 | PATLAK OLAN PARAFUDR DEGISTIRILDI.ATIK OLAN SIGORTA DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 08:45 | 2014-07-12 10:03 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 332.8
ADM-16794 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 5377 | ATIK OLAN SIGORTA DEGISTIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 21:05 | 2014-07-12 21:29 | 0.4 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
ADM-16795 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 5379 | ILETKEN DOLASIKLIGI COZULDU.ATIK OLAN SIGORTA DEGISTIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 18:50 | 2014-07-13 19:13 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.2833
CEL-16796 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI BULAM HES KÖK BULAM HES KÖK AKSU HATTI BULAM HES KÖK AKSU HATTI Trafobinatip 7557 | KUS CARPMASINDAN DOLAYI ATIK OLAN SIGORTA ARIZASI GIDERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 09:20 | 2014-07-14 09:46 | 0.43333 | 0 | 0 | 2 | 448 | 0 | 0 | 0.86667 | 194.1333
CEL-16797 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | MALATYA-2 TM MALATYA-2 TM YESILYURT KÖK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 4875 | ILETKEN DOLASIKLIGI COZULDU.ATIK OLAN SIGORTA DEGISTIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 12:50 | 2014-07-16 13:26 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.4
CEL-16798 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | KAHTA TM F-13 TEGMENLI AG_KOLU Ogagtrf 5326 | ATIK OLAN SIGORTA DEGISTIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 09:00 | 2014-07-17 10:05 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.5833
CEL-16799 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 5334 | TRAFODA KADEME DEGISIKLIGI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 10:55 | 2014-07-18 11:04 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 9.6
CEL-16800 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI MESTAN KÖK MESTAN CIKISI MESTAN CIKISI Trafobinatip 6153 | MESTAN VE BALIKBURNU HATBASLARINDA ATIK OLAN SIGORTA DEGISTIRILDI.AYIRICI CEVRESINDEKI CIKAN YANGINA MUDAHALE EDILDI.ENERJI VERILDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-07-18 13:00 | 2014-07-18 13:41 | 0.68333 | 1 | 1175 | 9 | 128 | 0.68333 | 802.9167 | 6.15 | 87.4667
ELB-16801 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2387 | ATAN 1 ADET 125A AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 18:19 | 2014-07-18 18:53 | 0.56667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 31.1667 | 0 | 0
ELB-16802 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 2239 | YANAN 16 LIK ALPEK KABLO 25 LIK KABLO ILE DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 18:19 | 2014-07-18 19:45 | 1.4333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 78.8333 | 0 | 0
ELB-16803 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 2236 | TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 21:35 | 2014-07-18 21:46 | 0.18333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 43.0833 | 0 | 0
ELB-16804 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 2236 | TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 20:02 | 2014-07-18 20:59 | 0.95 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 52.25 | 0 | 0
ELB-16805 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2507 | TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 18:33 | 2014-07-18 19:07 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 36.2667
ELB-16806 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2492 | ATAN VOTOMAT KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 20:54 | 2014-07-18 21:00 | 0.1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
ELB-16807 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 1922 | ATAN 1 ADET 250A AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 22:16 | 2014-07-18 22:38 | 0.36667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 20.1667 | 0 | 0
TUR-16809 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU SEKEROBA KAS.DEDELER ÇIKI DEDELER KÖYÜ CIKISI DEDELER KÖYÜ CIKI_I Trafobinatip 644 | 13960174 ILE 13960175 BARKOD NUMARALI DIREKLER ARASI EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI ILETKENLERIN SEHIMLERI ALINDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 10:45 | 2014-07-18 11:48 | 1.05 | 1 | 470 | 1 | 128 | 1.05 | 493.5 | 1.05 | 134.4
TUR-16810 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU SEKEROBA KAS.DEDELER ÇIKI DEDELER KÖYÜ CIKISI DEDELER KÖYÜ CIKI_I Trafobinatip 644 | HAVA MUHALEFETI NEDENIYLE DEDELER CIKISI TEDBIR AMACLI KESILIP TEKRAR ENERJILENDIRILDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 21:25 | 2014-07-19 02:01 | 4.6 | 1 | 470 | 1 | 128 | 4.6 | 2162 | 4.6 | 588.8
TUR-16811 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER-18 F_DER-18 Trafobinatip 2340 | MUTEAHHIT CALISMASI NEDENIYLE FIDER 18 PROGRAMLI SEKILDE ACILIP KAPATILDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-18 09:02 | 2014-07-18 12:16 | 3.2333 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6.4667 | 0 | 9.7 | 0
ADM-16987 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-7 SINCIK HASANLI KÖYÜ TR-2 HATTI Enhdirek 18107 | ATIK SIGORTA DEGISTI HAT TARANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-19 14:28 | 2014-07-19 14:40 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.2 | 12.8
KAH-16988 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK AG_KOLU Ogagtrf 5661 | ATIK SIGORTA DEGISTI AMPERI YUKSEK OLDUGUNDAN DUSUK AMPER TAKILDI HAT KONTROL EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-19 18:30 | 2014-07-19 18:46 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.0667
PAZ-16989 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 YUKARI KAZA MEZARLIK YANI TR AG_KOLU Ogagtrf 3568 | AG PANO DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 09:09 | 2014-07-19 13:16 | 4.1167 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 967.4167 | 0 | 0
PAZ-16990 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 BAGLAR TR AG_KOLU Ogagtrf 3628 | ILETKEN KOPUGU GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 16:19 | 2014-07-19 18:34 | 2.25 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 123.75 | 0 | 0
AND-16991 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER FIDER-1 EM_RLER Trafobinatip 414 | A.A.TK. ACANFIDER KAPATILDI NORMAL KUS CARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 05:01 | 2014-07-11 05:56 | 0.91667 | 0 | 235 | 7 | 960 | 0 | 215.4167 | 6.4167 | 880
AND-16992 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER FIDER-1 EM_RLER Trafobinatip 414 | TK. ACAN KESICI KAPATILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 17:20 | 2014-07-11 18:31 | 1.1833 | 0 | 235 | 7 | 960 | 0 | 278.0833 | 8.2833 | 1136
SIN-16993 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK ÇATBAHÇE KÖK ÇATBAHÇE KÖK DILEKTEPE HATTI ÇATBAHÇE KÖK D_LEKTEPE HATTI Trafobinatip 8249 | ACIK GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 19:36 | 2014-07-19 19:42 | 0.1 | 0 | 940 | 7 | 960 | 0 | 94 | 0.7 | 96
PAZ-16994 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AKCALAR CIKISI AKCALAR CIKISI Trafobinatip 5150 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 13:25 | 2014-07-20 13:46 | 0.35 | 0 | 0 | 5 | 576 | 0 | 0 | 1.75 | 201.6
PAZ-16995 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 COLAK ALI FABRIKALAR CIKISI FABR_KALAR CIKI_I Trafobinatip 9374 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 08:47 | 2014-07-20 08:55 | 0.13333 | 19 | 235 | 0 | 0 | 2.5333 | 31.3333 | 0 | 0
PAZ-16996 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | KIZIRLI BAGEVLERI TR-2 AG_KOLU Ogagtrf 3503 | ILETKEN DOLASIGI ACILIP SEHIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 09:54 | 2014-07-20 11:14 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.3333
AND-16997 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER FIDER-1 EM_RLER Trafobinatip 414 | A.A.TK. ACAN FIDER KAPATILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 22:01 | 2014-07-11 22:16 | 0.25 | 0 | 235 | 7 | 960 | 0 | 58.75 | 1.75 | 240
PAZ-16998 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 AG_KOLU Ogagtrf 12155 | 1 AD 100 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 16:54 | 2014-07-20 17:11 | 0.28333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 15.5833 | 0 | 0
AND-16999 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KARGILIK BRS. KARGILIK BR_. Enhdirek 513 | DAHA ONCE ARIZADAN DOLAYI IPTAL EDILEN PATLAK PARAFODUR YENISI ILE DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 10:07 | 2014-07-11 11:08 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 65.0667
AND-17000 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER EYNALLI HATBASI EYNALLI HATBA_I Enhdirek 1780 | 1AD 6 A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 12:20 | 2014-07-11 12:27 | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 7.4667
AND-17001 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR3 HÜNKAR KUM OCAGI CIVARRI AG_KOLU Ogagtrf 3235 | 1AD CURUK AGAC DIREK YENISI ILEDEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 11:10 | 2014-07-11 11:46 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.4
PAZ-17002 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TILKILER GURUBU TILKILER GURUBU Enhdirek 41010 | 1 AD 10 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 14:16 | 2014-07-20 17:03 | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 178.1333
AND-17003 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KESIK MODÜLER HÜCRE FIDER-3 KÖYLER(3/0) FIDER-3 KÖYLER(3/0) Trafobinatip 10754 | KESIK MODULER HUCREDEN A.A.TK. ACAN KESICI KAPATILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 22:32 | 2014-07-11 22:41 | 0.15 | 2 | 2585 | 21 | 7360 | 0.3 | 387.75 | 3.15 | 1104
AND-17004 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KESIK MODÜLER HÜCRE FIDER-2 GEBEN(3/0) FIDER-2 GEBEN(3/0) Trafobinatip 10754 | KESIK MODULER HUCREDEN A.A.TK ACAN KESICI KAPATILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 22:32 | 2014-07-11 22:42 | 0.16667 | 0 | 1880 | 9 | 2432 | 0 | 313.3333 | 1.5 | 405.3333
AND-17005 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR1 MERKEZ AG_KOLU Ogagtrf 464 | TRAFO CIKISLARINDA FAZ DENGELEMESI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 08:57 | 2014-07-13 10:31 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.7667
KAM-17006 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 1514 | 400A TMS YERINE 630A TMS TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 00:39 | 2014-07-16 01:31 | 0.86667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 203.6667 | 0 | 0
AFS-17449 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | ROLE A.A ECTI KESICI KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 08:43 | 2014-07-27 10:41 | 1.9667 | 1 | 235 | 15 | 1408 | 1.9667 | 462.1667 | 29.5 | 2769.0667
AFS-17450 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | ROLE A.A ECTI KESICI KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 12:09 | 2014-07-27 12:24 | 0.25 | 1 | 235 | 15 | 1408 | 0.25 | 58.75 | 3.75 | 352
KAM-17451 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 2 NUMARA ÇIKISI(KIZMESLEK LISESI) 2 NUMARA ÇIKI_I(KIZMESLEK L_SES_) Trafobinatip 2904 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 22:28 | 2014-07-22 22:55 | 0.45 | 0 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 846 | 0 | 0
AFS-17452 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA BEYCEGIZ-SANAYI HATTI BEYCE__Z-SANAY_ HATTI Trafobinatip 1594 | ROLE A.A ECTI KESICI KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 13:20 | 2014-07-27 13:49 | 0.48333 | 5 | 5170 | 1 | 0 | 2.4167 | 2498.8333 | 0.48333 | 0
KAM-17453 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI BULUTOGLU ÇIKISI BULUTOGLU ÇIKI_I Trafobinatip 918 | A.A.T ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 06:33 | 2014-07-23 08:27 | 1.9 | 2 | 1880 | 1 | 384 | 3.8 | 3572 | 1.9 | 729.6
AFS-17454 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HASTANE ALTI DM IGDELIOGLU KÖK BINA ÇIKISI __DEL_O_LU KÖK B_NA ÇIKI_I Trafobinatip 1516 | KESICI KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 13:20 | 2014-07-27 14:41 | 1.35 | 2 | 3055 | 1 | 0 | 2.7 | 4124.25 | 1.35 | 0
KAM-17455 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-4 CIVAR HAT1 Ogmusdirek 58279 | 40A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 08:23 | 2014-07-23 08:53 | 0.5 | 9 | 235 | 0 | 0 | 4.5 | 117.5 | 0 | 0
KAM-17456 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 CAMII YANI TR AG_KOLU Ogagtrf 2842 | KIRILAN AG ILETKENLER YERINE ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 08:55 | 2014-07-23 15:18 | 6.3833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 351.0833 | 0 | 0
AFS-17457 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 IGDELIOGLU DM ATLASKENT KÖK BINA ÇIKISI ATLASKENT KÖK B_NA ÇIKI_I Trafobinatip 1555 | KESICI KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 13:20 | 2014-07-27 14:41 | 1.35 | 2 | 1880 | 1 | 0 | 2.7 | 2538 | 1.35 | 0
KAM-17458 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-4 CIVAR HAT1 Ogmusdirek 58279 | 40A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 09:00 | 2014-07-23 09:11 | 0.18333 | 9 | 235 | 0 | 0 | 1.65 | 43.0833 | 0 | 0
KAM-17459 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI 8C2 AG_KOLU Ogagtrf 1583 | KIRILAN AG ILETKENLER YERINE ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 09:18 | 2014-07-23 10:46 | 1.4667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 80.6667 | 0 | 0
ELB-17460 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KASABALAR F-11 AF__N KASABALAR Trafobinatip 4037 | ROLE A.A VE T.K ACTI KESICI KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 17:25 | 2014-07-27 17:29 | 0.066667 | 1 | 1645 | 22 | 2624 | 0.066667 | 109.6667 | 1.4667 | 174.9333
KAM-17461 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN KURTLERAVSARI MONOBLOK KURTLERAVSARI SULAMALAR ÇIKISI KURTLERAVSARI SULAMALAR ÇIKI_I Trafobinatip 937 | A.A.T ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 12:42 | 2014-07-23 13:11 | 0.48333 | 21 | 0 | 9 | 0 | 10.15 | 0 | 4.35 | 0
AFS-17462 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBAN BEYLI GIRIS ÇOBANBEYLI KASABASI HATTI ÇOBANBEYL_ KASABASI HATTI Trafobinatip 1609 | ROLE A.A ACTI KESICI KAPATILDI ELK. NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 17:35 | 2014-07-27 18:13 | 0.63333 | 2 | 1410 | 8 | 0 | 1.2667 | 893 | 5.0667 | 0
AFS-17463 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBAN BEYLI GIRIS ÇOBANBEYLI KASABASI HATTI ÇOBANBEYL_ KASABASI HATTI Trafobinatip 1609 | OG SIGORTA DEGISTIRILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 10:10 | 2014-07-28 10:26 | 0.26667 | 2 | 1410 | 8 | 0 | 0.53333 | 376 | 2.1333 | 0
KAM-17464 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 BOYUN KISLA MONOBLOK AG_KOLU Ogagtrf 12056 | DUSEN TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 13:38 | 2014-07-23 16:55 | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 210.1333
KAM-17465 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI CAKI TR CAKI TR Enhdirek 19082 | 10A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 14:12 | 2014-07-23 19:09 | 4.95 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 4.95 | 633.6
KAM-17466 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI FATIHLER AG_KOLU Ogagtrf 482 | 80A TMS DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 15:11 | 2014-07-23 18:12 | 3.0167 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 708.9167 | 0 | 0
KAM-17467 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 15 G4 GALERIBEYLER NAMIKKEMAL ÇIKI_I NAMIKKEMAL ÇIKI_I Trafobinatip 2858 | A.A. SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 16:16 | 2014-07-23 16:49 | 0.55 | 1 | 2820 | 0 | 0 | 0.55 | 1551 | 0 | 0
KAM-17468 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT3 Enhdirek 28665 | 40A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 16:38 | 2014-07-23 22:47 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 1180.8
GOK-16519 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HAT1 AG_KOLU Ogagtrf 1875 | 2 DIREK ARASI 3XROSE ILETKEN SEHIM ALINDI ENERJI VERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 09:55 | 2014-07-14 10:08 | 0.21667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 50.9167 | 0 | 0
GOK-16520 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 729 | V OTAMAT ATIGI KALDIRILDI OLCUMLER YAPILDI NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 14:26 | 2014-07-14 15:31 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.5833
GOK-16521 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HAT1 AG_KOLU Ogagtrf 762 | 3XROSE ILETKEN KIRIGI EKLENDI ENERJI VERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 11:59 | 2014-07-14 15:56 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 75.05
GOK-16522 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI SARAYCIK MONOBLOK YANTEPE HATTI YANTEPE HATTI Trafobinatip 205 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 07:42 | 2014-07-15 09:11 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 379.7333
GOK-16523 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI MEHMETBEY KÖYÜ SOGUK PINAR HATTI Enhdirek 4469 | 2 ADET 6A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 11:50 | 2014-07-15 12:25 | 0.58333 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.58333 | 37.3333
GOK-16524 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI BOZHÜYÜK MONO DOGANKONAK CIKISI DOGANKONAK CIKISI Trafobinatip 11650 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 07:10 | 2014-07-16 08:31 | 1.35 | 0 | 0 | 5 | 384 | 0 | 0 | 6.75 | 518.4
GOK-16525 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI MEHMETBEY KÖYÜ MEHMETBEY KÖYÜ HATTI Enhdirek 4438 | 1 ADET 25A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 09:03 | 2014-07-16 09:59 | 0.93333 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0.93333 | 119.4667
GOK-16526 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI TEMURAGA HATTI TEMURA_A HATTI Enhdirek 8961 | 1 ADET 6A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 08:41 | 2014-07-16 11:31 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 181.3333
GOK-16527 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI GÖLPINAR KÖYÜ YENI TR HATBASI GÖLPINAR KÖYÜ YEN_ TR HATTI Enhdirek 4877 | 1 ADET 6A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 08:42 | 2014-07-16 13:11 | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 286.9333
GOK-16528 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HATTI 2 F6-GÖKSUN (2) F_DER_ Trafobinatip 193 | ASIRI AKIM SINYALI ILE ACTI TRAFO MERKEZDENTEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 17:35 | 2014-07-16 17:46 | 0.18333 | 3 | 4935 | 0 | 64 | 0.55 | 904.75 | 0 | 11.7333
GOK-16529 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 1764 | 2 DIREK ARASI 3XROSE ILETKEN DOLASIGI ACILDI SEHIM ALINDI TMS ATIGI KALDIRILDI NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 18:40 | 2014-07-16 19:31 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 54.4
GOK-16530 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI SARAYCIK MONOBLOK YESILKÖY HATTI YE__LKÖY HATTI Trafobinatip 205 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 19:55 | 2014-07-16 21:01 | 1.1 | 0 | 0 | 2 | 896 | 0 | 0 | 2.2 | 985.6
GOK-16531 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KÜÇÜKSU YENI TR AG_KOLU Ogagtrf 3256 | TRAFO UZERINDEKI AYIRICIYA 1 ADET 6A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 21:09 | 2014-07-16 21:51 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.3
TUR-16812 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI KAS.S.ALI MAH.AYDINLAR MONOBLOK KILILI-FATIH HATTI KILILI-FAT_H HATTI Trafobinatip 2330 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KILILI FATIH HATTI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 14:35 | 2014-07-18 15:11 | 0.6 | 5 | 5170 | 25 | 2048 | 3 | 3102 | 15 | 1228.8
TUR-16813 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI BEYOGLU CIKISI BEYOGLU CIKI_I Trafobinatip 2358 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN BEYOGLU CIKISI TEK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 21:15 | 2014-07-18 21:33 | 0.3 | 20 | 7990 | 24 | 1344 | 6 | 2397 | 7.2 | 403.2
TUR-16814 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI BEYOGLU CIKISI BEYOGLU CIKI_I Trafobinatip 2358 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN BEYOGLU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 17:30 | 2014-07-18 17:43 | 0.21667 | 20 | 7990 | 24 | 1344 | 4.3333 | 1731.1667 | 5.2 | 291.2
AFS-16815 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALTUN ELMA TANIR-DAGLICA HATTI TANIR-DA_LICA HATTI Trafobinatip 1385 | ROLE A.A VE T.K ACTI KESICI TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 16:39 | 2014-07-18 17:05 | 0.43333 | 1 | 2820 | 7 | 704 | 0.43333 | 1222 | 3.0333 | 305.0667
AFS-16816 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA BEYCEGIZ-SANAYI HATTI BEYCE__Z-SANAY_ HATTI Trafobinatip 1594 | EKIP CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI.TEKRAR VERILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 16:57 | 2014-07-18 17:08 | 0.18333 | 5 | 5170 | 1 | 0 | 0.91667 | 947.8333 | 0.18333 | 0
AFS-16817 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA KARSIYAKA HATTI KAR_IYAKA HATTI Trafobinatip 1594 | EKIP CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI.TEKRAR VERILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 17:12 | 2014-07-19 17:41 | 0.48333 | 6 | 5170 | 0 | 64 | 2.9 | 2498.8333 | 0 | 30.9333
AFS-16818 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI TANIR MONOBLOK TANIR KASABASI ÇIKISI TANIR KASABASI ÇIKI_I Trafobinatip 1388 | ROLE A.A VE T.K ACTI KESICI TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 16:39 | 2014-07-19 17:22 | 0.71667 | 1 | 1175 | 0 | 64 | 0.71667 | 842.0833 | 0 | 45.8667
AFS-16819 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ARITAS KÖK BINA ARITA_ KAYAALTI ÇIKI_I ARITA_ KAYAALTI ÇIKI_I Trafobinatip 1458 | ROLE A.A VE T.K ACTI KESICI TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 18:07 | 2014-07-18 18:58 | 0.85 | 0 | 1880 | 3 | 0 | 0 | 1598 | 2.55 | 0
AFS-16820 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBANBEYLI SALT KARSISI YAZIBELEN HATTI YAZIBELEN HATTI Trafobinatip 1638 | ROLE A.A VE T.K ACTI KESICI TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 06:58 | 2014-07-19 07:29 | 0.51667 | 0 | 470 | 20 | 384 | 0 | 242.8333 | 10.3333 | 198.4
AND-16821 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KESIK MODÜLER HÜCRE FIDER-2 GEBEN(3/0) FIDER-2 GEBEN(3/0) Trafobinatip 10754 | KESIKMODULER HUCREDEN A.A.TK. ACAN KESICIKAPTILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 11:09 | 2014-07-03 11:30 | 0.35 | 0 | 1880 | 9 | 2432 | 0 | 658 | 3.15 | 851.2
AND-16822 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KESIK MODÜLER HÜCRE FIDER-3 KÖYLER(3/0) FIDER-3 KÖYLER(3/0) Trafobinatip 10754 | KESIK MODULER HUCREDEN A.A.TK. DAN ACAN KESICI KAPATILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 11:09 | 2014-07-03 11:29 | 0.33333 | 2 | 2585 | 21 | 7360 | 0.66667 | 861.6667 | 7 | 2453.3333
AND-16823 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KESIK MODÜLER HÜCRE FIDER-3 KÖYLER(3/0) FIDER-3 KÖYLER(3/0) Trafobinatip 10754 | A.A. DAN KESICI KAPATILDI NORMAL HASTIRIN BALIK TESINDE KUS CARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 19:10 | 2014-07-03 19:21 | 0.18333 | 2 | 2585 | 21 | 7360 | 0.36667 | 473.9167 | 3.85 | 1349.3333
AND-16824 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ANDIRIN DM 1/0 HAT 1/0 HAT Trafobinatip 412 | ANDIRIN DM DEN TK. ACAN KESICI KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 13:13 | 2014-07-03 13:23 | 0.16667 | 2 | 2585 | 18 | 6528 | 0.33333 | 430.8333 | 3 | 1088
AND-16825 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR2 MERKEZ CAMI YANI AG_KOLU Ogagtrf 1204 | 2 AD CURUK DIREK AG DIREGI YENISI ILE DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 11:55 | 2014-07-03 12:31 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.4
AND-16826 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR6 TETÇEEZ AG_KOLU Ogagtrf 1809 | 1 AD FAZ NOTR ARASI DOLASIK ACILDI VE IKI DIREK ARASI SEYIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 17:00 | 2014-07-03 17:16 | 0.26667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
AND-16827 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ÖZEL TRAFO HATTI Trafobinatip 408 | TR DE KADEME AYARI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 16:15 | 2014-07-03 16:21 | 0.1 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
AND-16828 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR3 SOGUCAK ÇOKAK YOL ÜZERI YAZLIKÇILAR Trafobinatip 376 | KADEME AYARI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 18:15 | 2014-07-03 18:21 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 320 | 0 | 0 | 0.1 | 32
AND-17007 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER SARIPINAR BRS. SARIPINAR BR_. Ogmusdirek 414 | 1 AD PATLAYAN 36 KV PARAFODUR YENISI ILE DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 11:15 | 2014-07-13 11:56 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 43.7333
TUR-17008 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1559 | 13946716 BARKOD NUMARALI DIREKTE ILETKEN DOLASIGI ACILARAK SEHIM ALINDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 22:00 | 2014-07-20 22:46 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.5667
TUR-17010 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1491 | 13976710 BARKOD NUMARALI DIREKTE ILETKEN DOLASIGI ACILARAK SEHIM ALINDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 18:30 | 2014-07-20 18:46 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.0667
AND-17011 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KARAKISALAR TR KARAKISALAR TR Enhdirek 1487 | 1AD 6A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 17:26 | 2014-07-13 17:40 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 14.9333
TUR-17012 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1434 | 13946751 BARKOD NUMARALI DIREKTE ILETKEN KOPUGU ARIZASI GIDERILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 19:23 | 2014-07-20 19:36 | 0.21667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 11.9167 | 0 | 0
TUR-17013 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1554 | BIR KOLDA ENERJI YOKTU NH BUSON TAKILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 23:40 | 2014-07-20 23:42 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.63333
KAM-17015 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 ÖZEL SULAMALAR ÇIKI_I Trafobinatip 11472 | A.A ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 06:49 | 2014-07-17 07:34 | 0.75 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0
AND-17016 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR1 MERKEZ AG_KOLU Ogagtrf 824 | AGALTINDA ILETKENLERE DEGEN AGAC KESIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 18:33 | 2014-07-13 18:59 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.2333
KAM-17017 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 AG_KOLU Ogagtrf 1038 | TMS DUSMUS KALIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 07:53 | 2014-07-17 10:15 | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 151.4667
TUR-17018 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU SEKEROBA KAS.TURGUT REIS YANI KÖK BINASI BEYOGLU FIDERI GIRIS FEVZ_PA_A VECAMURLUGEC_T CIKI_I Trafobinatip 2177 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN FEVZIPASA CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 21:05 | 2014-07-20 21:31 | 0.43333 | 3 | 705 | 6 | 0 | 1.3 | 305.5 | 2.6 | 0
TUR-17019 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU SEKEROBA KAS.TURGUT REIS YANI KÖK BINASI BEYOGLU FIDERI GIRIS FEVZ_PA_A VECAMURLUGEC_T CIKI_I Trafobinatip 2177 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN FEVZIPASA CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 22:44 | 2014-07-20 23:01 | 0.28333 | 3 | 705 | 6 | 0 | 0.85 | 199.75 | 1.7 | 0
AND-17020 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR1 MERKEZ AG_KOLU Ogagtrf 1386 | DUSEN T.M.S. KALDIRILDI OLCUMLER NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 22:56 | 2014-07-13 23:22 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.2333
TUR-17021 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU BAHCELIEVLER KEMALPASA CIKISI KEMALPA_A CIKI_I Trafobinatip 774 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN K.PASA CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 | 2014-07-20 00:36 | 0.6 | 0 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 846 | 0 | 0
KAM-17022 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 AG_KOLU Ogagtrf 1037 | DUSEN SIKIBAG YERINE ALINDI 00 80A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 08:30 | 2014-07-17 09:55 | 1.4167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 77.9167 | 0 | 0
TUR-17023 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU SEKEROBA KAS.DEDELER ÇIKI DEDELER KÖYÜ CIKISI DEDELER KÖYÜ CIKI_I Trafobinatip 644 | DEDELER CIKISI HAT UZERINDE EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI 1 ADET TRAVERS MONTAJI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 10:00 | 2014-07-19 13:01 | 3.0167 | 1 | 470 | 1 | 128 | 3.0167 | 1417.8333 | 3.0167 | 386.1333
TUR-17024 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN YENIKOY CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 12:24 | 2014-07-19 12:46 | 0.36667 | 0 | 235 | 66 | 640 | 0 | 86.1667 | 24.2 | 234.6667
KAM-17469 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT2 Enhdirek 28325 | 10A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 17:34 | 2014-07-23 18:55 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 86.4
KAM-17470 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI YINICE KALE ÇIKISI Y_N_CE KALE ÇIKI_I Trafobinatip 918 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 18:34 | 2014-07-23 18:51 | 0.28333 | 2 | 235 | 13 | 2304 | 0.56667 | 66.5833 | 3.6833 | 652.8
KAM-17471 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 GÜL SOKAK AG_KOLU Ogagtrf 2844 | DUSEN TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 18:40 | 2014-07-23 21:27 | 2.7833 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 654.0833 | 0 | 0
KAM-17472 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 HAT1 Enhdirek 11904 | 25A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 19:19 | 2014-07-23 22:24 | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 394.6667
AFS-17473 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBAN BEYLI GIRIS ÇOBANBEYLI KASABASI HATTI ÇOBANBEYL_ KASABASI HATTI Trafobinatip 1609 | OG SIGORTA DEGISTIRILDI.OZEL TRAFODA ARIZA GELIYOR AYIRICISI ACILDI.ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 11:10 | 2014-07-28 11:56 | 0.76667 | 2 | 1410 | 8 | 0 | 1.5333 | 1081 | 6.1333 | 0
PAZ-17474 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AKCALAR CIKISI AKCALAR CIKISI Trafobinatip 5150 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 07:46 | 2014-07-27 08:41 | 0.91667 | 0 | 0 | 5 | 576 | 0 | 0 | 4.5833 | 528
CAG-17475 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG GÖYNÜK SAKARKAYA HATTI Enhdirek 35995 | HATBASINDA 2 AD 16 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 14:14 | 2014-07-27 17:02 | 2.8 | 0 | 0 | 15 | 256 | 0 | 0 | 42 | 716.8
CAG-17476 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG HAT3 Enhdirek 36030 | HATBASINDA 1 AD 16 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 18:31 | 2014-07-27 21:37 | 3.1 | 0 | 0 | 14 | 192 | 0 | 0 | 43.4 | 595.2
KAM-17477 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM TEKIR ÇISI HAT2 Ogmusdirek 2783 | 2 ADET 25A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 19:31 | 2014-07-23 21:33 | 2.0333 | 2 | 940 | 1 | 128 | 4.0667 | 1911.3333 | 2.0333 | 260.2667
KAM-17478 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 AG_KOLU Ogagtrf 318 | 1 ADET 1 BOY 160A AG BUSON DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 21:00 | 2014-07-23 21:38 | 0.63333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 34.8333 | 0 | 0
NUR-17479 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AG_KOLU Ogagtrf 3234 | 1 ADET AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 16:13 | 2014-07-28 17:20 | 1.1167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 61.4167 | 0 | 0
ELB-17480 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AKBAYIR MONOBLOK AKBAYIR ÇIKISI AKBAYIR ÇIKI_I Trafobinatip 4436 | KAZA SEBEBI ILE YATAN DIREK DUZELTILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 15:56 | 2014-07-28 17:51 | 1.9167 | 3 | 2115 | 27 | 64 | 5.75 | 4053.75 | 51.75 | 122.6667
ELB-17481 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 2159 | TR UZERINDEN 1 ADET OG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 17:42 | 2014-07-28 18:11 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 30.9333
NUR-17482 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AG_KOLU Ogagtrf 3234 | 1 ADET AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 19:36 | 2014-07-28 21:05 | 1.4833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 81.5833 | 0 | 0
GOK-17483 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI 11534385 HACI ÖMER HATTI HACI ÖMER HATTI Trafobinatip 263 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 07:32 | 2014-07-27 08:46 | 1.2333 | 0 | 235 | 4 | 384 | 0 | 289.8333 | 4.9333 | 473.6
GOK-17484 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI TEMURAGA HATTI TEMURA_A HATTI Enhdirek 8961 | 1 ADET 16A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 09:08 | 2014-07-27 13:11 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 259.2
GOK-17485 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HAT1 SANAT OKULU RAKASI KÖK-06/38 12 NOLU METEM KÖK 11 NOLU KÖK ÇIKISI 12 NOLU METEM KÖK 11 NOLU KÖK ÇIKI_I Trafobinatip 9469 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 14:12 | 2014-07-27 14:30 | 0.3 | 0 | 1175 | 9 | 320 | 0 | 352.5 | 2.7 | 96
GOK-17486 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GEBEN HATTI KÇ.ÇAMURLU MERYEMÇIL TRAFO AG_KOLU Ogagtrf 1778 | TMS ATIGI KALDIRILDI OLCUMLER YAPILDI NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 12:47 | 2014-07-27 15:31 | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 174.9333
GOK-17487 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI GÜZELYURT AG_KOLU Ogagtrf 3476 | 2 ADET 80A NH 00BOY AG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 13:52 | 2014-07-27 17:01 | 3.15 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 173.25 | 0 | 0
GOK-17488 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KAMI_CIK HATTI Trafobinatip 1472 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 08:15 | 2014-07-28 09:21 | 1.1 | 0 | 0 | 2 | 576 | 0 | 0 | 2.2 | 633.6
BES-16545 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI ÇOMAK 1/0 ÇIKISI ÇOMAK 1/0 ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | TOPRAKDAN AC AN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 17:30 | 2014-07-12 18:01 | 0.51667 | 0 | 0 | 53 | 192 | 0 | 0 | 27.3833 | 99.2
BES-16546 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI ÇOMAK 1/0 ÇIKISI ÇOMAK 1/0 ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 08:00 | 2014-07-13 08:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 53 | 192 | 0 | 0 | 27.3833 | 99.2
BES-16547 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ SARIYAPRAK KÖK KÖSECELI ÇIKISI KÖSECEL_ ÇIKI_I Trafobinatip 5610 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 16:30 | 2014-07-13 17:01 | 0.51667 | 22 | 2585 | 111 | 576 | 11.3667 | 1335.5833 | 57.35 | 297.6
BES-16548 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK KESECIK KÖK HATTI KESEC_K KÖK HATTI Trafobinatip 6793 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 16:30 | 2014-07-13 17:01 | 0.51667 | 0 | 0 | 39 | 832 | 0 | 0 | 20.15 | 429.8667
BES-16549 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ SARIYAPRAK KÖK KÖSECELI ÇIKISI KÖSECEL_ ÇIKI_I Trafobinatip 5610 | TOPRAKDAN ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 07:10 | 2014-07-14 07:26 | 0.26667 | 22 | 2585 | 111 | 576 | 5.8667 | 689.3333 | 29.6 | 153.6
BES-16550 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI ÇOMAK 1/0 ÇIKISI ÇOMAK 1/0 ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 03:00 | 2014-07-14 03:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 53 | 192 | 0 | 0 | 27.3833 | 99.2
BES-16551 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI ÇOMAK 1/0 ÇIKISI ÇOMAK 1/0 ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | FAZ GECIKMELI ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 11:50 | 2014-07-15 12:16 | 0.43333 | 0 | 0 | 53 | 192 | 0 | 0 | 22.9667 | 83.2
BES-16552 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK TILEYLI HATTI T_LEYL_ HATTI Trafobinatip 6793 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 14:45 | 2014-07-15 15:16 | 0.51667 | 0 | 0 | 352 | 2368 | 0 | 0 | 181.8667 | 1223.4667
AND-16829 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1401 | 1 AD 80A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 16:20 | 2014-07-03 16:51 | 0.51667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 28.4167 | 0 | 0
AND-16830 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KESIK MODÜLER HÜCRE FIDER-3 KÖYLER(3/0) FIDER-3 KÖYLER(3/0) Trafobinatip 10754 | A.A.TK ACAN KESICI KAPATILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 19:54 | 2014-07-03 20:11 | 0.28333 | 2 | 2585 | 21 | 7360 | 0.56667 | 732.4167 | 5.95 | 2085.3333
AND-16832 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KABAAGAÇ ÇIKISI KABAA_AÇ ÇIKI_I Enhdirek 1308 | KABAAGAC ENH.DA KOPAN JUMPER ATLAMASI TEKRARDAN BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 09:55 | 2014-07-04 10:29 | 0.56667 | 0 | 0 | 3 | 640 | 0 | 0 | 1.7 | 362.6667
AND-16833 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER FIDER-1 EM_RLER Trafobinatip 414 | A.A.TK. ACAN FIDER KAPATILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 19:35 | 2014-07-04 19:51 | 0.26667 | 0 | 235 | 7 | 960 | 0 | 62.6667 | 1.8667 | 256
AND-16834 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER FIDER-1 EM_RLER Trafobinatip 414 | TK. ACAN FIDER KAPATILDI HAT UZERINDE LEYLEK COK FAZLA VAR O NEDENLE HATTA LEYLEK CARPIYOR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 07:10 | 2014-07-05 07:21 | 0.18333 | 0 | 235 | 7 | 960 | 0 | 43.0833 | 1.2833 | 176
AND-16835 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR6 ÇAMLI AG_KOLU Ogagtrf 1399 | BIR DIREK ARASI 3XR SEYIM ALINDI 1AD 100A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI ATAN T.M.S. KALDIRILDI OLCUMLER NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 05:53 | 2014-07-05 09:20 | 3.45 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 189.75 | 0 | 0
AND-16836 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR1 KIZILOLUK MERKEZ AG_KOLU Ogagtrf 2003 | 1 AD ILETKEN KIRIGI EKLENDI 1 AD 80 A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 08:45 | 2014-07-05 11:19 | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 48.7667
AND-16838 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KUMARLI KÖK KABAA_AÇ ve GÖKAHMETL_ ÇIKI_I KABAA_AÇ ve GÖKAHMETL_ ÇIKI_I Trafobinatip 10749 | A.A. ACN FIDER KAPATILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 16:22 | 2014-07-05 16:41 | 0.31667 | 0 | 0 | 5 | 1088 | 0 | 0 | 1.5833 | 344.5333
AND-16839 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ÇATAK KÖK DOBURLU MOD. HUC. DOBURLU MOD. HUC. Trafobinatip 10744 | A.A.TK. ACAN KESICI KAPATILDI NORMAL KOKLUDE KUS CARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 17:06 | 2014-07-05 17:16 | 0.16667 | 0 | 0 | 6 | 2624 | 0 | 0 | 1 | 437.3333
AND-16840 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KUZUCUKLU TR KUZUCUKLU TR Enhdirek 473 | 1AD 6A OG SIGORTA IKMALI Y APILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 18:38 | 2014-07-05 19:16 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 40.5333
AND-16841 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AKÇAKOYUNLU BRS. AKÇAKOYUNLU BR_. Enhdirek 1721 | 1AD 16A OG SIGORTAA IKMALI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 19:59 | 2014-07-05 21:58 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 380.8
AND-16842 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KARGILIK BRS. KARGILIK BR_. Enhdirek 513 | 3 AD 6A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI 1AD PARAFODUR IPTAL EDILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 18:35 | 2014-07-05 20:01 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 91.7333
AND-16843 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER FIDER-1 EM_RLER Trafobinatip 414 | A.A.TK ACAN FIDER KAPATILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 08:50 | 2014-07-06 09:06 | 0.26667 | 0 | 235 | 7 | 960 | 0 | 62.6667 | 1.8667 | 256
AND-16844 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER FIDER-1 EM_RLER Trafobinatip 414 | A.A. ACAN FIDER KAPATILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 23:20 | 2014-07-07 23:31 | 0.18333 | 0 | 235 | 7 | 960 | 0 | 43.0833 | 1.2833 | 176
PAZ-16845 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI AG_KOLU Ogagtrf 1990 | 1 AD 100 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 09:35 | 2014-07-18 11:37 | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38.6333
AND-16846 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ANDIRIN DM Ç_ÇEKL_ GRUBU Ç_ÇEKL_ GRUBU Trafobinatip 412 | A.A.TK. ACAN KESICI KAPATILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 10:09 | 2014-07-07 11:11 | 1.0333 | 0 | 0 | 2 | 832 | 0 | 0 | 2.0667 | 859.7333
PAZ-16847 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I HAT2 Enhdirek 37287 | 1 AD 25 A SIORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 11:58 | 2014-07-18 12:37 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 83.2
PAZ-16848 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | PS-5(BOTAS ) SARIL KÖYLER FIDERI HAT1 Enhdirek 40889 | 1 AD 25 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 14:46 | 2014-07-18 15:55 | 1.15 | 0 | 0 | 4 | 64 | 0 | 0 | 4.6 | 73.6
AND-16849 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR2 YAZLIKÇILAR BÖLGESI AG_KOLU Ogagtrf 3635 | 1AD DOLSIK ACILDI 3AD 80A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 10:48 | 2014-07-07 11:52 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.2667
TUR-17025 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS AG_KOLU Ogagtrf 2995 | KIRILAN ILETKENLER YERINE ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 11:19 | 2014-07-17 18:19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 133
TUR-17026 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 YAVUZLAR KÖYÜ CAMI YANI TR YAVUZLAR KÖYÜ CAMI YANI TR Enhdirek 12043 | HAT BASI FAZIN BIRI YOKTU OG SIGORTA DEGISTIRILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 17:00 | 2014-07-19 17:26 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 27.7333
AND-17027 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER FIDER-1 EM_RLER Trafobinatip 414 | A.A. DAN ACAN FIDER ANDIRIN TM DEN BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 00:45 | 2014-07-13 00:56 | 0.18333 | 0 | 235 | 7 | 960 | 0 | 43.0833 | 1.2833 | 176
AND-17028 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER FIDER-1 EM_RLER Trafobinatip 414 | TK. ACAN FIDER BESLENDI NORMAL BU FIDER GUZERGAHINDA BLEYLEK KUSU COK FAZLA HAT ARALIKLI OLARAK DAIMA GEZILIYOR KUS CARPMASINDAN BASKA BIR SEY BULUNAMADI V VE HATTA YAKIN OLAN AGACLAR KESILDI BAKIMI YAPILMAKTADIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 15:45 | 2014-07-13 15:56 | 0.18333 | 0 | 235 | 7 | 960 | 0 | 43.0833 | 1.2833 | 176
KAM-17029 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 HAT2 Ogmusdirek 57842 | 6A OG SIGOTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 11:49 | 2014-07-17 13:46 | 1.95 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 458.25 | 0 | 0
AND-17030 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER FIDER-1 EM_RLER Trafobinatip 414 | A.A.TK. ACAN FIDER BESLENDINORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 05:05 | 2014-07-14 05:19 | 0.23333 | 0 | 235 | 7 | 960 | 0 | 54.8333 | 1.6333 | 224
KAM-17031 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 3032 | DOLASIK ACILDI SEHIM ALINDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 11:56 | 2014-07-17 14:15 | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 44.0167
KAM-17032 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-2 NAMIK KEMAL AG_KOLU Ogagtrf 2197 | ACIL ISLER CALISMA YAPTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 12:12 | 2014-07-17 13:51 | 1.65 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 387.75 | 0 | 0
KAM-17033 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI BALU_AGI YEN_ TR HATTI Enhdirek 9934 | 16A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 12:17 | 2014-07-17 13:44 | 1.45 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 1.45 | 92.8
AND-17034 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KESIK MODÜLER HÜCRE FIDER-2 GEBEN(3/0) FIDER-2 GEBEN(3/0) Trafobinatip 10754 | A.A.TK. ACAN ROLE NRESETLENEREK HATTA ENERJI VERILDI HAT NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 07:33 | 2014-07-15 07:46 | 0.21667 | 0 | 1880 | 9 | 2432 | 0 | 407.3333 | 1.95 | 526.9333
AND-17035 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER KARGAÇAYIRI BRS. KARGAÇAYIRI BR_. Enhdirek 3727 | 2 AD 2A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI LEYLEK CARPMASI SONUCU SIGORTA ATMISTIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 07:03 | 2014-07-15 09:11 | 2.1333 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 2.1333 | 136.5333
KAM-17036 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT2 Enhdirek 6900 | 25A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 12:18 | 2014-07-17 17:41 | 5.3833 | 0 | 0 | 1 | 512 | 0 | 0 | 5.3833 | 2756.2667
AND-17038 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR1 MERKEZ AG_KOLU Ogagtrf 3237 | AG ALTINDA AGAC KESIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 09:35 | 2014-07-15 10:03 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.8667
KAM-17039 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI ÜNGÜT KÖK/11534351/157286 UNGÜT KÖK (45B1) GEL__ UNGÜT KÖK (45B1) GEL__ Trafobinatip 1004 | A.A ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 13:21 | 2014-07-17 14:08 | 0.78333 | 4 | 3995 | 0 | 0 | 3.1333 | 3129.4167 | 0 | 0
AND-17040 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER CIGISAR HATI CIKIS CIGISAR HATI CIKIS Ogmusdirek 503 | HAT BASINDA IKI ADET OG SIGORTASI ATIK DURUMDA IKEN BU SIGORTALAR DEGISTIRILDI SIGORTA TEKRAR ATTI VE HAT ACILDI HAT GEZILDI DUSEN KAVAK AGACI KESILEREK KALDIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 13:55 | 2014-07-15 14:21 | 0.43333 | 0 | 0 | 2 | 768 | 0 | 0 | 0.86667 | 332.8
KAM-17041 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI DERVISLER AG_KOLU Ogagtrf 905 | KIRILAN ILETKENLER YERINE ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 18:29 | 2014-07-17 21:45 | 3.2667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 62.0667
KAM-17043 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI HAT2 Enhdirek 7945 | 10A OG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 20:35 | 2014-07-17 23:37 | 3.0333 | 1 | 235 | 0 | 128 | 3.0333 | 712.8333 | 0 | 388.2667
AND-17044 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KESIK MODÜLER HÜCRE FIDER-2 GEBEN(3/0) FIDER-2 GEBEN(3/0) Trafobinatip 10754 | A.A.TK. ACAN KESICIDEN HAT BESLENDI NORMAL KUS CARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 05:18 | 2014-07-16 05:29 | 0.18333 | 0 | 1880 | 9 | 2432 | 0 | 344.6667 | 1.65 | 445.8667
AND-17045 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KESIK MODÜLER HÜCRE FIDER-3 KÖYLER(3/0) FIDER-3 KÖYLER(3/0) Trafobinatip 10754 | A..ATK. ACAN KESICI KAPATILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 06:36 | 2014-07-16 06:51 | 0.25 | 2 | 2585 | 21 | 7360 | 0.5 | 646.25 | 5.25 | 1840
GOK-17489 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 3376 | 1 ADET 125A NH 00BOY AG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 14:26 | 2014-07-28 17:21 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 55.4167
GOK-17490 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 795 | 1 ADET80A NH00 BOY AG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 16:36 | 2014-07-28 19:39 | 3.05 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 167.75 | 0 | 0
GOK-17491 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 3466 | AG HAT GEZILDI 2 AYRI BOLGEDE ILETKEN DOLASIGI ACILDI SEHIM ALINDI 4 ADET 125A NH00 BOY AG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 17:08 | 2014-07-28 21:01 | 3.8833 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 912.5833 | 0 | 0
BES-17492 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI YAZIBEYDILI ÇIKISI YAZIBEYD_L_ ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-22 18:30 | 2014-07-22 18:46 | 0.26667 | 0 | 0 | 96 | 384 | 0 | 0 | 25.6 | 102.4
BES-17493 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI ÇOMAK 3/0 ÇIKISI ÇOMAK 3/0 ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | HAT BASI SEKSIYONEL AYARLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 18:30 | 2014-07-22 19:11 | 0.68333 | 0 | 0 | 105 | 576 | 0 | 0 | 71.75 | 393.6
BES-17494 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK KESECIK KÖK HATTI KESEC_K KÖK HATTI Trafobinatip 6793 | ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 20:30 | 2014-07-22 21:01 | 0.51667 | 0 | 0 | 38 | 832 | 0 | 0 | 19.6333 | 429.8667
BES-17495 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL Kutluca TR-2 AG_KOLU Ogagtrf 5455 | OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-22 22:30 | 2014-07-22 22:46 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 17.0667
BES-17496 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI ÇOMAK 1/0 ÇIKISI ÇOMAK 1/0 ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-23 08:00 | 2014-07-23 08:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 53 | 192 | 0 | 0 | 27.3833 | 99.2
BES-17497 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI ÇOMAK 3/0 ÇIKISI ÇOMAK 3/0 ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-24 03:00 | 2014-07-24 03:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 105 | 576 | 0 | 0 | 54.25 | 297.6
BES-17498 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI ÇOMAK 3/0 ÇIKISI ÇOMAK 3/0 ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | ACAN HAT BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-23 10:15 | 2014-07-23 10:51 | 0.6 | 0 | 0 | 105 | 576 | 0 | 0 | 63 | 345.6
BES-17499 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESERE KÖK GÖKSU ÇIKISI GÖKSU ÇIKI_I Trafobinatip 6793 | ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-24 08:20 | 2014-07-24 09:01 | 0.68333 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.7833 | 0
BES-17500 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL ÜÇGÖZ TR-3 AG_KOLU Ogagtrf 5514 | ARMATOR TAMIRI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 11:20 | 2014-07-24 12:01 | 0.68333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 160.5833 | 0 | 0
BES-17501 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI ÇOMAK 3/0 ÇIKISI ÇOMAK 3/0 ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-24 16:40 | 2014-07-24 17:11 | 0.51667 | 0 | 0 | 105 | 576 | 0 | 0 | 54.25 | 297.6
BES-17502 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ TARIMSAL SULAMA -2 TARIMSAL SULAMA -2 Trafobinatip 5917 | ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-25 12:30 | 2014-07-25 13:11 | 0.68333 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 0
BES-17503 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK ÜÇGÖZ ÇIKISI ÜÇGÖZ ÇIKI_I Trafobinatip 6793 | ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-25 18:30 | 2014-07-25 19:01 | 0.51667 | 1 | 940 | 78 | 448 | 0.51667 | 485.6667 | 40.3 | 231.4667
BES-17504 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI YAZIBEYDILI ÇIKISI YAZIBEYD_L_ ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-25 19:30 | 2014-07-25 19:51 | 0.35 | 0 | 0 | 96 | 384 | 0 | 0 | 33.6 | 134.4
BES-17505 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI ÇOMAK 3/0 ÇIKISI ÇOMAK 3/0 ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-26 10:35 | 2014-07-26 10:51 | 0.26667 | 0 | 0 | 105 | 576 | 0 | 0 | 28 | 153.6
BES-17506 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ ÇAKIRHÖYÜK ÇIKISI ÇAKIRHÖYÜK ÇIKI_I Enhdirek 3884 | ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-26 17:00 | 2014-07-26 17:41 | 0.68333 | 12 | 235 | 21 | 256 | 8.2 | 160.5833 | 14.35 | 174.9333
BES-17507 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI ÇOMAK 1/0 ÇIKISI ÇOMAK 1/0 ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-28 09:20 | 2014-07-28 09:51 | 0.51667 | 0 | 0 | 53 | 192 | 0 | 0 | 27.3833 | 99.2
BES-17508 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI YAZIBEYDILI ÇIKISI YAZIBEYD_L_ ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-28 09:10 | 2014-07-28 09:41 | 0.51667 | 0 | 0 | 96 | 384 | 0 | 0 | 49.6 | 198.4
BES-17509 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI ÇOMAK 3/0 ÇIKISI ÇOMAK 3/0 ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | KIZILKAYA TRAFO DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 12:10 | 2014-07-28 14:11 | 2.0167 | 0 | 0 | 105 | 576 | 0 | 0 | 211.75 | 1161.6
BES-16553 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK ÜÇGÖZ ÇIKISI ÜÇGÖZ ÇIKI_I Trafobinatip 6793 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 07:50 | 2014-07-15 08:31 | 0.68333 | 1 | 940 | 78 | 448 | 0.68333 | 642.3333 | 53.3 | 306.1333
BES-16554 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ SARIYAPRAK KÖK KÖSECELI ÇIKISI KÖSECEL_ ÇIKI_I Trafobinatip 5610 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 08:30 | 2014-07-15 09:01 | 0.51667 | 22 | 2585 | 111 | 576 | 11.3667 | 1335.5833 | 57.35 | 297.6
BES-16555 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ Konuklu ( Yusufa ) TR AG_KOLU Ogagtrf 6083 | TMS DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 14:25 | 2014-07-15 15:16 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 54.4
TUR-16556 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU SEKEROBA KAS.TURGUT REIS YANI KÖK BINASI BEYOGLU FIDERI GIRIS FEVZ_PA_A VECAMURLUGEC_T CIKI_I Trafobinatip 2177 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN FEVZIPASA CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 21:17 | 2014-07-16 21:54 | 0.61667 | 3 | 705 | 6 | 0 | 1.85 | 434.75 | 3.7 | 0
TUR-16557 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 HAT2 Enhdirek 22721 | HAT BASI FAZIN BIRI YOKTU.OG SIGORTA DEGISTIRILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 15:25 | 2014-07-16 15:31 | 0.1 | 0 | 0 | 3 | 64 | 0 | 0 | 0.3 | 6.4
TUR-16558 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU KÖPRÜAGZI KÖK BINASI MAKSUTUSAGI CIKIS MAKSUTUSAGI CIKIS Trafobinatip 2608 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN MAKSUTUSAGI CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 13:45 | 2014-07-16 14:20 | 0.58333 | 0 | 0 | 22 | 448 | 0 | 0 | 12.8333 | 261.3333
TUR-16559 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 YESILYÖRE KAS.ÇIÇEKLI MAH.TR AG_KOLU Ogagtrf 1873 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI 1 DIREK ARASI 3X35+1X16+50 ALPEK ILETKEN CEKIMI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 10:10 | 2014-07-16 11:31 | 1.35 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 74.25 | 0 | 0
ADM-16560 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR AYDINLAR HATTI Enhdirek 14952 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 13:08 | 2014-07-16 13:21 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 13.8667
ADM-16561 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI GÜZELYURT GRUBU HATTI Trafobinatip 7126 | A.A ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 08:20 | 2014-07-16 08:41 | 0.35 | 0 | 0 | 16 | 384 | 0 | 0 | 5.6 | 134.4
AFS-16562 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | ROLE A.A VE T.K ACTI.KESICI TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 17:25 | 2014-07-16 17:46 | 0.35 | 1 | 235 | 4 | 896 | 0.35 | 82.25 | 1.4 | 313.6
BES-16563 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI BEBEK KÖK BEBEK KÖK NARLIK HATTI BEBEK KÖK NARLIK HATTI Trafobinatip 7055 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 08:15 | 2014-07-16 08:47 | 0.53333 | 0 | 0 | 4 | 256 | 0 | 0 | 2.1333 | 136.5333
ADM-16564 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI KAYACIK KÖK KAYACIK HATTI Trafobinatip 6836 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 17:15 | 2014-07-16 17:44 | 0.48333 | 0 | 235 | 4 | 832 | 0 | 113.5833 | 1.9333 | 402.1333
AFS-16565 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 DM,04,15 AG_KOLU Ogagtrf 2158 | AG ILETKEN KOPMASI YAPILDI.ARIZA GIDERILDI.ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 18:47 | 2014-07-16 19:31 | 0.73333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 172.3333 | 0 | 0
AFS-16566 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA KARSIYAKA HATTI KAR_IYAKA HATTI Trafobinatip 1594 | ROLE A.A VE T.K ACTI KESICI BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 06:08 | 2014-07-17 06:40 | 0.53333 | 6 | 5170 | 0 | 64 | 3.2 | 2757.3333 | 0 | 34.1333
PAZ-16851 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 AG_KOLU Ogagtrf 3508 | 1 AD 125 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 22:01 | 2014-07-18 22:11 | 0.16667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0
ELB-16852 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ELDELEK MONOBLOK AKVEREN CIKISI AKVEREN CIKISI Trafobinatip 4340 | ROLE ACMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 08:03 | 2014-07-19 08:39 | 0.6 | 0 | 0 | 6 | 64 | 0 | 0 | 3.6 | 38.4
ELB-16853 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM5-87 AG_KOLU Ogagtrf 2157 | 1 ADET AG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 11:08 | 2014-07-19 12:26 | 1.3 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 0 | 0
ELB-16854 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI PINARBASI KAYNARCA CIKISI KAYNARCA CIKISI Trafobinatip 4267 | ROLE ACMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 10:54 | 2014-07-19 10:59 | 0.083333 | 18 | 14335 | 7 | 64 | 1.5 | 1194.5833 | 0.58333 | 5.3333
NUR-16855 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK BAGLICA PINAR BASI CIKISI PINAR BASI CIKISI Trafobinatip 4955 | RÖLE ACMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 08:26 | 2014-07-19 08:47 | 0.35 | 0 | 470 | 1 | 128 | 0 | 164.5 | 0.35 | 44.8
EKI-16856 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK SOYSALLI KÖK HAT2 Trafobinatip 4782 | RÖLE ACMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 06:44 | 2014-07-19 09:31 | 2.7833 | 0 | 0 | 4 | 1152 | 0 | 0 | 11.1333 | 3206.4
ELB-16857 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ELDELEK MONOBLOK ÇATOVA ÇIKISI ÇATOVA ÇIKI_I Trafobinatip 4340 | ROLE ACMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 12:08 | 2014-07-19 13:09 | 1.0167 | 0 | 0 | 18 | 256 | 0 | 0 | 18.3 | 260.2667
ELB-16858 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI Alembey köy içi AG_KOLU Ogagtrf 1962 | ILETKEN KOPMASI EK YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 12:52 | 2014-07-19 13:59 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.2167
NUR-16859 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HAT3 Enhdirek 35591 | 1 ADET OG ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 10:55 | 2014-07-19 14:07 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 204.8
AFS-16860 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 2310 | EKIP CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 09:38 | 2014-07-19 10:24 | 0.76667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 42.1667 | 0 | 0
KAM-16861 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT3 Trafobinatip 2966 | T.K SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 14:30 | 2014-07-14 16:41 | 2.1833 | 0 | 0 | 18 | 896 | 0 | 0 | 39.3 | 1956.2667
AFS-16862 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA ÇARSI ÇIKISI ÇAR_I ÇIKI_I Trafobinatip 1594 | BELEDIYE EKIPLERI KAZI YAPARKEN KABLOYA ZARAR VERMISLER.TAKSI DURAGI BINAYA KADAR KARSIYAKA HATTINDA BESLENDI.ESKI MEZBAHANE -TAKSI DURAGI ARASI OG HATTI ENERJISIZ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-19 11:15 | 2014-07-19 11:46 | 0.51667 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 242.8333 | 0 | 0
AFS-16863 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 DM03-26 AG_KOLU Ogagtrf 1933 | AGAC KESIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 12:12 | 2014-07-19 12:59 | 0.78333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 184.0833 | 0 | 0
AND-16864 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ANDIRIN TM FIDER-4 ANDIRIN FIDER-4 ANDIRIN Trafobinatip 414 | TK. ACAN FIDER KAPATILDI NORMAL BETON MIKSERI OG UZERINDEN GECERKEN HATTI ACTIRMIS OLUP MIKSER O BOLGEDEN KALDIRTILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 08:45 | 2014-07-08 09:04 | 0.31667 | 0 | 3290 | 4 | 0 | 0 | 1041.8333 | 1.2667 | 0
AND-16865 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER FIDER-1 EM_RLER Trafobinatip 414 | A.A.TK. ACAN FIDER BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 10:15 | 2014-07-08 10:29 | 0.23333 | 0 | 235 | 7 | 960 | 0 | 54.8333 | 1.6333 | 224
AND-16866 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER FIDER-1 EM_RLER Trafobinatip 414 | A.A.TK ACAN FIDER BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 21:27 | 2014-07-08 21:38 | 0.18333 | 0 | 235 | 7 | 960 | 0 | 43.0833 | 1.2833 | 176
AND-16867 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR3 HÜNKAR KUM OCAGI CIVARRI AG_KOLU Ogagtrf 3235 | DOLASIK ACILDI VE IKI DIEK ARASI SEYIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 09:14 | 2014-07-08 10:26 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.8
AND-16868 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR1 MERKEZ AG_KOLU Ogagtrf 1402 | EMNIYET MESAFESI OLMAYAN AG HAT ALTINA 1 AD 9M AGAC DIREK DIKILDI EMNIYET MESAFESI SAGLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 11:32 | 2014-07-08 12:01 | 0.48333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 26.5833 | 0 | 0
KAM-16869 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI YINICE KALE ÇIKISI Y_N_CE KALE ÇIKI_I Trafobinatip 918 | A.A ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 20:40 | 2014-07-14 21:06 | 0.43333 | 2 | 235 | 13 | 2304 | 0.86667 | 101.8333 | 5.6333 | 998.4
AND-16870 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR4 BOGAZIÇI MAH AG_KOLU Ogagtrf 1401 | 1 AD 80 A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI HAT KONTROLU YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 13:55 | 2014-07-08 17:18 | 3.3833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 186.0833 | 0 | 0
AND-17046 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER FIDER-3 KÖYLER Trafobinatip 414 | FIDER 1 EMIRLER ENH. DA EMIRLER MAHALLINDEKI ORMANLIK ALAN DAN JUMPER ALINDI GERI TARAF GEBENDEN BESLENDI VE TM TARAFI ANDIRIN TM DEN BESLENDI VE ENERJISIZ TRAFO BOLGEMIZ KALMAMISTIR VE ENH. ALTINDA AGAC KESIMI YAPILMISTIR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 09:45 | 2014-07-16 10:21 | 0.6 | 2 | 4465 | 30 | 9856 | 1.2 | 2679 | 18 | 5913.6
AND-17047 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER FIDER-1 EM_RLER Trafobinatip 414 | ALINAN JUMPER TEKRAR BAGLANDI FIDER BESLENDI AGAC KESIMI TAMAMLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 16:40 | 2014-07-16 17:16 | 0.6 | 0 | 235 | 7 | 960 | 0 | 141 | 4.2 | 576
AND-17048 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR1 MERKEZ AG_KOLU Ogagtrf 824 | AG ALTINDA AGAC KESIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 10:30 | 2014-07-17 15:26 | 4.9333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 93.7333
AND-17049 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ANDIRIN DM Ç_ÇEKL_ GRUBU Ç_ÇEKL_ GRUBU Trafobinatip 412 | A.A..ACAN KESICI KAPATILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 14:38 | 2014-07-17 15:11 | 0.55 | 0 | 0 | 2 | 832 | 0 | 0 | 1.1 | 457.6
AND-17050 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER KARASU TR5 YENI KARASU TR5 YENI Enhdirek 3456 | 1AD 2A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 13:35 | 2014-07-17 17:51 | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 273.0667
AND-17051 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ANDIRIN DM 1/0 HAT 1/0 HAT Trafobinatip 412 | A.A. DAN ACAN KESICI KAPATILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 19:47 | 2014-07-17 19:56 | 0.15 | 2 | 2585 | 18 | 6528 | 0.3 | 387.75 | 2.7 | 979.2
AND-17052 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KESIK MODÜLER HÜCRE FIDER-2 GEBEN(3/0) FIDER-2 GEBEN(3/0) Trafobinatip 10754 | A.A.TK. ACAN KESICI KAPATILDI HAT NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 19:40 | 2014-07-17 19:46 | 0.1 | 0 | 1880 | 9 | 2432 | 0 | 188 | 0.9 | 243.2
AND-17053 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER HASTIRIN KÖK FAKILAR TR FAKILAR TR Trafobinatip 445 | A.A.TK. ACAN KESICI KAPATILDI HASTIRIN ALABALIK TESISINDE KARGA CARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 19:47 | 2014-07-17 20:36 | 0.81667 | 0 | 0 | 1 | 576 | 0 | 0 | 0.81667 | 470.4
AND-17054 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER FIDER-1 EM_RLER Trafobinatip 414 | TK. ACAN FIDER KAPATILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 08:45 | 2014-07-17 08:53 | 0.13333 | 0 | 235 | 7 | 960 | 0 | 31.3333 | 0.93333 | 128
KAM-17055 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 MERKEZ TR 2 AG_KOLU Ogagtrf 1153 | PLASTIK KAIDE YANMIS DIGER CIKISA AKTARILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 11:46 | 2014-07-18 14:18 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 162.1333
KAM-17056 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI YESIL VADI MONOBLOK AG_KOLU Ogagtrf 880 | KEPCENIN KIRDIGI ILETKENLER SEBEKENIN ONU BOS OLDUGUNDAN IRTIBATI ALINDI 1BOY 250A AG SIGORTA DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 16:32 | 2014-07-18 17:16 | 0.73333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 40.3333 | 0 | 0
ELB-17057 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ELDELEK MONOBLOK BÜYÜK YAPALAK ÇIKISI BÜYÜK YAPALAK ÇIKI_I Trafobinatip 4340 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 11:01 | 2014-07-21 11:41 | 0.66667 | 3 | 1645 | 47 | 1280 | 2 | 1096.6667 | 31.3333 | 853.3333
ELB-17058 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ELDELEK MONOBLOK ÇATOVA ÇIKISI ÇATOVA ÇIKI_I Trafobinatip 4340 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 12:38 | 2014-07-21 13:03 | 0.41667 | 0 | 0 | 18 | 256 | 0 | 0 | 7.5 | 106.6667
ELB-17059 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ÇAMURLU TR HAT BASI ÇAMURLU TR HAT BA_I Enhdirek 30212 | ATAN 1 ADET 25A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 08:41 | 2014-07-21 09:31 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 53.3333
KAM-17060 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 694 | FAZ NOTR DOLASIK ACILDI 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 17:05 | 2014-07-18 21:58 | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 92.7833
ELB-17061 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI KALAYCIK-KÖRÜCEK HAT BASI KALAYCIK-KÖRÜCEK HAT BA_I Enhdirek 21080 | ATAN 1 ADET 40A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 09:53 | 2014-07-21 11:03 | 1.1667 | 0 | 0 | 1 | 256 | 0 | 0 | 1.1667 | 298.6667
KAM-17062 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI YENICEKALE TR AG_KOLU Ogagtrf 33 | DUSEN TMS KALDIRILDI OLCUM YAPILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 17:17 | 2014-07-18 21:58 | 4.6833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 299.7333
ELB-17063 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI HASANAL_L_ MONO BLOK ÇIKI_I Trafobinatip 5278 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 09:56 | 2014-07-21 10:11 | 0.25 | 0 | 0 | 9 | 1216 | 0 | 0 | 2.25 | 304
EKI-17064 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK KIRK GÖZ MONOBLOK HAT3 Trafobinatip 4850 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 10:02 | 2014-07-21 10:13 | 0.18333 | 0 | 0 | 1 | 320 | 0 | 0 | 0.18333 | 58.6667
BES-17510 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI ÇOMAK 1/0 ÇIKISI ÇOMAK 1/0 ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-28 11:30 | 2014-07-28 11:51 | 0.35 | 0 | 0 | 53 | 192 | 0 | 0 | 18.55 | 67.2
BES-17511 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK ÜÇGÖZ ÇIKISI ÜÇGÖZ ÇIKI_I Trafobinatip 6793 | ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-28 08:30 | 2014-07-28 09:11 | 0.68333 | 1 | 940 | 78 | 448 | 0.68333 | 642.3333 | 53.3 | 306.1333
BES-17512 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI ÇOMAK 3/0 ÇIKISI ÇOMAK 3/0 ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-29 05:40 | 2014-07-29 06:16 | 0.6 | 0 | 0 | 105 | 576 | 0 | 0 | 63 | 345.6
AFS-17513 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | SEKSIYONER KACIRMASI YAPILDI.ARIZA GIDERILDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 20:49 | 2014-07-28 20:58 | 0.15 | 1 | 235 | 15 | 1408 | 0.15 | 35.25 | 2.25 | 211.2
AFS-17514 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBAN BEYLI GIRIS EMIRILYAS KÖYÜ ÇIKISI EM_R_LYAS KÖYÜ ÇIKI_I Trafobinatip 1609 | OG SIGORTA DEGISTIRILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 05:46 | 2014-07-29 06:07 | 0.35 | 0 | 0 | 7 | 64 | 0 | 0 | 2.45 | 22.4
AFS-17515 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBAN BEYLI GIRIS ÇOBANBEYLI KASABASI HATTI ÇOBANBEYL_ KASABASI HATTI Trafobinatip 1609 | OG SIGORTA DEGISTIRILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 06:06 | 2014-07-29 06:18 | 0.2 | 2 | 1410 | 8 | 0 | 0.4 | 282 | 1.6 | 0
KAM-17516 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN F-5 ONSEN Trafobinatip 996 | AAT SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 05:04 | 2014-07-24 05:41 | 0.61667 | 21 | 0 | 36 | 384 | 12.95 | 0 | 22.2 | 236.8
AFS-17517 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | ROLE A.A VE T.K ACTI KESICI BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 07:13 | 2014-07-29 07:41 | 0.46667 | 1 | 235 | 15 | 1408 | 0.46667 | 109.6667 | 7 | 657.0667
AFS-17518 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA BEYCEGIZ-SANAYI HATTI BEYCE__Z-SANAY_ HATTI Trafobinatip 1594 | KUS CARPILMIS. ROLE A.A VE TOPRAK KORUMADAN ACTIBESLENDI ELK. NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 08:15 | 2014-07-29 09:16 | 1.0167 | 5 | 5170 | 1 | 0 | 5.0833 | 5256.1667 | 1.0167 | 0
KAM-17519 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN KURTLERAVSARI MONOBLOK ÖNSEN FIDERI ÇIKISI ÖNSEN F_DER_ ÇIKI_I Trafobinatip 937 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACMIS ÖNSEN TARAFIN DA CANPER ATLAMISI KOPMUS BAGLANTISI YAPILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 05:42 | 2014-07-24 09:53 | 4.1833 | 0 | 0 | 22 | 320 | 0 | 0 | 92.0333 | 1338.6667
AFS-17520 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBANBEYLI SALT KARSISI YAZIBELEN HATTI YAZIBELEN HATTI Trafobinatip 1638 | ROLE A.A VE T.K ACTI KESICI TEKRAR BESLENDI ELK. NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 08:01 | 2014-07-29 08:54 | 0.88333 | 0 | 470 | 20 | 384 | 0 | 415.1667 | 17.6667 | 339.2
KAM-17521 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI DM03-05 AG_KOLU Ogagtrf 2557 | TMS DUSMUS KLADIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 08:25 | 2014-07-24 09:13 | 0.8 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0
KAM-17522 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI BELEDIYE YANI TR AG_KOLU Ogagtrf 725 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 100A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 08:33 | 2014-07-24 14:25 | 5.8667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 322.6667 | 0 | 0
KAM-17523 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI KARDESLER TR AG_KOLU Ogagtrf 3125 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 100A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 08:39 | 2014-07-24 11:52 | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 61.1167
KAM-17524 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 KALE KÖK BINASI KARADERE CIKISI KARADERE CIKI_I Trafobinatip 834 | AAT SINYALI ILE ACMIS BESLENDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 09:51 | 2014-07-24 10:42 | 0.85 | 0 | 1175 | 8 | 2048 | 0 | 998.75 | 6.8 | 1740.8
KAM-17525 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 KARAKÖSELI TR AG_KOLU Ogagtrf 3134 | AG DE MUTAHIT CALISMASIN DAN DOLAYI KISA SURELI KESINTI YAPILDI IS BITIMI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 10:20 | 2014-07-24 14:29 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 78.85
KAM-17526 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT3 Trafobinatip 2966 | AAT SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 10:32 | 2014-07-24 11:40 | 1.1333 | 0 | 0 | 18 | 896 | 0 | 0 | 20.4 | 1015.4667
KAM-17527 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM CIVAR HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2480 | KIRILAN ILETKENE EK YAPILDI TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 200 A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 10:54 | 2014-07-24 11:30 | 0.6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
KAM-17528 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 3041 | ILETKEN DOLASIGI ACILDI TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 100A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 11:14 | 2014-07-24 16:00 | 4.7667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 262.1667 | 0 | 0
ADM-16573 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM-I DM-I DM-II CIKISI DM-I DM-II CIKISI Trafobinatip 10587 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERIJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 05:05 | 2014-07-16 05:21 | 0.26667 | 12 | 10105 | 6 | 192 | 3.2 | 2694.6667 | 1.6 | 51.2
ADM-16574 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_IV DM_IV/60 HATTI DM_IV/60 HATTI Trafobinatip 10529 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HA TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 05:05 | 2014-07-16 05:16 | 0.18333 | 1 | 2585 | 0 | 0 | 0.18333 | 473.9167 | 0 | 0
AFS-16577 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALTUN ELMA ARITAS KASABASI HATTI ARITA_ KASABASI HATTI Trafobinatip 1385 | ROLE A.A VE T.K ACTI. KESICI KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 07:56 | 2014-07-17 09:12 | 1.2667 | 0 | 3995 | 8 | 448 | 0 | 5060.3333 | 10.1333 | 567.4667
PAZ-16580 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I AKCALAR CIKISI Trafobinatip 5150 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 11:18 | 2014-07-16 12:26 | 1.1333 | 0 | 0 | 5 | 576 | 0 | 0 | 5.6667 | 652.8
PAZ-16582 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI UFACIKLI GURUBU Trafobinatip 4636 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 12:07 | 2014-07-16 12:52 | 0.75 | 0 | 0 | 11 | 1152 | 0 | 0 | 8.25 | 864
PAZ-16584 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | HAT1 Enhdirek 36110 | 1 AD 25 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 12:53 | 2014-07-16 14:40 | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 114.1333
PAZ-16586 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KUSGENT CIKISI Enhdirek 37977 | 1 AD 10 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 15:53 | 2014-07-16 18:34 | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 171.7333
PAZ-16588 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI YENIYURT KÖYÜ NUREYLER TR AG_KOLU Ogagtrf 1993 | 1 AD 100 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 17:36 | 2014-07-16 18:44 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.5333
AND-16872 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR4 MIRIKLI MAH TR4 AG_KOLU Ogagtrf 3519 | 1AD 63 A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 20:45 | 2014-07-08 21:20 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.0833
AND-16873 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ANDIRIN DM Ç_ÇEKL_ GRUBU Ç_ÇEKL_ GRUBU Trafobinatip 412 | TK. ACAN KESICI KAPATILDI HAT NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 15:21 | 2014-07-08 15:49 | 0.46667 | 0 | 0 | 2 | 832 | 0 | 0 | 0.93333 | 388.2667
AND-16874 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ANDIRIN DM Ç_ÇEKL_ GRUBU Ç_ÇEKL_ GRUBU Trafobinatip 412 | TK. ACAN KESICI KAPATILDI HAT NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 15:21 | 2014-07-09 15:49 | 0.46667 | 0 | 0 | 2 | 832 | 0 | 0 | 0.93333 | 388.2667
AND-16875 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER FIDER-1 EM_RLER Trafobinatip 414 | A.A.TK. ACAN FIDER BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 04:20 | 2014-07-09 04:51 | 0.51667 | 0 | 235 | 7 | 960 | 0 | 121.4167 | 3.6167 | 496
AND-16876 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR4 BOGAZIÇI MAH AG_KOLU Ogagtrf 1401 | 1AD 80A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI OLCUMLER NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 13:55 | 2014-07-09 17:18 | 3.3833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 186.0833 | 0 | 0
AND-16877 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR4 MIRIKLI MAH TR4 AG_KOLU Ogagtrf 3519 | 1AD63A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI OLCUMLERNORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 20:45 | 2014-07-09 21:20 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.0833
AND-16878 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ALANLI AYVALI AG_KOLU Ogagtrf 817 | 1AD 9M AGAC DIREK DMM YAPILDI 1AD 9M AGAC YENI DIREK DIKILDI 3XR CEKILDI ARMATOR TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 12:12 | 2014-07-10 12:46 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.7667
AND-16879 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ANDIRIN DM Ç_ÇEKL_ GRUBU Ç_ÇEKL_ GRUBU Trafobinatip 412 | TK ACAN KESICI KAPATILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 13:48 | 2014-07-10 13:56 | 0.13333 | 0 | 0 | 2 | 832 | 0 | 0 | 0.26667 | 110.9333
AND-16880 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KESIK MODÜLER HÜCRE FIDER-2 GEBEN(3/0) FIDER-2 GEBEN(3/0) Trafobinatip 10754 | A.A. ACAN KESICI KAPATILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 13:15 | 2014-07-10 13:31 | 0.26667 | 0 | 1880 | 9 | 2432 | 0 | 501.3333 | 2.4 | 648.5333
AND-16882 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR2 KARATUT MAHALLESI AG_KOLU Ogagtrf 3522 | YERINDEN CIKAN N80 DEVE BOYNU IZALATOR TEKRAR MONTAJ YAPILDI VE SEYIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 23:05 | 2014-07-10 23:21 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.0667
BES-16886 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ AKÇABEL TR1 HATTI AKÇABEL TR1 HATTI Enhdirek 2986 | KUS CARPMASINDAN DOLAYI ATAN OG SIGORTA DEGISTI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 09:00 | 2014-07-01 09:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 66.1333
ADM-16887 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ ELÇILER TR1 HATTI ELÇ_LER TR1 HATTI Enhdirek 7893 | ATAN OG SIGORTA DEGISTI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 14:00 | 2014-07-02 14:51 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 54.4
ADM-16888 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ TEPECIK KÖYÜ AG_KOLU Ogagtrf 5986 | ATAN NH SIGORTA DEGISTI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 14:00 | 2014-07-19 14:51 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.15
ADM-16889 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ YALANKOZ TR2 HATTI Enhdirek 7872 | SEKSONEL AYARI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 20:30 | 2014-07-04 21:11 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 43.7333
BES-16890 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ ÇIFTLIK KÖK YAYLIMLI KÖK HATTI YAYLIMLI KÖK HATTI Trafobinatip 6122 | ACAN GRUP BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 06:30 | 2014-07-07 06:51 | 0.35 | 0 | 0 | 9 | 768 | 0 | 0 | 3.15 | 268.8
KAM-17065 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-2 NAMIK KEMAL DM11-11 AG_KOLU Ogagtrf 2545 | 2 DIREK ARASI KIRILAN ILETKEN YERINE ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 17:22 | 2014-07-18 19:38 | 2.2667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 124.6667 | 0 | 0
KAM-17066 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI 9E1 AG_KOLU Ogagtrf 1694 | 00 80A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 18:33 | 2014-07-18 19:05 | 0.53333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 29.3333 | 0 | 0
KAM-17067 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI YENICEKALE TR AG_KOLU Ogagtrf 33 | 00 80A AG SIGIRTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 19:55 | 2014-07-18 22:45 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 53.8333
AFS-17068 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 609 | EKIP CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI.ELEKTRIK VERILDI NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 10:27 | 2014-07-21 11:11 | 0.73333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 40.3333 | 0 | 0
AND-17069 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR1 MERKEZ AG_KOLU Ogagtrf 3640 | IKI DIREK ARASI BRANSMAN YERI DEGISTIRILDI BASKA DIREGE AKTARILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 09:55 | 2014-07-18 10:35 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.6667
KAM-17070 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 MERKEZ TR 2 AG_KOLU Ogagtrf 1153 | 6 DIREK ARASI SEHIM ALINDI 00 80A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 23:14 | 2014-07-19 09:28 | 10.2333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 194.4333
AFS-17071 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBANBEYLI SALT KARSISI YAZIBELEN HATTI YAZIBELEN HATTI Trafobinatip 1638 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI KESICI BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 11:28 | 2014-07-21 12:31 | 1.05 | 0 | 470 | 20 | 384 | 0 | 493.5 | 21 | 403.2
AND-17072 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR3 HÜNKAR KUM OCAGI CIVARRI AG_KOLU Ogagtrf 3235 | DUSEN T.M.S. KALDIRILDI OLCUMLER NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 12:56 | 2014-07-18 13:19 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.2833
AFS-17073 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 GERGER AG_KOLU Ogagtrf 2500 | AG DOLASIKLIK ACILDI SIGORTA DEGISTIRILDI NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 13:30 | 2014-07-21 13:38 | 0.13333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
AND-17074 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KARAHAMZALI BRS. KARAHAMZALI BR_. Enhdirek 3231 | ENH. HAT ALTINDA AGAC KESIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 18:20 | 2014-07-18 18:31 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333
AFS-17075 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COGULHAN TEVZI ÇO_ULHAN KOMANDIO ÇIKI_I ÇO_ULHAN KOMANDIO ÇIKI_I Trafobinatip 3872 | KUS KONMAMASI ICIN SILIKON SIKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 14:00 | 2014-07-21 14:48 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0
AND-17076 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER SAYBASI BRS. SAYBA_I BR_. Enhdirek 2906 | 2AD 6A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 19:11 | 2014-07-18 19:46 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 37.3333
AFS-17077 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI TANIR MONOBLOK DAGLICA KASABASI ÇIKISI DA_LICA KASABASI ÇIKI_I Trafobinatip 1388 | ROLE EKIBININ CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 14:28 | 2014-07-21 15:16 | 0.8 | 0 | 1645 | 6 | 640 | 0 | 1316 | 4.8 | 512
AND-17078 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER DEMIRCILER DEM_RC_LER Enhdirek 1449 | 1 AD 10A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 20:25 | 2014-07-18 21:16 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 54.4
AFS-17079 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR HÜYÜKLÜ-NADIR-SOGULCAK HATTI HÜYÜKLÜ-NADIR-SO_ULCAK HATTI Enhdirek 15243 | AGAC KESIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 14:42 | 2014-07-21 15:31 | 0.81667 | 0 | 0 | 2 | 320 | 0 | 0 | 1.6333 | 261.3333
AND-17081 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KARAHAMZALI BRS. KARAHAMZALI BR_. Enhdirek 3231 | 2 DIREK ARASI 3XSW. ILETKEN SEYIMI ALINDI 1AD 240U TRAVERSDMM YAPILDI 1 AD TRAVERS YENI TAKILDI 3 AD VKS35 IZAQLATOR KULLANILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 10:00 | 2014-07-19 19:11 | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 587.7333
PAZ-17082 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU F-6 EVR_-TURKOGLU Trafobinatip 3308 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 09:20 | 2014-07-16 09:34 | 0.23333 | 7 | 2820 | 126 | 1408 | 1.6333 | 658 | 29.4 | 328.5333
PAZ-17083 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KARACAY MONOBLOK EMIROGLU CIKISI EMIROGLU CIKISI Trafobinatip 11523 | ILETKENLERE GELEN AGAC DALLARI KESILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 17:00 | 2014-07-16 17:21 | 0.35 | 0 | 0 | 15 | 256 | 0 | 0 | 5.25 | 89.6
PAZ-17084 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI DOGANLIKARAHASAN TR AG_KOLU Ogagtrf 2047 | ILETKEN DOLASIGI ACILIP SEHIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 23:10 | 2014-07-16 23:41 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.8167
PAZ-17085 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU HAT3 Enhdirek 26592 | OZEL MUSTERI BAGLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 19:20 | 2014-07-16 20:01 | 0.68333 | 0 | 0 | 4 | 64 | 0 | 0 | 2.7333 | 43.7333
KAM-17529 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM TEKIR ÇISI HAT3 Enhdirek 7330 | HATBASIN DAN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 40A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 11:29 | 2014-07-24 11:57 | 0.46667 | 0 | 0 | 2 | 192 | 0 | 0 | 0.93333 | 89.6
KAM-17530 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM TEKIR ÇISI TEK_R ÇI_I Trafobinatip 9457 | CAGLAYAN TM DEKI ARIZA NEDENIYLE KISA SURELI ENERJI KESILDI DAHA SONRA ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 11:53 | 2014-07-24 13:43 | 1.8333 | 4 | 2350 | 7 | 1088 | 7.3333 | 4308.3333 | 12.8333 | 1994.6667
KAM-17531 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 2835 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 100A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 14:32 | 2014-07-24 15:03 | 0.51667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 28.4167 | 0 | 0
KAM-17532 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT1 Enhdirek 28712 | HATBASIN DAN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 40A KULLANILDI ENERJIN VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 15:26 | 2014-07-24 18:32 | 3.1 | 0 | 0 | 1 | 1024 | 0 | 0 | 3.1 | 3174.4
KAM-17533 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 AG_KOLU Ogagtrf 1360 | KIRILAN ILETKENE EK YAPILDI TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 200A KULLANILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 15:42 | 2014-07-24 16:25 | 0.71667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 39.4167 | 0 | 0
KAM-17534 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI AG_KOLU Ogagtrf 2489 | TMS DUSMUS KALDIRILDI OLCUMLER YAPILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 17:12 | 2014-07-24 18:16 | 1.0667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 58.6667 | 0 | 0
KAM-17535 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT2 Trafobinatip 3740 | AAT SINYA LIYLE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 18:05 | 2014-07-24 19:07 | 1.0333 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 2.0667 | 66.1333
KAM-17536 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 MERKEZ TR 2 AG_KOLU Ogagtrf 1153 | TMS DUSMUS KALDIRILDI OLCUM YAPILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 19:04 | 2014-07-24 20:38 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.7667
PAZ-17537 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KUZKENT MONOBLOK IGDELI KÖK _GDEL_ KÖK Trafobinatip 4636 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 06:20 | 2014-07-28 07:16 | 0.93333 | 0 | 0 | 21 | 448 | 0 | 0 | 19.6 | 418.1333
PAZ-17538 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TILKILER GURUBU TILKILER GURUBU Trafobinatip 5150 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 15:20 | 2014-07-28 16:22 | 1.0333 | 0 | 0 | 2 | 640 | 0 | 0 | 2.0667 | 661.3333
KAM-17539 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT2 Enhdirek 28325 | HATBASIN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 10A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 20:10 | 2014-07-24 21:28 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 83.2
PAZ-17540 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS AG_KOLU Ogagtrf 2454 | 2 AD 80 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 20:28 | 2014-07-28 23:05 | 2.6167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 143.9167 | 0 | 0
PAZ-17541 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TILKILER GURUBU Enhdirek 39109 | HATBASINDA 1 AD 10 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 17:34 | 2014-07-28 17:45 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333
KAM-17542 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-4 CIVAR F-4 CIVAR Trafobinatip 10315 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACMIS HAT UZERINE ISAAT TELI DUSMUS TELI ALINDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 00:21 | 2014-07-25 00:56 | 0.58333 | 46 | 1880 | 7 | 0 | 26.8333 | 1096.6667 | 4.0833 | 0
KAM-17543 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM TEKIR ÇISI HAT2 Enhdirek 7411 | HATBASIN DAN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 10A KULLANILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 06:00 | 2014-07-25 10:26 | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 283.7333
KAM-17544 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM TEKIR ÇISI ALACAYIR KOK BINASI TEKIR DÖNGEL CIKISI TEK_R DÖNGEL CIKI_I Trafobinatip 1076 | SCADA CALISMASIN DAN DOLAYI KISA ENERJI KESINTISI YAPILD IS BIRIMI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-25 08:00 | 2014-07-25 12:01 | 4.0167 | 0 | 470 | 2 | 192 | 0 | 1887.8333 | 8.0333 | 771.2
KAM-17545 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT3 Trafobinatip 3152 | TR UZERI ILETKENLERDE IZOLE KAPLAMA YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 09:08 | 2014-07-25 12:31 | 3.3833 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 795.0833 | 0 | 0
KAM-17546 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI AG_KOLU Ogagtrf 31 | ALPEK KABLO PATLAMIS EKI YAPLDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 09:59 | 2014-07-25 12:53 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 55.1
BES-16590 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK ÜÇGÖZ ÇIKISI ÜÇGÖZ ÇIKI_I Trafobinatip 6793 | ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-16 08:00 | 2014-07-16 08:31 | 0.51667 | 1 | 940 | 78 | 448 | 0.51667 | 485.6667 | 40.3 | 231.4667
BES-16591 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI ÇOMAK 1/0 ÇIKISI ÇOMAK 1/0 ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-16 08:30 | 2014-07-16 09:06 | 0.6 | 0 | 0 | 53 | 192 | 0 | 0 | 31.8 | 115.2
BES-16593 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI ÇOMAK 3/0 ÇIKISI ÇOMAK 3/0 ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-17 07:45 | 2014-07-17 08:36 | 0.85 | 0 | 0 | 105 | 576 | 0 | 0 | 89.25 | 489.6
KAM-16599 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-2 NAMIK KEMAL 12H2 KÖK BINASI 15D4 (MILLIEGITIM ÇIKISI) 15D4 (M_LL_EG_T_M ÇIKI_I) Trafobinatip 2784 | AGAC KESIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 05:10 | 2014-07-12 06:11 | 1.0167 | 1 | 1880 | 0 | 0 | 1.0167 | 1911.3333 | 0 | 0
KAM-16600 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-10 SANAYI 2 TÜZIN TARIM ÇIKISI TÜZ_N TARIM ÇIKI_I Ogmusdirek 58367 | PROGRAMLI MUTEAHHIT CALISMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-12 08:30 | 2014-07-12 11:24 | 2.9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8.7 | 0 | 2.9 | 0
ELB-16601 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI ALEMBEY MONOBLOK IZGIN ÇIKI_I / A_LICA-ALEMBEY-BALIKÇIL KÖY ÇIKI_I IZGIN ÇIKI_I / A_LICA-ALEMBEY-BALIKÇIL KÖY ÇIKI_I Trafobinatip 4014 | MONOBLOKTAN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 07:59 | 2014-07-17 08:32 | 0.55 | 3 | 705 | 28 | 512 | 1.65 | 387.75 | 15.4 | 281.6
ELB-16602 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI PINARBASI ESK_ NURHAK ÇIKI_I ESK_ NURHAK ÇIKI_I Trafobinatip 4267 | MERKEZDEN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 09:00 | 2014-07-17 09:11 | 0.18333 | 0 | 0 | 5 | 320 | 0 | 0 | 0.91667 | 58.6667
ELB-16603 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM6-33 AG_KOLU Ogagtrf 1650 | KLEMENS PATLAGI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 10:00 | 2014-07-17 10:27 | 0.45 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 0 | 0
ELB-16604 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER kizileylek köy tr AG_KOLU Ogagtrf 2567 | 1 ADET AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 08:50 | 2014-07-17 10:19 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.1833
TUR-16605 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN YENIKOY CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 08:30 | 2014-07-17 08:51 | 0.35 | 0 | 235 | 66 | 640 | 0 | 82.25 | 23.1 | 224
TUR-16606 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU F_DER 2 TÜRKOGLU Trafobinatip 2340 | PROGRAMLI KESINTI KAPSAMINDA TURKOGLU MEZARLIK KOK BINASI ICERISINDE KAPASITOR AYIRICI DEGISIMI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-17 09:01 | 2014-07-17 11:02 | 2.0167 | 51 | 12690 | 44 | 1600 | 102.85 | 25591.5 | 88.7333 | 3226.6667
TUT-16891 | 1 | ADIYAMAN | TUT | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ TUT TR-4 AKEDAS YANI TR6 ÇIKISI TR6 ÇIKI_I Trafobinatip 6148 | ACAN GRUP BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 15:00 | 2014-07-07 15:21 | 0.35 | 0 | 705 | 6 | 640 | 0 | 246.75 | 2.1 | 224
BES-16892 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ ÇIFTLIK KÖK MERYEMUSAGI ÇIKISI MERYEMU_A_I ÇIKI_I Trafobinatip 6122 | ACN GRUP BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 15:00 | 2014-07-08 15:31 | 0.51667 | 0 | 235 | 0 | 192 | 0 | 121.4167 | 0 | 99.2
TUT-16893 | 1 | ADIYAMAN | TUT | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ ÇIFTLIK KÖK YAYLIMLI KÖK HATTI YAYLIMLI KÖK HATTI Trafobinatip 6122 | ACAN GRUP BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 18:30 | 2014-07-08 18:51 | 0.35 | 0 | 0 | 9 | 768 | 0 | 0 | 3.15 | 268.8
BES-16894 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ HAVUTLU KÖYÜ AG_KOLU Ogagtrf 5351 | ATAN NH SIGORTA DEGISTI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 20:15 | 2014-07-08 20:46 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.8167
BES-16895 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ ÖGÜTLÜ KÖYÜ AG_KOLU Ogagtrf 5916 | ATAN NH SIGORTA DEGISTI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 09:30 | 2014-07-09 10:11 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.9833
BES-16896 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ TUT TR-8 CÜMÜKDERE AG_KOLU Ogagtrf 6060 | ATAN TMS KALDIRILDI DOLASIK ACILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 13:10 | 2014-07-09 13:41 | 0.51667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 121.4167 | 0 | 0
SAM-16897 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY OVACIK HATTI Enhdirek 21341 | KUS ÇARPMASINDAN 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 19:00 | 2014-07-14 19:16 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 17.0667
SAM-16898 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY YARIMBA_ GRUBU HATTI Enhdirek 15102 | ASIRI AKIMDAN 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 09:30 | 2014-07-15 09:41 | 0.18333 | 0 | 0 | 3 | 256 | 0 | 0 | 0.55 | 46.9333
SAM-16899 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY K_L_S_K HATTI Enhdirek 15217 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 17:00 | 2014-07-15 17:11 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333
SAM-16900 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY BAYIRLI HATTI BAYIRLI HATTI Enhdirek 15102 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI 2 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 17:40 | 2014-07-15 17:51 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333
SAM-16901 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY HACIYUSUF GRUBU HATTI HACIYUSUF GRUBU HATTI Enhdirek 22254 | 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 14:00 | 2014-07-16 14:16 | 0.26667 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.26667 | 17.0667
SAM-16902 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY DOGANCA HATTI DO_ANCA HATTI Enhdirek 15352 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 16:00 | 2014-07-16 16:11 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333
SAM-16903 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY GÖLTARLA HATTI GÖLTARLA HATTI Enhdirek 15330 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 16:20 | 2014-07-16 16:31 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333
SAM-16904 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY SAMSAT TR-9 SAMSAT TR4-TR6 HATTI SAMSAT TR4-TR6 HATTI Trafobinatip 7854 | ASIRI AKIMDAN KABINDEN GRUP ACMISTI-TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 16:30 | 2014-07-16 16:41 | 0.18333 | 1 | 940 | 3 | 0 | 0.18333 | 172.3333 | 0.55 | 0
SAM-16905 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY YARIMBAG GRUBU HATTI YARIMBA_ GRUBU HATTI Enhdirek 15102 | 3 ADET 16 A OG SIGORTASI ESKISIYLE DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 10:00 | 2014-07-17 10:11 | 0.18333 | 0 | 0 | 3 | 256 | 0 | 0 | 0.55 | 46.9333
SAM-16906 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY BAYIRLI AG_KOLU Ogagtrf 4947 | ASIRI AKIMDAN 2 ADET 160 A BICAKLI SIGORTA YENI TAKILDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 10:10 | 2014-07-17 10:21 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333
SAM-16907 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY KUSTEPE HATTI KU_TEPE HATTI Enhdirek 15164 | 3 ADET 16 A OG SIGORTASI ESKISIYLE DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 10:20 | 2014-07-17 10:31 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333
SAM-16908 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY TEKKUS HATTI TEKKU_ HATTI Enhdirek 15135 | 3 ADET 16 A OG SIGORTASI ESKISIYLE DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 10:30 | 2014-07-17 10:41 | 0.18333 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.18333 | 11.7333
SAM-16909 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY YARIMBAG GRUBU HATTI YARIMBA_ GRUBU HATTI Enhdirek 15142 | 3 ADET 16 A OG SIGORTASI ESKISIYLE DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 10:40 | 2014-07-17 10:51 | 0.18333 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0.18333 | 23.4667
AND-21180 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KESIK MODÜLER HÜCRE FIDER-2 GEBEN(3/0) FIDER-2 GEBEN(3/0) Trafobinatip 10754 | A.A ACAN FIDER BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 16:40 | 2014-07-31 16:51 | 0.18333 | 0 | 1880 | 13 | 2752 | 0 | 344.6667 | 2.3833 | 504.5333
CAG-20287 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG DERBENT TR-1 AG_KOLU Ogagtrf 1465 | ILETKEN DOLASIGI ACILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 08:40 | 2014-07-01 09:11 | 0.51667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 28.4167 | 0 | 0
CAG-20288 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG K.CERIT HATTI K.CER_T HATTI Enhdirek 35710 | OG SIGORTASI DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 15:20 | 2014-07-01 15:41 | 0.35 | 1 | 235 | 1 | 128 | 0.35 | 82.25 | 0.35 | 44.8
CAG-20289 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG DUZBAG KÖK ÇAGLAYANCERIT CIKISI ÇA_LAYANCER_T CIKI_I Trafobinatip 4974 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 07:08 | 2014-07-02 07:16 | 0.13333 | 8 | 6345 | 3 | 192 | 1.0667 | 846 | 0.4 | 25.6
CAG-20290 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG KARADAG TR-1 AG_KOLU Ogagtrf 2560 | HATTAN YABANCI CISIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 23:06 | 2014-07-03 00:21 | 1.25 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 293.75 | 0 | 0
AND-20169 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KIZIK KÖK KUZGUN GRUBU KUZGUN GRUBU Trafobinatip 10752 | ENH HATTI GEZILDI ENH DURDURUCU DIREKTEKI KARGA ILETKEN UZERINDEN ALINARAK ENH ENERJI VERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 06:45 | 2014-07-01 12:51 | 6.1 | 0 | 0 | 1 | 640 | 0 | 0 | 6.1 | 3904
AND-20171 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER CIGISAR HATI CIKIS CIGISAR HATI CIKIS Ogmusdirek 503 | CIGSAR HAT BASINA 2 ADET 25A OG SIGORTA IKMALI VE ENH UZERINE DUSEN KAVAK AGACI KALDIRILDI. OG ARIZA GIDERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 13:55 | 2014-07-15 16:36 | 2.6833 | 0 | 0 | 2 | 768 | 0 | 0 | 5.3667 | 2060.8
AND-20172 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER GÖKGEDIKÇIKISI GÖKGED_KÇIKI_I Enhdirek 3881 | 1 ADET 16A 1 ADET 25A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 02:16 | 2014-07-23 09:28 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 1843.2
AND-21162 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ANDIRIN DM 1/0 HAT 1/0 HAT Trafobinatip 412 | A.A ACAN GRUP BESLNEDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 05:16 | 2014-07-28 05:26 | 0.16667 | 2 | 2585 | 18 | 6528 | 0.33333 | 430.8333 | 3 | 1088
AND-21163 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ANDIRIN DM Ç_ÇEKL_ GRUBU Ç_ÇEKL_ GRUBU Trafobinatip 412 | A.A ACAN GRUP BESLNEDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 07:08 | 2014-07-28 07:21 | 0.21667 | 0 | 0 | 2 | 832 | 0 | 0 | 0.43333 | 180.2667
AND-21164 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 3515 | 1 ADET 2A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 13:50 | 2014-07-28 14:31 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.9833
AND-21167 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ANDIRIN DM Ç_ÇEKL_ GRUBU Ç_ÇEKL_ GRUBU Trafobinatip 412 | A.A ACAN GRUP BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 08:20 | 2014-07-29 08:49 | 0.48333 | 0 | 0 | 2 | 832 | 0 | 0 | 0.96667 | 402.1333
AND-21169 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER GÖKGEDIKÇIKISI GÖKGED_KÇIKI_I Enhdirek 3881 | AYSE PINARI HATBASINA 1 ADET 10A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 03:32 | 2014-07-30 06:11 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 678.4
AND-21173 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER FIDER-1 EM_RLER Trafobinatip 414 | TM DEN TK ACAN FIDER BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 09:33 | 2014-07-30 09:44 | 0.18333 | 0 | 0 | 3 | 640 | 0 | 0 | 0.55 | 117.3333
AND-21174 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER GEBEN MODÜLER HÜCRE GEBEN ÇIKI_I GEBEN ÇIKI_I Trafobinatip 10755 | SIKIBAGDAN DUSEN ILETKEN SIKIBAG YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 10:15 | 2014-07-30 10:31 | 0.26667 | 0 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 501.3333 | 0 | 0
AND-21175 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER EMIRLER BRS. EM_RLER BR_. Enhdirek 3508 | 1 ADET 6A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 10:52 | 2014-07-30 13:11 | 2.3167 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 2.3167 | 148.2667
AND-21176 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER HASTIRIN KÖK FAKILAR TR FAKILAR TR Trafobinatip 445 | A.A ACAN KESICI BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 12:30 | 2014-07-30 13:01 | 0.51667 | 0 | 0 | 1 | 576 | 0 | 0 | 0.51667 | 297.6
AND-21178 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR3 ÇAMARASI MAHALLESI AG_KOLU Ogagtrf 854 | 1 ADET DMM YAPILAN DIREK JUMPER BAGLANTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 14:28 | 2014-07-31 14:42 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.4333
AND-21179 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KESIK MODÜLER HÜCRE FIDER-2 GEBEN(3/0) FIDER-2 GEBEN(3/0) Trafobinatip 10754 | A.A ACAN FIDER BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 15:45 | 2014-07-31 16:21 | 0.6 | 0 | 1880 | 13 | 2752 | 0 | 1128 | 7.8 | 1651.2
TUT-19245 | 1 | ADIYAMAN | TUT | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ TR8 CÜMÜKDERE HATTI Trafobinatip 6151 | ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 07:30 | 2014-07-10 07:41 | 0.18333 | 0 | 470 | 6 | 640 | 0 | 86.1667 | 1.1 | 117.3333
BES-19246 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ AKÇABEL TR1 HATTI AKÇABEL TR1 HATTI Enhdirek 2986 | ATAN OG SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 08:00 | 2014-07-12 08:21 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 44.8
BES-19247 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ YAYLIMLI KÖK HATTI YAYLIMLI KÖK HATTI Trafobinatip 6122 | ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 12:10 | 2014-07-12 12:31 | 0.35 | 0 | 0 | 9 | 768 | 0 | 0 | 3.15 | 268.8
BES-19248 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ YAYLIMLI TR2 HATTI YAYLIMLI TR2 HATTI Enhdirek 7515 | ATAN OG SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 08:30 | 2014-07-13 09:11 | 0.68333 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0.68333 | 87.4667
BES-19250 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ ÇIFTLIK AKBEL MEZ. AG_KOLU Ogagtrf 5336 | ATAN AG SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 19:00 | 2014-07-13 19:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.8167
BES-19251 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ YESILTURT MH.HATTI YE__LTURT MH.HATTI Enhdirek 7778 | ATAN OG SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 17:10 | 2014-07-14 17:41 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 33.0667
BES-19253 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ BOYUNDERE TR-1 AG_KOLU Ogagtrf 5348 | DUSEN ILETKEN KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 20:50 | 2014-07-14 21:41 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.15
BES-19255 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ MERYEMU_A_I ÇIKI_I MERYEMU_A_I ÇIKI_I Trafobinatip 6122 | ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 08:15 | 2014-07-15 08:41 | 0.43333 | 0 | 235 | 0 | 192 | 0 | 101.8333 | 0 | 83.2
TUT-19256 | 1 | ADIYAMAN | TUT | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ YAYLIMLI KÖK HATTI YAYLIMLI KÖK HATTI Trafobinatip 6122 | ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 07:30 | 2014-07-19 07:51 | 0.35 | 0 | 0 | 9 | 768 | 0 | 0 | 3.15 | 268.8
TUT-19257 | 1 | ADIYAMAN | TUT | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ MERYEMU_A_I ÇIKI_I MERYEMU_A_I ÇIKI_I Trafobinatip 6122 | ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 20:30 | 2014-07-22 20:46 | 0.26667 | 0 | 235 | 0 | 192 | 0 | 62.6667 | 0 | 51.2
TUT-19259 | 1 | ADIYAMAN | TUT | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ YAYLIMLI KÖK HATTI YAYLIMLI KÖK HATTI Trafobinatip 6122 | ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 01:30 | 2014-07-24 01:51 | 0.35 | 0 | 0 | 9 | 768 | 0 | 0 | 3.15 | 268.8
BES-19260 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ HAT3 Enhdirek 7823 | ATAN OG SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 08:20 | 2014-07-24 09:11 | 0.85 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0.85 | 108.8
BES-19262 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ YAYLIMLI KÖK HATTI YAYLIMLI KÖK HATTI Trafobinatip 6122 | ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 08:45 | 2014-07-25 09:01 | 0.26667 | 0 | 0 | 9 | 768 | 0 | 0 | 2.4 | 204.8
TUT-19264 | 1 | ADIYAMAN | TUT | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ TUT TR-4 AKEDAS YANI AG_KOLU Ogagtrf 6056 | ATAN AG SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 22:30 | 2014-07-26 22:41 | 0.18333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 10.0833 | 0 | 0
BES-19266 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ YESILYURT-MUS HATTI YE__LYURT-MU_ HATTI Enhdirek 7823 | ATAN OG SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 09:30 | 2014-07-29 10:11 | 0.68333 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 1.3667 | 43.7333
GOL-19267 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ ÇAMLICA HATTI ÇAMLICA HATTI Enhdirek 5752 | ATAN OG SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 11:00 | 2014-07-29 11:51 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 54.4
TUT-19268 | 1 | ADIYAMAN | TUT | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ ÇAMLICA TR AG_KOLU Ogagtrf 5129 | ATAN AG SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 09:40 | 2014-07-30 11:11 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.8167
TUT-19269 | 1 | ADIYAMAN | TUT | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ AKÇABEL TR1 HATTI AKÇABEL TR1 HATTI Enhdirek 2986 | ATAN OG SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 06:50 | 2014-07-31 07:11 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 44.8
BES-16001 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | HAT1 Trafobinatip 5711 | SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 08:30 | 2014-07-04 08:51 | 0.35 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0
ELB-14911 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI ALEMBEY HATTI / ALEMBEY HATTI / ALEMBEY HATTI / AL ALEMBEY HATTI / ALEMBEY HATTI / ALEMBEY HATTI / AL Trafobinatip 4037 | DOAGAN TM SISTEM COKMESI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 13:38 | 2014-07-01 14:01 | 0.38333 | 71 | 13630 | 0 | 2176 | 27.2167 | 5224.8333 | 0 | 834.1333
NUR-16921 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HAT1 Enhdirek 40775 | ATMIS OLAN OG SIGORTASI DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 17:48 | 2014-07-19 18:54 | 1.1 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 775.5 | 0 | 0
EKI-15526 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HAT3 Enhdirek 20263 | 1 ADET OG ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 18:54 | 2014-07-08 19:42 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0
KAM-16066 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK NOHUT ALAN TR AG_KOLU Ogagtrf 2965 | DUSEN TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 10:00 | 2014-07-02 11:32 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 98.1333
KAM-16427 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK F-12 PAZARCIK Trafobinatip 2885 | TOPRAK SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 07:50 | 2014-07-15 08:01 | 0.18333 | 0 | 5405 | 293 | 8896 | 0 | 990.9167 | 53.7167 | 1630.9333
KAM-17719 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | SUMER 2 FIDERI SUMER1 HATTI Ogmusdirek 58310 | AYIRICI ARK YAPIYOR DU ACILIP KAPATILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 16:03 | 2014-07-30 17:21 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0
KAM-16359 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-10 SANAYI 2 HAT3 Ogmusdirek 58356 | TRAFODA TMS DUSMUS KALDIRILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 12:54 | 2014-07-12 13:39 | 0.75 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 176.25 | 0 | 0
KAM-17692 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | AKSU KÖK DM33-01 AKSU FIDERI 15 SAG AKSU F_DER_ 15 SAG Trafobinatip 2092 | AAT SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 21:39 | 2014-07-29 22:19 | 0.66667 | 0 | 1645 | 39 | 320 | 0 | 1096.6667 | 26 | 213.3333
KAM-16731 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 CIVAR FIDERI HAT3 Enhdirek 21656 | 10A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 14:27 | 2014-07-13 16:03 | 1.6 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0
AND-17009 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1(MERKEZ) TR1(MERKEZ) Enhdirek 3096 | 1 AD 2A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 13:46 | 2014-07-13 14:15 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 30.9333
AND-16837 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER DEMIRCILER DEM_RC_LER Enhdirek 1449 | TRAFOYA YAG IKMALI YAPILDI TRAFONUN KONTROLU YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 10:08 | 2014-07-05 10:24 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 34.1333
PAZ-15463 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 PAZARCIK2 FIDER-9 Trafobinatip 3308 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 08:10 | 2014-07-03 08:31 | 0.35 | 0 | 10810 | 53 | 256 | 0 | 3783.5 | 18.55 | 89.6
PAZ-16467 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS F-8 KAHRAMANMARA_ Trafobinatip 3308 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 07:27 | 2014-07-15 08:54 | 1.45 | 0 | 235 | 92 | 640 | 0 | 340.75 | 133.4 | 928
PAZ-16207 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I FIDER-I PAZARCIK-I Trafobinatip 3308 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 18:52 | 2014-07-12 19:07 | 0.25 | 0 | 940 | 100 | 4672 | 0 | 235 | 25 | 1168
PAZ-17780 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KIRALI KÖK TR AG_KOLU Ogagtrf 3423 | ILETKENLERE GELEN AGAC DALLARI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 13:40 | 2014-07-24 14:01 | 0.35 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 82.25 | 0 | 0
PAZ-16217 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK MARAS CIKISI Trafobinatip 773 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 18:00 | 2014-07-13 18:21 | 0.35 | 0 | 235 | 48 | 0 | 0 | 82.25 | 16.8 | 0
PAZ-16218 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK MARAS CIKISI Trafobinatip 773 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 19:20 | 2014-07-13 19:46 | 0.43333 | 0 | 235 | 48 | 0 | 0 | 101.8333 | 20.8 | 0
PAZ-16579 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I F1 KESMEHES CIKIS Trafobinatip 4497 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 07:19 | 2014-07-16 07:59 | 0.66667 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
PAZ-15748 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I F1 KESMEHES CIKIS Trafobinatip 4497 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 11:00 | 2014-07-09 11:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0
PAZ-15747 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I F1 KESMEHES CIKIS Trafobinatip 4497 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 08:00 | 2014-07-09 08:26 | 0.43333 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0
PAZ-15737 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I F1 KESMEHES CIKIS Trafobinatip 4497 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 18:00 | 2014-07-06 18:56 | 0.93333 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0
PAZ-15471 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I F1 KESMEHES CIKIS Trafobinatip 4497 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 10:35 | 2014-07-04 10:56 | 0.35 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0
PAZ-15459 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I F1 KESMEHES CIKIS Trafobinatip 4497 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 07:30 | 2014-07-02 08:01 | 0.51667 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0
ELB-14910 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI GÜCÜK HATTI / F-6 ELB_STAN KÖYLER / GÜCÜK HATTI / GÜCÜK HATTI / F-6 ELB_STAN KÖYLER / GÜCÜK HATTI / Trafobinatip 4037 | SISTEM COKMESI KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 13:38 | 2014-07-01 14:01 | 0.38333 | 71 | 13630 | 0 | 2176 | 27.2167 | 5224.8333 | 0 | 834.1333
AND-16831 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR4 KIZILTAS MAHALLESI AG_KOLU Ogagtrf 821 | CAMII CIKISINDA 11 DIREK ARASI 1XR ILAVE CEKILDI CAMII YE UC FAZ ABONE VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 11:35 | 2014-07-03 12:21 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 49.0667
AND-16850 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR3 KUNDAKÇILAR MAHALLESI AG_KOLU Ogagtrf 805 | 1AD9MAGAC DIREK DMM YAPILDI ABONENIN DILEKCESI KARSILIGINDA YER DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 09:20 | 2014-07-07 10:48 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 93.8667
ADM-15776 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR IPEKLI KÖK IPEKLI CIKISI _PEKL_ CIKISI Trafobinatip 7721 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. HAT KONTROL EDILDI OZEL ABONENIN TRAFOLARINDA ORJINAL OG SIGORTASI YOKTU BILGI VERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 06:50 | 2014-07-10 07:25 | 0.58333 | 0 | 0 | 20 | 960 | 0 | 0 | 11.6667 | 560
ELB-14984 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI 11534401 TÜRKCELL-TARIMSAL SULAMA ÇIKI_I / ÇALI PETROL ÇIKI TÜRKCELL-TARIMSAL SULAMA ÇIKI_I / ÇALI PETROL ÇIKI Trafobinatip 4053 | OZEL TR OG HATTI BAGLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-02 09:29 | 2014-07-02 10:13 | 0.73333 | 2 | 0 | 40 | 0 | 1.4667 | 0 | 29.3333 | 0
AND-17101 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR4 TURABI MAHALLESI YAZLIKÇILAR AG_KOLU Ogagtrf 3229 | 1 DIREK ARASI 3XR ILETKEN TOPLANDI 1 AD ABONE IPTAL EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 09:58 | 2014-07-21 10:29 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 33.0667
AND-17211 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1885 | 1DIREK ARASI 2XR ILETKEN CEKILDI AD IZALATOR KULLANILDI ABONE BAGLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 10:20 | 2014-07-23 10:56 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 38.4
GOK-17224 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI TASALOK MONOBLOK TASOLUK MONO ACIELMA ÇIKISI TA_OLUK MONO ACIELMA ÇIKI_I Trafobinatip 118 | OZEL MUSTERI TR HATBASI JUMPER BAGLANTISI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-22 11:04 | 2014-07-22 12:55 | 1.85 | 0 | 0 | 10 | 1088 | 0 | 0 | 18.5 | 2012.8
AND-17037 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR 12 ORMAN DEPOSU CIVARI AG_KOLU Ogagtrf 1783 | 1 DIREK ARASIN 3XR ILETKEN CEKILDI 3FAZ ABONE VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 12:10 | 2014-07-15 13:02 | 0.86667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 203.6667 | 0 | 0