## TABLO 1
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU | [20 empty] | 0 | ADANA | ALADAĞ | İletim | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimli
Form No | EPF-01 | [19 empty] | 1 | ADIYAMAN | CEYHAN | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimsiz
Form Adı | Kesintiler (Tablo 1) | [19 empty] | 2 | AFYONKARAHİSAR | FEKE | Dağıtım-AG | Geçici | Dışsal
Form Versiyonu | 4 | [19 empty] | 3 | AĞRI | KARATAŞ |  |  | Şebeke işletmecisi
Lisans No | ED/2958-2/1769 | [19 empty] | 4 | AMASYA | KARAİSALI
Vergi No | 0230046303 | [19 empty] | 5 | ANKARA | KOZAN
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | [19 empty] | 6 | ANTALYA | POZANTI
Yıl | 2018 | [19 empty] | 7 | ARTVİN | SARIÇAM
Dönem | ARALIK | [19 empty] | 8 | AYDIN | SAİMBEYLİ
[21 empty] | 9 | BALIKESİR | SEYHAN
KOD NO (1) | KADEME (2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10) |  |  |  | 10 | BİLECİK | TUFANBEYLİ
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | 11 | BİNGÖL | YUMURTALIK
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8) | 12 | BİTLİS | YÜREĞİR
000400420816 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14066995-24398-Enhdirek--(28213/KARGABUK-YAZIKOYU HATTI)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2018-12-01 09:00 | 2018-12-01 15:00 | 6 | 0 | 0 | 2 | 375 | 0 | 0 | 12 | 2250 | 13 | BOLU | ÇUKUROVA
000400420826 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 5D1-1895-Trafobinatip--(876159/HAMZA CAMI HATTI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-12-01 10:00 | 2018-12-01 12:00 | 2 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 618 | 0 | 0 | 14 | BURDUR | İMAMOĞLU
000400420830 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BULANIK MONOBLOK-13019-Trafobinatip--(660136/HAT63857)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-12-01 08:15 | 2018-12-01 10:30 | 2.25 | 6 | 15 | 3 | 1718 | 13.5 | 33.75 | 6.75 | 3865.5 | 15 | BURSA | BESNİ
000400422066 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | MUSTAFA KIRAL KOK-4163-Trafobinatip--(59307/MEMUR SITE - ISI TR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 01:14 | 2018-12-01 01:35 | 0.343 | 2 | 528 | 0 | 0 | 0.69 | 181.1 | 0 | 0 | 16 | ÇANAKKALE | GERGER
000400422068 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | LEVZIN KOK-12751-Trafobinatip--(73035/LEVZIN ABUMISTIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 01:29 | 2018-12-01 02:01 | 0.53 | 0 | 0 | 26 | 117 | 0 | 0 | 13.78 | 62.01 | 17 | ÇANKIRI | GÖLBAŞI
000400422069 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13661582-12136-Enhdirek--(121581/DARDOGAN HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 01:27 | 2018-12-01 02:05 | 0.648 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 55.73 | 18 | ÇORUM | KAHTA
000400422073 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14049607-39333-Agdirek--(271572)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 05:15 | 2018-12-01 06:45 | 1.494 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 19 | DENİZLİ | MERKEZ
000400422075 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARAELBISTAN CUMHURIYET MAH.TR-3990-Trafobinatip--(181038)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 01:14 | 2018-12-01 02:01 | 0.772 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.81 | 20 | DİYARBAKIR | SAMSAT
000400422077 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13963827-1133858-Enhdirek--(77734/HAT16148)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 00:20 | 2018-12-01 08:00 | 7.656 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7.66 | 7.66 | 38.28 | 21 | EDİRNE | SİNCİK
000400422080 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BIBERCILER TRP F01D1A-D36B97 -794-Trafobinatip--(565131)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 07:37 | 2018-12-01 07:59 | 0.367 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 22 | ELAZIĞ | TUT
000400422084 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/6-12800-Trafobinatip--(377779)-(LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 07:53 | 2018-12-01 08:38 | 0.748 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 165.31 | 0 | 0 | 23 | ERZİNCAN | ÇELİKHAN
000400422088 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 7 NUMARA ISTIKLAL MNB-15760-Trafobinatip--(140313)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 08:35 | 2018-12-01 09:10 | 0.575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 24 | ERZURUM | BAYAT
000400422090 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13792539-3898-Enhdirek--(73122/CAMUSCU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 08:32 | 2018-12-01 09:06 | 0.556 | 0 | 0 | 5 | 133 | 0 | 0 | 2.78 | 73.95 | 25 | ESKİŞEHİR | BAŞMAKÇI
000400422098 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13962344-1134807-Enhdirek--(145877)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 09:22 | 2018-12-01 09:45 | 0.385 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 26 | GAZİANTEP | BOLVADİN
000400422098 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13962344-1134807-Enhdirek--(145877/HAT54427)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 09:45 | 2018-12-01 09:50 | 0.083 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 27 | GİRESUN | DAZKIRI
000400422102 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BOLGE TRAFIK MOD-17899-Trafobinatip--(810394/AKPINAR KOYLER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 09:26 | 2018-12-01 09:34 | 0.138 | 1 | 330 | 77 | 1961 | 0.14 | 45.54 | 10.63 | 270.62 | 28 | GÜMÜŞHANE | DİNAR
000400422107 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13976396-39863-Enhdirek--(144662/SEVDILLI KOK BINA CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 10:03 | 2018-12-01 11:04 | 1.001 | 0 | 0 | 4 | 206 | 0 | 0 | 4 | 206.21 | 29 | HAKKARİ | EMİRDAĞ
000400422110 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KARGALI MNB-18918-Trafobinatip--(860592/CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 07:40 | 2018-12-01 09:50 | 2.171 | 0 | 0 | 14 | 82 | 0 | 0 | 30.39 | 178.02 | 30 | HATAY | EVCİLER
000400422117 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13664317-10863-Enhdirek--(124265/HAT42284)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 08:48 | 2018-12-01 09:30 | 0.704 | 0 | 0 | 6 | 90 | 0 | 0 | 4.22 | 63.36 | 31 | ISPARTA | HOCALAR
000400422135 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 KALEBOYNU MERKEZ-518-Trafobinatip--(41268)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 10:23 | 2018-12-01 11:12 | 0.821 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 34.48 | 32 | MERSİN | KIZILÖREN
000400422142 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13844333-161885-Agdirek--(43317)-(LVSC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 11:39 | 2018-12-01 12:07 | 0.467 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 33 | İSTANBUL | MERKEZ
000400422151 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KOY HIZMETLERI-2714-Trafobinatip--(121412/OZEL SULAMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 11:03 | 2018-12-01 12:10 | 1.123 | 6 | 0 | 13 | 6 | 6.74 | 0 | 14.6 | 6.74 | 34 | İZMİR | SANDIKLI
000400422151 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KOY HIZMETLERI-2714-Trafobinatip--(121412/OZEL SULAMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 12:10 | 2018-12-01 12:17 | 0.109 | 6 | 0 | 13 | 6 | 0.65 | 0 | 1.42 | 0.65 | 35 | KARS | SULTANDAĞI
000400422152 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ESENTEPE CAMI YANI TR-465-Trafobinatip--(600403)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 10:37 | 2018-12-01 12:00 | 1.39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 0 | 0 | 36 | KASTAMONU | SİNANPAŞA
000400422153 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13642191-7873-Ogmusdirek--(428133)-(LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 11:00 | 2018-12-01 11:50 | 0.836 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 37 | KAYSERİ | ÇAY
000400422157 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ATMALI AKKUYU TR-1-6098-Trafobinatip--(116418)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 07:59 | 2018-12-01 08:41 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | 38 | KIRKLARELİ | ÇOBANLAR
000400422159 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13667011-7697-Enhdirek--(75601/OZBAGLAR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 10:05 | 2018-12-01 11:17 | 1.198 | 0 | 0 | 1 | 340 | 0 | 0 | 1.2 | 407.32 | 39 | KIRŞEHİR | İHSANİYE
000400422161 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13862337-163246-Agdirek--(235160)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 12:17 | 2018-12-01 12:52 | 0.583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 40 | KOCAELİ | İSCEHİSAR
000400422163 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 380 KV YANI MNB-20294-Trafobinatip--(885577/TEVEKKELI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 12:13 | 2018-12-01 12:45 | 0.538 | 2 | 31 | 51 | 1820 | 1.08 | 16.68 | 27.44 | 979.16 | 41 | KONYA | ŞUHUT
000400422166 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13648638-8692-Ogmusdirek--(1289070 - 1289071 - 2232038 - 428352 - 429100)-(SC-SC-SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 12:20 | 2018-12-01 12:38 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8.91 | 42 | KÜTAHYA | DOĞUBAYAZIT
000400422170 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13685902-8294-Enhdirek--(74331/YELBASTI GRUBU HATTI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 07:26 | 2018-12-01 09:35 | 2.151 | 0 | 0 | 3 | 39 | 0 | 0 | 6.45 | 83.89 | 43 | MALATYA | DİYADİN
000400422175 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YAZIKARAKUYU MNB-17784-Trafobinatip--(810112/TILEYLIYE DOGRU SULAMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 08:49 | 2018-12-01 10:00 | 1.188 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7.13 | 3.56 | 44 | MANİSA | ELEŞKİRT
000400422181 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13850256-10072-Agdirek--(13777)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 12:24 | 2018-12-01 12:51 | 0.454 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 45 | KAHRAMANMARAŞ | HAMUR
000400422183 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | IGDELI MNB-11584-Trafobinatip--(133517/AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-12-01 09:00 | 2018-12-01 13:00 | 4 | 0 | 0 | 19 | 308 | 0 | 0 | 76 | 1232 | 46 | MARDİN | MERKEZ
000400422185 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | IGDELI MNB-11584-Trafobinatip--(128232/IGDELI KOYU VE OBALARI CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-12-01 13:00 | 2018-12-01 17:00 | 4 | 0 | 0 | 5 | 155 | 0 | 0 | 20 | 620 | 47 | MUĞLA | PATNOS
000400422188 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SARAYCIK MONOBLOK-205-Trafobinatip--(13831/YANTEPE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 10:37 | 2018-12-01 10:42 | 0.079 | 0 | 0 | 1 | 183 | 0 | 0 | 0.08 | 14.46 | 48 | MUŞ | TAŞLIÇAY
000400422189 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ESENCE MERKEZ TR-1482-Trafobinatip--(98845)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 12:25 | 2018-12-01 13:25 | 0.984 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 81.67 | 49 | NEVŞEHİR | TUTAK
000400422193 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13964976-151050-Agdirek--(164349)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 09:17 | 2018-12-01 10:28 | 1.172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 50 | NİĞDE | GÖYNÜCEK
000400422203 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YILDIZLAR-2695-Trafobinatip--(634330)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 11:21 | 2018-12-01 13:20 | 1.983 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 51 | ORDU | GÜMÜŞHACIKÖY
000400422205 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13680403-50911-Ogmusdirek--(155224)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 13:14 | 2018-12-01 14:15 | 1.023 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.07 | 52 | RİZE | HAMAMÖZÜ
000400422206 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12201190-1592452-Agpanobox--(1546001)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 13:18 | 2018-12-01 14:15 | 0.944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 53 | SAKARYA | MERKEZ
000400422208 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KES TR-3668-Trafobinatip--(55470)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 13:46 | 2018-12-01 15:10 | 1.407 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 54 | SAMSUN | MERZİFON
000400422212 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13685843-10345-Enhdirek--(77100/KIZILIN CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 12:12 | 2018-12-01 13:01 | 0.806 | 0 | 0 | 6 | 707 | 0 | 0 | 4.84 | 569.84 | 55 | SİİRT | SULUOVA
000400422213 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13646177-8700-Ogmusdirek--(139804 - 21594 - 27247 - 27250 - 27255 - 27283)-(LVSC-LVSC-LV-LV-LV-LV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 12:33 | 2018-12-01 13:04 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 30.39 | 56 | SİNOP | TAŞOVA
000400422223 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12189976-4303-Agpanobox--(22139 - 22143)-(LVSC-T_LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 13:15 | 2018-12-01 15:00 | 1.751 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 57 | SİVAS | AKYURT
000400422227 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13732684-27117-Agdirek--(188633)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 13:15 | 2018-12-01 13:41 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 58 | TEKİRDAĞ | ALTINDAĞ
000400422228 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | VATAN CADDESI TR DM06-44-15068-Trafobinatip--(270970)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 14:06 | 2018-12-01 14:21 | 0.266 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 59 | TOKAT | AYAŞ
000400422229 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13689861-1188314-Ogmusdirek--(125563)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 09:52 | 2018-12-01 10:10 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 60 | TRABZON | BALA
000400422236 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KÖMÜR MERKEZ DM-8038-Trafobinatip--(93080/PINARYAYLA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 13:38 | 2018-12-01 13:56 | 0.296 | 0 | 0 | 35 | 233 | 0 | 0 | 10.36 | 68.97 | 61 | TUNCELİ | BEYPAZARI
000400422239 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | H. HAMZA CAMI YANI MNB-19632-Trafobinatip--(237656 - 251127 - 314410 - 314411 - 314412 - 321755)-(LVSC-LVSC-LV-LV-LV-LV) | FAZ SIRASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 13:33 | 2018-12-01 15:36 | 2.051 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 633.76 | 0 | 0 | 62 | ŞANLIURFA | ELMADAĞ
000400422240 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14396959-254927-Agdirek--(320062)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 13:25 | 2018-12-01 14:00 | 0.592 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 63 | UŞAK | ETİMESGUT
000400422242 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | NATO MNB-773-Trafobinatip--(852464/CERKEZLER SEYRANTEPE CIKISI)-(MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 14:47 | 2018-12-01 15:30 | 0.726 | 0 | 92 | 25 | 734 | 0 | 66.79 | 18.15 | 532.88 | 64 | VAN | EVREN
000400422242 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DOGANLI KARAHASAN KOK-11303-Trafobinatip--(130384/DOGANLI KARAHASAN KOK CIKISI)-(MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 15:30 | 2018-12-01 20:21 | 4.844 | 0 | 0 | 11 | 509 | 0 | 0 | 53.28 | 2465.6 | 65 | YOZGAT | GÖLBAŞI
000400422243 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12236460-15863-Agpanobox--(54899)-(R_LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 14:06 | 2018-12-01 16:25 | 2.316 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 0 | 0 | 66 | ZONGULDAK | GÜDÜL
000400422245 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ALTINOVA KOKAR DIREK TIPI TR2-946-Trafobinatip--(242843)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 14:55 | 2018-12-01 17:31 | 2.598 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.39 | 67 | AKSARAY | HAYMANA
000400422247 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ISMAILLI-5943-Trafobinatip--(545235)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 15:10 | 2018-12-01 17:10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 68 | BAYBURT | KALECİK
000400422248 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SUVARLI KOK-5581-Trafobinatip--(105230)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 08:02 | 2018-12-01 09:00 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 69 | KARAMAN | KAHRAMANKAZAN
000400422260 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13807142-8163-Ogmusdirek--(2089)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 14:34 | 2018-12-01 15:25 | 0.861 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 54.24 | 70 | KIRIKKALE | KEÇİÖREN
000400422270 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14060148-61631-Ogmusdirek--(44543/HAT23636)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 08:55 | 2018-12-01 09:01 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 71 | BATMAN | KIZILCAHAMAM
000400422272 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14116886-60898-Ogmusdirek--(245465)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 10:33 | 2018-12-01 10:42 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 72 | ŞIRNAK | MAMAK
000400422276 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13686612-7997-Ogmusdirek--(137826 - 78093)-(LVSC-LV) | AKIM TRAFOSU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 08:25 | 2018-12-01 08:50 | 0.423 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 19.88 | 73 | BARTIN | NALLIHAN
000400422277 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13770872-8825-Ogmusdirek--(1119 - 1120 - 1121 - 114197 - 114198 - 114199 - 114200 - 114201 - 127544 - 752 - 88391 - 88398)-(LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 10:54 | 2018-12-01 11:42 | 0.805 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 140.07 | 74 | ARDAHAN | POLATLI
000400422280 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13879112-79879-Agdirek--(15182)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 11:11 | 2018-12-01 11:47 | 0.601 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 75 | IĞDIR | PURSAKLAR
000400422281 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | SAKOLAR TR-4771-Trafobinatip--(179147)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 14:05 | 2018-12-01 14:30 | 0.423 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 76 | YALOVA | SİNCAN
000400422292 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YENI TR-2952-Trafobinatip--(87330)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 16:57 | 2018-12-01 18:45 | 1.794 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.59 | 77 | KARABÜK | YENİMAHALLE
000400422293 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2713-Trafobinatip--(635073)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 17:15 | 2018-12-01 18:30 | 1.253 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.02 | 78 | KİLİS | ÇAMLIDERE
000400422294 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13852681-1256-Enhdirek--(67703/KARAHASANLAR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 15:15 | 2018-12-01 16:21 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 54.5 | 79 | OSMANİYE | ÇANKAYA
000400422296 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14049607-39333-Agdirek--(271572)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 17:27 | 2018-12-01 18:43 | 1.265 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 80 | DÜZCE | ÇUBUK
000400422299 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OTOPARK MONOBLOK-18707-Trafobinatip--(299527)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 16:44 | 2018-12-01 16:59 | 0.251 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 81 |  | ŞEREFLİKOÇHİSAR
000400422303 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_II/5-12886-Trafobinatip--(92011)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 16:35 | 2018-12-01 17:10 | 0.582 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 82 |  | AKSEKİ
000400422306 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13724276-43421-Agdirek--(203216)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 14:41 | 2018-12-01 15:46 | 1.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 83 |  | AKSU
000400422309 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14193959-64392-Ogmusdirek--(281540)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 16:16 | 2018-12-01 16:30 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 84 |  | ALANYA
000400422337 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | NATO MNB-10098-Trafobinatip--(301018/CERKEZLER SEYRANTEPE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 18:24 | 2018-12-01 18:30 | 0.108 | 0 | 97 | 26 | 780 | 0 | 10.48 | 2.81 | 84.24 | 85 |  | DEMRE
000400422363 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13873688-8325-Ogmusdirek--(99022)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 14:42 | 2018-12-01 15:55 | 1.208 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.29 | 86 |  | DÖŞEMEALTI
000400422375 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13686284-5142-Enhdirek--(72079/KARAAGAC HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 14:13 | 2018-12-01 15:45 | 1.539 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 87 |  | ELMALI
000400422382 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ EMIRLER-529-Trafobinatip--(21748)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 17:44 | 2018-12-01 18:12 | 0.469 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 14.54 | 88 |  | FİNİKE
000400422388 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YAZIKARAKUYU MNB-17784-Trafobinatip--(810112/TILEYLIYE DOGRU SULAMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 15:56 | 2018-12-01 16:30 | 0.578 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3.47 | 1.73 | 89 |  | GAZİPAŞA
000400422396 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14069631-150764-Agdirek--(203390)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 19:52 | 2018-12-01 20:45 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 90 |  | GÜNDOĞMUŞ
000400422397 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13713666-7996-Ogmusdirek--(123157)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 12:51 | 2018-12-01 13:12 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 91 |  | KAŞ
000400422400 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13745187-9625-Ogmusdirek--(62919)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 17:57 | 2018-12-01 18:28 | 0.526 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 0 | 0 | 92 |  | KEMER
000400422406 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13867489-53339-Agdirek--(1329461)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 17:33 | 2018-12-01 17:54 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 93 |  | KEPEZ
000400422410 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13742284-83334-Agdirek--(1704)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 12:11 | 2018-12-01 12:28 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 94 |  | KONYAALTI
000400422418 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13875521-8124-Ogmusdirek--(12613232132417392875393225393233)-(R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 17:04 | 2018-12-01 18:01 | 0.947 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 59.66 | 95 |  | KORKUTELİ
000400422421 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14122235-89321-Agdirek--(1309935)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 16:44 | 2018-12-01 17:02 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 96 |  | KUMLUCA
000400422428 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | KOPRUAGZI TR-4856-Trafobinatip--(187916)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 19:06 | 2018-12-01 19:45 | 0.647 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 97 |  | MANAVGAT
000400422466 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662256-8686-Ogmusdirek--(25369)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 17:03 | 2018-12-01 17:26 | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 98 |  | MURATPAŞA
000400422468 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14029059-167616-Agdirek--(260249)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 18:05 | 2018-12-01 19:00 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 99 |  | SERİK
000400422489 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14031591-159909-Agdirek--(180890)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-02 00:42 | 2018-12-02 01:12 | 0.503 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.01 |  |  | İBRADI
000400422491 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11537517-1076-Trafobinatip--(382410/ CUKURHISAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-02 06:47 | 2018-12-02 08:55 | 2.13 | 0 | 0 | 5 | 560 | 0 | 0 | 10.65 | 1192.8 |  |  | ARDANUÇ
000400422493 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | PIRI REIS MAH.PAZAR YERI MNBLOK-19577-Trafobinatip--(561240)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-02 06:21 | 2018-12-02 07:45 | 1.398 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.98 | 0 | 0 |  |  | ARHAVİ
000400422496 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-1090-Trafobinatip--(552756)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-02 08:26 | 2018-12-02 09:30 | 1.058 | 0 | 31 | 0 | 18 | 0 | 32.8 | 0 | 19.04 |  |  | BORÇKA
000400422497 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM4---74-12927-Trafobinatip--(877161/r)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-02 08:53 | 2018-12-02 09:05 | 0.193 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 54.23 | 0 | 0 |  |  | HOPA
000400422498 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | PIRI REIS MAH.PAZAR YERI MNBLOK-19577-Trafobinatip--(313324)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-02 08:50 | 2018-12-02 10:20 | 1.496 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 94.25 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400422500 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14172755-50945-Ogmusdirek--(269968)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-02 09:28 | 2018-12-02 10:10 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |  |  | MURGUL
000400422506 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13924596-5972-Agdirek--(8148)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-02 08:25 | 2018-12-02 09:20 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.44 |  |  | YUSUFELİ
000400422516 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KUYULU KOK-12722-Trafobinatip--(764965/AKDERE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-02 10:05 | 2018-12-02 10:45 | 0.668 | 0 | 0 | 5 | 148 | 0 | 0 | 3.34 | 98.86 |  |  | ŞAVŞAT
000400422518 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-1 ADM-12998-Trafobinatip--(838105/DM_I EGRICAY PARKI YANI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-02 10:38 | 2018-12-02 10:44 | 0.11 | 1 | 1227 | 0 | 1 | 0.11 | 134.97 | 0 | 0.11 |  |  | BOZDOĞAN
000400422519 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14170756-61368-Enhdirek--(13711)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-02 11:00 | 2018-12-02 11:45 | 0.746 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 20.89 |  |  | BUHARKENT
000400422519 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14170756-61368-Enhdirek--(67452/KURUCUOVA)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-02 11:45 | 2018-12-02 11:50 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 7.8 |  |  | DİDİM
000400422520 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ATMALIKAŞANLI KOYU REMIK MEZRA TR-5302-Trafobinatip--(210743 - 210744 - 210750 - 276960)-(LV-LV-LV-LVSC) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-02 10:16 | 2018-12-02 10:46 | 0.494 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.95 |  |  | GERMENCİK
000400422524 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/41-12842-Trafobinatip--(132939/DM_I/37NIN DM_I/41 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-02 10:44 | 2018-12-02 10:55 | 0.175 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 61.25 | 0 | 0 |  |  | KARACASU
000400422529 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14323992-65830-Enhdirek--(852284)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-02 11:22 | 2018-12-02 11:45 | 0.383 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.77 | 0 | 1.15 | 0 |  |  | KARPUZLU
000400422529 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14323992-65830-Enhdirek--(301365/HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-02 11:45 | 2018-12-02 11:50 | 0.083 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |  |  | KOÇARLI
000400422537 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ÇAĞLAYAN (SUCATI) HAVZA TM-18761-Trafobinatip--(860127/F1 GOKSUN)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-02 12:02 | 2018-12-02 12:46 | 0.738 | 11 | 697 | 21 | 2494 | 8.12 | 514.39 | 15.5 | 1840.57 |  |  | KUYUCAK
000400422538 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14313756-57709-Agdirek--(263581)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-02 11:39 | 2018-12-02 12:23 | 0.733 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73 |  |  | KUŞADASI
000400422546 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | PARK YOL KAVSAGI TRAFO-5348-Trafobinatip--(524118)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-12-02 10:29 | 2018-12-02 10:59 | 0.493 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 66.06 |  |  | KÖŞK
000400422549 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KESECIK KOK-12717-Trafobinatip--(76806/KESECIK-TOKAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-02 11:36 | 2018-12-02 12:50 | 1.238 | 0 | 0 | 11 | 367 | 0 | 0 | 13.62 | 454.35 |  |  | MERKEZ
000400422560 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | YAZITOPALLI KOYU TR-5324-Trafobinatip--(209796)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-02 12:31 | 2018-12-02 13:43 | 1.214 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.43 |  |  | NAZİLLİ
000400422564 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13790676-52871-Ogmusdirek--(263499)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-02 13:29 | 2018-12-02 14:01 | 0.535 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 22.47 | 0 | 0 |  |  | SULTANHİSAR
000400422574 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12198836-324-Agpanobox--(95365)-(LVSC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-02 09:44 | 2018-12-02 10:10 | 0.436 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 |  |  | SÖKE
000400422581 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14012398-128716-Agdirek--(125193)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-02 14:14 | 2018-12-02 17:44 | 3.501 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |  |  | YENİPAZAR
000400422587 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13736794-23682-Agdirek--(100144)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-02 13:11 | 2018-12-02 13:46 | 0.591 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59 |  |  | ÇİNE
000400422595 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KOCTEPE KOK-17655-Trafobinatip--(98427/DAMLACIK-YOLALTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-02 14:23 | 2018-12-02 14:33 | 0.177 | 0 | 0 | 6 | 489 | 0 | 0 | 1.06 | 86.55 |  |  | İNCİRLİOVA
000400422598 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13664317-10863-Enhdirek--(124265/HAT42284)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-02 12:02 | 2018-12-02 12:30 | 0.459 | 0 | 0 | 6 | 90 | 0 | 0 | 2.75 | 41.31 |  |  | AYVALIK
000400422600 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660533-11001-Enhdirek--(125341/ISIKLI (KAMERDIN) HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-02 10:44 | 2018-12-02 11:10 | 0.426 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0.85 | 16.19 |  |  | BALYA
000400422605 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13994342-5035-Ogmusdirek--(140538)-(LVSC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-02 12:13 | 2018-12-02 12:30 | 0.276 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 |  |  | BANDIRMA
000400422606 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAVAKLI TR-4842-Trafobinatip--(527876)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-02 13:48 | 2018-12-02 16:50 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 81.81 |  |  | BURHANİYE
000400422611 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12195557-1565-Agpanobox--(79472)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-02 13:51 | 2018-12-02 15:00 | 1.152 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.13 | 0 | 0 |  |  | BİGADİÇ
000400422653 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13941441-51041-Ogmusdirek--(60022)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-02 16:35 | 2018-12-02 17:41 | 1.092 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.09 |  |  | DURSUNBEY
000400422656 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13828340-1200467-Ogmusdirek--(556696)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-02 16:57 | 2018-12-02 17:40 | 0.718 | 0 | 193 | 0 | 7 | 0 | 138.57 | 0 | 5.03 |  |  | EDREMİT
000400422662 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13651240-6577-Enhdirek--(132292/AKCALI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-02 15:41 | 2018-12-02 16:05 | 0.399 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 28.33 |  |  | ERDEK
000400422673 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13685902-8294-Enhdirek--(74331/YELBASTI GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-02 14:53 | 2018-12-02 16:23 | 1.506 | 0 | 0 | 3 | 39 | 0 | 0 | 4.52 | 58.73 |  |  | GÖMEÇ
000400422684 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HASANALILI MNB-5321-Trafobinatip--(116229/TAPKIRAN-ARMUTALANI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-02 16:59 | 2018-12-02 17:25 | 0.43 | 0 | 0 | 1 | 269 | 0 | 0 | 0.43 | 115.67 |  |  | GÖNEN
000400422688 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13855040-53324-Ogmusdirek--(193052)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-02 17:17 | 2018-12-02 17:42 | 0.409 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.59 | 0 | 0 |  |  | HAVRAN
000400422691 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13976776-41089-Enhdirek--(65656)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-02 16:33 | 2018-12-02 17:49 | 1.269 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 29.19 |  |  | KEPSUT
000400422696 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14013674-51337-Ogmusdirek--(158227)-(LV) | NÖTR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-02 13:50 | 2018-12-02 14:10 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.99 |  |  | MANYAS
000400422700 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13986373-189047-Agdirek--(255178)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-02 10:51 | 2018-12-02 11:30 | 0.656 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66 |  |  | MARMARA
000400422706 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13985685-1147068-Enhdirek--(100193)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-02 17:55 | 2018-12-02 18:40 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.75 | 6.75 |  |  | MERKEZ
000400422706 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13985685-1147068-Enhdirek--(100193/DAMLATAS GURUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-02 18:40 | 2018-12-02 18:50 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0.17 | 4.68 |  |  | SAVAŞTEPE
000400422721 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13736794-23682-Agdirek--(100145)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-02 17:30 | 2018-12-02 18:09 | 0.658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66 |  |  | SINDIRGI
000400422738 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13753339-12768-Ogmusdirek--(230662)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-02 17:50 | 2018-12-02 19:46 | 1.938 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 104.65 | 0 | 0 |  |  | SUSURLUK
000400422756 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13745187-9625-Ogmusdirek--(62927)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-02 19:31 | 2018-12-02 20:31 | 0.999 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.99 | 0 | 0 |  |  | İVRİNDİ
000400422757 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13989647-41679-Agdirek--(164394)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-02 20:08 | 2018-12-02 20:31 | 0.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 |  |  | BOZÜYÜK
000400422779 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13842623-64967-Agdirek--(119577)-(LVSC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-02 19:39 | 2018-12-02 19:52 | 0.227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 |  |  | GÖLPAZARI
000400422786 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM4-12-4250-Trafobinatip--(196089)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-02 23:28 | 2018-12-02 23:59 | 0.507 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 17.24 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400422789 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-8-8357-Trafobinatip--(71104)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-03 00:15 | 2018-12-03 00:26 | 0.179 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 |  |  | OSMANELİ
000400422796 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13896831-160770-Agdirek--(275952)-(R_LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-03 07:32 | 2018-12-03 08:10 | 0.629 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 |  |  | PAZARYERİ
000400422797 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14008825-28938-Enhdirek--(45505/HAT28460)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-02 20:20 | 2018-12-02 20:40 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.66 |  |  | SÖĞÜT
000400422798 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12199525-1463-Agpanobox--(250121)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-03 07:50 | 2018-12-03 08:30 | 0.669 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 18.06 | 0 | 0 |  |  | YENİPAZAR
000400422800 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KANLIKAVAK 2. KOK-266-Trafobinatip--(124243/ KIZILCIK HATTI)-(MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-03 00:42 | 2018-12-03 01:54 | 1.196 | 0 | 0 | 3 | 177 | 0 | 0 | 3.59 | 211.69 |  |  | İNHİSAR
000400422801 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14396691-69320-Enhdirek--(881721)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-03 08:13 | 2018-12-03 08:45 | 0.538 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0.54 | 0 | 2.15 | 3.23 |  |  | ADAKLI
000400422801 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14396691-69320-Enhdirek--(307329/HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-03 08:45 | 2018-12-03 08:50 | 0.083 | 6 | 1 | 16 | 16 | 0.5 | 0.08 | 1.33 | 1.33 |  |  | GENÇ
000400422806 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN TM-13094-Trafobinatip--(117147/F-12 KALEALTI SULAMA)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-03 08:37 | 2018-12-03 08:41 | 0.067 | 5 | 12665 | 41 | 3001 | 0.34 | 848.56 | 2.75 | 201.07 |  |  | KARLIOVA
000400422806 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-13013-Trafobinatip--(125857/AFSIN ERCENE CIKISI - 383258/KARAELBISTAN CIKISI - 383259/IGDE-KALEALTI CIKISI - 383265/BARAJ GIRIS - 383273/KALEALTI SULAMA BIRLIGI)-(MV-MV-MV-MV-MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-03 08:41 | 2018-12-03 08:50 | 0.143 | 0 | 0 | 39 | 2432 | 0 | 0 | 5.58 | 347.78 |  |  | KİĞI
000400422806 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-13013-Trafobinatip--(125857/AFSIN ERCENE CIKISI - 383259/IGDE-KALEALTI CIKISI - 383265/BARAJ GIRIS)-(MV-MV-MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-03 08:50 | 2018-12-03 08:50 | 0.012 | 0 | 0 | 26 | 1402 | 0 | 0 | 0.31 | 16.82 |  |  | MERKEZ
000400422806 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-13013-Trafobinatip--(125857/AFSIN ERCENE CIKISI - 383265/BARAJ GIRIS)-(MV-MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-03 08:50 | 2018-12-03 08:53 | 0.039 | 0 | 0 | 15 | 554 | 0 | 0 | 0.59 | 21.61 |  |  | SOLHAN
000400422806 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-13013-Trafobinatip--(383265/BARAJ GIRIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-03 08:53 | 2018-12-03 08:56 | 0.053 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |  |  | YAYLADERE
000400422808 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TM-14903-Trafobinatip--(807860/F-5 TUT)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-03 08:30 | 2018-12-03 08:37 | 0.117 | 3 | 1639 | 23 | 3486 | 0.35 | 191.76 | 2.69 | 407.86 |  |  | YEDİSU
000400422814 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KABAAGAC MONOBLOK HUCRE-15549-Trafobinatip--(870991/ORTAKLI A.KABAAGAC CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-03 08:44 | 2018-12-03 08:50 | 0.11 | 0 | 0 | 8 | 274 | 0 | 0 | 0.88 | 30.14 |  |  | ADİLCEVAZ
000400422820 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13745187-1183721-Ogmusdirek--(438383)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-03 08:13 | 2018-12-03 09:50 | 1.621 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.21 | 0 | 0 |  |  | AHLAT
000400422821 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13862090-2736-Enhdirek--(69850/AKPINAR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-03 08:16 | 2018-12-03 09:23 | 1.113 | 0 | 0 | 1 | 162 | 0 | 0 | 1.11 | 180.31 |  |  | GÜROYMAK
000400422825 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 12196787-3184-Agpanobox--(81288)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-03 09:34 | 2018-12-03 10:00 | 0.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 |  |  | HİZAN
000400422827 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OTOPARK MONOBLOK-11340-Trafobinatip--(721590)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-03 09:39 | 2018-12-03 09:50 | 0.171 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 18.98 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400422831 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YENI TRAFO-259-Trafobinatip--(26896/KARAOMER HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-03 08:22 | 2018-12-03 09:16 | 0.886 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 117.84 |  |  | MUTKİ
000400422836 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KARAHOYUK KY.TR-2 (OKUL YANI)-7781-Trafobinatip--(50749)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-03 08:17 | 2018-12-03 09:00 | 0.717 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3 |  |  | TATVAN
000400422839 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14043160-41530-Agdirek--(31281)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-03 10:17 | 2018-12-03 13:10 | 2.887 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.89 |  |  | DÖRTDİVAN
000400422845 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAMII YANI TR-838-Trafobinatip--(64117)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-03 09:55 | 2018-12-03 12:00 | 2.088 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 50.11 | 0 | 2.09 |  |  | GEREDE
000400422850 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAVSUT MERKEZ TR-276-Trafobinatip--(26168/DEGIRMEN USTU YENI TR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-03 08:24 | 2018-12-03 09:54 | 1.503 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 64.63 |  |  | GÖYNÜK
000400422866 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13751079-54185-Ogmusdirek--(181216)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-03 09:00 | 2018-12-03 10:01 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.04 |  |  | KIBRISCIK
000400422876 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-17783-Trafobinatip--(838278/HAT KOKTE BEKLIYOR)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-03 11:16 | 2018-12-03 12:06 | 0.834 | 0 | 0 | 36 | 902 | 0 | 0 | 30.02 | 752.27 |  |  | MENGEN
000400422878 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13810619-104185-Agdirek--(186725)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-03 12:04 | 2018-12-03 12:29 | 0.409 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400422879 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13837337-1185971-Ogmusdirek--(386381)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-03 08:20 | 2018-12-03 08:51 | 0.511 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.62 |  |  | MUDURNU
000400422881 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ORMANICI KABINI-17931-Trafobinatip--(778573/PALANLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-03 11:45 | 2018-12-03 12:05 | 0.326 | 0 | 0 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0.98 | 27.71 |  |  | SEBEN
000400422891 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13813695-770073-Agdirek--(1246191)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-03 08:55 | 2018-12-03 09:30 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58 |  |  | YENİÇAĞA
000400422892 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12193697-15631-Agpanobox--(233102)-(LVSC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-03 12:14 | 2018-12-03 13:10 | 0.941 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 |  |  | ALTINYAYLA
000400422911 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14050428-170482-Agdirek--(187030)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-03 12:06 | 2018-12-03 12:36 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  |  | AĞLASUN
000400422912 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | YESILTEPE FAU-12727-Trafobinatip--(133730/YESILTEPE KOK VARLIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-03 10:11 | 2018-12-03 11:20 | 1.144 | 0 | 0 | 2 | 103 | 0 | 0 | 2.29 | 117.83 |  |  | BUCAK
000400422916 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14009133-40299-Enhdirek--(106521/TRT CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-03 13:39 | 2018-12-03 14:53 | 1.227 | 0 | 0 | 2 | 72 | 0 | 0 | 2.45 | 88.34 |  |  | GÖLHİSAR
000400422919 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14002625-1199060-Ogmusdirek--(618617)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-03 08:45 | 2018-12-03 09:10 | 0.417 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 15.01 | 0 | 0 |  |  | KARAMANLI
000400422920 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13690604-16248-Enhdirek--(128938/HAT47263)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-03 12:19 | 2018-12-03 13:50 | 1.519 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1.52 | 136.71 |  |  | KEMER
000400422926 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13691162-21530-Enhdirek--(94977)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-03 14:44 | 2018-12-03 18:45 | 4.021 | 1 | 0 | 1 | 155 | 4.02 | 0 | 4.02 | 623.26 |  |  | MERKEZ
000400422926 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13691162-21530-Enhdirek--(94977/HAT27925)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-03 18:45 | 2018-12-03 18:56 | 0.183 | 1 | 0 | 1 | 445 | 0.18 | 0 | 0.18 | 81.44 |  |  | TEFENNİ
000400422936 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13843752-772360-Agdirek--(1251236)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-03 12:57 | 2018-12-03 14:20 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.39 |  |  | YEŞİLOVA
000400422939 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13666918-1184127-Ogmusdirek--(1261981)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-03 12:39 | 2018-12-03 13:14 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  |  | ÇAVDIR
000400422947 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13807618-8159-Ogmusdirek--(24827)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-03 14:03 | 2018-12-03 15:23 | 1.336 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.67 |  |  | ÇELTİKÇİ
000400422953 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13861223-782457-Agdirek--(1227746)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-03 11:27 | 2018-12-03 11:50 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39 |  |  | BÜYÜKORHAN
000400422965 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13700078-52168-Ogmusdirek--(140913)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-03 11:38 | 2018-12-03 13:01 | 1.379 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.38 |  |  | GEMLİK
000400422966 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TR-24-5434-Trafobinatip--(389431)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-03 15:36 | 2018-12-03 16:22 | 0.764 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 17.57 | 0 | 0 |  |  | GÜRSU
000400422970 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14005551-116412-Agdirek--(21543)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-03 16:44 | 2018-12-03 17:46 | 1.044 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.18 | 0 | 0 |  |  | HARMANCIK
000400422982 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KESECIK KOK-12717-Trafobinatip--(76806/KESECIK-TOKAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-03 16:27 | 2018-12-03 17:16 | 0.809 | 0 | 0 | 11 | 368 | 0 | 0 | 8.9 | 297.71 |  |  | KARACABEY
000400422983 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13736794-873152-Agdirek--(1424988)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-03 15:12 | 2018-12-03 15:52 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |  |  | KELES
000400422986 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13738397-27657-Agdirek--(40043)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-03 15:58 | 2018-12-03 17:42 | 1.729 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.46 |  |  | KESTEL
000400423001 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13984946-1198693-Ogmusdirek--(655028)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-03 17:35 | 2018-12-03 18:10 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13.41 |  |  | MUDANYA
000400423009 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14313643-58717-Agdirek--(161208)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-03 18:29 | 2018-12-03 18:57 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47 |  |  | MUSTAFAKEMALPAŞA
000400423011 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14313648-240063-Agdirek--(216920)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-03 18:30 | 2018-12-03 19:00 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49 |  |  | NİLÜFER
000400423017 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13819816-82795-Agdirek--(263316)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-03 18:39 | 2018-12-03 19:06 | 0.443 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 |  |  | ORHANELİ
000400423018 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13757883-85868-Agdirek--(108728)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-03 17:27 | 2018-12-03 19:10 | 1.713 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.71 |  |  | ORHANGAZİ
000400423019 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13841194-161724-Agdirek--(70891)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-03 18:31 | 2018-12-03 19:10 | 0.658 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 0 | 0 |  |  | OSMANGAZİ
000400423025 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14064116-54460-Ogmusdirek--(164496)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-03 17:46 | 2018-12-03 19:31 | 1.742 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.74 |  |  | YENİŞEHİR
000400423049 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13678087-29035-Enhdirek--(93351/HAT27583)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-03 17:31 | 2018-12-03 17:47 | 0.269 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0.27 | 8.61 |  |  | YILDIRIM
000400423056 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | VEFIK KAZANCI MBK-1870-Trafobinatip--(77513)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-03 21:08 | 2018-12-03 22:15 | 1.119 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 71.62 | 0 | 0 |  |  | İNEGÖL
000400423059 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12266526-7369-Agpanobox--(124600)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-03 17:52 | 2018-12-03 18:02 | 0.173 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 |  |  | İZNİK
000400423061 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12266526-7369-Agpanobox--(124600)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-12-03 14:49 | 2018-12-03 16:24 | 1.588 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0 |  |  | AYVACIK
000400423062 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 ARMUTKUSU ABDITULEKLI MAH-320-Trafobinatip--(1573)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-03 20:29 | 2018-12-03 20:55 | 0.433 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43 |  |  | BAYRAMİÇ
000400423073 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14177525-7863-Ogmusdirek--(1232728 - 438010 - 438011 - 438666 - 438667 - 438670)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-03 20:36 | 2018-12-03 21:01 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 21.68 |  |  | BOZCAADA
000400423083 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ISTASYON DIREK TIPI TR-2754-Trafobinatip--(129280)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-03 22:11 | 2018-12-03 23:20 | 1.153 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.53 | 0 | 0 |  |  | BİGA
000400423089 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 SENIR MAHALLESI-476-Trafobinatip--(19164)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-03 21:50 | 2018-12-03 22:28 | 0.637 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.91 |  |  | ECEABAT
000400423094 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12217578-15436-Agpanobox--(251950)-(LVSC) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-03 23:32 | 2018-12-04 03:30 | 3.968 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39.68 | 0 | 0 |  |  | EZİNE
000400423096 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13722230-17425-Enhdirek--(93052/PANAV HATTI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2018-12-03 09:00 | 2018-12-03 13:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 152 |  |  | GELİBOLU
000400423097 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13666600-16984-Enhdirek--(90257/HAT49968)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-12-03 13:00 | 2018-12-03 16:00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 3 | 165 |  |  | GÖKÇEADA
000400423103 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13811666-52886-Ogmusdirek--(263562)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 07:12 | 2018-12-04 08:04 | 0.865 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 58.82 | 0 | 0 |  |  | LAPSEKİ
000400423104 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 380 KV YANI MNB-20294-Trafobinatip--(885577/TEVEKKELI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 08:00 | 2018-12-04 08:35 | 0.576 | 2 | 31 | 51 | 1821 | 1.15 | 17.86 | 29.38 | 1048.9 |  |  | MERKEZ
000400423105 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR9 ISLETME CADDESI-403-Trafobinatip--(274597)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 07:53 | 2018-12-04 08:07 | 0.228 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 9.58 | 0 | 0 |  |  | YENİCE
000400423113 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13731622-50979-Ogmusdirek--(506631)-(LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 08:44 | 2018-12-04 10:33 | 1.809 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.05 |  |  | ÇAN
000400423116 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13852680-1391-Enhdirek--(67660/TECIRLI KOK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 06:49 | 2018-12-04 08:51 | 2.022 | 2 | 0 | 2 | 305 | 4.04 | 0 | 4.04 | 616.71 |  |  | ATKARACALAR
000400423117 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ HACIVELIUSAGI TRP-439-Trafobinatip--(12094)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 08:19 | 2018-12-04 08:37 | 0.301 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  |  | BAYRAMÖREN
000400423118 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR6 TETCEEZ-433-Trafobinatip--(502546 - 502547 - 502549)-(LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 07:16 | 2018-12-04 07:54 | 0.635 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 46.99 |  |  | ELDİVAN
000400423121 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13664317-10863-Enhdirek--(124265/HAT42284)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 07:38 | 2018-12-04 08:00 | 0.359 | 0 | 0 | 6 | 90 | 0 | 0 | 2.15 | 32.31 |  |  | ILGAZ
000400423123 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 ESREF MAHALLESI-399-Trafobinatip--(12880)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 08:34 | 2018-12-04 08:51 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.57 |  |  | KIZILIRMAK
000400423127 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TM-14903-Trafobinatip--(807855/F-1 BALKAR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 09:01 | 2018-12-04 09:07 | 0.1 | 10 | 6231 | 110 | 8103 | 1 | 623.1 | 11 | 810.3 |  |  | KORGUN
000400423129 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13791507-15100-Enhdirek--(131626/YARIMBAG GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 08:23 | 2018-12-04 08:38 | 0.257 | 0 | 0 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0.51 | 11.82 |  |  | KURŞUNLU
000400423132 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI KIRALI KOK-19070-Trafobinatip--(130276/KARACAY GURUBU)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-12-04 09:00 | 2018-12-04 13:00 | 4 | 5 | 3 | 23 | 700 | 20 | 12 | 92 | 2800 |  |  | MERKEZ
000400423137 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TR-5-12680-Trafobinatip--(122189/TR6 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 09:14 | 2018-12-04 09:52 | 0.637 | 0 | 342 | 0 | 1 | 0 | 217.85 | 0 | 0.64 |  |  | ORTA
000400423139 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIYAPRAK DM-17760-Trafobinatip--(648016/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 07:37 | 2018-12-04 08:20 | 0.715 | 0 | 0 | 26 | 262 | 0 | 0 | 18.59 | 187.33 |  |  | YAPRAKLI
000400423140 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | KIZIK KOK-12610-Trafobinatip--(3073/KUZGUN GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 09:30 | 2018-12-04 09:51 | 0.343 | 0 | 0 | 3 | 371 | 0 | 0 | 1.03 | 127.25 |  |  | ÇERKEŞ
000400423141 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14059965-12316-Enhdirek--(75141/Eksik)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 09:29 | 2018-12-04 09:43 | 0.237 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 |  |  | ŞABANÖZÜ
000400423144 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM1-1ADM-12819-Trafobinatip--(824625/BAGPINAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 09:57 | 2018-12-04 10:05 | 0.141 | 3 | 2738 | 64 | 1459 | 0.42 | 386.06 | 9.02 | 205.72 |  |  | ALACA
000400423145 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13638839-8087-Ogmusdirek--(63823)-(S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 08:48 | 2018-12-04 09:01 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.43 |  |  | BAYAT
000400423147 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13934800-180565-Agdirek--(150675)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 09:30 | 2018-12-04 10:17 | 0.791 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79 |  |  | BOĞAZKALE
000400423150 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14004858-21341-Enhdirek--(135216/OVACIK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 08:18 | 2018-12-04 08:38 | 0.338 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0.34 | 14.53 |  |  | DODURGA
000400423154 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13653650-94178-Agdirek--(118919)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 10:37 | 2018-12-04 11:40 | 1.051 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 |  |  | KARGI
000400423159 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KARGALI MNB-18918-Trafobinatip--(860592/CIKIS)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 08:07 | 2018-12-04 09:36 | 1.478 | 0 | 0 | 14 | 83 | 0 | 0 | 20.69 | 122.67 |  |  | LAÇİN
000400423161 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14039479-3044-Ogmusdirek--(12932)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 11:03 | 2018-12-04 14:10 | 3.127 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 71.92 |  |  | MECİTÖZÜ
000400423161 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14039479-3044-Ogmusdirek--(66919/HAT8287)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 14:10 | 2018-12-04 14:18 | 0.124 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.12 | 11.16 |  |  | MERKEZ
000400423166 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | TR7 MNB-13109-Trafobinatip--(122193/TR-60 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 10:37 | 2018-12-04 10:47 | 0.16 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 16.16 | 0 | 0 |  |  | ORTAKÖY
000400423180 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13825902-1871-Enhdirek--(4149/HAT5857)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 11:01 | 2018-12-04 11:28 | 0.459 | 0 | 0 | 2 | 216 | 0 | 0 | 0.92 | 99.14 |  |  | OSMANCIK
000400423189 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13712460-17667-Enhdirek--(135371/DIMER ICME SUYU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 10:46 | 2018-12-04 11:40 | 0.892 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 1.78 | 31.22 |  |  | OĞUZLAR
000400423190 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13759658-393-Trafobinatip--(13804)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 10:46 | 2018-12-04 11:33 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 24.8 |  |  | SUNGURLU
000400423192 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13717738-35151-Agdirek--(241503)-(LVSC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 12:14 | 2018-12-04 14:40 | 2.426 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.43 |  |  | UĞURLUDAĞ
000400423196 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ HACIVELIUSAGI TRP-439-Trafobinatip--(12094)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 12:14 | 2018-12-04 12:31 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |  |  | İSKİLİP
000400423199 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14026259-55451-Ogmusdirek--(281316)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 11:47 | 2018-12-04 13:00 | 1.214 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 0 |  |  | ACIPAYAM
000400423206 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SUVARLI KOK-5581-Trafobinatip--(67282/SUVARLI TR3 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 09:25 | 2018-12-04 10:41 | 1.26 | 0 | 0 | 9 | 952 | 0 | 0 | 11.34 | 1199.52 |  |  | PAMUKKALE
000400423212 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 BAYTAR MAHALLESI-503-Trafobinatip--(19213)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 12:48 | 2018-12-04 13:07 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.64 |  |  | BABADAĞ
000400423213 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | BASDOGAN CINAR MEVKI TR-15816-Trafobinatip--(284834)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 11:54 | 2018-12-04 12:26 | 0.536 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.97 |  |  | BAKLAN
000400423215 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 KOLEBALLI MAHALLESI-508-Trafobinatip--(221862)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 12:33 | 2018-12-04 12:59 | 0.433 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.03 |  |  | BEKİLLİ
000400423224 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 MIRIKLI MAH TR4-321-Trafobinatip--(1056)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 11:24 | 2018-12-04 12:15 | 0.836 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.34 |  |  | BEYAĞAÇ
000400423225 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13665412-145653-Agdirek--(116408)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 13:39 | 2018-12-04 14:20 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68 |  |  | BOZKURT
000400423233 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14396691-69320-Enhdirek--(881721)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 13:44 | 2018-12-04 14:25 | 0.691 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2.76 | 4.15 |  |  | BULDAN
000400423233 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14396691-69320-Enhdirek--(307329/HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 14:25 | 2018-12-04 14:33 | 0.118 | 6 | 0 | 17 | 17 | 0.71 | 0 | 2.01 | 2.01 |  |  | GÜNEY
000400423237 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13863684-105469-Agdirek--(161526)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 13:23 | 2018-12-04 14:33 | 1.174 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.17 |  |  | HONAZ
000400423242 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | BESBUCAKTR1 MERKEZ-469-Trafobinatip--(15488)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 13:16 | 2018-12-04 13:38 | 0.377 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.13 |  |  | KALE
000400423243 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13872095-14328-Ogmusdirek--(143638)-(LVSC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 12:31 | 2018-12-04 13:07 | 0.609 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400423245 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GAZINO KUZEYI 2 YENI TR-10212-Trafobinatip--(513716)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 14:41 | 2018-12-04 16:00 | 1.318 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.64 |  |  | SARAYKÖY
000400423246 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13852682-1257-Enhdirek--(67709/KARAMARA HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 12:13 | 2018-12-04 12:51 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.82 |  |  | SERİNHİSAR
000400423249 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13915923-205-Ogmusdirek--(68655/TR-60 HATTI)-(MV) | HATTA KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 13:00 | 2018-12-04 13:46 | 0.772 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 77.97 | 0 | 0 |  |  | TAVAS
000400423250 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13970798-786282-Agdirek--(1304419)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 11:22 | 2018-12-04 12:00 | 0.639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64 |  |  | ÇAL
000400423253 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13746046-9453-Ogmusdirek--(86871)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 13:25 | 2018-12-04 14:16 | 0.847 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.08 |  |  | ÇAMELİ
000400423254 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13664317-10863-Enhdirek--(79817/HAT42284)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 12:56 | 2018-12-04 14:36 | 1.67 | 0 | 0 | 5 | 90 | 0 | 0 | 8.35 | 150.3 |  |  | ÇARDAK
000400423255 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13758524-9440-Ogmusdirek--(87725)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 13:36 | 2018-12-04 14:52 | 1.264 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.79 |  |  | ÇİVRİL
000400423257 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13758397-1184767-Ogmusdirek--(379741)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 14:17 | 2018-12-04 14:30 | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.63 |  |  | BAĞLAR
000400423258 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11537517-1076-Trafobinatip--(382410/ CUKURHISAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 15:00 | 2018-12-04 15:23 | 0.378 | 0 | 0 | 5 | 562 | 0 | 0 | 1.89 | 212.44 |  |  | BİSMİL
000400423260 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 ESREF MAHALLESI-399-Trafobinatip--(12880)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 14:49 | 2018-12-04 15:08 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.64 |  |  | DİCLE
000400423266 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13982956-52196-Ogmusdirek--(313280)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 14:56 | 2018-12-04 15:20 | 0.406 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.41 | 0 | 1.22 |  |  | ERGANİ
000400423268 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 14315286-98082-Agdirek--(154946)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 13:32 | 2018-12-04 14:14 | 0.696 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 |  |  | EĞİL
000400423273 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13893353-122844-Agdirek--(56866)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 15:41 | 2018-12-04 16:45 | 1.063 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0 |  |  | HANİ
000400423278 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14038894-15540-Agdirek--(105180)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 15:48 | 2018-12-04 18:31 | 2.723 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.72 |  |  | HAZRO
000400423284 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14061949-966236-Agdirek--(633114)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 13:05 | 2018-12-04 13:25 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |  |  | KAYAPINAR
000400423285 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13886807-6971-Agdirek--(122725)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 07:55 | 2018-12-04 09:00 | 1.089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.09 |  |  | KOCAKÖY
000400423286 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ODUN ANBARI TUSA TEKSTIL-12412-Trafobinatip--(128861/MERKEZ TR)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-12-09 09:00 | 2018-12-09 11:00 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 |  |  | KULP
000400423288 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SACAKLIZADE YENI MONOBLOK-14575-Trafobinatip--(266903)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-12-08 14:00 | 2018-12-08 16:00 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 |  |  | LİCE
000400423292 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/26-12907-Trafobinatip--(133296/DM_IV/26 BIRIKETCILER CIKISI)-(MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 15:51 | 2018-12-04 16:55 | 1.068 | 1 | 1310 | 0 | 0 | 1.07 | 1399.08 | 0 | 0 |  |  | SUR
000400423297 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 SENIR MAHALLESI-476-Trafobinatip--(19165)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 12:44 | 2018-12-04 13:11 | 0.439 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 15.8 |  |  | SİLVAN
000400423298 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13636748-7735-Ogmusdirek--(410475 - 410482 - 410485)-(LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 15:20 | 2018-12-04 15:51 | 0.507 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.13 |  |  | YENİŞEHİR
000400423299 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR 3 KARGILIK MAHALLESI-300-Trafobinatip--(1 - 7)-(LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 16:18 | 2018-12-04 16:47 | 0.491 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.31 |  |  | ÇERMİK
000400423304 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SUVARLI TR-2-5583-Trafobinatip--(4185)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 15:22 | 2018-12-04 15:51 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 33.37 |  |  | ÇINAR
000400423308 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13982283-1145167-Enhdirek--(100827)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 16:55 | 2018-12-04 17:30 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 29.73 |  |  | ÇÜNGÜŞ
000400423308 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13982283-1145167-Enhdirek--(100827/AKCALAR GURUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 17:30 | 2018-12-04 17:40 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 25.22 |  |  | ENEZ
000400423312 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12217647-14786-Agpanobox--(284608)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 17:26 | 2018-12-04 18:05 | 0.656 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.87 | 0 | 0 |  |  | HAVSA
000400423316 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12195938-5084-Agpanobox--(70037)-(T_LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 16:54 | 2018-12-04 17:15 | 0.349 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 |  |  | KEŞAN
000400423321 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 KUZUCUKLU-310-Trafobinatip--(703)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 17:25 | 2018-12-04 17:38 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.69 |  |  | LALAPAŞA
000400423322 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ 2 TR-2456-Trafobinatip--(124561)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 17:46 | 2018-12-04 19:16 | 1.499 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.99 |  |  | MERKEZ
000400423325 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BASUSTU MERKEZ TR-1488-Trafobinatip--(28477/BASUSTU KOYU IGDEMLIK VE GOKCAYIR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 17:40 | 2018-12-04 17:50 | 0.167 | 0 | 0 | 2 | 118 | 0 | 0 | 0.33 | 19.71 |  |  | MERİÇ
000400423325 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BASUSTU MERKEZ TR-1488-Trafobinatip--(28477)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 16:15 | 2018-12-04 17:40 | 1.422 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 55.46 |  |  | SÜLOĞLU
000400423326 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-17783-Trafobinatip--(74919/COMAK 1/0 COMAK CIKISI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 17:11 | 2018-12-04 17:17 | 0.101 | 0 | 0 | 23 | 241 | 0 | 0 | 2.32 | 24.34 |  |  | UZUNKÖPRÜ
000400423327 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13639120-7774-Ogmusdirek--(1293817 - 422542 - 462477)-(SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 17:02 | 2018-12-04 17:30 | 0.467 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.14 |  |  | İPSALA
000400423344 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13795833-931593-Agdirek--(1340248)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 17:03 | 2018-12-04 17:59 | 0.929 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 0 |  |  | ALACAKAYA
000400423346 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13795835-931814-Agdirek--(1555138)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 18:03 | 2018-12-04 18:49 | 0.761 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 |  |  | ARICAK
000400423354 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14037988-16821-Enhdirek--(15359)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 18:56 | 2018-12-04 19:30 | 0.579 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.58 | 0 | 0.58 |  |  | AĞIN
000400423354 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14037988-16821-Enhdirek--(157262/HAT59705)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 19:30 | 2018-12-04 19:36 | 0.09 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.18 |  |  | BASKİL
000400423357 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13685709-10245-Enhdirek--(76878/IZNIKAN ICME SUYU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 18:08 | 2018-12-04 18:50 | 0.708 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 |  |  | KARAKOÇAN
000400423358 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 ARMUTKUSU ABDITULEKLI MAH-320-Trafobinatip--(1573)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 16:46 | 2018-12-04 17:15 | 0.482 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48 |  |  | KEBAN
000400423359 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13793166-1203223-Ogmusdirek--(1544445)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 17:55 | 2018-12-04 18:28 | 0.555 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 |  |  | KOVANCILAR
000400423361 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13814318-21837-Enhdirek--(95095)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 17:08 | 2018-12-04 17:30 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.12 |  |  | MADEN
000400423363 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12217647-14786-Agpanobox--(284608)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 19:09 | 2018-12-04 19:33 | 0.403 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400423367 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13988522-38506-Agdirek--(145531)-(LVSC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 18:28 | 2018-12-04 19:00 | 0.536 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 |  |  | PALU
000400423372 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DEMIRCILIK MNB-12661-Trafobinatip--(63062/GUCUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 19:14 | 2018-12-04 19:51 | 0.619 | 0 | 0 | 23 | 1918 | 0 | 0 | 14.24 | 1187.24 |  |  | SİVRİCE
000400423376 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12196235-2695-Agpanobox--(22947)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 20:12 | 2018-12-04 21:25 | 1.221 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30.53 | 0 | 0 |  |  | KEMAH
000400423381 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13803705-1199250-Ogmusdirek--(1340578)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 19:28 | 2018-12-04 20:02 | 0.568 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 |  |  | KEMALİYE
000400423388 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TR-26-12654-Trafobinatip--(660064/TOKI TR51 CIKISI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 20:15 | 2018-12-04 20:25 | 0.167 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 76.65 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400423392 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13750975-163732-Agdirek--(193474)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 20:21 | 2018-12-04 20:41 | 0.326 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 13.69 | 0 | 0 |  |  | OTLUKBELİ
000400423399 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13940726-213788-Agdirek--(245856)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 21:16 | 2018-12-04 21:35 | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.28 |  |  | REFAHİYE
000400423404 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 1B2 KOK BINASI SUMEREVLER-1737-Trafobinatip--(122549)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 22:15 | 2018-12-04 22:48 | 0.545 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.55 | 40.88 | 0 | 0 |  |  | TERCAN
000400423406 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 14444498-102736-Agdirek--(157329)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 20:45 | 2018-12-04 21:11 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45 |  |  | ÇAYIRLI
000400423409 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 15737393-4757-Trafobinatip--(175398)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 16:59 | 2018-12-04 18:16 | 1.283 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.4 |  |  | ÜZÜMLÜ
000400423411 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14396691-69320-Enhdirek--(881721/HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 22:48 | 2018-12-04 23:05 | 0.282 | 6 | 0 | 13 | 8 | 1.69 | 0 | 3.67 | 2.26 |  |  | İLİÇ
000400423411 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14396691-69320-Enhdirek--(307329/HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 23:05 | 2018-12-04 23:17 | 0.2 | 6 | 0 | 17 | 18 | 1.2 | 0 | 3.4 | 3.6 |  |  | AZİZİYE
000400423412 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13865372-8330-Ogmusdirek--(140016)-(LVSC) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 18:17 | 2018-12-04 19:03 | 0.753 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |  |  | AŞKALE
000400423414 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13746046-9453-Ogmusdirek--(86871)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 22:23 | 2018-12-04 23:02 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.96 |  |  | HINIS
000400423415 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13891452-8646-Ogmusdirek--(4185)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 22:36 | 2018-12-04 23:21 | 0.738 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 50.92 |  |  | HORASAN
000400423426 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12217646-14787-Agpanobox--(284607)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-05 07:54 | 2018-12-05 08:41 | 0.785 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 0 | 0 |  |  | KARAYAZI
000400423427 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13963827-21926-Enhdirek--(77668)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-05 07:55 | 2018-12-05 09:41 | 1.764 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.82 |  |  | KARAÇOBAN
000400423427 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13963827-21926-Enhdirek--(77668/HAT16147)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-05 09:41 | 2018-12-05 09:51 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.99 |  |  | KÖPRÜKÖY
000400423428 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13836408-116877-Agdirek--(66336)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-05 08:12 | 2018-12-05 09:10 | 0.959 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 |  |  | NARMAN
000400423429 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12189976-4303-Agpanobox--(22143)-(T_LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-05 08:43 | 2018-12-05 10:20 | 1.609 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0 |  |  | OLTU
000400423430 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | YUKARI ICME TRAFO-4823-Trafobinatip--(306072)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-05 02:21 | 2018-12-05 03:24 | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.47 |  |  | OLUR
000400423431 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TR006026-1594-Trafobinatip--(31437/ALPASLAN MAHALLESI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-05 08:44 | 2018-12-05 08:59 | 0.248 | 6 | 1204 | 2 | 50 | 1.49 | 298.59 | 0.5 | 12.4 |  |  | PALANDÖKEN
000400423434 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14035254-12381-Enhdirek--(123783/BEKIR AKBAS 379 NOLU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-05 07:34 | 2018-12-05 08:00 | 0.44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 |  |  | PASİNLER
000400423436 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13987573-790883-Agdirek--(1278091)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-05 06:48 | 2018-12-05 07:15 | 0.446 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 |  |  | PAZARYOLU
000400423449 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13636512-7698-Ogmusdirek--(42229)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-05 06:40 | 2018-12-05 08:32 | 1.872 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 61.78 |  |  | TEKMAN
000400423451 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14103647-43883-Enhdirek--(115799)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-05 09:51 | 2018-12-05 13:04 | 3.212 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 80.3 | 0 | 0 |  |  | TORTUM
000400423451 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14103647-43883-Enhdirek--(60435/HAT3707)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-05 13:04 | 2018-12-05 13:11 | 0.124 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 29.02 | 0 | 0 |  |  | UZUNDERE
000400423457 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ESENCE MERKEZ TR-4629-Trafobinatip--(583421)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-05 08:35 | 2018-12-05 10:48 | 2.218 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 79.85 |  |  | YAKUTİYE
000400423459 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | TECIRLI KOK-20356-Trafobinatip--(110178/CATALTEPE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-05 08:20 | 2018-12-05 09:01 | 0.68 | 0 | 0 | 2 | 315 | 0 | 0 | 1.36 | 214.2 |  |  | ÇAT
000400423461 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13856359-784405-Agdirek--(1289434)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-05 09:21 | 2018-12-05 09:40 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.63 |  |  | İSPİR
000400423470 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14113039-2129232-Enhdirek--(147504/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-05 09:16 | 2018-12-05 10:07 | 0.843 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 124.76 |  |  | ŞENKAYA
000400423479 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/19-A-12861-Trafobinatip--(132979/DM_I/19-A'NIN DM_I/19-C HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-05 11:26 | 2018-12-05 11:40 | 0.242 | 1 | 284 | 0 | 0 | 0.24 | 68.73 | 0 | 0 |  |  | ALPU
000400423490 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13935682-51909-Ogmusdirek--(210135210136210139216765)-(T_LV-T_LV-T_LV-T_LVSC) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-05 09:15 | 2018-12-05 10:40 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 83.54 |  |  | BEYLİKOVA
000400423491 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(77332/UCGOZ CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-05 09:55 | 2018-12-05 11:53 | 1.971 | 0 | 0 | 36 | 915 | 0 | 0 | 70.96 | 1803.47 |  |  | GÜNYÜZÜ
000400423494 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | IGDELI MNB-11584-Trafobinatip--(128231/KUZKENT CIKISI)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-12-05 12:00 | 2018-12-05 13:00 | 1 | 0 | 0 | 45 | 1338 | 0 | 0 | 45 | 1338 |  |  | HAN
000400423495 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | IGDELI MNB-11584-Trafobinatip--(128232/IGDELI KOYU VE OBALARI CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-12-05 09:00 | 2018-12-05 12:00 | 3 | 0 | 0 | 5 | 155 | 0 | 0 | 15 | 465 |  |  | MAHMUDİYE
000400423496 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI KIRALI KOK-11618-Trafobinatip--(141643/KARACAY GURUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-05 11:25 | 2018-12-05 11:31 | 0.108 | 5 | 0 | 23 | 954 | 0.54 | 0 | 2.48 | 103.03 |  |  | MİHALGAZİ
000400423506 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAYLIOGLU MONOBLOK-1867-Trafobinatip--(77455)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-05 12:11 | 2018-12-05 13:05 | 0.912 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20.98 | 0 | 0 |  |  | MİHALIÇÇIK
000400423507 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SEVDILI FAU-5278-Trafobinatip--(64897/HASANALILI MBK-SEVDILLI CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-05 12:04 | 2018-12-05 12:44 | 0.661 | 0 | 0 | 1 | 162 | 0 | 0 | 0.66 | 107.08 |  |  | ODUNPAZARI
000400423509 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14022027-106515-Agdirek--(36763)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-05 11:42 | 2018-12-05 13:13 | 1.521 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.52 |  |  | SARICAKAYA
000400423511 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13960989-168364-Agdirek--(160388)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-05 10:44 | 2018-12-05 12:15 | 1.526 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.53 |  |  | SEYİTGAZİ
000400423513 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 14024406-54461-Ogmusdirek--(663816)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-05 12:58 | 2018-12-05 13:27 | 0.477 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.86 |  |  | SİVRİHİSAR
000400423524 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI KIRALI KOK-19070-Trafobinatip--(130276/KARACAY GURUBU)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-05 13:59 | 2018-12-05 14:03 | 0.066 | 5 | 3 | 23 | 700 | 0.33 | 0.2 | 1.52 | 46.2 |  |  | TEPEBAŞI
000400423526 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13864785-8100-Ogmusdirek--(32450)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-05 08:24 | 2018-12-05 08:59 | 0.579 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58 |  |  | ÇİFTELER
000400423527 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ATATURK I.OKULU YANI TR-1500-Trafobinatip--(575562)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-05 13:46 | 2018-12-05 14:18 | 0.539 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.39 | 0 | 0 |  |  | İNÖNÜ
000400423532 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | TILLAK KOYU TR1-8933-Trafobinatip--(84008)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-05 08:55 | 2018-12-05 09:12 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.43 |  |  | ARABAN
000400423539 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SARAYCIK MONOBLOK 2 SAG-12714-Trafobinatip--(382312/CARDAK HATTI1)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-05 13:17 | 2018-12-05 14:47 | 1.498 | 0 | 627 | 21 | 2534 | 0 | 939.25 | 31.46 | 3795.93 |  |  | İSLAHİYE
000400423546 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14014224-33508-Enhdirek--(109575/SOGUTLU KASABA CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-05 13:33 | 2018-12-05 14:30 | 0.943 | 0 | 0 | 2 | 42 | 0 | 0 | 1.89 | 39.61 |  |  | KARKAMIŞ
000400423547 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | YIGITLER KOYU TR-5071-Trafobinatip--(266203)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-05 14:00 | 2018-12-05 14:20 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8.99 |  |  | NURDAĞI
000400423550 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13813660-939-Ogmusdirek--(87445)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-05 11:24 | 2018-12-05 12:31 | 1.107 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.11 |  |  | NİZİP
000400423560 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14008014-189690-Agdirek--(249570)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-05 12:15 | 2018-12-05 13:15 | 0.996 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | OĞUZELİ
000400423572 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13706603-856-Trafobinatip--(30928)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-05 16:04 | 2018-12-05 18:33 | 2.471 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 121.08 | 0 | 0 |  |  | YAVUZELİ
000400423578 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CAGLAYAN ESKI TR-60-Trafobinatip--(1445448 - 525760 - 525828 - 525829)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-05 13:39 | 2018-12-05 14:32 | 0.883 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 83 |  |  | ŞAHİNBEY
000400423583 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI AYDINLAR MNB-2330-Trafobinatip--(34815/YAZIGRUBU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-05 17:00 | 2018-12-05 17:24 | 0.398 | 7 | 911 | 64 | 1747 | 2.79 | 362.58 | 25.47 | 695.31 |  |  | ŞEHİTKAMİL
000400423591 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AGCALI YOKUSU SAG TARAF DM12/TR12 MNBLOK-12218-Trafobinatip--(599573)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-05 17:08 | 2018-12-05 17:55 | 0.781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 |  |  | ALUCRA
000400423604 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI HAVUZ YANI KOK-2391-Trafobinatip--(23604/VARTOLAR VE SULAMALAR CIKIS)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-05 17:03 | 2018-12-05 18:01 | 0.965 | 5 | 5 | 4 | 34 | 4.83 | 4.83 | 3.86 | 32.81 |  |  | BULANCAK
000400423609 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14072578-7502-Enhdirek--(7625/HAT3989)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-12-08 09:30 | 2018-12-08 10:15 | 0.75 | 0 | 0 | 5 | 442 | 0 | 0 | 3.75 | 331.5 |  |  | DERELİ
000400423610 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14052585-2806-Ogmusdirek--(13397/HAT8832)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-12-08 12:00 | 2018-12-08 12:45 | 0.75 | 0 | 19 | 0 | 42 | 0 | 14.25 | 0 | 31.5 |  |  | DOĞANKENT
000400423613 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YAHYA KEMAL MNBLOK DM31/TR02-19452-Trafobinatip--(871297/DIREK TR CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-12-09 09:00 | 2018-12-09 13:00 | 4 | 2 | 497 | 0 | 0 | 8 | 1988 | 0 | 0 |  |  | ESPİYE
000400423625 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13970445-87626-Agdirek--(107946)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-05 17:11 | 2018-12-05 17:28 | 0.286 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 |  |  | EYNESİL
000400423630 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12217647-14786-Agpanobox--(284608)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-05 18:17 | 2018-12-05 18:36 | 0.313 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 |  |  | GÖRELE
000400423656 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13765900-955086-Agdirek--(1563012)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-05 17:56 | 2018-12-05 18:46 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83 |  |  | GÜCE
000400423661 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13881176-89225-Agdirek--(162685)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-05 18:19 | 2018-12-05 19:36 | 1.273 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0 |  |  | KEŞAP
000400423675 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13776852-947716-Agdirek--(1339436)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-05 19:30 | 2018-12-05 19:59 | 0.481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400423677 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13639896-7712-Ogmusdirek--(2004148 - 403320 - 403321)-(LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-05 19:55 | 2018-12-05 20:16 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 44.03 |  |  | PİRAZİZ
000400423678 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13989887-26218-Enhdirek--(50905/BEJYAN CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-05 19:16 | 2018-12-05 20:04 | 0.796 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0.8 | 21.49 |  |  | TİREBOLU
000400423680 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | MALOSA TM-9051-Trafobinatip--(131307/MALATYA-2 TM AKSU KOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-05 16:31 | 2018-12-05 17:36 | 1.084 | 0 | 0 | 3 | 144 | 0 | 0 | 3.25 | 156.1 |  |  | YAĞLIDERE
000400423686 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13845561-11976-Ogmusdirek--(156064)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-05 20:31 | 2018-12-05 21:15 | 0.736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74 |  |  | ÇAMOLUK
000400423688 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12253912-6995-Agpanobox--(164981)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-05 18:56 | 2018-12-05 19:15 | 0.32 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 0 | 0 |  |  | ÇANAKÇI
000400423698 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13992448-125389-Agdirek--(25640)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-05 21:11 | 2018-12-05 22:27 | 1.266 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 0 | 0 |  |  | ŞEBİNKARAHİSAR
000400423703 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-28-8323-Trafobinatip--(120551/MULK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-05 21:07 | 2018-12-05 21:14 | 0.106 | 0 | 2 | 24 | 963 | 0 | 0.21 | 2.54 | 102.08 |  |  | KELKİT
000400423720 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13917361-10191-Ogmusdirek--(132782)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-05 15:34 | 2018-12-05 15:44 | 0.176 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 |  |  | KÖSE
000400423721 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13769662-8827-Ogmusdirek--(88366)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-05 17:39 | 2018-12-05 18:03 | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39 |  |  | KÜRTÜN
000400423722 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13770872-8825-Ogmusdirek--(114200)-(LVSC) | DİREKTE AKIM KAÇAĞI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-12-05 19:54 | 2018-12-05 21:02 | 1.142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.14 |  |  | MERKEZ
000400423725 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DELALI CAMI DIREK TIPI TR-2074-Trafobinatip--(249079)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-06 01:24 | 2018-12-06 02:10 | 0.764 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18.34 | 0 | 0 |  |  | TORUL
000400423733 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12197383-1699-Agpanobox--(248512)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-06 07:36 | 2018-12-06 07:53 | 0.28 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | ŞİRAN
000400423735 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13692380-10722-Ogmusdirek--(249045)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-06 08:06 | 2018-12-06 08:50 | 0.741 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74 |  |  | MERKEZ
000400423739 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TM-14903-Trafobinatip--(818017/F-9 BESNI SANAYI)-(MV) | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-12-05 12:00 | 2018-12-05 13:00 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 |  |  | YÜKSEKOVA
000400423742 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | PEYNIRDEREKOK BINASI-12627-Trafobinatip--(44952/BULANIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-06 08:28 | 2018-12-06 12:10 | 3.701 | 1 | 0 | 3 | 1107 | 3.7 | 0 | 11.1 | 4097.01 |  |  | ÇUKURCA
000400423746 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13932798-112039-Agdirek--(116708)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-12-06 08:35 | 2018-12-06 09:00 | 0.414 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 49.68 | 0 | 0 |  |  | ŞEMDİNLİ
000400423757 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | EROĞLU İNCİ GES KÖK-19148-Trafobinatip--(868827/IPEKLI GES HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-06 08:26 | 2018-12-06 08:45 | 0.315 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 |  |  | ALTINÖZÜ
000400423758 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13833099-792-Enhdirek--(2410/HAT5359)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-06 08:07 | 2018-12-06 08:32 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 35.61 |  |  | BELEN
000400423765 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 11J1-8536-Trafobinatip--(143203/SUMER MAHALLESI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-06 09:21 | 2018-12-06 09:26 | 0.083 | 6 | 320 | 0 | 0 | 0.5 | 26.56 | 0 | 0 |  |  | DÖRTYOL
000400423776 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12253910-6993-Agpanobox--(164983)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-06 07:20 | 2018-12-06 09:43 | 2.383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | 0 |  |  | ERZİN
000400423777 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13812578-8334-Ogmusdirek--(76578)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-06 08:32 | 2018-12-06 08:44 | 0.202 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.61 |  |  | HASSA
000400423787 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN DEVLET HASTANESI TR15 DEVRALINDI-409-Trafobinatip--(12546 - 283001)-(LV-LV) | DÜŞÜK GERİLİM ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-06 09:20 | 2018-12-06 10:06 | 0.765 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 39.02 | 0 | 0 |  |  | KIRIKHAN
000400423788 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13854580-867-Ogmusdirek--(649260/HAT63414)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-06 08:02 | 2018-12-06 08:56 | 0.899 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 |  |  | KUMLU
000400423794 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13712207-8740-Ogmusdirek--(58929)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-06 08:49 | 2018-12-06 09:02 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.35 |  |  | MERKEZ
000400423803 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KOCTEPE KOK-17655-Trafobinatip--(382709/ESENDERE-GOLGELI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-06 10:00 | 2018-12-06 10:10 | 0.172 | 0 | 0 | 5 | 332 | 0 | 0 | 0.86 | 57.1 |  |  | REYHANLI
000400423806 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OGLAKKAYASI KOYU TR-3921-Trafobinatip--(112186)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-06 08:36 | 2018-12-06 10:30 | 1.902 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.53 |  |  | SAMANDAĞ
000400423831 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13983964-51089-Ogmusdirek--(32012 - 67993 - 67994 - 67996)-(LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-06 14:20 | 2018-12-06 15:10 | 0.831 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 159.55 |  |  | YAYLADAĞI
000400423832 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13847897-956860-Agdirek--(1379446)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-06 12:08 | 2018-12-06 12:35 | 0.456 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 |  |  | İSKENDERUN
000400423839 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 12191549-3900-Agpanobox--(257440)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-06 13:13 | 2018-12-06 13:27 | 0.232 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 16.94 | 0 | 0 |  |  | AKSU
000400423848 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13694881-27584-Enhdirek--(47810)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-06 09:53 | 2018-12-06 12:50 | 2.962 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 91.82 |  |  | ATABEY
000400423848 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13694881-27584-Enhdirek--(97253/HAT29958)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-06 12:50 | 2018-12-06 12:56 | 0.089 | 0 | 0 | 6 | 104 | 0 | 0 | 0.53 | 9.26 |  |  | EĞİRDİR
000400423871 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 18946161-20528-Trafobinatip--(887699/PIRIN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-06 13:12 | 2018-12-06 13:43 | 0.501 | 0 | 88 | 4 | 235 | 0 | 44.09 | 2 | 117.74 |  |  | GELENDOST
000400423872 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13847062-41611-Agdirek--(153376)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-06 13:06 | 2018-12-06 13:25 | 0.328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 |  |  | GÖNEN
000400423877 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA SANAYI SITESI TR1-12634-Trafobinatip--(659201/Kahta Sanayi Tr2 Hattı)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-06 13:37 | 2018-12-06 13:59 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 31.45 |  |  | KEÇİBORLU
000400423879 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13855699-199147-Agdirek--(167284)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-06 13:56 | 2018-12-06 14:47 | 0.851 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 |  |  | MERKEZ
000400423894 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KIZILCIKSUYU TRAFO-1151-Trafobinatip--(1459077 - 1987433 - 1987442 - 1987444)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-06 12:09 | 2018-12-06 13:05 | 0.939 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.33 |  |  | SENİRKENT
000400423901 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-17783-Trafobinatip--(74915/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-12-06 09:00 | 2018-12-06 16:00 | 7 | 0 | 0 | 40 | 334 | 0 | 0 | 280 | 2338 |  |  | SÜTÇÜLER
000400423903 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | LEVZIN KOK-12751-Trafobinatip--(73035/LEVZIN ABUMISTIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-06 14:21 | 2018-12-06 14:41 | 0.324 | 0 | 0 | 26 | 115 | 0 | 0 | 8.42 | 37.26 |  |  | ULUBORLU
000400423906 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13721004-47719-Agdirek--(104896)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-06 15:42 | 2018-12-06 17:02 | 1.332 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33 |  |  | YALVAÇ
000400423913 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13892620-3462-Agdirek--(109144)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-06 14:36 | 2018-12-06 15:31 | 0.924 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 |  |  | YENİŞARBADEMLİ
000400423916 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 10H2-2031-Trafobinatip--(128584 - 128863/9H2 TURGUT OZAL SITESI CIKISI - 233501 - 233502 - 267319 - 302521)-(LV-MV-LV-LV-LV-LV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-12-09 09:00 | 2018-12-09 13:00 | 4 | 3 | 1228 | 0 | 0 | 12 | 4912 | 0 | 0 |  |  | ŞARKİKARAAĞAÇ
000400423918 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | BUYUKBEY MOD-18912-Trafobinatip--(860359/HACIYUSUF GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-06 16:10 | 2018-12-06 16:44 | 0.57 | 0 | 0 | 8 | 187 | 0 | 0 | 4.56 | 106.59 |  |  | AKDENİZ
000400423919 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | CAYIRLI(DOLIK) KY.-7820-Trafobinatip--(59728)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-06 14:55 | 2018-12-06 15:30 | 0.581 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.94 |  |  | ANAMUR
000400423920 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BAGLAR DERESI-1069-Trafobinatip--(44862)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-06 16:53 | 2018-12-06 17:30 | 0.618 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.03 |  |  | AYDINCIK
000400423921 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-3 ADM-13018-Trafobinatip--(804036/HAT70085)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-06 16:27 | 2018-12-06 16:32 | 0.076 | 3 | 2229 | 0 | 0 | 0.23 | 169.4 | 0 | 0 |  |  | BOZYAZI
000400423924 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/5-12802-Trafobinatip--(388796 - 474808 - 475936)-(LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-06 16:31 | 2018-12-06 16:50 | 0.307 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 42.98 | 0 | 0 |  |  | ERDEMLİ
000400423928 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | NADIR ALTAS YOLU TR-1314-Trafobinatip--(108726)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-06 16:39 | 2018-12-06 16:50 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.35 |  |  | GÜLNAR
000400423929 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ERICEK SAGLIK OCAGI TRAFO-1469-Trafobinatip--(48938)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-06 15:19 | 2018-12-06 16:37 | 1.299 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.69 |  |  | MEZİTLİ
000400423939 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13805997-4171-Enhdirek--(73390/TARIMSAL SULAMA -4)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-06 15:54 | 2018-12-06 17:00 | 1.103 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 38.61 |  |  | MUT
000400423948 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13969456-31261-Enhdirek--(104627/SERCEKUYUSU-KOCAPINAR HAT BASI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-06 17:54 | 2018-12-06 18:46 | 0.867 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.47 |  |  | SİLİFKE
000400423951 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13745187-9625-Ogmusdirek--(62922)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-06 17:00 | 2018-12-06 17:41 | 0.69 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 |  |  | TARSUS
000400423953 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12253910-6993-Agpanobox--(474742)-(LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-12-06 15:47 | 2018-12-06 16:21 | 0.551 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 62.26 | 0 | 0 |  |  | TOROSLAR
000400423954 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | PARLAKHAN DIREK TIPI TR-1059-Trafobinatip--(613750)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-06 18:11 | 2018-12-06 19:05 | 0.908 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 0 |  |  | YENİŞEHİR
000400423958 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12194177-4997-Agpanobox--(219851)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-06 17:02 | 2018-12-06 18:18 | 1.258 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 |  |  | ÇAMLIYAYLA
000400423960 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-1 ADM-12998-Trafobinatip--(120445/DM_I/1 YAMANLAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-06 16:27 | 2018-12-06 16:40 | 0.211 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 |  |  | ADALAR
000400423972 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13720710-36761-Agdirek--(94642)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-06 18:32 | 2018-12-06 20:25 | 1.889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.89 |  |  | ARNAVUTKÖY
000400423973 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14395919-68135-Ogmusdirek--(272210)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-06 18:34 | 2018-12-06 19:01 | 0.441 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 |  |  | ATAŞEHİR
000400423974 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14197140-53331-Ogmusdirek--(192550)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-06 18:28 | 2018-12-06 19:05 | 0.621 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 0 | 0 |  |  | AVCILAR
000400423978 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13854265-58838-Ogmusdirek--(189991)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-06 17:47 | 2018-12-06 18:00 | 0.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 |  |  | BAHÇELİEVLER
000400423980 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13812578-8334-Ogmusdirek--(139946)-(LVSC) | AKIM KAÇAĞI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-06 14:49 | 2018-12-06 15:11 | 0.377 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38 |  |  | BAKIRKÖY
000400424000 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13800302-104523-Agdirek--(232244)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-06 18:17 | 2018-12-06 19:15 | 0.968 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97 |  |  | BAYRAMPAŞA
000400424009 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YAZIKARAKUYU MNB-17784-Trafobinatip--(810112/TILEYLIYE DOGRU SULAMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-06 16:32 | 2018-12-06 17:40 | 1.135 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6.81 | 3.41 |  |  | BAĞCILAR
000400424010 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13772424-84162-Agdirek--(4559)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-06 14:48 | 2018-12-06 15:05 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |  |  | BAŞAKŞEHİR
000400424020 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL KOK -17770-Trafobinatip--(76538/KIZILIN CIKISI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-06 19:43 | 2018-12-06 19:55 | 0.2 | 0 | 0 | 23 | 966 | 0 | 0 | 4.6 | 193.2 |  |  | BEYKOZ
000400424031 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM 6-79-4144-Trafobinatip--(192550)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-06 20:57 | 2018-12-06 21:30 | 0.558 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 0 | 0 |  |  | BEYLİKDÜZÜ
000400424034 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12195557-1565-Agpanobox--(79472)-(LV) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-06 21:05 | 2018-12-06 23:01 | 1.924 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 84.66 | 0 | 0 |  |  | BEYOĞLU
000400424041 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TR005612-6675-Trafobinatip--(422040 - 422042 - 422043)-(LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-06 21:19 | 2018-12-06 21:41 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9.18 |  |  | BEŞİKTAŞ
000400424049 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13866937-56897-Agdirek--(101501)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-06 21:05 | 2018-12-06 21:48 | 0.723 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.51 | 0 | 0 |  |  | BÜYÜKÇEKMECE
000400424061 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13845335-4980-Ogmusdirek--(115822)-(LVSC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-06 20:58 | 2018-12-06 21:15 | 0.286 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 |  |  | ESENLER
000400424064 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/52-A-14544-Trafobinatip--(102803)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-06 21:06 | 2018-12-06 21:50 | 0.741 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22.23 | 0 | 0 |  |  | ESENYURT
000400424070 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13988418-9791-Ogmusdirek--(1279815 - 429287 - 429291 - 429294 - 463760)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-06 23:02 | 2018-12-06 23:16 | 0.238 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 43.08 | 0 | 0 |  |  | EYÜPSULTAN
000400424075 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12253717-7536-Agpanobox--(1275334)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-06 16:09 | 2018-12-06 17:00 | 0.858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 |  |  | FATİH
000400424085 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12193784-1910-Agpanobox--(248536)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 07:34 | 2018-12-07 08:03 | 0.486 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 15.07 | 0 | 0 |  |  | GAZİOSMANPAŞA
000400424089 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TASOCAGI MNB-11705-Trafobinatip--(383346/HAT60783)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 08:42 | 2018-12-07 09:24 | 0.7 | 0 | 0 | 4 | 560 | 0 | 0 | 2.8 | 392 |  |  | GÜNGÖREN
000400424091 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TEGMENLI DM-13123-Trafobinatip--(382461/KOMUR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 08:10 | 2018-12-07 08:59 | 0.822 | 0 | 4 | 82 | 2340 | 0 | 3.29 | 67.4 | 1923.48 |  |  | KADIKÖY
000400424092 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN TM-13094-Trafobinatip--(124290/F-10 AFSIN MERKEZ)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 08:55 | 2018-12-07 09:05 | 0.167 | 23 | 17238 | 11 | 195 | 3.84 | 2878.75 | 1.84 | 32.57 |  |  | KARTAL
000400424094 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12193784-1910-Agpanobox--(195646)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 08:47 | 2018-12-07 10:40 | 1.879 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 129.65 | 0 | 0 |  |  | KAĞITHANE
000400424103 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 15729639-5681-Trafobinatip--(9677)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 08:50 | 2018-12-07 09:31 | 0.686 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16.46 |  |  | KÜÇÜKÇEKMECE
000400424105 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13742800-9628-Ogmusdirek--(62874)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-06 21:14 | 2018-12-06 21:29 | 0.25 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0 |  |  | MALTEPE
000400424125 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13962344-22082-Enhdirek--(121409)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 10:33 | 2018-12-07 12:11 | 1.628 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 0 |  |  | PENDİK
000400424125 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13962344-22082-Enhdirek--(145877/HAT54427)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 12:11 | 2018-12-07 12:21 | 0.169 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 |  |  | SANCAKTEPE
000400424127 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | DURAKEVLERI KOK-12757-Trafobinatip--(133462/OYRATLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 10:08 | 2018-12-07 10:30 | 0.364 | 0 | 0 | 8 | 700 | 0 | 0 | 2.91 | 254.8 |  |  | SARIYER
000400424130 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BEKIR SEKER TR.-1480-Trafobinatip--(216890 - 50432 - 50433 - 50434)-(LVSC-LV-LV-LV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 08:23 | 2018-12-07 10:01 | 1.629 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.92 |  |  | SULTANBEYLİ
000400424137 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13981930-12241-Enhdirek--(19454/HAT12439)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 11:10 | 2018-12-07 11:20 | 0.167 | 0 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0.67 | 10.02 |  |  | SULTANGAZİ
000400424139 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELENBEY MNB-13046-Trafobinatip--(39410/FIDER-6 GUCUK HATTI CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 11:00 | 2018-12-07 12:25 | 1.431 | 7 | 1 | 5 | 48 | 10.02 | 1.43 | 7.16 | 68.69 |  |  | SİLİVRİ
000400424140 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BOLGE TRAFIK MOD-17899-Trafobinatip--(810394/AKPINAR KOYLER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 10:35 | 2018-12-07 11:05 | 0.495 | 1 | 323 | 72 | 1934 | 0.5 | 159.89 | 35.64 | 957.33 |  |  | TUZLA
000400424144 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM 6-48-4141-Trafobinatip--(701731)-(LV) | PANO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 10:44 | 2018-12-07 11:31 | 0.781 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 53.11 | 0 | 0 |  |  | ZEYTİNBURNU
000400424163 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | YAZITOPALLI KOYU TR-5324-Trafobinatip--(209796)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 10:01 | 2018-12-07 11:10 | 1.142 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.28 |  |  | ÇATALCA
000400424167 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13647667-7197-Trafobinatip--(1329425 - 2122154 - 413484 - 414761 - 414763 - 414764)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 11:15 | 2018-12-07 11:45 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 80.2 |  |  | ÇEKMEKÖY
000400424168 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11537517-1076-Trafobinatip--(382410/ CUKURHISAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 11:58 | 2018-12-07 12:46 | 0.804 | 0 | 0 | 5 | 563 | 0 | 0 | 4.02 | 452.65 |  |  | ÜMRANİYE
000400424171 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TR005612-6675-Trafobinatip--(42453)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 08:20 | 2018-12-07 08:35 | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.27 |  |  | ÜSKÜDAR
000400424177 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ORMANICI KABINI-17931-Trafobinatip--(89637/ORMANICI KOK TASGEDIK-KUYUCAK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 11:55 | 2018-12-07 12:28 | 0.558 | 0 | 0 | 11 | 338 | 0 | 0 | 6.14 | 188.6 |  |  | ŞİLE
000400424181 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YAZIKARAKUYU KOK-12754-Trafobinatip--(74923/YAZIKARAKUYU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 11:23 | 2018-12-07 12:00 | 0.625 | 0 | 0 | 23 | 208 | 0 | 0 | 14.38 | 130 |  |  | ŞİŞLİ
000400424185 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13780722-58649-Agdirek--(161457)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 13:04 | 2018-12-07 13:30 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43 |  |  | ALİAĞA
000400424187 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SAZIBEY CAMI SAC MONOBLOK-2068-Trafobinatip--(678391)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 13:30 | 2018-12-07 13:53 | 0.387 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 47.99 | 0 | 0 |  |  | BALÇOVA
000400424189 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13938187-41107-Agdirek--(89660)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 13:21 | 2018-12-07 14:54 | 1.548 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 |  |  | BAYINDIR
000400424190 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13698501-138363-Agdirek--(195861)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 13:54 | 2018-12-07 15:06 | 1.203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |  |  | BAYRAKLI
000400424194 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14018633-39291-Enhdirek--(51614/HAT56555)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 11:57 | 2018-12-07 12:15 | 0.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | BERGAMA
000400424196 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13964177-120372-Agdirek--(596527)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 14:11 | 2018-12-07 18:01 | 3.829 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 42.12 | 0 | 0 |  |  | BEYDAĞ
000400424200 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13790766-1203317-Ogmusdirek--(1519001)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 13:12 | 2018-12-07 13:41 | 0.471 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 |  |  | BORNOVA
000400424207 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | LEVZIN KOK-12751-Trafobinatip--(73035/LEVZIN ABUMISTIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 13:34 | 2018-12-07 14:01 | 0.443 | 0 | 0 | 27 | 115 | 0 | 0 | 11.96 | 50.95 |  |  | BUCA
000400424221 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13687561-1185408-Ogmusdirek--(1278412)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-06 13:05 | 2018-12-06 13:20 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26 |  |  | DİKİLİ
000400424222 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13805997-4171-Enhdirek--(73390/TARIMSAL SULAMA -4)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 15:24 | 2018-12-07 16:03 | 0.644 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 22.54 |  |  | FOÇA
000400424230 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13860230-120743-Agdirek--(16839)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 15:33 | 2018-12-07 17:00 | 1.456 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.74 | 0 | 0 |  |  | GAZİEMİR
000400424232 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ESKI MEZBANE KOK-4127-Trafobinatip--(227522)-(LV) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 07:46 | 2018-12-07 10:30 | 2.727 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32.72 | 0 | 0 |  |  | GÜZELBAHÇE
000400424235 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13852681-1256-Enhdirek--(67703)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 14:37 | 2018-12-07 15:23 | 0.756 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.36 |  |  | KARABAĞLAR
000400424235 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13852681-1256-Enhdirek--(67703/KARAHASANLAR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 15:23 | 2018-12-07 15:30 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6.17 |  |  | KARABURUN
000400424240 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13978370-14406-Enhdirek--(20618/HAT14425)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 12:46 | 2018-12-07 13:00 | 0.233 | 0 | 0 | 1 | 338 | 0 | 0 | 0.23 | 78.75 |  |  | KARŞIYAKA
000400424245 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13670962-22083-Agdirek--(116947)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 14:00 | 2018-12-07 15:00 | 0.999 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | KEMALPAŞA
000400424247 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GEDEMENLI MUHTARLIK YANI-1008-Trafobinatip--(120403)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 16:39 | 2018-12-07 17:50 | 1.186 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 46.25 | 0 | 0 |  |  | KINIK
000400424248 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MEZARLIK YANI TR-3733-Trafobinatip--(140808)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 16:42 | 2018-12-07 17:00 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.77 |  |  | KONAK
000400424251 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI KIRALI KOK-19070-Trafobinatip--(130276/KARACAY GURUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 16:41 | 2018-12-07 16:47 | 0.102 | 5 | 3 | 23 | 700 | 0.51 | 0.31 | 2.35 | 71.4 |  |  | KİRAZ
000400424254 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13981954-12271-Enhdirek--(19442/ONSEN HOPURU KOYU IBRECIK OBASI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 13:16 | 2018-12-07 14:39 | 1.389 | 0 | 0 | 3 | 29 | 0 | 0 | 4.17 | 40.28 |  |  | MENDERES
000400424256 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13650430-8699-Ogmusdirek--(421756 - 424185)-(LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 16:27 | 2018-12-07 17:17 | 0.831 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 21.61 |  |  | MENEMEN
000400424257 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13992012-71590-Agdirek--(230843)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 17:04 | 2018-12-07 18:05 | 1.008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 |  |  | NARLIDERE
000400424259 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KANGAL MBK-18997-Trafobinatip--(862004/HASANALILI KANGAL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 16:04 | 2018-12-07 17:22 | 1.313 | 0 | 0 | 10 | 929 | 0 | 0 | 13.13 | 1219.78 |  |  | SEFERİHİSAR
000400424260 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14067003-24417-Enhdirek--(78739/ESENCE KASABASI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 16:16 | 2018-12-07 17:19 | 1.056 | 0 | 0 | 2 | 621 | 0 | 0 | 2.11 | 655.78 |  |  | SELÇUK
000400424271 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13862147-8519-Ogmusdirek--(80228)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 14:26 | 2018-12-07 15:40 | 1.233 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7 |  |  | TORBALI
000400424279 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13859685-10381-Agdirek--(99720)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 17:33 | 2018-12-07 17:55 | 0.366 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 |  |  | TİRE
000400424281 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13759475-121828-Agdirek--(27468)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 17:45 | 2018-12-07 19:43 | 1.968 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0 |  |  | URLA
000400424285 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13981930-12241-Enhdirek--(19454/HAT12439)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 18:51 | 2018-12-07 19:10 | 0.317 | 0 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 1.27 | 19.02 |  |  | ÇEŞME
000400424286 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13833378-13515-Agdirek--(76407)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 16:38 | 2018-12-07 18:07 | 1.467 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.47 |  |  | ÇİĞLİ
000400424287 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 1B2 KOK BINASI SUMEREVLER-1737-Trafobinatip--(121439 - 122548 - 122549 - 122550 - 221543 - 272829)-(LV-LV-LV-LV-LVSC-LV) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 18:34 | 2018-12-07 19:41 | 1.12 | 1 | 444 | 0 | 0 | 1.12 | 497.28 | 0 | 0 |  |  | ÖDEMİŞ
000400424297 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13792220-102326-Agdirek--(1337104)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 18:53 | 2018-12-07 19:28 | 0.589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 |  |  | AKYAKA
000400424300 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13686138-7668-Ogmusdirek--(94989)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 17:11 | 2018-12-07 18:10 | 0.979 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.85 |  |  | ARPAÇAY
000400424301 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARACAOGLAN YENI TR-9090-Trafobinatip--(715973)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 17:10 | 2018-12-07 19:30 | 2.325 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 120.9 | 0 | 0 |  |  | DİGOR
000400424303 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13994959-53649-Ogmusdirek--(120512)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 19:21 | 2018-12-07 20:05 | 0.747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 |  |  | KAĞIZMAN
000400424309 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/37 EK BİNA-20290-Trafobinatip--(120057/SSK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 19:36 | 2018-12-07 19:51 | 0.254 | 3 | 1394 | 0 | 1 | 0.76 | 354.08 | 0 | 0.25 |  |  | MERKEZ
000400424310 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13948067-12307-Agdirek--(76127)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 18:32 | 2018-12-07 19:25 | 0.889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89 |  |  | SARIKAMIŞ
000400424318 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13943504-51117-Ogmusdirek--(72190)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 16:24 | 2018-12-07 17:35 | 1.187 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 15.43 | 0 | 1.19 |  |  | SELİM
000400424323 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13737711-27633-Agdirek--(136581)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 19:03 | 2018-12-07 20:22 | 1.319 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.32 |  |  | SUSUZ
000400424324 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13966555-199204-Agdirek--(293938)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 18:34 | 2018-12-07 19:23 | 0.809 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81 |  |  | ABANA
000400424334 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13640829-7697-Ogmusdirek--(131643 - 24275 - 24281)-(LVSC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 20:07 | 2018-12-07 20:31 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 13.33 |  |  | ARAÇ
000400424352 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12200166-2838-Agpanobox--(130273)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 20:35 | 2018-12-07 21:01 | 0.419 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 |  |  | AZDAVAY
000400424355 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13964176-120371-Agdirek--(38500)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 22:29 | 2018-12-07 23:20 | 0.849 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 |  |  | AĞLI
000400424361 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13960177-51171-Ogmusdirek--(81069)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 21:16 | 2018-12-07 21:50 | 0.567 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.21 | 0 | 0 |  |  | BOZKURT
000400424364 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13973984-51915-Ogmusdirek--(204430204432204678216976)-(R_LV-R_LV-R_LV-R_LVSC) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 22:59 | 2018-12-07 23:32 | 0.549 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 27.45 |  |  | CİDE
000400424373 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11537446-1116-Trafobinatip--(7907/TEKIR CIKISI)-(MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-08 00:25 | 2018-12-08 01:47 | 1.375 | 11 | 655 | 9 | 1117 | 15.13 | 900.63 | 12.38 | 1535.88 |  |  | DADAY
000400424375 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | UCLER MNB-19674-Trafobinatip--(876975/FIRNIS HES HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-08 00:27 | 2018-12-08 02:30 | 2.051 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 |  |  | DEVREKANİ
000400424385 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13845709-126484-Agdirek--(61908)-(LVSC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-08 08:24 | 2018-12-08 08:43 | 0.312 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 |  |  | DOĞANYURT
000400424390 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13761056-125482-Agdirek--(332234)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-08 08:41 | 2018-12-08 09:50 | 1.159 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 0 | 0 |  |  | HANÖNÜ
000400424393 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13735210-59762-Ogmusdirek--(131092)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-08 08:59 | 2018-12-08 09:10 | 0.192 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 |  |  | KÜRE
000400424393 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13735210-59762-Ogmusdirek--(139587/HAT51971)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-08 09:10 | 2018-12-08 09:21 | 0.173 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 |  |  | MERKEZ
000400424395 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13664317-10863-Enhdirek--(124265/HAT42284)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-08 08:28 | 2018-12-08 09:00 | 0.539 | 0 | 0 | 6 | 90 | 0 | 0 | 3.23 | 48.51 |  |  | PINARBAŞI
000400424401 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14157894-95489-Agdirek--(167610)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-08 00:37 | 2018-12-08 00:56 | 0.324 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 |  |  | SEYDİLER
000400424409 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BUYUKSEVIN KOYU TR-1354-Trafobinatip--(97062)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-08 08:54 | 2018-12-08 09:47 | 0.885 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20.36 |  |  | TAŞKÖPRÜ
000400424411 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ELEKTRIK ARIZA KOK BINASI-1047-Trafobinatip--(705826)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-08 09:45 | 2018-12-08 10:00 | 0.26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 0 | 0 |  |  | TOSYA
000400424418 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARICICEK KABINI-12755-Trafobinatip--(74574/SARICICEK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-08 08:24 | 2018-12-08 09:20 | 0.94 | 0 | 0 | 15 | 24 | 0 | 0 | 14.1 | 22.56 |  |  | ÇATALZEYTİN
000400424422 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13896425-4989-Agdirek--(105371)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-08 08:47 | 2018-12-08 09:15 | 0.476 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 |  |  | İHSANGAZİ
000400424425 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/13 FATIHTUR MOD-12905-Trafobinatip--(111201/SEKER SOKAK CIKISI)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2018-12-08 09:21 | 2018-12-08 10:10 | 0.829 | 0 | 1316 | 0 | 0 | 0 | 1090.96 | 0 | 0 |  |  | İNEBOLU
000400424427 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | UCLER MNB-19674-Trafobinatip--(876975/FIRNIS HES HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-08 10:18 | 2018-12-08 11:00 | 0.696 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 |  |  | ŞENPAZAR
000400424428 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 14006341-176590-Agdirek--(143977)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 17:17 | 2018-12-07 18:30 | 1.215 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 0 |  |  | AKKIŞLA
000400424438 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13745187-9625-Ogmusdirek--(62919)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-08 09:13 | 2018-12-08 09:30 | 0.281 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | 0 | 0 |  |  | BÜNYAN
000400424440 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN TM-13094-Trafobinatip--(124290/F-10 AFSIN MERKEZ)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-08 11:03 | 2018-12-08 11:11 | 0.134 | 23 | 17245 | 11 | 195 | 3.08 | 2310.83 | 1.47 | 26.13 |  |  | DEVELİ
000400424442 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 14006341-176590-Agdirek--(206971)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-08 09:48 | 2018-12-08 10:27 | 0.636 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 20.99 | 0 | 0 |  |  | FELAHİYE
000400424445 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN TM-13094-Trafobinatip--(57225/F-11 AFSIN KASABALAR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-08 11:03 | 2018-12-08 11:11 | 0.133 | 2 | 124 | 19 | 2990 | 0.27 | 16.49 | 2.53 | 397.67 |  |  | HACILAR
000400424452 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13756593-28069-Agdirek--(121215)-(LVSC) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-08 09:30 | 2018-12-08 10:40 | 1.168 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.17 |  |  | KOCASİNAN
000400424453 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13698014-138336-Agdirek--(195157)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-08 12:02 | 2018-12-08 13:30 | 1.468 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4 |  |  | MELİKGAZİ
000400424454 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13984176-12358-Enhdirek--(10186)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-08 11:56 | 2018-12-08 13:15 | 1.315 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.78 |  |  | PINARBAŞI
000400424454 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13984176-12358-Enhdirek--(64048/HAT6703)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-08 13:15 | 2018-12-08 13:26 | 0.174 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0.17 | 5.92 |  |  | SARIOĞLAN
000400424455 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13745187-9625-Ogmusdirek--(62919)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-08 11:01 | 2018-12-08 11:13 | 0.2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 |  |  | SARIZ
000400424457 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TM-14903-Trafobinatip--(818017/F-9 BESNI SANAYI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-08 11:23 | 2018-12-08 11:28 | 0.084 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0.08 | 0.25 | 0.59 | 0.08 |  |  | TALAS
000400424458 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ORMANICI KABINI-17931-Trafobinatip--(778573/PALANLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-08 10:00 | 2018-12-08 11:20 | 1.326 | 0 | 0 | 2 | 86 | 0 | 0 | 2.65 | 114.04 |  |  | TOMARZA
000400424460 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12197383-1699-Agpanobox--(248512)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-08 12:45 | 2018-12-08 13:36 | 0.838 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0 |  |  | YAHYALI
000400424464 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BAGLICA (GOKCAY) KABINI-17895-Trafobinatip--(133746/BAGLICA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-08 11:38 | 2018-12-08 12:31 | 0.896 | 0 | 0 | 1 | 198 | 0 | 0 | 0.9 | 177.41 |  |  | YEŞİLHİSAR
000400424466 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13661792-6547-Enhdirek--(122239/AKCALI-KOTUR GELIS HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-08 11:04 | 2018-12-08 12:42 | 1.633 | 0 | 0 | 4 | 85 | 0 | 0 | 6.53 | 138.81 |  |  | ÖZVATAN
000400424469 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13649475-8735-Ogmusdirek--(44912)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-08 13:08 | 2018-12-08 13:44 | 0.608 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.22 |  |  | İNCESU
000400424471 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 14182171-17400-Enhdirek--(134565/TASLICA TR2 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-08 12:56 | 2018-12-08 13:42 | 0.765 | 0 | 0 | 4 | 417 | 0 | 0 | 3.06 | 319.01 |  |  | BABAESKİ
000400424472 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 12199953-6023-Agpanobox--(262400)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-08 12:03 | 2018-12-08 13:16 | 1.214 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 |  |  | DEMİRKÖY
000400424474 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13765108-25377-Agdirek--(90725)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-08 11:54 | 2018-12-08 12:58 | 1.061 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.43 |  |  | KOFÇAZ
000400424475 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13914526-74688-Agdirek--(109882)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-08 11:37 | 2018-12-08 11:52 | 0.257 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 |  |  | LÜLEBURGAZ
000400424479 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13956916-63676-Agdirek--(2913)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-08 10:59 | 2018-12-08 11:14 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |  |  | MERKEZ
000400424485 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14102992-117955-Agdirek--(55189)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-08 13:21 | 2018-12-08 14:47 | 1.437 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 0 | 0 |  |  | PEHLİVANKÖY
000400424521 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13705378-54371-Agdirek--(110795)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-08 14:56 | 2018-12-08 16:00 | 1.073 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.07 |  |  | PINARHİSAR
000400424525 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13941649-22851-Enhdirek--(35081/HAT20957)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-08 15:21 | 2018-12-08 15:40 | 0.317 | 0 | 0 | 5 | 45 | 0 | 0 | 1.59 | 14.27 |  |  | VİZE
000400424533 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13833378-13515-Agdirek--(76407)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-08 13:12 | 2018-12-08 14:00 | 0.803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |  |  | AKPINAR
000400424537 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14139874-62824-Enhdirek--(278022/DSI AKSU POMPA)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-08 15:27 | 2018-12-08 16:50 | 1.377 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.38 | 0 | 1.38 | 0 |  |  | AKÇAKENT
000400424539 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 14177514-4000-Agdirek--(108962)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-08 15:01 | 2018-12-08 15:30 | 0.492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 |  |  | BOZTEPE
000400424548 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13969627-50852-Ogmusdirek--(139845)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-08 15:47 | 2018-12-08 17:50 | 2.048 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.14 |  |  | KAMAN
000400424563 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 12199950-6024-Agpanobox--(197842)-(T_LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-08 16:48 | 2018-12-08 17:05 | 0.283 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400424568 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 15736167-3476-Trafobinatip--(135975)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-08 17:20 | 2018-12-08 18:10 | 0.84 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 94.08 | 0 | 0 |  |  | MUCUR
000400424572 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YAZIKARAKUYU MNB-17784-Trafobinatip--(810112/TILEYLIYE DOGRU SULAMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-08 16:49 | 2018-12-08 17:15 | 0.441 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2.65 | 1.32 |  |  | ÇİÇEKDAĞI
000400424573 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13941651-60590-Ogmusdirek--(241332)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-08 16:45 | 2018-12-08 17:15 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | BAŞİSKELE
000400424579 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 12199950-6024-Agpanobox--(275386)-(LV) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-08 17:32 | 2018-12-08 19:50 | 2.297 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.97 | 0 | 0 |  |  | DARICA
000400424585 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR9 ISLETME CADDESI-403-Trafobinatip--(10711)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-08 17:43 | 2018-12-08 17:56 | 0.216 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 28.08 | 0 | 0 |  |  | DERİNCE
000400424593 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13919263-1182072-Ogmusdirek--(447180)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-12-08 17:32 | 2018-12-08 17:47 | 0.242 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 23.72 | 0 | 0 |  |  | DİLOVASI
000400424594 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13689861-1870-Ogmusdirek--(125562/HAT44347)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-08 16:44 | 2018-12-08 17:07 | 0.382 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 37.82 |  |  | GEBZE
000400424601 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12217188-14894-Agpanobox--(284571)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-08 18:07 | 2018-12-08 21:30 | 3.375 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 118.13 | 0 | 0 |  |  | GÖLCÜK
000400424604 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13881185-89233-Agdirek--(162400)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-08 18:17 | 2018-12-08 19:02 | 0.746 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 |  |  | KANDIRA
000400424605 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13900032-27082-Enhdirek--(56669/DALINCE HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-08 17:06 | 2018-12-08 17:20 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.47 |  |  | KARAMÜRSEL
000400424606 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13745193-825918-Agdirek--(1249760)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-08 17:12 | 2018-12-08 17:27 | 0.247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |  |  | KARTEPE
000400424618 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 HOCALAR MAHALLESI-3901-Trafobinatip--(1516973 - 1565393 - 2092141 - 509291 - 509293 - 511245)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-08 17:53 | 2018-12-08 18:24 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 18.03 |  |  | KÖRFEZ
000400424626 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13852310-956175-Agdirek--(600526)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-08 19:32 | 2018-12-08 21:30 | 1.969 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 61.04 | 0 | 0 |  |  | ÇAYIROVA
000400424631 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13999735-32208-Agdirek--(145844)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-08 19:31 | 2018-12-08 19:50 | 0.325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 |  |  | İZMİT
000400424645 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14000362-21908-Enhdirek--(137715/BUYUKBEY GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-08 19:22 | 2018-12-08 19:34 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 28.36 |  |  | AHIRLI
000400424650 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12199029-587-Agpanobox--(72991)-(LVSC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-08 20:17 | 2018-12-08 20:43 | 0.422 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 |  |  | AKÖREN
000400424652 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KOCABEYLI DIREK TIPI TR-2076-Trafobinatip--(79247)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-08 21:33 | 2018-12-08 22:40 | 1.118 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.47 | 0 | 0 |  |  | AKŞEHİR
000400424664 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13947509-11893-Agdirek--(10199)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-08 20:30 | 2018-12-08 21:15 | 0.754 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.02 |  |  | ALTINEKİN
000400424667 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13802120-8465-Ogmusdirek--(84194)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-08 21:38 | 2018-12-08 22:13 | 0.591 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.18 |  |  | BEYŞEHİR
000400424668 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KOSECELI TR-2-5632-Trafobinatip--(390472)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-08 21:40 | 2018-12-08 22:05 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10.48 |  |  | BOZKIR
000400424677 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 1B2 KOK BINASI SUMEREVLER-1737-Trafobinatip--(121439)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-09 00:31 | 2018-12-09 01:00 | 0.484 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 |  |  | CİHANBEYLİ
000400424685 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIYAPRAK DM-17760-Trafobinatip--(648016/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-09 06:54 | 2018-12-09 07:44 | 0.834 | 0 | 0 | 26 | 262 | 0 | 0 | 21.68 | 218.51 |  |  | DERBENT
000400424686 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12194912-955-Agpanobox--(95697)-(S_LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-09 08:13 | 2018-12-09 08:30 | 0.283 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 |  |  | DEREBUCAK
000400424690 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13934682-124755-Agdirek--(140464)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-09 09:24 | 2018-12-09 11:17 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.23 |  |  | DOĞANHİSAR
000400424700 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14069501-29338-Enhdirek--(65190/SARICICEK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-09 09:05 | 2018-12-09 10:21 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.33 |  |  | EMİRGAZİ
000400424716 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13752261-97976-Agdirek--(212677)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-09 10:54 | 2018-12-09 12:10 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.28 |  |  | EREĞLİ
000400424717 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ESENKOY ESKI TRAFO-292-Trafobinatip--(94274 - 94278)-(LV-LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-08 10:52 | 2018-12-08 11:29 | 0.619 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 16.71 |  |  | GÜNEYSINIR
000400424718 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-28-8323-Trafobinatip--(120551/MULK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-09 10:29 | 2018-12-09 10:54 | 0.413 | 0 | 2 | 24 | 964 | 0 | 0.83 | 9.91 | 398.13 |  |  | HADİM
000400424720 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13804678-15329-Enhdirek--(131721/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-09 08:52 | 2018-12-09 09:23 | 0.522 | 0 | 0 | 2 | 68 | 0 | 0 | 1.04 | 35.5 |  |  | HALKAPINAR
000400424722 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13889186-8307-Ogmusdirek--(450540)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-09 10:22 | 2018-12-09 10:39 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.12 |  |  | HÜYÜK
000400424727 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN TM-13094-Trafobinatip--(57225/F-11 AFSIN KASABALAR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-09 11:40 | 2018-12-09 11:52 | 0.201 | 2 | 124 | 19 | 2990 | 0.4 | 24.92 | 3.82 | 600.99 |  |  | ILGIN
000400424733 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12266121-17875-Agpanobox--(276075)-(R_LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-09 11:51 | 2018-12-09 13:07 | 1.271 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0 |  |  | KADINHANI
000400424738 | 1 | ADIYAMAN | TUT | TR-4 AKEDAS YANI-15123-Trafobinatip--(435399)-(LV) | GERİLİM DÜŞÜKLÜĞÜ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-09 10:00 | 2018-12-09 10:15 | 0.246 | 0 | 151 | 0 | 10 | 0 | 37.15 | 0 | 2.46 |  |  | KARAPINAR
000400424739 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13972938-14492-Agdirek--(32813)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-09 11:28 | 2018-12-09 12:01 | 0.547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55 |  |  | KARATAY
000400424756 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 15736807-14352-Trafobinatip--(460422)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-09 13:00 | 2018-12-09 13:18 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 30.9 |  |  | KULU
000400424770 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TASOLUK YUNUSEMRE ORTA TRAFO-94-Trafobinatip--(10565/AHMETCIK YENI TR HATTI)-(MV) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2018-12-09 10:06 | 2018-12-09 11:56 | 1.83 | 0 | 0 | 5 | 298 | 0 | 0 | 9.15 | 545.34 |  |  | MERAM
000400424773 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 14140050-18107-Enhdirek--(132883/HASANLI KOYU TR-2 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-09 12:35 | 2018-12-09 12:52 | 0.281 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0.28 | 10.68 |  |  | SARAYÖNÜ
000400424776 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | NOMLAR TR-632-Trafobinatip--(27763)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-09 14:02 | 2018-12-09 17:29 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.45 |  |  | SELÇUKLU
000400424778 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13875432-2899-Enhdirek--(71527/AKMERCANGAZ HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-09 13:17 | 2018-12-09 13:46 | 0.475 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 |  |  | SEYDİŞEHİR
000400424782 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MEZARLIK TR-3717-Trafobinatip--(144871)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-09 14:33 | 2018-12-09 16:50 | 2.276 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 268.57 |  |  | TAŞKENT
000400424783 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13774748-54019-Ogmusdirek--(108425)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-09 12:31 | 2018-12-09 14:49 | 2.306 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.59 |  |  | TUZLUKÇU
000400424793 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13799118-26119-Agdirek--(74696)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-09 13:50 | 2018-12-09 14:28 | 0.633 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63 |  |  | YALIHÜYÜK
000400424795 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AFSINBEY MH.SULUK MEVKI TR-10740-Trafobinatip--(229943)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-09 15:14 | 2018-12-09 15:35 | 0.347 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.08 |  |  | YUNAK
000400424797 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14059974-12275-Enhdirek--(123770/HAT43063)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-09 14:48 | 2018-12-09 15:05 | 0.29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 |  |  | ÇELTİK
000400424806 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DEGIRMEN TR-16171-Trafobinatip--(279028)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-09 16:30 | 2018-12-09 16:55 | 0.423 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.27 |  |  | ÇUMRA
000400424810 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13851717-128092-Agdirek--(61322)-(LVSC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-09 16:55 | 2018-12-09 17:30 | 0.589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 |  |  | ALTINTAŞ
000400424811 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BEYZA OKUL ICI MNB-8534-Trafobinatip--(714763)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-09 16:49 | 2018-12-09 17:40 | 0.856 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 196.88 | 0 | 0 |  |  | ASLANAPA
000400424817 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YOLDUZU KOK-12756-Trafobinatip--(650739/CAMUSCU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-09 15:47 | 2018-12-09 16:30 | 0.721 | 0 | 0 | 33 | 231 | 0 | 0 | 23.79 | 166.55 |  |  | DOMANİÇ
000400424828 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM 6-34-4146-Trafobinatip--(192478)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-09 16:59 | 2018-12-09 17:36 | 0.622 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 |  |  | DUMLUPINAR
000400424830 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BOGNAKLI-808-Trafobinatip--(64785)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-09 17:42 | 2018-12-09 19:10 | 1.465 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.86 |  |  | EMET
000400424831 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AGLICA KOY TR-3988-Trafobinatip--(18371418371918372631691)-(T_LV-T_LV-T_LV-T_LVSC) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-09 17:28 | 2018-12-09 17:42 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9.42 |  |  | GEDİZ
000400424833 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13827434-14155-Agdirek--(11391)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-09 14:22 | 2018-12-09 15:00 | 0.637 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64 |  |  | HİSARCIK
000400424836 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ESKI BELEDIYE YANI-876-Trafobinatip--(1511849 - 518559 - 518560 - 518561 - 521903 - 597927)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-09 17:55 | 2018-12-09 21:40 | 3.743 | 0 | 137 | 0 | 173 | 0 | 512.79 | 0 | 647.54 |  |  | MERKEZ
000400424850 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13943659-180400-Agdirek--(162831)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-08 19:08 | 2018-12-08 19:30 | 0.373 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37 |  |  | PAZARLAR
000400424860 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14012233-24216-Enhdirek--(88781/HAT23198)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-09 17:57 | 2018-12-09 20:37 | 2.678 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.36 | 0 | 0 | 0 |  |  | SİMAV
000400424870 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14059965-12316-Enhdirek--(123695/HAT43056)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-09 18:28 | 2018-12-09 18:55 | 0.454 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 |  |  | TAVŞANLI
000400424873 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13896958-120977-Agdirek--(16348)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-09 19:52 | 2018-12-09 20:40 | 0.802 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 0 |  |  | ÇAVDARHİSAR
000400424878 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13893098-23600-Enhdirek--(40791/ERKENEZ SULAMAR CIKISI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-09 19:58 | 2018-12-09 20:30 | 0.527 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 |  |  | ŞAPHANE
000400424879 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12197383-1699-Agpanobox--(248512)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-09 20:18 | 2018-12-09 21:13 | 0.914 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 0 | 0 |  |  | AKÇADAĞ
000400424881 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11537517-1076-Trafobinatip--(382410/ CUKURHISAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-09 20:21 | 2018-12-09 20:47 | 0.424 | 0 | 0 | 5 | 564 | 0 | 0 | 2.12 | 239.14 |  |  | ARAPGİR
000400424883 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SUVARLI TR-1-5582-Trafobinatip--(4324)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-09 17:57 | 2018-12-09 19:00 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.47 |  |  | ARGUVAN
000400424890 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13786212-8181-Ogmusdirek--(127)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-09 17:48 | 2018-12-09 19:00 | 1.199 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.99 |  |  | BATTALGAZİ
000400424901 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13725501-50631-Agdirek--(98621)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-09 22:24 | 2018-12-09 23:20 | 0.928 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93 |  |  | DARENDE
000400424905 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13997470-42645-Agdirek--(55279)-(LVSC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-09 22:33 | 2018-12-09 22:55 | 0.36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 |  |  | DOĞANYOL
000400424911 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAGLAYAN TR 1-567-Trafobinatip--(57687)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 01:17 | 2018-12-10 02:15 | 0.969 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 |  |  | DOĞANŞEHİR
000400424919 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13691162-21530-Enhdirek--(48009)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 08:40 | 2018-12-10 10:33 | 1.878 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 627.25 |  |  | HEKİMHAN
000400424919 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13691162-21530-Enhdirek--(94977/HAT27925)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 10:33 | 2018-12-10 10:39 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 367 | 0.1 | 0 | 0.1 | 36.7 |  |  | KALE
000400424923 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 12200276-8331-Agpanobox--(198463 - 198464 - 198465 - 198466 - 198467 - 198468 - 198469 - 198470 - 198471 - 198473 - 198474 - 198475 - 198476 - 198477 - 198478 - 198479 - 198480 - 198481 - 198482 - 198483 - 198484 - 198487 - 238764 - 238765 - 240616)-(LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 09:09 | 2018-12-10 09:50 | 0.683 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 0 |  |  | KULUNCAK
000400424935 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13668192-28119-Enhdirek--(74427/HAT13728)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 11:08 | 2018-12-10 11:15 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3.16 |  |  | MERKEZ
000400424935 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13668192-28119-Enhdirek--(16783)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 09:49 | 2018-12-10 11:08 | 1.323 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 71.44 |  |  | PÜTÜRGE
000400424939 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT KOY OBASI TR-1303-Trafobinatip--(51196)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 07:36 | 2018-12-10 08:50 | 1.249 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.49 |  |  | YAZIHAN
000400424942 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13668945-11359-Agdirek--(16176)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 09:18 | 2018-12-10 10:00 | 0.697 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.09 |  |  | YEŞİLYURT
000400424949 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 1B2 KOK BINASI SUMEREVLER-1737-Trafobinatip--(121439)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 10:41 | 2018-12-10 11:10 | 0.479 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 |  |  | AHMETLİ
000400424969 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14314560-66165-Ogmusdirek--(299268)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 12:30 | 2018-12-10 13:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | AKHİSAR
000400424975 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13712827-16892-Enhdirek--(131341/KOZAN GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 09:37 | 2018-12-10 10:10 | 0.545 | 0 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0.55 | 46.87 |  |  | ALAŞEHİR
000400424976 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13868240-8127-Ogmusdirek--(81594)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 09:12 | 2018-12-10 10:01 | 0.817 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82 |  |  | DEMİRCİ
000400424985 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DEDELER TR-1257-Trafobinatip--(174998)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 10:26 | 2018-12-10 11:57 | 1.516 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.03 |  |  | GÖLMARMARA
000400424992 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13720557-20638-Enhdirek--(155728/HAT58630)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 09:44 | 2018-12-10 10:15 | 0.512 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0.51 | 26.62 |  |  | GÖRDES
000400424993 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DIS HAS. KARSISI DM10-32-2893-Trafobinatip--(133126)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 12:15 | 2018-12-10 13:13 | 0.967 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 260.12 | 0 | 0 |  |  | KIRKAĞAÇ
000400424995 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13691214-139835-Agdirek--(270166)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 12:17 | 2018-12-10 17:15 | 4.959 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.88 |  |  | KULA
000400424996 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KABAAGAC HIZAR TR-13740-Trafobinatip--(254847)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 11:04 | 2018-12-10 12:21 | 1.279 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.84 |  |  | KÖPRÜBAŞI
000400424997 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14116700-60391-Enhdirek--(648960)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 12:25 | 2018-12-10 13:42 | 1.286 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 79.73 |  |  | MERKEZ
000400424997 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14116700-60391-Enhdirek--(162981/HAT62414)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 13:42 | 2018-12-10 13:49 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 29.13 |  |  | SALİHLİ
000400425001 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13941649-22851-Enhdirek--(85471/HAT20957)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 13:11 | 2018-12-10 13:33 | 0.367 | 0 | 0 | 31 | 46 | 0 | 0 | 11.38 | 16.88 |  |  | SARIGÖL
000400425015 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14072311-38169-Agdirek--(107131)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 13:23 | 2018-12-10 15:37 | 2.228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.23 |  |  | SARUHANLI
000400425018 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12213523-15833-Agpanobox--(238897)-(R_LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 13:28 | 2018-12-10 17:51 | 4.394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.39 | 0 | 0 |  |  | SELENDİ
000400425024 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI TR-32 (HAMAM YANI)-5913-Trafobinatip--(810007/PINARBASI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 12:40 | 2018-12-10 12:56 | 0.269 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 73.98 | 0 | 0 |  |  | SOMA
000400425026 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TURKOGLU MEZARLIK KOK-2358-Trafobinatip--(9763/GUCSAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 13:29 | 2018-12-10 14:20 | 0.847 | 18 | 1424 | 2 | 4 | 15.25 | 1206.13 | 1.69 | 3.39 |  |  | TURGUTLU
000400425029 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12253250-7254-Agpanobox--(151471)-(LVSC) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 12:00 | 2018-12-10 13:40 | 1.667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0 |  |  | AFŞİN
000400425047 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI HAVUZ YANI KOK-2391-Trafobinatip--(23604/VARTOLAR VE SULAMALAR CIKIS)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-12-10 08:30 | 2018-12-10 09:30 | 1 | 5 | 5 | 3 | 34 | 5 | 5 | 3 | 34 |  |  | ANDIRIN
000400425053 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | BAHCELIEVLER KOK-774-Trafobinatip--(106643/INONU KOK CIKISI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-12-10 10:30 | 2018-12-10 11:30 | 1 | 0 | 403 | 0 | 352 | 0 | 403 | 0 | 352 |  |  | EKİNÖZÜ
000400425055 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13713778-19769-Enhdirek--(134447/INLICE HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 13:01 | 2018-12-10 13:43 | 0.702 | 0 | 0 | 2 | 161 | 0 | 0 | 1.4 | 113.02 |  |  | ELBİSTAN
000400425063 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14025311-91065-Agdirek--(30803)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 13:22 | 2018-12-10 15:10 | 1.804 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |  |  | GÖKSUN
000400425064 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12197980-4925-Agpanobox--(274125)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 14:56 | 2018-12-10 15:45 | 0.808 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 69.49 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400425067 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI AYDINLAR MNB-2330-Trafobinatip--(34815/YAZIGRUBU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 15:26 | 2018-12-10 15:55 | 0.476 | 7 | 913 | 55 | 1749 | 3.33 | 434.59 | 26.18 | 832.52 |  |  | NURHAK
000400425072 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HACIMUSTAFALAR KUMASIRGOLU MONOBLOK-12593-Trafobinatip--(132760)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 15:50 | 2018-12-10 17:41 | 1.842 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 596.81 |  |  | PAZARCIK
000400425075 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ELMACIK MNB-12733-Trafobinatip--(133591/KARABURC HATTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 14:44 | 2018-12-10 15:10 | 0.439 | 0 | 0 | 4 | 38 | 0 | 0 | 1.76 | 16.68 |  |  | TÜRKOĞLU
000400425077 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 1B2 KOK BINASI SUMEREVLER-1737-Trafobinatip--(122549)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 16:07 | 2018-12-10 17:56 | 1.825 | 1 | 75 | 0 | 0 | 1.83 | 136.88 | 0 | 0 |  |  | ÇAĞLAYANCERİT
000400425079 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14064665-101656-Agdirek--(258278)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 14:44 | 2018-12-10 15:42 | 0.973 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97 |  |  | DARGEÇİT
000400425083 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14324950-51101-Ogmusdirek--(61731)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 16:22 | 2018-12-10 17:05 | 0.712 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 21.36 |  |  | DERİK
000400425085 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13818284-57902-Agdirek--(176096)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 15:49 | 2018-12-10 17:24 | 1.568 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.57 |  |  | KIZILTEPE
000400425091 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALEDIBI MBK-2105-Trafobinatip--(126452 - 224570 - 251924 - 255409 - 255410 - 256187)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 17:27 | 2018-12-10 18:21 | 0.9 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 388.8 | 0 | 0 |  |  | MAZIDAĞI
000400425092 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BETON DIREK TR 15736121-1928-Trafobinatip--(222456)-(LVSC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 17:17 | 2018-12-10 19:00 | 1.713 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400425097 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13808905-765753-Agdirek--(1293061)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 16:14 | 2018-12-10 17:00 | 0.763 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76 |  |  | MİDYAT
000400425099 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12197383-1699-Agpanobox--(290401)-(R_LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 17:34 | 2018-12-10 18:02 | 0.466 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 |  |  | NUSAYBİN
000400425100 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13689231-8035-Ogmusdirek--(137819)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 12:28 | 2018-12-10 12:40 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  |  | SAVUR
000400425101 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13667011-7697-Enhdirek--(120504/OZBAGLAR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 16:34 | 2018-12-10 17:34 | 1.008 | 0 | 0 | 1 | 381 | 0 | 0 | 1.01 | 384.05 |  |  | YEŞİLLİ
000400425104 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13963209-13830-Enhdirek--(160240/HAT61286)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 17:56 | 2018-12-10 18:25 | 0.483 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 174.85 |  |  | ÖMERLİ
000400425105 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | UZUNCAYIR TR-4769-Trafobinatip--(179966)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 17:24 | 2018-12-10 17:55 | 0.517 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.03 |  |  | BODRUM
000400425106 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SENDIKA SOKAGI DIREK TIPITR-1056-Trafobinatip--(702742)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 17:35 | 2018-12-10 18:32 | 0.946 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 36.89 | 0 | 0 |  |  | DALAMAN
000400425109 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13751629-164642-Agdirek--(224780)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 17:05 | 2018-12-10 17:43 | 0.627 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 0 |  |  | DATÇA
000400425116 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | MALOSA TM-14648-Trafobinatip--(133965/MALATYA-2 TM AKSU KOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 14:45 | 2018-12-10 17:51 | 3.1 | 0 | 0 | 4 | 137 | 0 | 0 | 12.4 | 424.7 |  |  | FETHİYE
000400425125 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 PERTLER-528-Trafobinatip--(20542)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 17:53 | 2018-12-10 18:25 | 0.541 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.03 |  |  | KAVAKLIDERE
000400425134 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13813343-197689-Agdirek--(140232)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 17:33 | 2018-12-10 17:59 | 0.431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 |  |  | KÖYCEĞİZ
000400425135 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-3 ADM-13018-Trafobinatip--(120045/DM_III DM_26 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 18:00 | 2018-12-10 18:17 | 0.284 | 0 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 1306.4 | 0 | 0 |  |  | MARMARİS
000400425137 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13682924-10840-Ogmusdirek--(103646)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 20:05 | 2018-12-10 21:42 | 1.621 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.24 |  |  | MERKEZ
000400425139 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13928544-765807-Agdirek--(1317747)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 18:18 | 2018-12-10 19:00 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 |  |  | MİLAS
000400425141 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721869-7999-Ogmusdirek--(77609)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 19:10 | 2018-12-10 19:29 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.95 |  |  | ORTACA
000400425142 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13800393-6433-Ogmusdirek--(84264)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 19:11 | 2018-12-10 19:27 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26 |  |  | ULA
000400425154 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13999440-22639-Enhdirek--(134512/HACIYUSUF GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 19:54 | 2018-12-10 20:38 | 0.728 | 0 | 0 | 3 | 48 | 0 | 0 | 2.18 | 34.94 |  |  | YATAĞAN
000400425156 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DEDELER TR-1257-Trafobinatip--(174998)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 18:10 | 2018-12-10 20:10 | 1.998 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | BULANIK
000400425158 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM-1-13132-Trafobinatip--(120709/TURANLI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 20:52 | 2018-12-10 20:59 | 0.116 | 0 | 0 | 10 | 137 | 0 | 0 | 1.16 | 15.89 |  |  | HASKÖY
000400425159 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-1 ADM-12998-Trafobinatip--(133714/DM_I/20-C HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 18:00 | 2018-12-10 18:08 | 0.134 | 13 | 1858 | 3 | 252 | 1.74 | 248.97 | 0.4 | 33.77 |  |  | KORKUT
000400425163 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK CATBAHCE DM-13130-Trafobinatip--(382214/SINCIK MERKEZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 20:52 | 2018-12-10 20:55 | 0.047 | 0 | 0 | 2 | 520 | 0 | 0 | 0.09 | 24.44 |  |  | MALAZGİRT
000400425164 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/20-A-12869-Trafobinatip--(119898/DM_I/20-ANIN AFETEVLERI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 18:29 | 2018-12-10 18:50 | 0.357 | 6 | 450 | 1 | 247 | 2.14 | 160.65 | 0.36 | 88.18 |  |  | MERKEZ
000400425165 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/106-C GÜLBEYAZ TR-3-12866-Trafobinatip--(97090 - 97091 - 97092)-(LV-LV-LV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 19:08 | 2018-12-10 19:40 | 0.534 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.68 | 0 | 0 |  |  | VARTO
000400425166 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | SÜMERBANK TR-19771-Trafobinatip--(879039/y)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 20:41 | 2018-12-10 20:55 | 0.236 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 27.85 | 0 | 0 |  |  | ACIGÖL
000400425171 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | CELIKHAN DM-2-7465-Trafobinatip--(81826/CAT CIKISI)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 18:07 | 2018-12-10 18:46 | 0.658 | 0 | 0 | 19 | 661 | 0 | 0 | 12.5 | 434.94 |  |  | AVANOS
000400425174 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12191122-1329-Agpanobox--(72703)-(S_LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 21:23 | 2018-12-10 22:00 | 0.62 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 |  |  | DERİNKUYU
000400425175 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13707842-6924-Enhdirek--(280363/HAT 823430)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 20:29 | 2018-12-10 20:44 | 0.252 | 0 | 0 | 5 | 82 | 0 | 0 | 1.26 | 20.66 |  |  | GÜLŞEHİR
000400425179 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DEDELER TR-1257-Trafobinatip--(174998)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 21:26 | 2018-12-10 22:10 | 0.743 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.49 |  |  | HACIBEKTAŞ
000400425186 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | YENİGÜVEN KÖK-12725-Trafobinatip--(839436/yeni)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 22:01 | 2018-12-10 22:20 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7.36 |  |  | KOZAKLI
000400425189 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14104700-58773-Ogmusdirek--(229600)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 22:28 | 2018-12-10 23:00 | 0.536 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3.75 | 0 | 2.14 |  |  | MERKEZ
000400425196 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CARDAK YENI TRP 1-15385-Trafobinatip--(273438)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 21:16 | 2018-12-10 21:50 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.42 |  |  | ÜRGÜP
000400425198 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--(877011/GOZ HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-12-10 22:30 | 2018-12-10 22:44 | 0.228 | 8 | 9618 | 3 | 577 | 1.82 | 2192.9 | 0.68 | 131.56 |  |  | ALTUNHİSAR
000400425201 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BATTAL KOK-20514-Trafobinatip--(116250/KARAELBISTAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 22:18 | 2018-12-10 22:27 | 0.159 | 0 | 40 | 2 | 348 | 0 | 6.36 | 0.32 | 55.33 |  |  | BOR
000400425203 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14021559-188273-Agdirek--(33742)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 19:29 | 2018-12-10 20:51 | 1.361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.36 |  |  | MERKEZ
000400425206 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN-13097-Trafobinatip--(800116/F-2 YAYLAKONAK FIDERI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 18:02 | 2018-12-10 23:06 | 5.067 | 0 | 1 | 49 | 1917 | 0 | 5.07 | 248.28 | 9713.44 |  |  | ULUKIŞLA
000400425207 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13889870-13378-Agdirek--(106031)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 21:24 | 2018-12-10 22:20 | 0.939 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.7 |  |  | ÇAMARDI
000400425208 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN-13097-Trafobinatip--(131033/F-4 CELIKHAN FIDERI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 22:43 | 2018-12-10 23:06 | 0.384 | 3 | 2574 | 60 | 3813 | 1.15 | 988.42 | 23.04 | 1464.19 |  |  | ÇİFTLİK
000400425212 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13750493-160550-Agdirek--(291823)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 23:00 | 2018-12-10 23:16 | 0.273 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 |  |  | AKKUŞ
000400425216 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | UNIVERSITE KOK BINASI-1052-Trafobinatip--(752845)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 00:17 | 2018-12-11 00:46 | 0.481 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 |  |  | AYBASTI
000400425217 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK CATBAHCE DM-13130-Trafobinatip--(382214/SINCIK MERKEZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 20:21 | 2018-12-10 20:52 | 0.518 | 0 | 0 | 2 | 520 | 0 | 0 | 1.04 | 269.36 |  |  | FATSA
000400425221 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14313390-54227-Ogmusdirek--(32560)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 02:10 | 2018-12-11 02:25 | 0.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 |  |  | GÖLKÖY
000400425222 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 1B2 KOK BINASI SUMEREVLER-1737-Trafobinatip--(121439)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 06:02 | 2018-12-11 07:35 | 1.549 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 |  |  | GÜLYALI
000400425223 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDRINTM-13093-Trafobinatip--(877370/ANDIRIN DM HATTI 2)-(MV) | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 05:24 | 2018-12-11 06:13 | 0.81 | 1 | 4043 | 0 | 50 | 0.81 | 3274.83 | 0 | 40.5 |  |  | GÜRGENTEPE
000400425224 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | KESIK MNB-12613-Trafobinatip--(656836/FIDER-2 GEBEN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 03:54 | 2018-12-11 04:08 | 0.241 | 0 | 0 | 16 | 5718 | 0 | 0 | 3.86 | 1378.04 |  |  | KABADÜZ
000400425226 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI AYDINLAR MNB-2330-Trafobinatip--(34815/YAZIGRUBU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 05:40 | 2018-12-11 07:15 | 1.588 | 7 | 913 | 54 | 1749 | 11.12 | 1449.84 | 85.75 | 2777.41 |  |  | KABATAŞ
000400425227 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK CATBAHCE DM-13130-Trafobinatip--(382214/SINCIK MERKEZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 06:47 | 2018-12-11 07:05 | 0.3 | 0 | 0 | 2 | 520 | 0 | 0 | 0.6 | 156 |  |  | KORGAN
000400425229 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14026247-116578-Agdirek--(130421)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 06:42 | 2018-12-11 08:31 | 1.812 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.87 | 0 | 0 |  |  | KUMRU
000400425236 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12199308-8294-Agpanobox--(277233)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 07:34 | 2018-12-11 08:04 | 0.493 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400425240 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13719318-34049-Agdirek--(26554)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 07:43 | 2018-12-11 11:15 | 3.536 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38.9 |  |  | MESUDİYE
000400425242 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | KIZIK KOK-12610-Trafobinatip--(3073/KUZGUN GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 06:56 | 2018-12-11 07:33 | 0.616 | 0 | 0 | 3 | 371 | 0 | 0 | 1.85 | 228.54 |  |  | PERŞEMBE
000400425243 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13952028-1205855-Ogmusdirek--(1515613)-(SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 08:00 | 2018-12-11 08:40 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |  |  | ULUBEY
000400425248 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/19-A-12861-Trafobinatip--(132979/DM_I/19-A'NIN DM_I/19-C HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 08:10 | 2018-12-11 08:56 | 0.77 | 1 | 284 | 0 | 0 | 0.77 | 218.68 | 0 | 0 |  |  | ÇAMAŞ
000400425249 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 11539818-4159-Trafobinatip--(226671)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 07:29 | 2018-12-11 08:34 | 1.079 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 234.14 | 0 | 0 |  |  | ÇATALPINAR
000400425251 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI KAS.DEGIRMEN KARSISI-1607-Trafobinatip--(105943)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 08:02 | 2018-12-11 08:37 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 40.92 |  |  | ÇAYBAŞI
000400425252 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BAKRAC MH.MERKEZ TR-1627-Trafobinatip--(107063)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 08:02 | 2018-12-11 08:40 | 0.635 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 73.03 |  |  | ÜNYE
000400425253 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13654526-6742-Enhdirek--(7943)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 08:31 | 2018-12-11 09:52 | 1.357 | 0 | 37 | 0 | 7 | 0 | 50.21 | 0 | 9.5 |  |  | İKİZCE
000400425253 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13654526-6742-Enhdirek--(66523/HAT7864)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 09:52 | 2018-12-11 10:03 | 0.183 | 0 | 112 | 0 | 29 | 0 | 20.5 | 0 | 5.31 |  |  | ARDEŞEN
000400425256 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COMUDUZ KOYU MERKEZ TR-1709-Trafobinatip--(113943)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 07:50 | 2018-12-11 08:48 | 0.961 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24.03 |  |  | DEREPAZARI
000400425259 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KILALIGI TR-18870-Trafobinatip--(302815)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 08:52 | 2018-12-11 09:20 | 0.473 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 12.77 |  |  | FINDIKLI
000400425261 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13952673-135024-Agdirek--(140569)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 08:46 | 2018-12-11 16:22 | 7.595 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.79 |  |  | GÜNEYSU
000400425265 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARAELBISTAN KASABASI MEKAN TR-3996-Trafobinatip--(180366)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 06:40 | 2018-12-11 07:50 | 1.172 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 134.78 |  |  | HEMŞİN
000400425267 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HALITLI TR-566-Trafobinatip--(25368)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 08:57 | 2018-12-11 13:49 | 4.856 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 72.84 |  |  | KALKANDERE
000400425269 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14336520-14565-Ogmusdirek--(118535)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 08:05 | 2018-12-11 08:26 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.9 |  |  | MERKEZ
000400425270 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | MEZBAHANE YOL KAVŞAGI TR DM5-54-4136-Trafobinatip--(181216)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 08:06 | 2018-12-11 09:57 | 1.838 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.84 |  |  | PAZAR
000400425272 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | CAMI YANI TR-1696-Trafobinatip--(112638)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 07:54 | 2018-12-11 09:14 | 1.331 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 91.84 |  |  | ÇAMLIHEMŞİN
000400425273 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14032046-51874-Ogmusdirek--(180493)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 08:01 | 2018-12-11 08:30 | 0.482 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.96 |  |  | ÇAYELİ
000400425274 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 1B2 KOK BINASI SUMEREVLER-8051-Trafobinatip--(601863)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 09:11 | 2018-12-11 10:10 | 0.976 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 119.07 | 0 | 0 |  |  | İKİZDERE
000400425277 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 CICEKLI MERKEZ-394-Trafobinatip--(2491)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 07:57 | 2018-12-11 08:28 | 0.523 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.28 |  |  | İYİDERE
000400425278 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13831961-1989-Enhdirek--(4272/HAT2724)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 08:19 | 2018-12-11 08:41 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 24.79 |  |  | ADAPAZARI
000400425280 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARAELBISTAN CUMHURIYET MAH.TR-3990-Trafobinatip--(181038)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 08:12 | 2018-12-11 08:30 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.17 |  |  | AKYAZI
000400425282 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 ISIKDIBI-478-Trafobinatip--(18689)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 08:43 | 2018-12-11 09:11 | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.34 |  |  | ARİFİYE
000400425284 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SEKERLICCAMI DIREK TIPI TR-2820-Trafobinatip--(83550)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 09:26 | 2018-12-11 10:15 | 0.812 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 57.65 | 0 | 0 |  |  | ERENLER
000400425285 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13840131-12221-Ogmusdirek--(40896)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 07:00 | 2018-12-11 07:39 | 0.661 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 0 |  |  | FERİZLİ
000400425286 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN TM-13094-Trafobinatip--(125469/F-2 TARIMSAL SULAMA)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 09:10 | 2018-12-11 09:51 | 0.684 | 0 | 0 | 41 | 560 | 0 | 0 | 28.04 | 383.04 |  |  | GEYVE
000400425289 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM YANI MNB-19700-Trafobinatip--(317173)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 08:55 | 2018-12-11 09:12 | 0.296 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 |  |  | HENDEK
000400425290 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13652738-50829-Ogmusdirek--(80022)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 09:48 | 2018-12-11 10:22 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58 |  |  | KARAPÜRÇEK
000400425291 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT KOY OBASI TR-1303-Trafobinatip--(51196)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 07:15 | 2018-12-11 08:19 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.84 |  |  | KARASU
000400425295 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT DAGOBASI TR-1305-Trafobinatip--(50801)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 09:16 | 2018-12-11 09:54 | 0.634 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.07 |  |  | KAYNARCA
000400425296 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14135838-216624-Agdirek--(250294)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 09:58 | 2018-12-11 12:00 | 2.029 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.06 |  |  | KOCAALİ
000400425300 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13952541-51048-Ogmusdirek--(61117)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 09:47 | 2018-12-11 11:18 | 1.511 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 36.26 | 0 | 0 |  |  | PAMUKOVA
000400425301 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/19-B-15013-Trafobinatip--(107978)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 09:05 | 2018-12-11 09:44 | 0.644 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 0 | 0 |  |  | SAPANCA
000400425305 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | COKRAN BUNSUZ OBASI TR-3791-Trafobinatip--(711815)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 09:37 | 2018-12-11 15:40 | 6.042 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.21 |  |  | SERDİVAN
000400425308 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13675420-149851-Agdirek--(191358)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 08:28 | 2018-12-11 08:52 | 0.407 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.73 |  |  | SÖĞÜTLÜ
000400425312 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | CATAK KOK BINASI-12332-Trafobinatip--(650663/DOBURLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 10:03 | 2018-12-11 10:20 | 0.292 | 0 | 0 | 9 | 1376 | 0 | 0 | 2.63 | 401.79 |  |  | TARAKLI
000400425314 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI SALT KARSISI-1638-Trafobinatip--(29701/COBANBEYLI-BAKRAC HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 10:05 | 2018-12-11 10:31 | 0.429 | 1 | 0 | 19 | 1813 | 0.43 | 0 | 8.15 | 777.78 |  |  | ALAÇAM
000400425315 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR5 RECEPLI MAHALLESI-447-Trafobinatip--(18662)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 09:29 | 2018-12-11 10:02 | 0.553 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 20.46 |  |  | ASARCIK
000400425323 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13792230-102332-Agdirek--(181719)-(LVSC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 10:29 | 2018-12-11 11:03 | 0.569 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 |  |  | ATAKUM
000400425324 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/19-A-12861-Trafobinatip--(107931)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 10:20 | 2018-12-11 10:44 | 0.392 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 31.36 | 0 | 0 |  |  | AYVACIK
000400425325 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13706448-2128282-Ogmusdirek--(2164552/KUNDAKCILAR BRS)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 08:42 | 2018-12-11 09:27 | 0.758 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 59.88 |  |  | BAFRA
000400425328 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13997300-39750-Agdirek--(125903)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 09:50 | 2018-12-11 09:59 | 0.154 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 |  |  | CANİK
000400425333 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 SENIR MAHALLESI-476-Trafobinatip--(19159)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 09:39 | 2018-12-11 10:17 | 0.643 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |  |  | HAVZA
000400425340 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 14073810-173284-Agdirek--(189481)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 10:31 | 2018-12-11 11:00 | 0.478 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48 |  |  | KAVAK
000400425342 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13977226-38715-Enhdirek--(50539/DAMLATAS GURUBU)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 09:00 | 2018-12-11 10:39 | 1.65 | 0 | 0 | 11 | 47 | 0 | 0 | 18.15 | 77.55 |  |  | LADİK
000400425343 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KOCTEPE KOK-17655-Trafobinatip--(382709/ESENDERE-GOLGELI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 10:55 | 2018-12-11 11:14 | 0.315 | 0 | 0 | 5 | 334 | 0 | 0 | 1.58 | 105.21 |  |  | 19 MAYIS
000400425345 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13796925-52895-Ogmusdirek--(263828)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 11:00 | 2018-12-11 11:32 | 0.533 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13.33 | 0 | 0 |  |  | SALIPAZARI
000400425349 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14008333-158272-Agdirek--(160285)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 11:15 | 2018-12-11 11:40 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.09 |  |  | TEKKEKÖY
000400425355 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BUYUK YAPALAK GOKCEOREN YOL AYRIMI TR-4381-Trafobinatip--(197898)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 10:33 | 2018-12-11 11:37 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.58 |  |  | TERME
000400425364 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | CAYIRBAG MAH..LISE TR.-1444-Trafobinatip--(101773)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 11:09 | 2018-12-11 12:07 | 0.967 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.64 | 0 | 0 |  |  | VEZİRKÖPRÜ
000400425365 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | DARIOVASI COPCALAR CINGIRLI-425-Trafobinatip--(14291)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 08:34 | 2018-12-11 10:02 | 1.466 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 43.98 |  |  | YAKAKENT
000400425366 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT DAGOBASI TR-1305-Trafobinatip--(50799)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 11:33 | 2018-12-11 11:50 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.56 |  |  | ÇARŞAMBA
000400425368 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13650680-8069-Ogmusdirek--(63703)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 06:59 | 2018-12-11 07:15 | 0.269 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.54 |  |  | İLKADIM
000400425375 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14172650-195110-Agdirek--(215892)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 12:05 | 2018-12-11 12:25 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.67 |  |  | TİLLO
000400425377 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13752663-161094-Agdirek--(164770 - 164777)-(LVSC-LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 11:21 | 2018-12-11 11:41 | 0.337 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 |  |  | BAYKAN
000400425379 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | EVCIHUYUK KUYUCAK KOYU TR-3970-Trafobinatip--(184777)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 09:56 | 2018-12-11 10:30 | 0.574 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.87 |  |  | ERUH
000400425380 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13952028-1205855-Ogmusdirek--(621000)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 11:35 | 2018-12-11 12:05 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | KURTALAN
000400425381 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SAMBAYAT DM-14593-Trafobinatip--(383568/SAMBAYAT ESKI KABIN GIRISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 10:44 | 2018-12-11 11:21 | 0.601 | 0 | 0 | 2 | 1380 | 0 | 0 | 1.2 | 829.38 |  |  | MERKEZ
000400425382 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13776910-102312-Agdirek--(181105)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 11:40 | 2018-12-11 12:24 | 0.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 |  |  | PERVARİ
000400425392 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13753014-163982-Agdirek--(156090)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 11:33 | 2018-12-11 12:51 | 1.298 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.38 | 0 | 0 |  |  | ŞİRVAN
000400425393 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 TAHIRLI MAHALLESI-502-Trafobinatip--(19272)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 09:03 | 2018-12-11 11:47 | 2.736 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 106.7 |  |  | AYANCIK
000400425394 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14008794-1203684-Ogmusdirek--(2105540)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 11:45 | 2018-12-11 12:15 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |  |  | BOYABAT
000400425395 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13795190-8460-Ogmusdirek--(128210 - 86242 - 86244)-(LVSC-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 07:55 | 2018-12-11 08:11 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 10.04 |  |  | DURAĞAN
000400425396 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13787264-24443-Enhdirek--(54993/SUTEPE HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 08:48 | 2018-12-11 10:24 | 1.601 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 120.08 |  |  | DİKMEN
000400425397 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | KESIK MNB-12613-Trafobinatip--(656836/FIDER-2 GEBEN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 11:56 | 2018-12-11 12:08 | 0.207 | 0 | 0 | 16 | 5712 | 0 | 0 | 3.31 | 1182.38 |  |  | ERFELEK
000400425398 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12213192-14168-Agpanobox--(1345675)-(SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 12:39 | 2018-12-11 13:05 | 0.433 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | GERZE
000400425400 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13854345-126921-Agdirek--(231250)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 12:37 | 2018-12-11 14:26 | 1.802 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400425402 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721869-7999-Ogmusdirek--(77609)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 10:00 | 2018-12-11 10:53 | 0.888 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.66 |  |  | SARAYDÜZÜ
000400425404 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HAMDILER TR-1196-Trafobinatip--(268452)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 12:45 | 2018-12-11 14:54 | 2.146 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.15 |  |  | TÜRKELİ
000400425405 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KATIRCILAR TR-1258-Trafobinatip--(52886)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 12:42 | 2018-12-11 15:10 | 2.463 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.46 |  |  | AKINCILAR
000400425407 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 KURTULLU-405-Trafobinatip--(13069)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 12:10 | 2018-12-11 12:22 | 0.207 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1.86 | 0 | 0.62 |  |  | ALTINYAYLA
000400425408 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14322915-51884-Ogmusdirek--(299679)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 11:11 | 2018-12-11 11:45 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.18 |  |  | DOĞANŞAR
000400425409 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13640244-8603-Ogmusdirek--(49795)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 08:23 | 2018-12-11 09:05 | 0.703 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.25 |  |  | DİVRİĞİ
000400425415 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13759117-878927-Agdirek--(1436574)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 11:08 | 2018-12-11 11:36 | 0.454 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45 |  |  | GEMEREK
000400425416 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13880870-8051-Ogmusdirek--(61720)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 10:33 | 2018-12-11 10:55 | 0.367 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 14.31 |  |  | GÖLOVA
000400425418 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14334804-38726-Enhdirek--(305467/YELKOVAN TR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 09:56 | 2018-12-11 10:31 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 30.09 |  |  | GÜRÜN
000400425419 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI DM-17786-Trafobinatip--(123447/SUVARLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 07:58 | 2018-12-11 08:03 | 0.08 | 1 | 0 | 68 | 4364 | 0.08 | 0 | 5.44 | 349.12 |  |  | HAFİK
000400425421 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13651221-8077-Ogmusdirek--(63975)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 08:08 | 2018-12-11 09:16 | 1.149 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.89 |  |  | KANGAL
000400425422 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13751060-53346-Ogmusdirek--(195231)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 12:21 | 2018-12-11 13:09 | 0.803 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.03 | 0 | 0 |  |  | KOYULHİSAR
000400425424 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13987872-21695-Enhdirek--(135149/NUSRET CELENK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 08:47 | 2018-12-11 09:01 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.65 |  |  | MERKEZ
000400425425 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13649720-8067-Ogmusdirek--(133356 - 1915 - 62278 - 62280 - 62282)-(LVSC-LVSC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 10:47 | 2018-12-11 11:02 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.28 |  |  | SUŞEHRİ
000400425427 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13986197-51843-Ogmusdirek--(210744)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 10:50 | 2018-12-11 12:01 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.18 |  |  | ULAŞ
000400425429 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 1B2 KOK BINASI SUMEREVLER-1737-Trafobinatip--(122550 - 272829)-(LV-LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 13:15 | 2018-12-11 19:16 | 6.015 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 2237.58 | 0 | 0 |  |  | YILDIZELİ
000400425434 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YENI TR-13231-Trafobinatip--(87408)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 13:17 | 2018-12-11 19:36 | 6.316 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 258.96 |  |  | ZARA
000400425439 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14033574-63195-Ogmusdirek--(177799)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 12:49 | 2018-12-11 13:28 | 0.635 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.27 |  |  | İMRANLI
000400425447 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13706448-2128282-Ogmusdirek--(2164552/KUNDAKCILAR BRS)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 13:24 | 2018-12-11 13:43 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 24.49 |  |  | ŞARKIŞLA
000400425448 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KURU CAY TR-690-Trafobinatip--(284715)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 13:38 | 2018-12-11 18:29 | 4.835 | 0 | 65 | 0 | 26 | 0 | 314.28 | 0 | 125.71 |  |  | HAYRABOLU
000400425449 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MURATLI TR-547-Trafobinatip--(23483)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 13:30 | 2018-12-11 19:01 | 5.517 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 115.86 |  |  | MALKARA
000400425452 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HAMLE SITESI KOK-1865-Trafobinatip--(314460)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 13:41 | 2018-12-11 15:30 | 1.824 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 169.63 | 0 | 0 |  |  | MARMARAEREĞLİSİ
000400425453 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13957344-125828-Agdirek--(113977)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 13:34 | 2018-12-11 18:00 | 4.433 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400425454 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13649360-8084-Ogmusdirek--(63033)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 08:46 | 2018-12-11 09:02 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |  |  | MURATLI
000400425455 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-11 BELEDYE HZMET ALANI YOL KAVSAGI BINA-17581-Trafobinatip--(284920)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 13:19 | 2018-12-11 14:09 | 0.833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0 |  |  | SARAY
000400425456 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13649929-8054-Ogmusdirek--(133373 - 54609 - 54612)-(LVSC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 10:39 | 2018-12-11 12:03 | 1.406 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.12 |  |  | ÇERKEZKÖY
000400425457 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13813657-8265-Ogmusdirek--(8255)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 09:11 | 2018-12-11 10:06 | 0.907 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 27.21 |  |  | ÇORLU
000400425458 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OZCANLI KOYU TR-4911-Trafobinatip--(198902)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 10:52 | 2018-12-11 11:52 | 1.006 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.01 |  |  | ŞARKÖY
000400425459 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13934460-60586-Enhdirek--(801479/HAT71290)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 09:13 | 2018-12-11 09:58 | 0.748 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 107.71 |  |  | ALMUS
000400425461 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KURTLAR GIRIS TR-948-Trafobinatip--(70226)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 13:49 | 2018-12-11 18:25 | 4.602 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 73.63 |  |  | ARTOVA
000400425462 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TR-3-12684-Trafobinatip--(6982)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 10:36 | 2018-12-11 11:05 | 0.481 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.66 | 0 | 0 |  |  | BAŞÇİFTLİK
000400425463 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13669972-9528-Enhdirek--(76382/GECITLI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 11:25 | 2018-12-11 12:06 | 0.692 | 0 | 0 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0.69 | 50.52 |  |  | ERBAA
000400425466 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13969471-155086-Agdirek--(30134)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 10:47 | 2018-12-11 11:21 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57 |  |  | MERKEZ
000400425467 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8C1 KOK BINASI-1991-Trafobinatip--(36030/TOKI CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-12-15 09:30 | 2018-12-15 11:30 | 2 | 0 | 1812 | 1 | 1 | 0 | 3624 | 2 | 2 |  |  | NİKSAR
000400425468 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13935119-51888-Ogmusdirek--(205009)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 11:08 | 2018-12-11 11:58 | 0.836 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.18 |  |  | PAZAR
000400425469 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14019923-51865-Ogmusdirek--(205070)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 12:00 | 2018-12-11 13:01 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.06 |  |  | REŞADİYE
000400425470 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14196183-160091-Agdirek--(37014)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 13:26 | 2018-12-11 13:58 | 0.539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54 |  |  | SULUSARAY
000400425471 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13967996-1198689-Ogmusdirek--(655464)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 13:45 | 2018-12-11 14:10 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.83 |  |  | TURHAL
000400425472 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13860290-121233-Agdirek--(230886)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 13:54 | 2018-12-11 18:15 | 4.345 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0 |  |  | YEŞİLYURT
000400425473 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13949344-25222-Agdirek--(82080)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 12:51 | 2018-12-11 13:26 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58 |  |  | ZİLE
000400425474 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13664858-8149-Ogmusdirek--(9461)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 11:54 | 2018-12-11 12:31 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.05 |  |  | AKÇAABAT
000400425477 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13982455-51297-Ogmusdirek--(163768 - 163775 - 163783 - 219258)-(LV-LV-LV-LVSC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 13:40 | 2018-12-11 14:20 | 0.659 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 27.02 |  |  | ARAKLI
000400425478 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TM-14903-Trafobinatip--(807855/F-1 BALKAR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 08:02 | 2018-12-11 08:35 | 0.55 | 10 | 6225 | 109 | 8119 | 5.5 | 3423.75 | 59.95 | 4465.45 |  |  | ARSİN
000400425479 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715565-7971-Ogmusdirek--(67338)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 08:25 | 2018-12-11 09:41 | 1.264 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.32 |  |  | BEŞİKDÜZÜ
000400425485 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715698-20450-Enhdirek--(133060/HAT50028)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 12:14 | 2018-12-11 13:48 | 1.576 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 171.78 |  |  | DERNEKPAZARI
000400425496 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13790936-8449-Ogmusdirek--(85836)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 13:10 | 2018-12-11 14:18 | 1.124 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.12 |  |  | DÜZKÖY
000400425498 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/61-12818-Trafobinatip--(132952/DM_I/61'IN GUZELYURT KOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 14:10 | 2018-12-11 14:25 | 0.254 | 2 | 0 | 62 | 1441 | 0.51 | 0 | 15.75 | 366.01 |  |  | HAYRAT
000400425499 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13714928-7975-Ogmusdirek--(133744 - 67523 - 67526)-(LVSC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 11:25 | 2018-12-11 13:11 | 1.754 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 45.6 |  |  | KÖPRÜBAŞI
000400425501 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI DM-17786-Trafobinatip--(123447/SUVARLI CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 09:05 | 2018-12-11 09:49 | 0.747 | 1 | 0 | 68 | 4364 | 0.75 | 0 | 50.8 | 3259.91 |  |  | MAÇKA
000400425502 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KURTLER AVSARI MERKEZ TR 13719773/15730537-915-Trafobinatip--(35801)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 14:21 | 2018-12-11 18:01 | 3.667 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.67 |  |  | MERKEZ
000400425505 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BAHCELI EVLER GIRIS TR-578-Trafobinatip--(57534)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 14:30 | 2018-12-11 19:29 | 4.976 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.81 | 0 | 0 |  |  | OF
000400425509 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIYAPRAK DM-17760-Trafobinatip--(648015/SUVARLI SIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 08:14 | 2018-12-11 09:01 | 0.789 | 0 | 0 | 12 | 1478 | 0 | 0 | 9.47 | 1166.14 |  |  | SÜRMENE
000400425511 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13889060-8047-Ogmusdirek--(140076 - 68481 - 68484 - 68485 - 8705)-(LVSC-LV-LV-LV-LVSC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 13:18 | 2018-12-11 14:19 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 135.07 |  |  | TONYA
000400425518 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ-417-Trafobinatip--(11487)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 14:14 | 2018-12-11 14:51 | 0.619 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 40.24 |  |  | VAKFIKEBİR
000400425519 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13802104-8464-Ogmusdirek--(83960)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 12:50 | 2018-12-11 13:03 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.64 |  |  | YOMRA
000400425525 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13714816-7957-Ogmusdirek--(103461)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 11:58 | 2018-12-11 14:10 | 2.194 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.16 |  |  | ÇARŞIBAŞI
000400425527 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ONSEN KOK-14962-Trafobinatip--(382974/ONSEN CIKISI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 14:50 | 2018-12-11 15:21 | 0.514 | 4 | 1720 | 28 | 899 | 2.06 | 884.08 | 14.39 | 462.09 |  |  | ÇAYKARA
000400425528 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13722068-12689-Ogmusdirek--(77310)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 13:01 | 2018-12-11 13:30 | 0.481 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.85 |  |  | ŞALPAZARI
000400425531 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAZMACA TRAFO-258-Trafobinatip--(92673)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 14:27 | 2018-12-11 15:04 | 0.619 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.29 |  |  | HOZAT
000400425535 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-3684-Trafobinatip--(54532)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 15:09 | 2018-12-11 15:52 | 0.718 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 18.67 |  |  | MAZGİRT
000400425536 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | FINDIKLI KOYAR BAHCEDERE MEZRASI TR-86-Trafobinatip--(38306)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 14:02 | 2018-12-11 15:10 | 1.126 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |  |  | MERKEZ
000400425537 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14069680-150738-Agdirek--(1537946)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 12:54 | 2018-12-11 15:22 | 2.459 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.46 |  |  | NAZIMİYE
000400425538 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13715288-1185456-Ogmusdirek--(1271248 - 437737 - 439172 - 439177)-(SC-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 12:58 | 2018-12-11 13:23 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.34 |  |  | OVACIK
000400425540 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13759794-14558-Agdirek--(292873)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 10:16 | 2018-12-11 11:00 | 0.736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74 |  |  | PERTEK
000400425544 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 12192337-3369-Agpanobox--(170284 - 205733 - 266758)-(LVSC-LVSC-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 14:56 | 2018-12-11 15:25 | 0.49 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 36.26 | 0 | 0 |  |  | PÜLÜMÜR
000400425548 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KIKILER TR-642-Trafobinatip--(27084)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 15:11 | 2018-12-11 21:24 | 6.226 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 161.88 |  |  | ÇEMİŞGEZEK
000400425549 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13670269-24629-Agdirek--(98230)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 13:31 | 2018-12-11 14:00 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49 |  |  | AKÇAKALE
000400425550 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13960625-19918-Enhdirek--(103715/ALISAR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 15:15 | 2018-12-11 16:30 | 1.254 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 268.36 |  |  | BOZOVA
000400425551 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 15737382-4745-Trafobinatip--(187349)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 12:37 | 2018-12-11 13:10 | 0.546 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.73 |  |  | BİRECİK
000400425553 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DEDELER TR-1257-Trafobinatip--(174992 - 174998)-(LV-T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 12:52 | 2018-12-11 13:46 | 0.905 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.43 |  |  | CEYLANPINAR
000400425556 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR6 SAYBASI MAHALLESI-5551-Trafobinatip--(1521580 - 2093207 - 502476 - 502479 - 502590 - 503385)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 14:55 | 2018-12-11 15:38 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 30.7 |  |  | HALFETİ
000400425560 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK DM-1-17891-Trafobinatip--(382292/YARPUZLU ÇIKIŞI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 11:02 | 2018-12-11 15:32 | 4.494 | 0 | 0 | 11 | 705 | 0 | 0 | 49.43 | 3168.27 |  |  | HARRAN
000400425562 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13834851-14457-Ogmusdirek--(160572)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 13:50 | 2018-12-11 14:30 | 0.668 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |  |  | HİLVAN
000400425563 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ONSEN KIRIKLER MONOBLOK-1778-Trafobinatip--(34618/ONSEN PETROL CIKISI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 15:45 | 2018-12-11 17:46 | 2.013 | 0 | 11 | 20 | 21 | 0 | 22.14 | 40.26 | 42.27 |  |  | MERKEZ
000400425564 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14322623-66901-Ogmusdirek--(67319)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 14:37 | 2018-12-11 15:30 | 0.889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0 |  |  | SURUÇ
000400425565 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13890446-8046-Ogmusdirek--(68526)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 11:57 | 2018-12-11 12:28 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53 |  |  | SİVEREK
000400425566 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | HAMURKESEN TR-11363-Trafobinatip--(239280 - 239315 - 239506 - 239536)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 08:39 | 2018-12-11 09:26 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19.63 |  |  | VİRANŞEHİR
000400425569 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13654540-5933-Enhdirek--(64940/HAT6894)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 15:48 | 2018-12-11 20:11 | 4.393 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 4.39 | 79.07 |  |  | BANAZ
000400425571 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13649531-8733-Ogmusdirek--(135925 - 44857 - 44859)-(LVSC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 12:58 | 2018-12-11 13:27 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.93 |  |  | EŞME
000400425572 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13837368-7158-Agdirek--(122060)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 13:51 | 2018-12-11 14:30 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3 |  |  | KARAHALLI
000400425573 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13999447-22255-Enhdirek--(149605/HACIYUSUF GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 21:52 | 2018-12-10 22:30 | 0.637 | 0 | 0 | 3 | 48 | 0 | 0 | 1.91 | 30.58 |  |  | MERKEZ
000400425574 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13712543-8016-Ogmusdirek--(58270)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 12:01 | 2018-12-11 14:07 | 2.109 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29.53 |  |  | SİVASLI
000400425578 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ-330-Trafobinatip--(2630)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 10:42 | 2018-12-11 11:10 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 22.99 |  |  | ULUBEY
000400425580 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14063398-100145-Agdirek--(260179)-(LVSC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 11:16 | 2018-12-11 13:16 | 2.003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | BAHÇESARAY
000400425583 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/33-12859-Trafobinatip--(103196)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 15:24 | 2018-12-11 15:35 | 0.181 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 19.01 | 0 | 0 |  |  | BAŞKALE
000400425585 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | FINDIKLI KOYAR BAHCEDERE MEZRASI TR-86-Trafobinatip--(38305)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 15:03 | 2018-12-11 15:52 | 0.818 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.64 |  |  | EDREMİT
000400425586 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | KESIKLI BAGLARBASI KOK-12645-Trafobinatip--(132331/ASAGIAZAPLI CIKISI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 10:14 | 2018-12-11 14:17 | 4.059 | 1 | 793 | 21 | 1183 | 4.06 | 3218.79 | 85.24 | 4801.8 |  |  | ERCİŞ
000400425595 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13717206-31961-Agdirek--(26292)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 16:03 | 2018-12-11 17:55 | 1.871 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.87 |  |  | GEVAŞ
000400425598 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13946172-25732-Enhdirek--(24195/HAT15039)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 16:41 | 2018-12-11 16:53 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 21.4 |  |  | GÜRPINAR
000400425600 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13840450-12702-Ogmusdirek--(44059)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 15:53 | 2018-12-11 16:19 | 0.428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400425601 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | CATAK KOK BINASI-12332-Trafobinatip--(650663/DOBURLU CIKISI)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 15:07 | 2018-12-11 16:31 | 1.404 | 0 | 0 | 9 | 1387 | 0 | 0 | 12.64 | 1947.35 |  |  | MURADİYE
000400425605 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13691162-1135653-Enhdirek--(94977/HAT27925)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 16:59 | 2018-12-11 21:00 | 4.01 | 1 | 0 | 1 | 446 | 4.01 | 0 | 4.01 | 1788.46 |  |  | SARAY
000400425607 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14322623-66901-Ogmusdirek--(67318)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 16:31 | 2018-12-11 17:10 | 0.648 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 | 26.57 | 0 | 1.3 |  |  | ÇALDIRAN
000400425608 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13694138-53960-Ogmusdirek--(165749)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 16:39 | 2018-12-11 17:00 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.9 |  |  | ÇATAK
000400425610 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HACI LOMLAR OKUL YANI TR-639-Trafobinatip--(27831)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 16:34 | 2018-12-11 21:23 | 4.809 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 134.65 |  |  | ÖZALP
000400425611 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 BAYTAR MAHALLESI-503-Trafobinatip--(19213)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 14:15 | 2018-12-11 14:57 | 0.706 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.41 |  |  | AKDAĞMADENİ
000400425613 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 7C1-1992-Trafobinatip--(35995/7B1 CIKISI)-(MV) | KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 17:29 | 2018-12-11 18:25 | 0.928 | 0 | 5971 | 0 | 3 | 0 | 5541.09 | 0 | 2.78 |  |  | AYDINCIK
000400425614 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT KOY OBASI TR-6687-Trafobinatip--(740142)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 17:20 | 2018-12-11 18:30 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.4 |  |  | BOĞAZLIYAN
000400425618 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13856087-127083-Agdirek--(59494)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 17:27 | 2018-12-11 18:10 | 0.716 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 |  |  | KADIŞEHRİ
000400425621 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DEGIRMEN YANI TR-569-Trafobinatip--(57596)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 17:33 | 2018-12-11 20:20 | 2.79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 44.64 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400425624 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14029465-180769-Agdirek--(146655)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 14:54 | 2018-12-11 15:30 | 0.608 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61 |  |  | SARAYKENT
000400425626 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IKIZPINAR KOYU TR-5281-Trafobinatip--(205052)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 14:54 | 2018-12-11 16:10 | 1.276 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.66 |  |  | SARIKAYA
000400425629 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13742318-9434-Ogmusdirek--(87569)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 08:54 | 2018-12-11 09:10 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.54 |  |  | SORGUN
000400425631 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 CUKURGOZ MEHLEPCIK MAH-15601-Trafobinatip--(21416 - 21418)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 16:57 | 2018-12-11 17:32 | 0.581 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 20.92 |  |  | YENİFAKILI
000400425633 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 12193882-5642-Agpanobox--(231151)-(LV) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 14:48 | 2018-12-11 15:38 | 0.843 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 43.84 | 0 | 0 |  |  | YERKÖY
000400425639 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13751276-2017-Enhdirek--(67192/CORAK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 16:29 | 2018-12-11 17:51 | 1.354 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 177.37 |  |  | ÇANDIR
000400425652 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13812917-769406-Agdirek--(1237085)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 15:07 | 2018-12-11 16:01 | 0.891 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89 |  |  | ÇAYIRALAN
000400425653 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13742800-9628-Ogmusdirek--(139853 - 159538 - 33909 - 33913 - 62852 - 62856 - 62857 - 62874 - 89229 - 89230)-(LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LV-LV-LV-LV-LVSC-LVSC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 11:19 | 2018-12-11 11:58 | 0.644 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 |  |  | ÇEKEREK
000400425662 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13935101-31376-Enhdirek--(106318/HAT37092)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 16:39 | 2018-12-11 18:48 | 2.151 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 66.68 |  |  | ŞEFAATLİ
000400425666 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14067678-129991-Agdirek--(263393)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 17:00 | 2018-12-11 17:30 | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51 |  |  | ALAPLI
000400425667 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13651221-8077-Ogmusdirek--(139859 - 1952 - 1953 - 63972 - 63975)-(LVSC-LVSC-LVSC-LV-LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 13:48 | 2018-12-11 14:16 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.42 |  |  | DEVREK
000400425668 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR 2-791-Trafobinatip--(62530)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 18:51 | 2018-12-11 19:24 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.33 |  |  | EREĞLİ
000400425669 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 MERKEZ CAMI YANI-4804-Trafobinatip--(494063)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 17:30 | 2018-12-11 17:50 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 |  |  | GÖKÇEBEY
000400425671 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13650967-8058-Ogmusdirek--(139849 - 1850 - 1851 - 54342 - 54347 - 54351)-(LVSC-LVSC-LVSC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 14:06 | 2018-12-11 14:40 | 0.578 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14.45 |  |  | MERKEZ
000400425673 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13814320-21876-Enhdirek--(135526/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 17:20 | 2018-12-11 17:38 | 0.294 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0.29 | 6.17 |  |  | ÇAYCUMA
000400425679 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715729-7961-Ogmusdirek--(66343)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 09:20 | 2018-12-11 10:29 | 1.153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 |  |  | AĞAÇÖREN
000400425683 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | B.KIZILCIK KURTUSAGI TR.-1347-Trafobinatip--(95288)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 17:25 | 2018-12-11 18:56 | 1.505 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 24.08 | 0 | 3.01 |  |  | ESKİL
000400425684 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13770310-8820-Ogmusdirek--(139888 - 88716 - 88717)-(LVSC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 11:39 | 2018-12-11 11:52 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.78 |  |  | GÜLAĞAÇ
000400425686 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 15737393-4757-Trafobinatip--(175398)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 13:42 | 2018-12-11 14:32 | 0.844 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 32.92 |  |  | GÜZELYURT
000400425697 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13756390-6958-Ogmusdirek--(294225)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 17:24 | 2018-12-11 19:30 | 2.097 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.29 |  |  | MERKEZ
000400425700 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14173339-63491-Ogmusdirek--(287478)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 18:13 | 2018-12-11 19:32 | 1.315 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.95 |  |  | ORTAKÖY
000400425701 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11537517-1076-Trafobinatip--(382410/ CUKURHISAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 19:30 | 2018-12-11 20:11 | 0.679 | 0 | 0 | 5 | 564 | 0 | 0 | 3.4 | 382.96 |  |  | SARIYAHŞİ
000400425704 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14335537-101963-Agdirek--(168494)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 18:01 | 2018-12-11 18:15 | 0.241 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 |  |  | AYDINTEPE
000400425705 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ALTINBAG YAYLA TR-398-Trafobinatip--(330844)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 17:44 | 2018-12-11 18:06 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 21.48 |  |  | DEMİRÖZÜ
000400425706 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715785-8747-Ogmusdirek--(58567)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 09:32 | 2018-12-11 09:56 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.82 |  |  | MERKEZ
000400425707 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12198361-2875-Agpanobox--(102753)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 18:56 | 2018-12-11 19:16 | 0.336 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 0 | 0 |  |  | AYRANCI
000400425716 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13722078-8766-Ogmusdirek--(77388)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 14:58 | 2018-12-11 15:16 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31 |  |  | BAŞYAYLA
000400425721 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13713150-7998-Ogmusdirek--(77883)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 13:39 | 2018-12-11 13:50 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.81 |  |  | ERMENEK
000400425722 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13856869-61389-Agdirek--(94981)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 19:49 | 2018-12-11 22:01 | 2.184 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 0 |  |  | KAZIMKARABEKİR
000400425726 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13687089-8027-Ogmusdirek--(138795 - 64402 - 64403 - 64407)-(LVSC-LV-LV-LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 16:23 | 2018-12-11 16:42 | 0.314 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.34 |  |  | MERKEZ
000400425727 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BEREKET KOK BINA-19023-Trafobinatip--(227763)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 19:23 | 2018-12-11 20:07 | 0.738 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 49.45 | 0 | 0 |  |  | SARIVELİLER
000400425730 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAVSUT GULDAG TR-279-Trafobinatip--(92478)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 18:44 | 2018-12-11 19:20 | 0.601 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.03 |  |  | BAHŞİLİ
000400425732 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13965799-51099-Ogmusdirek--(61732)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 18:47 | 2018-12-11 19:35 | 0.793 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.55 |  |  | BALIŞEYH
000400425734 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | DIKENKOY BELEDIYE ALTI TRAFO-1348-Trafobinatip--(94981)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 15:52 | 2018-12-11 17:05 | 1.213 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 40.03 | 0 | 0 |  |  | DELİCE
000400425737 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13743055-59708-Agdirek--(9166)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 12:41 | 2018-12-11 12:53 | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  |  | KARAKEÇİLİ
000400425740 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715472-7973-Ogmusdirek--(129889 - 67399 - 67400)-(LVSC-LV-LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 09:17 | 2018-12-11 09:39 | 0.367 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 18.35 |  |  | KESKİN
000400425743 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13979307-24008-Agdirek--(22102)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 16:37 | 2018-12-11 19:01 | 2.398 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 |  |  | MERKEZ
000400425746 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13790059-8467-Ogmusdirek--(84143)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 17:40 | 2018-12-11 18:23 | 0.724 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72 |  |  | SULAKYURT
000400425774 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13697181-7930-Ogmusdirek--(48178)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 08:10 | 2018-12-11 09:43 | 1.555 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.78 |  |  | YAHŞİHAN
000400425776 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13707842-6924-Enhdirek--(280363/HAT 823430)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 08:13 | 2018-12-11 09:12 | 0.976 | 0 | 0 | 5 | 82 | 0 | 0 | 4.88 | 80.03 |  |  | ÇELEBİ
000400425779 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13687357-7934-Ogmusdirek--(117071 - 140102 - 48257 - 48279 - 48283)-(LVSC-LVSC-LV-LV-LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 15:04 | 2018-12-11 16:50 | 1.764 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 167.58 |  |  | BEŞİRİ
000400425786 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13720966-20814-Enhdirek--(131203/HASANCIK TR-1 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 15:55 | 2018-12-11 16:25 | 0.493 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 45.36 |  |  | GERCÜŞ
000400425795 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13686889-7902-Ogmusdirek--(45039)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 17:21 | 2018-12-11 17:58 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 20.33 |  |  | HASANKEYF
000400425796 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11537517-1076-Trafobinatip--(382410/ CUKURHISAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 21:05 | 2018-12-11 21:28 | 0.382 | 0 | 0 | 5 | 564 | 0 | 0 | 1.91 | 215.45 |  |  | KOZLUK
000400425797 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13744510-19601-Agdirek--(31682)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 13:48 | 2018-12-11 15:13 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |  |  | MERKEZ
000400425798 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13735496-24995-Agdirek--(101690)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 19:42 | 2018-12-11 20:16 | 0.564 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56 |  |  | SASON
000400425802 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13689191-1185395-Ogmusdirek--(435368)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 11:40 | 2018-12-11 12:15 | 0.578 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12.72 |  |  | BEYTÜŞŞEBAP
000400425809 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13934460-60586-Enhdirek--(254446/HAT71290)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 16:30 | 2018-12-11 16:49 | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 48.2 |  |  | CİZRE
000400425816 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13697207-19583-Enhdirek--(91971)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 11:37 | 2018-12-11 14:16 | 2.653 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 124.69 |  |  | GÜÇLÜKONAK
000400425829 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13802120-8465-Ogmusdirek--(84194)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 21:26 | 2018-12-11 21:38 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  |  | MERKEZ
000400425832 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HAMLE SITESI KOK-1865-Trafobinatip--(287094)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 21:48 | 2018-12-11 22:01 | 0.214 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 0 |  |  | SİLOPİ
000400425849 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14065541-54396-Ogmusdirek--(98632)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 20:18 | 2018-12-11 22:27 | 2.155 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.31 |  |  | ULUDERE
000400425851 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-987-Trafobinatip--(225438)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 22:24 | 2018-12-11 23:36 | 1.195 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.39 |  |  | İDİL
000400425853 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13720944-20779-Enhdirek--(136842/HASANCIK ACIL HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 20:21 | 2018-12-11 20:50 | 0.487 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 |  |  | AMASRA
000400425858 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13864526-1014345-Agdirek--(1440980)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 17:39 | 2018-12-11 18:15 | 0.597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | KURUCAŞİLE
000400425859 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13821650-10206-Agdirek--(15205)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 18:58 | 2018-12-11 20:02 | 1.074 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25.78 |  |  | MERKEZ
000400425860 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11537517-1076-Trafobinatip--(382410/ CUKURHISAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 22:31 | 2018-12-11 23:05 | 0.573 | 0 | 0 | 5 | 564 | 0 | 0 | 2.87 | 323.17 |  |  | ULUS
000400425861 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13694661-366-Trafobinatip--(222457)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 20:39 | 2018-12-11 20:59 | 0.343 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 38.07 |  |  | DAMAL
000400425874 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI TR-10 (EMNIYET YANI9-18403-Trafobinatip--(112853)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 22:15 | 2018-12-11 22:50 | 0.598 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.17 | 0 | 0 |  |  | GÖLE
000400425878 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 KESKAHLI-516-Trafobinatip--(20739)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 21:34 | 2018-12-11 21:52 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.93 |  |  | HANAK
000400425886 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 KESKAHLI-516-Trafobinatip--(20738)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 20:02 | 2018-12-11 20:19 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.89 |  |  | MERKEZ
000400425903 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13949327-25206-Agdirek--(1284462)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 22:36 | 2018-12-11 23:20 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73 |  |  | POSOF
000400425905 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11537517-1076-Trafobinatip--(382410/ CUKURHISAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 00:19 | 2018-12-12 00:50 | 0.517 | 0 | 0 | 5 | 564 | 0 | 0 | 2.59 | 291.59 |  |  | ÇILDIR
000400425920 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14313390-54227-Ogmusdirek--(32560)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 01:17 | 2018-12-12 02:16 | 0.982 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.87 | 0 | 0 |  |  | ARALIK
000400425922 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13899435-4861-Agdirek--(102170)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 03:34 | 2018-12-12 04:05 | 0.531 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0 |  |  | KARAKOYUNLU
000400425924 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HAMLE SITESI KOK-1865-Trafobinatip--(287094)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 06:21 | 2018-12-12 06:52 | 0.514 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400425926 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HAMLE SITESI KOK-1865-Trafobinatip--(287094)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 07:02 | 2018-12-12 07:55 | 0.879 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.03 | 0 | 0 |  |  | TUZLUCA
000400425928 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BEKIRLI YENI TR-20380-Trafobinatip--(329117)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 07:23 | 2018-12-12 09:12 | 1.804 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |  |  | ALTINOVA
000400425929 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12236868-16879-Agpanobox--(260416)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 07:41 | 2018-12-12 08:35 | 0.905 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 |  |  | ARMUTLU
000400425930 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI KIRALI KOK-11618-Trafobinatip--(141643/KARACAY GURUBU)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 23:37 | 2018-12-11 23:44 | 0.115 | 5 | 0 | 22 | 946 | 0.58 | 0 | 2.53 | 108.79 |  |  | MERKEZ
000400425932 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13991445-9788-Ogmusdirek--(95582)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 07:17 | 2018-12-12 08:06 | 0.821 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 |  |  | TERMAL
000400425935 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DOGUTEPE TR 13655521-11085-Trafobinatip--(300854)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 08:29 | 2018-12-12 11:55 | 3.448 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.45 |  |  | ÇINARCIK
000400425941 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | SEKEROBA KAS.DEDELER CIKISI KOK BINASI-13214-Trafobinatip--(133830/DEDELER KOYU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 08:54 | 2018-12-12 10:46 | 1.86 | 1 | 124 | 1 | 286 | 1.86 | 230.64 | 1.86 | 531.96 |  |  | ÇİFTLİKKÖY
000400425944 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI AYDINLAR MNB-2330-Trafobinatip--(127765/KILILI-FATIH HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 08:56 | 2018-12-12 09:50 | 0.899 | 8 | 1530 | 23 | 4023 | 7.19 | 1375.47 | 20.68 | 3616.68 |  |  | EFLANİ
000400425945 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAGLAYAN TR 1-567-Trafobinatip--(57693)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 09:01 | 2018-12-12 09:56 | 0.919 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.38 | 0 | 0 |  |  | ESKİPAZAR
000400425949 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI SALT KARSISI-5102-Trafobinatip--(81602/COBANBEYLI-BAKRAC HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 08:34 | 2018-12-12 09:11 | 0.607 | 1 | 2 | 20 | 1857 | 0.61 | 1.21 | 12.14 | 1127.2 |  |  | MERKEZ
000400425951 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 14138132-8063-Ogmusdirek--(133370 - 55109 - 55118 - 5571 - 5573)-(LVSC-LV-LV-LVSC-LVSC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 08:04 | 2018-12-12 08:20 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.29 |  |  | OVACIK
000400425958 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13745042-9624-Ogmusdirek--(55433)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 07:28 | 2018-12-12 08:12 | 0.731 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17.54 | 0 | 0 |  |  | SAFRANBOLU
000400425960 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12253912-6995-Agpanobox--(164981)-(R_LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 07:28 | 2018-12-12 08:10 | 0.692 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 0 | 0 |  |  | YENİCE
000400425966 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | RAHMANCILAR MERKEZ TR-574-Trafobinatip--(24837)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 09:33 | 2018-12-12 13:41 | 4.132 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 61.98 |  |  | ELBEYLİ
000400425968 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12266110-17884-Agpanobox--(276188)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 09:21 | 2018-12-12 10:52 | 1.521 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.13 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400425971 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SARISIRT TR-625-Trafobinatip--(27635)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 09:36 | 2018-12-12 14:35 | 4.985 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.97 |  |  | MUSABEYLİ
000400425973 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | BUYUKBEY MOD-18912-Trafobinatip--(860359/HACIYUSUF GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 07:47 | 2018-12-12 08:47 | 1.013 | 0 | 0 | 8 | 178 | 0 | 0 | 8.1 | 180.31 |  |  | POLATELİ
000400425975 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13876964-8288-Ogmusdirek--(1228401 - 1274322 - 1292796 - 444718 - 444720)-(SC-SC-SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 07:26 | 2018-12-12 08:37 | 1.178 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 74.21 |  |  | BAHÇE
000400425977 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13844476-10194-Ogmusdirek--(92703)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 07:32 | 2018-12-12 07:45 | 0.228 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0 |  |  | DÜZİÇİ
000400425981 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN TM-13094-Trafobinatip--(124290/F-10 AFSIN MERKEZ)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 09:43 | 2018-12-12 09:47 | 0.067 | 23 | 17254 | 12 | 194 | 1.54 | 1156.02 | 0.8 | 13 |  |  | HASANBEYLİ
000400425983 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN TM-13094-Trafobinatip--(57225/F-11 AFSIN KASABALAR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 09:43 | 2018-12-12 09:48 | 0.084 | 2 | 125 | 18 | 2993 | 0.17 | 10.5 | 1.51 | 251.41 |  |  | KADİRLİ
000400425984 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | YUKARI ICME MNB-4828-Trafobinatip--(58338/ALTINYAPRAK CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 07:21 | 2018-12-11 09:21 | 1.994 | 0 | 0 | 3 | 1540 | 0 | 0 | 5.98 | 3070.76 |  |  | MERKEZ
000400425985 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13656393-93064-Agdirek--(53491)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 10:08 | 2018-12-12 11:30 | 1.373 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.37 |  |  | SUMBAS
000400425989 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | YESILYORE KOK-658-Trafobinatip--(19051/MARAS YOLU CIKISI)-(MV) | HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 09:18 | 2018-12-12 10:00 | 0.705 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 66.27 | 0 | 0 |  |  | TOPRAKKALE
000400425990 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13732322-3855-Enhdirek--(4651/GOKGEDIKCIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 07:57 | 2018-12-12 08:34 | 0.618 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0.62 | 14.83 |  |  | AKÇAKOCA
000400425992 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | GOZEBASI KABINI-7627-Trafobinatip--(87596/ZEYTIN KOK GIRIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 09:48 | 2018-12-12 10:00 | 0.192 | 0 | 0 | 91 | 2901 | 0 | 0 | 17.47 | 556.99 |  |  | CUMAYERİ
000400425993 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13812740-8405-Ogmusdirek--(81813)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 07:02 | 2018-12-12 08:55 | 1.884 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.07 |  |  | GÖLYAKA
000400426001 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13999440-22639-Enhdirek--(134512/HACIYUSUF GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 08:55 | 2018-12-12 09:12 | 0.278 | 0 | 0 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0.83 | 13.34 |  |  | GÜMÜŞOVA
000400426004 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TASOCAGI MNB-11705-Trafobinatip--(383346/HAT60783)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 09:28 | 2018-12-12 10:34 | 1.11 | 0 | 0 | 4 | 561 | 0 | 0 | 4.44 | 622.71 |  |  | KAYNAŞLI
000400426012 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12253665-7613-Agpanobox--(125092 - 125093)-(LV-LV) | SU BASKINI | Dağıtım-Ag | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2018-12-12 08:50 | 2018-12-12 12:52 | 4.028 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 910.33 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400426013 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-820-Trafobinatip--(64418)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 10:46 | 2018-12-12 12:20 | 1.583 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.83 |  |  | YIĞILCA
000400426014 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KADILI TR-842-Trafobinatip--(63524)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 10:48 | 2018-12-12 13:46 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 80.19 |  |  | ÇİLİMLİ
000400426018 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13975505-51077-Ogmusdirek--(62434 - 62441 - 67367)-(LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 10:32 | 2018-12-12 10:56 | 0.401 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 19.65 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400426019 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13952541-51048-Ogmusdirek--(61117)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 10:32 | 2018-12-12 11:40 | 1.139 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 27.34 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400426024 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14113039-2129232-Enhdirek--(147504/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 09:29 | 2018-12-12 10:28 | 0.985 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 145.78 |  |  | MERKEZ
000400426031 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13738299-28869-Agdirek--(295857)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 10:01 | 2018-12-12 10:25 | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  |  | MERKEZ
000400426034 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 MIRIKLI MAH TR4-321-Trafobinatip--(1116)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 09:50 | 2018-12-12 10:10 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.37 |  |  | MERKEZ
000400426035 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13801271-101-Agdirek--(102774)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 09:44 | 2018-12-12 10:23 | 0.659 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66 |  |  | MERKEZ
000400426038 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 KARATUT MAHALLESI-327-Trafobinatip--(330 - 331 - 338)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 10:31 | 2018-12-12 10:54 | 0.381 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.91 |  |  | MERKEZ
000400426041 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-808-Trafobinatip--(510906)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 11:19 | 2018-12-12 14:47 | 3.474 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.95 |  |  | MERKEZ
000400426045 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13944711-59740-Agdirek--(321283)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 12:16 | 2018-12-12 13:31 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.74 |  |  | MERKEZ
000400426046 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13985754-51088-Ogmusdirek--(31932)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 14:23 | 2018-12-12 15:21 | 0.971 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.88 |  |  | MERKEZ
000400426047 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13952541-51048-Ogmusdirek--(533981)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 11:42 | 2018-12-12 12:21 | 0.652 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.82 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400426048 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721869-7999-Ogmusdirek--(77609)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 08:25 | 2018-12-12 09:25 | 0.995 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.99 |  |  | MERKEZ
000400426051 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-3 ADM-13018-Trafobinatip--(120045/DM_III DM_26 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 11:38 | 2018-12-12 11:41 | 0.05 | 0 | 4599 | 0 | 0 | 0 | 229.95 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400426053 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OZTURK TR-657-Trafobinatip--(59730)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 12:04 | 2018-12-12 15:53 | 3.811 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 64.79 |  |  | MERKEZ
000400426056 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OZCANLI KOYU TR-4911-Trafobinatip--(198903)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 10:55 | 2018-12-12 12:13 | 1.305 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.05 |  |  | MERKEZ
000400426059 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ BOYALI-3797-Trafobinatip--(16845/HAT14132)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 12:14 | 2018-12-12 14:26 | 2.213 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 110.65 |  |  | MERKEZ
000400426063 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13801005-8385-Ogmusdirek--(140004 - 15114 - 80855 - 80858 - 80860)-(LVSC-LVSC-LV-LV-LV) | AKIM TRAFOSU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 09:14 | 2018-12-12 10:24 | 1.166 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.16 |  |  | ANADOLU
000400426067 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13862147-8519-Ogmusdirek--(80228)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 09:39 | 2018-12-12 10:24 | 0.737 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.21 |  |  | EFELER
000400426069 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ORMANICI KABINI-17931-Trafobinatip--(89637/ORMANICI KOK TASGEDIK-KUYUCAK HATTI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 11:28 | 2018-12-12 12:12 | 0.726 | 0 | 0 | 11 | 345 | 0 | 0 | 7.99 | 250.47 |  |  | ALTIEYLÜL
000400426070 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TR005731-7572-Trafobinatip--(104618 - 41042 - 41043 - 41044 - 91342 - 91346)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TRAFO YANMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 10:36 | 2018-12-12 11:52 | 1.259 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 513.67 | 0 | 0 |  |  | KARESİ
000400426074 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13664858-8149-Ogmusdirek--(9461)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 10:55 | 2018-12-12 11:55 | 1.001 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.01 |  |  | MERKEZEFENDİ
000400426075 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TAHIROGLU TR-4241-Trafobinatip--(183077 - 183174 - 183177)-(LV-LV-LV) | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 11:54 | 2018-12-12 12:21 | 0.456 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 127.22 | 0 | 0 |  |  | ANTAKYA
000400426078 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 4B2 KOK BINASI-12599-Trafobinatip--(272876)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 12:48 | 2018-12-12 14:31 | 1.707 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 307.26 | 0 | 0 |  |  | ARSUZ
000400426079 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13952070-51165-Ogmusdirek--(217844 - 260999 - 72906 - 72908 - 72913)-(LVSC-LVSC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 12:00 | 2018-12-12 12:36 | 0.604 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 24.16 | 0 | 1.21 |  |  | DEFNE
000400426080 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14156766-35668-Enhdirek--(281209/OZTURK VET.HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 11:38 | 2018-12-12 12:07 | 0.479 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 |  |  | PAYAS
000400426081 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13840621-62675-Ogmusdirek--(129381 - 129382 - 129418 - 129425 - 221501)-(LV-LV-LV-LV-LVSC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 12:53 | 2018-12-12 15:35 | 2.701 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 83.73 | 0 | 0 |  |  | DULKADİROĞLU
000400426085 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SIRMALI TR-22-Trafobinatip--(18439)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 10:00 | 2018-12-12 10:40 | 0.661 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.32 |  |  | ONİKİŞUBAT
000400426086 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13753912-53831-Ogmusdirek--(124976 - 124978 - 124980 - 147321 - 147330 - 147334 - 149053 - 221483 - 238621)-(LV-LV-LV-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 12:22 | 2018-12-12 14:31 | 2.144 | 0 | 345 | 0 | 1 | 0 | 739.68 | 0 | 2.14 |  |  | ŞEHZADELER
000400426087 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NATO MNB-773-Trafobinatip--(123316/NATO MONOBLOK MARAS CIKISI CIGILI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 13:01 | 2018-12-12 13:17 | 0.273 | 11 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 4.37 | 0 |  |  | YUNUSEMRE
000400426088 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ENGIZEK TR-4711-Trafobinatip--(173720)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 12:45 | 2018-12-12 15:31 | 2.756 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30.32 |  |  | ARTUKLU
000400426089 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13650539-52908-Agdirek--(57346)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 11:21 | 2018-12-12 11:48 | 0.439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44 |  |  | MENTEŞE
000400426095 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14019771-180755-Agdirek--(147962)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 09:44 | 2018-12-12 10:15 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52 |  |  | SEYDİKEMER
000400426096 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13645682-7884-Ogmusdirek--(53541)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 11:16 | 2018-12-12 12:12 | 0.935 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.35 |  |  | EYYÜBİYE
000400426097 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14103510-203129-Agdirek--(168022)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 11:59 | 2018-12-12 13:19 | 1.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 |  |  | HALİLİYE
000400426100 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13868867-56849-Agdirek--(164765)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 12:30 | 2018-12-12 13:21 | 0.858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 |  |  | KARAKÖPRÜ
000400426101 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14003594-22518-Enhdirek--(140117/TERPAL HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 10:47 | 2018-12-12 11:01 | 0.246 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0.25 | 4.67 |  |  | ERGENE
000400426104 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM YANI MNB-19700-Trafobinatip--(317173)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 11:02 | 2018-12-12 11:30 | 0.469 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 |  |  | SÜLEYMANPAŞA
000400426105 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13875348-2721-Enhdirek--(69830/KIZILPINAR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 10:29 | 2018-12-12 11:00 | 0.511 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 18.4 |  |  | ORTAHİSAR
000400426107 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | YENİGÜVEN KÖK-12725-Trafobinatip--(839436/yeni)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 09:03 | 2018-12-12 10:02 | 0.971 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22.33 |  |  | İPEKYOLU
000400426109 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13850195-55090-Ogmusdirek--(29586)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 13:42 | 2018-12-12 15:10 | 1.474 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 |  |  | TUŞBA
000400426111 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13899435-771658-Agdirek--(1259377)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 12:29 | 2018-12-12 13:04 | 0.596 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0 |  |  | ALTINORDU
000400426116 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13966515-51076-Ogmusdirek--(62246)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 12:44 | 2018-12-12 13:43 | 0.986 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 24.65 | 0 | 1.97 |  |  | KAPAKLI
000400426118 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13758397-8830-Ogmusdirek--(88514)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 09:25 | 2018-12-12 09:44 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.66 |  |  | KOZLU
000400426120 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14065788-55923-Agdirek--(164792)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 12:11 | 2018-12-12 13:05 | 0.902 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |  |  | KİLİMLİ
000400426125 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 INEKCILER-440-Trafobinatip--(12471)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 11:44 | 2018-12-12 12:59 | 1.263 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 35.36 |  |  | BATI
000400426129 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13965813-61015-Agdirek--(61772)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 13:33 | 2018-12-12 13:55 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |  |  | KEMALPAŞA
000400426141 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 KESKAHLI-516-Trafobinatip--(271052)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 11:08 | 2018-12-12 13:21 | 2.209 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.21 |  |  | SULTANHANI
000400426142 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13856522-160935-Agdirek--(151293)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 12:51 | 2018-12-12 13:16 | 0.418 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
000400426145 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KERTMEN CAMII YANI TR-1263-Trafobinatip--(49821)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 14:07 | 2018-12-12 15:16 | 1.145 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28.63
000400426146 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 CICEKLI MERKEZ-394-Trafobinatip--(2491)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 12:41 | 2018-12-12 14:20 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.56
000400426148 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FAKILAR TR-1274-Trafobinatip--(49667)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 13:53 | 2018-12-12 15:40 | 1.784 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.19
000400426149 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13873485-105032-Agdirek--(179677)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 12:59 | 2018-12-12 14:49 | 1.831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.83
000400426150 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13862158-8516-Ogmusdirek--(80481)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 10:11 | 2018-12-12 10:42 | 0.516 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.16
000400426151 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OVACIK FERHAT PINAR KOY TR-3968-Trafobinatip--(114799)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 13:36 | 2018-12-12 14:46 | 1.174 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.39
000400426154 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAMII YANI TR-10469-Trafobinatip--(534226)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 14:06 | 2018-12-12 17:40 | 3.561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.56 | 0 | 0
000400426156 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR6 SAYBASI MAHALLESI-333-Trafobinatip--(216080 - 9759 - 9761 - 9764 - 9768)-(LVSC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 14:35 | 2018-12-12 14:54 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 11.54
000400426157 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13887054-27168-Enhdirek--(55697/ELMALI GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 13:43 | 2018-12-12 14:13 | 0.494 | 0 | 0 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0.99 | 24.21
000400426161 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KIKILER TR-8516-Trafobinatip--(514151)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 13:50 | 2018-12-12 15:30 | 1.669 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.35
000400426163 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14336565-8341-Ogmusdirek--(76333)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 12:05 | 2018-12-12 12:20 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.77
000400426164 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13876838-8491-Ogmusdirek--(80878)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 12:45 | 2018-12-12 13:02 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.46
000400426166 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13886540-8276-Ogmusdirek--(65843)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 13:11 | 2018-12-12 13:35 | 0.403 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.63
000400426167 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | COKRAN 2.TR-13500-Trafobinatip--(242491)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 13:58 | 2018-12-12 17:03 | 3.077 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.23
000400426168 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13968714-51081-Ogmusdirek--(302558)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 14:31 | 2018-12-12 14:44 | 0.215 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 8.17 | 0 | 0
000400426169 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | COKRAN KOYU KARGI TR-18766-Trafobinatip--(612076)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 14:39 | 2018-12-12 17:01 | 2.355 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.36
000400426171 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KOCTEPE KOK-17655-Trafobinatip--(382709/ESENDERE-GOLGELI CIKISI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 13:59 | 2018-12-12 16:59 | 2.996 | 0 | 0 | 5 | 335 | 0 | 0 | 14.98 | 1003.66
000400426172 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13776585-1017452-Agdirek--(577159)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 10:58 | 2018-12-12 11:29 | 0.51 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0
000400426173 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GIRIS TR-828-Trafobinatip--(63157)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 14:19 | 2018-12-12 19:44 | 5.414 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.83
000400426175 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13855040-53324-Ogmusdirek--(193032)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 14:14 | 2018-12-12 15:03 | 0.829 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 43.11 | 0 | 0
000400426176 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13952070-51165-Ogmusdirek--(217844 - 260999 - 72906 - 72908 - 72913)-(LVSC-LVSC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 14:16 | 2018-12-12 15:08 | 0.875 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 1.75
000400426177 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13731855-30801-Agdirek--(22719)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 15:00 | 2018-12-12 15:49 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81
000400426180 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14008794-1203684-Ogmusdirek--(711434)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 14:20 | 2018-12-12 14:50 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1
000400426195 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | MODERNKENT TR-2-1837-Trafobinatip--(699975)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 15:00 | 2018-12-12 15:20 | 0.333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 13.32 | 0 | 0
000400426196 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 KOCAFAKILI MAHALLESI-331-Trafobinatip--(9983)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 12:27 | 2018-12-12 12:58 | 0.513 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.03
000400426198 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIKAYA TR-1-6517-Trafobinatip--(27427)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 11:53 | 2018-12-12 12:46 | 0.882 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.58
000400426199 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14138095-10202-Ogmusdirek--(102461)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 14:12 | 2018-12-12 14:46 | 0.577 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 94.05 | 0 | 0
000400426200 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MURATLI TR-547-Trafobinatip--(23483)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 15:21 | 2018-12-12 20:19 | 4.969 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 104.35
000400426201 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YOGUNOLUK-23-Trafobinatip--(18300)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 13:51 | 2018-12-12 14:36 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74
000400426204 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-809-Trafobinatip--(29271)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 15:24 | 2018-12-12 18:33 | 3.163 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 6.33 | 0 | 25.3
000400426205 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14138095-10202-Ogmusdirek--(102462)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 09:14 | 2018-12-12 09:25 | 0.189 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 21.74 | 0 | 0
000400426206 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-987-Trafobinatip--(225418)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 15:33 | 2018-12-12 18:50 | 3.286 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 207.02
000400426207 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660248-10651-Enhdirek--(80255/HAT41943)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 13:36 | 2018-12-12 14:37 | 1.013 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 91.17
000400426208 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ-3909-Trafobinatip--(507548)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 12:41 | 2018-12-12 15:29 | 2.796 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.78
000400426212 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SAGLIK OCAGI TR-680-Trafobinatip--(533981)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 15:36 | 2018-12-12 21:07 | 5.515 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.55 | 0 | 0
000400426214 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM-1-13132-Trafobinatip--(131855/SAMSAT CIKISI)-(MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 13:00 | 2018-12-12 13:59 | 0.986 | 18 | 970 | 23 | 1245 | 17.75 | 956.42 | 22.68 | 1227.57
000400426217 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 15736675-4835-Trafobinatip--(188722)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 12:49 | 2018-12-12 13:50 | 1.013 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.14
000400426219 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14063612-100516-Agdirek--(177960)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 12:17 | 2018-12-12 14:13 | 1.921 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36.5
000400426222 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | EKSIELMA TR-4758-Trafobinatip--(175666)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 13:58 | 2018-12-12 14:38 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67
000400426223 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | KURTUL ALICLI TR-4767-Trafobinatip--(1515776 - 1547707 - 1548020 - 640674 - 640991)-(SC-SC-SC-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 14:13 | 2018-12-12 16:29 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 49.94
000400426225 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14314180-243640-Agdirek--(165632)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 15:20 | 2018-12-12 15:25 | 0.085 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0
000400426233 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13745151-9622-Ogmusdirek--(55353)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 11:57 | 2018-12-12 15:32 | 3.573 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 46.45 | 0 | 0
000400426234 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13713510-20945-Enhdirek--(130798/HAT48418)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 13:46 | 2018-12-12 15:20 | 1.561 | 0 | 0 | 7 | 63 | 0 | 0 | 10.93 | 98.34
000400426237 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13805817-8529-Ogmusdirek--(76080)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 10:45 | 2018-12-12 11:29 | 0.731 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.46
000400426240 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 12199050-5982-Agpanobox--(203668)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 15:48 | 2018-12-12 16:30 | 0.701 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 0 | 0
000400426248 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13966515-51076-Ogmusdirek--(62245)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 14:38 | 2018-12-12 15:20 | 0.706 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 14.12 | 0 | 2.82
000400426249 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13743044-823237-Agdirek--(1230871)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 09:53 | 2018-12-12 10:02 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15
000400426250 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13661101-7988-Ogmusdirek--(19368)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 15:04 | 2018-12-12 16:34 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 54
000400426251 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14036534-159927-Agdirek--(29639)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 15:31 | 2018-12-12 16:30 | 0.989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99
000400426252 | 1 | ADIYAMAN | TUT | KASLICA KABIN-18909-Trafobinatip--(860228/KASLICA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 16:16 | 2018-12-12 17:00 | 0.745 | 0 | 0 | 2 | 831 | 0 | 0 | 1.49 | 619.1
000400426255 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | MALOSA TM-14648-Trafobinatip--(133965/MALATYA-2 TM AKSU KOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 11:47 | 2018-12-12 15:06 | 3.318 | 0 | 0 | 3 | 137 | 0 | 0 | 9.95 | 454.57
000400426256 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13660951-7683-Ogmusdirek--(19575)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 15:02 | 2018-12-12 17:11 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.84
000400426257 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HACI LOMLAR OKUL YANI TR-639-Trafobinatip--(27831)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 16:41 | 2018-12-12 21:41 | 4.992 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 139.78
000400426258 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14113039-2129232-Enhdirek--(147504/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 12:02 | 2018-12-12 14:11 | 2.153 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 318.64
000400426262 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MURATLI TR-4050-Trafobinatip--(512423)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 16:29 | 2018-12-12 18:00 | 1.514 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.6
000400426263 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13952070-51165-Ogmusdirek--(72906)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 16:05 | 2018-12-12 16:36 | 0.522 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3.13 | 0 | 0.52
000400426264 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YUSUFLAR-630-Trafobinatip--(26835)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 16:58 | 2018-12-12 20:24 | 3.431 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 75.48
000400426265 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SARAYCIK MONOBLOK-205-Trafobinatip--(13840/YESILKOY HATTI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 14:43 | 2018-12-12 16:39 | 1.933 | 0 | 0 | 4 | 487 | 0 | 0 | 7.73 | 941.37
000400426266 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14324950-51101-Ogmusdirek--(61731)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 16:49 | 2018-12-12 17:33 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 22.63
000400426267 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13712514-8767-Ogmusdirek--(77047)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 08:37 | 2018-12-12 09:59 | 1.367 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.73
000400426268 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13952070-51165-Ogmusdirek--(72913)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 17:11 | 2018-12-12 17:30 | 0.323 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 0 | 0.32
000400426269 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13963209-13830-Enhdirek--(20150/HAT61286)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 17:26 | 2018-12-12 17:50 | 0.4 | 0 | 2 | 1 | 343 | 0 | 0.8 | 0.4 | 137.2
000400426270 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--(56602/ESKI NURHAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 16:52 | 2018-12-12 17:22 | 0.496 | 3 | 1357 | 40 | 4220 | 1.49 | 673.07 | 19.84 | 2093.12
000400426277 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OZER OBASI-572-Trafobinatip--(225173)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 17:26 | 2018-12-12 20:24 | 2.964 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.75
000400426278 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 14444406-102620-Agdirek--(156156)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 12:26 | 2018-12-12 12:45 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32
000400426279 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KABAAGAC HIZAR TR-13740-Trafobinatip--(254847)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 15:35 | 2018-12-12 16:20 | 0.756 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.27
000400426281 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AKCALAR MNB-11732-Trafobinatip--(311205/AKCALAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 16:27 | 2018-12-12 16:53 | 0.426 | 0 | 0 | 6 | 724 | 0 | 0 | 2.56 | 308.42
000400426283 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13997995-9693-Ogmusdirek--(63337)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 11:41 | 2018-12-12 12:50 | 1.152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
000400426287 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13669442-8668-Ogmusdirek--(131705 - 23212 - 23213 - 23216 - 23220)-(LVSC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 14:38 | 2018-12-12 15:38 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48.38
000400426288 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14177525-7863-Ogmusdirek--(62395)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 16:38 | 2018-12-12 17:50 | 1.193 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.77
000400426297 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13664858-8149-Ogmusdirek--(9461)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 13:53 | 2018-12-12 14:55 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.17
000400426298 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13664858-8149-Ogmusdirek--(9463)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 16:13 | 2018-12-12 16:30 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.3
000400426302 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13790059-8467-Ogmusdirek--(84158)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 08:53 | 2018-12-12 11:24 | 2.508 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.05
000400426305 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13960649-53934-Ogmusdirek--(1516745 - 649297 - 650635 - 689878)-(SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 16:10 | 2018-12-12 17:45 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 39.38
000400426308 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13788055-6759-Agdirek--(1753)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 16:18 | 2018-12-12 17:20 | 1.048 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1
000400426309 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BESEN MONOBLOK-1242-Trafobinatip--(15578/KERTMEN CIKISI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 17:02 | 2018-12-12 21:10 | 4.139 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 186.26
000400426311 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13724275-44559-Agdirek--(197377)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 14:29 | 2018-12-12 15:11 | 0.701 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
000400426313 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SADIKLI YENI TR-19730-Trafobinatip--(318721)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 18:09 | 2018-12-12 23:19 | 5.158 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.32
000400426317 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14323346-242252-Agdirek--(32015)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 15:06 | 2018-12-12 16:30 | 1.394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.39
000400426322 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13969374-51078-Ogmusdirek--(67275)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 17:18 | 2018-12-12 18:05 | 0.776 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.52 | 0 | 0
000400426324 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14162357-222382-Agdirek--(271136)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 18:24 | 2018-12-12 19:01 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62
000400426327 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13991044-4000-Ogmusdirek--(94872)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 16:25 | 2018-12-12 17:00 | 0.579 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0
000400426331 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | CECELI MNB-18856-Trafobinatip--(859023/CECELI IMALI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 18:16 | 2018-12-12 18:25 | 0.15 | 0 | 507 | 5 | 1272 | 0 | 76.05 | 0.75 | 190.8
000400426332 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13690452-16269-Enhdirek--(130069/HAT48699)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 17:26 | 2018-12-12 17:55 | 0.491 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.91
000400426333 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-29-8329-Trafobinatip--(70432)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 17:34 | 2018-12-12 18:50 | 1.267 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 51.95 | 0 | 0
000400426334 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13647938-8672-Ogmusdirek--(45482)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 13:07 | 2018-12-12 13:50 | 0.709 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 34.03
000400426335 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13963209-13830-Enhdirek--(20150/HAT61286)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 18:16 | 2018-12-12 18:35 | 0.317 | 0 | 2 | 1 | 343 | 0 | 0.63 | 0.32 | 108.73
000400426341 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14171310-164008-Agdirek--(34430)-(LVSC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 18:12 | 2018-12-12 19:01 | 0.815 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0
000400426342 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13715557-783427-Agdirek--(1294576)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 10:40 | 2018-12-12 11:10 | 0.493 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49
000400426343 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13643413-7877-Ogmusdirek--(54448)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 15:46 | 2018-12-12 17:40 | 1.901 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.71
000400426351 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13872474-8132-Ogmusdirek--(96007)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 15:41 | 2018-12-12 18:08 | 2.449 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 51.43
000400426355 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12201952-6174-Agpanobox--(162872)-(LVSC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 17:59 | 2018-12-12 18:10 | 0.186 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0
000400426357 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14197156-53340-Ogmusdirek--(192478 - 192483 - 226649 - 282325)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 18:40 | 2018-12-12 19:18 | 0.629 | 1 | 385 | 0 | 0 | 0.63 | 242.17 | 0 | 0
000400426359 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13871191-2162-Enhdirek--(67330/PINARBASI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 16:20 | 2018-12-12 19:06 | 2.767 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 2.77 | 254.56
000400426360 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13745042-9624-Ogmusdirek--(55433)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 16:21 | 2018-12-12 19:01 | 2.66 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 188.86 | 0 | 0
000400426365 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14004887-26397-Enhdirek--(58052/GUZELKENT HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 16:36 | 2018-12-12 17:33 | 0.937 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.74
000400426368 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13767370-60488-Agdirek--(8914)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 09:53 | 2018-12-12 10:05 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2
000400426373 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13863934-92648-Agdirek--(173701 - 213356)-(LV-LVSC) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 18:35 | 2018-12-12 19:47 | 1.197 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.58
000400426378 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13771667-9439-Ogmusdirek--(88125)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 14:37 | 2018-12-12 17:03 | 2.433 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.6
000400426379 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13860194-770169-Agdirek--(396369)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 18:12 | 2018-12-12 18:50 | 0.635 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 0 | 0
000400426382 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OKUL YANI YENI TR-19943-Trafobinatip--(322483)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 19:46 | 2018-12-12 20:45 | 0.991 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0
000400426384 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14326895-243942-Agdirek--(229604)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 19:23 | 2018-12-12 21:00 | 1.616 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.62
000400426387 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14395523-19729-Trafobinatip--(318510)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 19:39 | 2018-12-12 20:22 | 0.705 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.94
000400426388 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--(877011/GOZ HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 18:49 | 2018-12-12 19:30 | 0.677 | 8 | 9485 | 3 | 585 | 5.42 | 6421.35 | 2.03 | 396.05
000400426390 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KURTLAR GIRIS TR-948-Trafobinatip--(70226)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 19:47 | 2018-12-12 22:20 | 2.548 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 40.77
000400426391 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-17673-Trafobinatip--(131074/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 20:15 | 2018-12-12 20:19 | 0.069 | 0 | 0 | 18 | 583 | 0 | 0 | 1.24 | 40.23
000400426393 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13684004-141589-Agdirek--(103543)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 17:00 | 2018-12-12 21:47 | 4.787 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.79
000400426398 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13955319-120535-Agdirek--(25580)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 20:50 | 2018-12-12 22:01 | 1.178 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0
000400426400 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13929874-34616-Enhdirek--(219100/HAT64038)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 20:08 | 2018-12-12 20:32 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 50.44
000400426404 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ 2 TR-963-Trafobinatip--(574154)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 21:04 | 2018-12-12 22:33 | 1.473 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.78
000400426405 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13967996-51243-Ogmusdirek--(163498)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 20:00 | 2018-12-12 20:20 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1
000400426410 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 14035070-11108-Ogmusdirek--(1794)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 18:57 | 2018-12-12 19:34 | 0.611 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 26.27
000400426412 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13976586-12194-Enhdirek--(19322/HAT15726)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 19:31 | 2018-12-12 19:50 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 86.86
000400426413 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14193831-227350-Agdirek--(277688)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 17:39 | 2018-12-12 18:40 | 1.028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.03
000400426414 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14042503-52784-Ogmusdirek--(116057 - 116070)-(LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 18:37 | 2018-12-12 22:33 | 3.928 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.93
000400426415 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14214585-65393-Ogmusdirek--(276952)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 20:34 | 2018-12-12 22:51 | 2.275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.28
000400426418 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13720305-1000631-Agdirek--(550816)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 20:13 | 2018-12-12 21:18 | 1.074 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.18
000400426419 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13815900-209-Enhdirek--(58493/YAZ YURDU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 15:57 | 2018-12-12 17:09 | 1.213 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 35.18
000400426421 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | KESIK MNB-12613-Trafobinatip--(656832/EMIRLER CIKISI)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 17:37 | 2018-12-12 18:49 | 1.197 | 0 | 0 | 2 | 518 | 0 | 0 | 2.39 | 620.05
000400426426 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13971011-87617-Agdirek--(131516)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 11:48 | 2018-12-12 12:15 | 0.442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44
000400426432 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13850685-53299-Ogmusdirek--(192812)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 19:37 | 2018-12-12 21:00 | 1.386 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 126.13 | 0 | 0
000400426435 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13838323-42173-Agdirek--(92573)-(LVSC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 18:01 | 2018-12-12 18:50 | 0.817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0
000400426436 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 KARASU ESKI TR-525-Trafobinatip--(21536)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 20:39 | 2018-12-12 21:12 | 0.553 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.32
000400426444 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SEKILI CADDESI TR-4113-Trafobinatip--(264740)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 17:59 | 2018-12-12 21:30 | 3.511 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 129.91 | 0 | 0
000400426445 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13720215-82568-Agdirek--(137297)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 19:49 | 2018-12-12 20:46 | 0.947 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.84
000400426446 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 14170085-84638-Agdirek--(714)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 22:17 | 2018-12-12 22:30 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22
000400426447 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13952070-51165-Ogmusdirek--(217844 - 260999 - 72906 - 72908 - 72913)-(LVSC-LVSC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 21:36 | 2018-12-12 22:25 | 0.809 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 32.36 | 0 | 1.62
000400426451 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AGLICA KOK BINA-18932-Trafobinatip--(55717/AGLICA-ALEMBEY-BALIKCIL KOY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 19:11 | 2018-12-12 20:45 | 1.562 | 0 | 0 | 5 | 388 | 0 | 0 | 7.81 | 606.06
000400426457 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-20-4255-Trafobinatip--(265955)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 19:15 | 2018-12-12 23:12 | 3.952 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 316.16 | 0 | 0
000400426460 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13894390-75390-Agdirek--(41724)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 22:16 | 2018-12-12 22:32 | 0.262 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0
000400426462 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ADABAŞI SOKAK TR-4308-Trafobinatip--(155861)-(LVSC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 18:45 | 2018-12-12 23:17 | 4.541 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.54
000400426464 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | UZUNCAYIR TR-3178-Trafobinatip--(642426)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 20:23 | 2018-12-12 21:20 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 22.8
000400426471 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14054972-133082-Agdirek--(179648)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 17:55 | 2018-12-12 18:32 | 0.617 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.32
000400426472 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IZGIN KASABASI MEZARLIK YANI TR-2359-Trafobinatip--(639266)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 20:03 | 2018-12-12 22:44 | 2.691 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 204.52
000400426473 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BALIKCIL KOYU TR-3959-Trafobinatip--(183615)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 19:13 | 2018-12-12 20:30 | 1.287 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21.88
000400426474 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BURTU (YAPRAKLI) KOYU SON TR2-3954-Trafobinatip--(177584)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 19:09 | 2018-12-12 21:30 | 2.344 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 86.73
000400426477 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-60-4120-Trafobinatip--(230794)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 18:55 | 2018-12-12 23:17 | 4.363 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 91.62 | 0 | 0
000400426484 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13850014-4106-Trafobinatip--(225825 - 230843)-(LV-S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 18:55 | 2018-12-12 20:30 | 1.584 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 338.98 | 0 | 0
000400426485 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM6-46-4249-Trafobinatip--(289531)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 20:05 | 2018-12-12 23:15 | 3.166 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 56.99 | 0 | 0
000400426487 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 11539818-4159-Trafobinatip--(226670)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 18:45 | 2018-12-12 20:53 | 2.131 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 385.71 | 0 | 0
000400426488 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13846346-53320-Ogmusdirek--(183421)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 19:09 | 2018-12-12 21:35 | 2.428 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 318.07 | 0 | 0
000400426489 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13851978-163599-Agdirek--(43531)-(LVSC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 19:50 | 2018-12-12 23:30 | 3.663 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 0 | 0
000400426490 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13841212-161667-Agdirek--(181732)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 00:30 | 2018-12-13 01:10 | 0.67 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4.69 | 0 | 2.01
000400426498 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13951853-166507-Agdirek--(200047)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 21:47 | 2018-12-12 23:00 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 43.78
000400426503 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BUYUK YAPALAK INCECIK YOLU UZERI TR-4379-Trafobinatip--(150293)-(LVSC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 22:36 | 2018-12-13 00:09 | 1.544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.54
000400426504 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM4-12-357-Trafobinatip--(669910)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 20:19 | 2018-12-12 21:00 | 0.69 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 74.52 | 0 | 0
000400426505 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-72-4107-Trafobinatip--(230918)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 00:24 | 2018-12-13 01:19 | 0.918 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 70.69 | 0 | 0
000400426506 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13858562-163195-Agdirek--(54935)-(LVSC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 18:30 | 2018-12-12 19:30 | 0.998 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 0
000400426510 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13836889-10566-Agdirek--(150948)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 01:03 | 2018-12-13 01:21 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29
000400426512 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DAYI KENDI ESKI TR-4237-Trafobinatip--(194717)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 00:31 | 2018-12-13 01:28 | 0.935 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 29.92
000400426513 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SAGLIK OCAGI YANI-880-Trafobinatip--(31138)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 01:02 | 2018-12-13 08:20 | 7.299 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 167.88
000400426520 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM3-38-4360-Trafobinatip--(196302)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 01:18 | 2018-12-13 01:41 | 0.379 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 0 | 0
000400426529 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BUYUK YAPALAK INCECIK YOLU UZERI TR-4379-Trafobinatip--(198105)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 00:25 | 2018-12-13 00:52 | 0.453 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.62
000400426530 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13753715-161851-Agdirek--(72332)-(LVSC) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 21:08 | 2018-12-13 01:36 | 4.455 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 0 | 0
000400426531 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13855040-53324-Ogmusdirek--(192631)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 00:39 | 2018-12-13 01:54 | 1.247 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 56.12 | 0 | 0
000400426543 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14313390-54227-Ogmusdirek--(32560)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 06:31 | 2018-12-13 06:40 | 0.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0
000400426544 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ODUN AMBARI YENI TR-20123-Trafobinatip--(324310)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 07:26 | 2018-12-13 07:48 | 0.364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0
000400426546 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13716416-51957-Agdirek--(244861 - 30733)-(LV-LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 07:35 | 2018-12-13 14:54 | 7.317 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.95
000400426554 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GARIPLIK MEZAR UZERI TR-4117-Trafobinatip--(191727)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 19:22 | 2018-12-12 20:28 | 1.108 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 38.78 | 0 | 0
000400426555 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AKBAYIR KASABASI GIRIS TR REFUJLER-4450-Trafobinatip--(201689)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 18:57 | 2018-12-12 22:51 | 3.893 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.14
000400426556 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM 6-79-4144-Trafobinatip--(217304)-(LVSC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 19:56 | 2018-12-12 20:31 | 0.584 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0
000400426557 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | COKRAN KOYU KARGI TR-11505-Trafobinatip--(612076)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 08:12 | 2018-12-13 12:37 | 4.415 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.42
000400426560 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GARIPLIK MEZAR UZERI TR-4117-Trafobinatip--(191727)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 18:18 | 2018-12-12 19:16 | 0.963 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.59 | 0 | 0
000400426562 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-635-Trafobinatip--(26953)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 08:26 | 2018-12-13 15:25 | 6.98 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.94
000400426565 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-30-4218-Trafobinatip--(193515)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 18:59 | 2018-12-12 20:01 | 1.018 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37.67 | 0 | 0
000400426567 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-30-4218-Trafobinatip--(193499)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 07:48 | 2018-12-13 08:58 | 1.153 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 49.58 | 0 | 0
000400426568 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-28-4220-Trafobinatip--(667791)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 08:43 | 2018-12-13 08:57 | 0.23 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 43.24 | 0 | 0
000400426571 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BUYUK YAPALAK INCECIK YOLU UZERI TR-253-Trafobinatip--(662287)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 07:46 | 2018-12-13 09:07 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.11
000400426572 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR6 SAYBASI MAHALLESI-333-Trafobinatip--(216080 - 9759 - 9761 - 9764 - 9768)-(LVSC-LV-LV-LV-LV) | ANA ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 18:57 | 2018-12-12 19:19 | 0.368 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 13.62
000400426577 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DAYI KENDI ESKI TR-4237-Trafobinatip--(194719)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 09:09 | 2018-12-13 09:33 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.04
000400426582 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM2-17-4203-Trafobinatip--(194505)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 07:24 | 2018-12-13 09:49 | 2.422 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.53 | 0 | 0
000400426583 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 ELMALIPINAR MAH-369-Trafobinatip--(8491)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 10:59 | 2018-12-12 15:34 | 4.589 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.77
000400426585 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13793901-8436-Ogmusdirek--(84882)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 08:16 | 2018-12-13 08:31 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.01
000400426586 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 KAYAONU MAHALLESI-461-Trafobinatip--(16555)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 18:05 | 2018-12-12 18:49 | 0.736 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.47
000400426588 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 GUZELBEYLI-372-Trafobinatip--(9594)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 11:14 | 2018-12-12 12:02 | 0.801 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.02
000400426589 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13706451-1213-Enhdirek--(131570/HAT55583)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 15:30 | 2018-12-12 16:32 | 1.031 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 45.36
000400426594 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM3-15-4361-Trafobinatip--(196501)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 08:10 | 2018-12-13 09:33 | 1.374 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 71.45 | 0 | 0
000400426596 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13706001-2087-Enhdirek--(4227/HAT5657)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 17:23 | 2018-12-12 18:12 | 0.817 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 44.94
000400426598 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13765869-131292-Agdirek--(255644)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 08:24 | 2018-12-13 10:15 | 1.843 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.84
000400426599 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-1259-Trafobinatip--(67435/ERIKLI TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 10:05 | 2018-12-13 13:12 | 3.118 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 71.71
000400426600 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM3-8-4357-Trafobinatip--(199750)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 09:01 | 2018-12-13 09:22 | 0.343 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 1.72 | 0 | 4.8
000400426601 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13722331-44291-Agdirek--(188911 - 188914 - 188915)-(LVSC-LVSC-LVSC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 08:53 | 2018-12-13 09:40 | 0.789 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.37
000400426604 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM3-38-4360-Trafobinatip--(230531)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 09:10 | 2018-12-13 10:21 | 1.188 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.38 | 0 | 0
000400426612 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13968714-51081-Ogmusdirek--(302558)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 12:13 | 2018-12-13 12:41 | 0.465 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 16.28 | 0 | 0
000400426615 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13695316-140151-Agdirek--(154500)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 10:20 | 2018-12-13 12:57 | 2.619 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.24
000400426619 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR6 ASMAUSTU EMILIKLER MAH-493-Trafobinatip--(20891)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 12:43 | 2018-12-12 15:19 | 2.611 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.22
000400426626 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-30-4218-Trafobinatip--(193499)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 08:58 | 2018-12-13 09:29 | 0.519 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 22.32 | 0 | 0
000400426637 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14020245-1199690-Ogmusdirek--(658329)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 09:40 | 2018-12-13 10:05 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.25
000400426639 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ-496-Trafobinatip--(21035)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 16:52 | 2018-12-12 18:08 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.92
000400426642 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM1-7-4100-Trafobinatip--(193726)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 10:02 | 2018-12-13 10:46 | 0.734 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.21
000400426643 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13749983-12971-Ogmusdirek--(246544)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 10:51 | 2018-12-13 11:18 | 0.448 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0
000400426646 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ-496-Trafobinatip--(21035)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 09:01 | 2018-12-13 10:09 | 1.146 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.04
000400426647 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM1-23-4097-Trafobinatip--(181567)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 10:12 | 2018-12-13 11:47 | 1.594 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 52.6 | 0 | 0
000400426656 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14320145-239952-Agdirek--(128252)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 10:59 | 2018-12-13 12:17 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.29
000400426661 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | TECIRLI KOK-20356-Trafobinatip--(110178/CATALTEPE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 10:29 | 2018-12-13 11:29 | 0.988 | 0 | 0 | 2 | 308 | 0 | 0 | 1.98 | 304.3
000400426662 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TASBURUN YENI TR-4197-Trafobinatip--(182567)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 10:28 | 2018-12-13 11:42 | 1.236 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.25
000400426668 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13852295-126627-Agdirek--(63196)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 11:49 | 2018-12-13 12:43 | 0.906 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 0 | 0
000400426669 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM4-2-4261-Trafobinatip--(675438)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 08:14 | 2018-12-13 09:53 | 1.654 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 74.43 | 0 | 0
000400426671 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14316327-261779-Agdirek--(327632)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 09:56 | 2018-12-13 10:16 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34
000400426673 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13981345-2110-Ogmusdirek--(18258)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 10:22 | 2018-12-13 11:47 | 1.407 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.26
000400426674 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM4-12-4250-Trafobinatip--(196092)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 08:15 | 2018-12-13 10:10 | 1.913 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 206.6 | 0 | 0
000400426678 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14201272-182424-Agdirek--(167624)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 10:50 | 2018-12-13 11:15 | 0.417 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0
000400426680 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM3-15-4361-Trafobinatip--(196500)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 10:42 | 2018-12-13 12:18 | 1.591 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.36 | 0 | 0
000400426685 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13745151-9622-Ogmusdirek--(55452)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 08:46 | 2018-12-13 09:02 | 0.28 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1.96 | 0 | 0.28
000400426687 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ADABAŞI SOKAK TR-4308-Trafobinatip--(193825)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 10:39 | 2018-12-13 11:58 | 1.317 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30.29
000400426688 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13787558-8438-Ogmusdirek--(128279 - 78650 - 78705 - 78709)-(LVSC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 16:31 | 2018-12-12 18:12 | 1.675 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 51.93
000400426690 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-7061-Trafobinatip--(86445/GOZ HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 12:40 | 2018-12-13 12:44 | 0.059 | 8 | 10818 | 3 | 670 | 0.47 | 638.26 | 0.18 | 39.53
000400426698 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12197383-1699-Agpanobox--(290401)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 12:51 | 2018-12-13 13:05 | 0.227 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0
000400426702 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13722549-43461-Agdirek--(141186 - 141187)-(LVSC-LVSC) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 10:31 | 2018-12-13 11:16 | 0.754 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0
000400426703 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13799069-826715-Agdirek--(1315072)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 09:25 | 2018-12-13 10:02 | 0.606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61
000400426710 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13813964-9592-Ogmusdirek--(96410)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 18:01 | 2018-12-12 18:57 | 0.948 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.32
000400426721 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13759196-121795-Agdirek--(131507)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 13:25 | 2018-12-13 14:37 | 1.209 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 0 | 0
000400426724 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TR-50080-12918-Trafobinatip--(113761)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 12:20 | 2018-12-13 12:56 | 0.598 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 21.53 | 0 | 0
000400426726 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13848757-9742-Ogmusdirek--(104487 - 130085 - 52194 - 52195)-(LV-LVSC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 12:14 | 2018-12-13 12:42 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 24.73
000400426727 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14332891-250640-Agdirek--(181910)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 12:38 | 2018-12-13 13:00 | 0.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0
000400426728 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13643405-11325-Ogmusdirek--(49561)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 12:31 | 2018-12-13 13:00 | 0.481 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11.06
000400426731 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | YAPRAKLI (BURTU) KOY GIRIS TR-3949-Trafobinatip--(180099)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 11:09 | 2018-12-13 11:40 | 0.518 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 36.78
000400426736 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SARISIRT TR-625-Trafobinatip--(27639)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 13:33 | 2018-12-13 18:23 | 4.842 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.84
000400426738 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CICEK KOYU HAT BASI YANI TR-4413-Trafobinatip--(200443)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 09:00 | 2018-12-13 10:22 | 1.371 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.19
000400426741 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KOCTEPE KOK-17655-Trafobinatip--(382709/ESENDERE-GOLGELI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 13:05 | 2018-12-13 13:24 | 0.323 | 0 | 0 | 5 | 327 | 0 | 0 | 1.62 | 105.62
000400426743 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13685711-10247-Enhdirek--(76889/BELEDIYE HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 11:37 | 2018-12-13 12:20 | 0.719 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0
000400426746 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13891655-8364-Ogmusdirek--(98882)-(LV) | DİREKTE AKIM KAÇAĞI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 07:47 | 2018-12-13 08:02 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 8.45
000400426749 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13697122-218561-Agdirek--(254144)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 13:49 | 2018-12-13 15:40 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.72
000400426752 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13994079-119285-Agdirek--(24377)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 13:51 | 2018-12-13 18:00 | 4.157 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.16 | 0 | 0
000400426762 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SUVARLI TR-3-5580-Trafobinatip--(4480)-(LV) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2018-12-13 09:00 | 2018-12-13 11:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32
000400426771 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13873044-39350-Agdirek--(62116)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 06:53 | 2018-12-13 08:18 | 1.411 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.11 | 0 | 0
000400426773 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13868251-13491-Agdirek--(118558)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 10:44 | 2018-12-13 11:20 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59
000400426775 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14067163-172286-Agdirek--(148415)-(LVSC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 08:06 | 2018-12-13 09:19 | 1.231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.23
000400426777 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/80 ESKI OTOGAR YANI MNBLOK-18457-Trafobinatip--(113600 - 113601 - 113603 - 113604 - 113605 - 113617 - 113628)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | BAKIM SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2018-12-13 08:30 | 2018-12-13 12:00 | 3.5 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 763 | 0 | 0
000400426778 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/77-6958-Trafobinatip--(46220)-(LV) | BAKIM SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2018-12-13 12:30 | 2018-12-13 15:30 | 3 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0
000400426781 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | EKINOZU MERKEZ KOK BINA-18962-Trafobinatip--(111260/ORTAOREN CIKISI)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 11:10 | 2018-12-13 12:45 | 1.591 | 0 | 0 | 23 | 1120 | 0 | 0 | 36.59 | 1781.92
000400426782 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13805817-8529-Ogmusdirek--(76079)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 09:31 | 2018-12-13 10:08 | 0.618 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.12
000400426787 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AGLICA KOK BINA-18932-Trafobinatip--(55717/AGLICA-ALEMBEY-BALIKCIL KOY CIKISI)-(MV) | PARAFUDUR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 10:42 | 2018-12-13 12:02 | 1.339 | 0 | 0 | 5 | 388 | 0 | 0 | 6.7 | 519.53
000400426788 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CATOVA ESKI OKUL YANI TR-4314-Trafobinatip--(196609)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 10:57 | 2018-12-13 11:16 | 0.322 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.54
000400426789 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721895-1185749-Ogmusdirek--(1266569 - 376917 - 376918 - 376922)-(SC-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 08:35 | 2018-12-13 08:58 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 15.44
000400426790 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ESENKOY ESKI TRAFO-292-Trafobinatip--(94269 - 94278)-(LV-S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 11:41 | 2018-12-13 12:55 | 1.246 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29.9
000400426791 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13978578-19933-Enhdirek--(54726/KURTUL HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 13:23 | 2018-12-13 15:02 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 350.26
000400426793 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13651185-8064-Ogmusdirek--(54904)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 13:18 | 2018-12-13 13:30 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.77
000400426794 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13718456-82694-Agdirek--(135498)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 12:13 | 2018-12-13 12:51 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63
000400426798 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13841228-161742-Agdirek--(191826)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 07:12 | 2018-12-13 07:30 | 0.301 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 0 | 0
000400426808 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM4-17-4243-Trafobinatip--(183420)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 15:24 | 2018-12-13 17:41 | 2.292 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 0 | 0
000400426809 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13973606-1201349-Ogmusdirek--(646508)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 14:40 | 2018-12-13 15:15 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.17
000400426811 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GARIPLIK MEZAR UZERI TR-4117-Trafobinatip--(191727)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 15:33 | 2018-12-13 17:31 | 1.974 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.71 | 0 | 0
000400426812 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KOCABEYLI DIREK TIPI TR-2076-Trafobinatip--(118078)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 15:43 | 2018-12-13 17:54 | 2.168 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 138.75 | 0 | 0
000400426813 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | MODERNKENT TR-2-1837-Trafobinatip--(699974)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 15:20 | 2018-12-13 15:40 | 0.333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
000400426816 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13811970-1933-Agdirek--(27580)-(LVSC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 11:49 | 2018-12-13 12:30 | 0.677 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68
000400426817 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13896769-168409-Agdirek--(1458720)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 01:21 | 2018-12-13 01:55 | 0.554 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0
000400426818 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13852682-1257-Enhdirek--(67709/KARAMARA HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 12:21 | 2018-12-13 13:04 | 0.723 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.34
000400426820 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GOKCE MAGRA-983-Trafobinatip--(225700)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 13:16 | 2018-12-13 15:30 | 2.229 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31.21
000400426834 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13983557-51112-Ogmusdirek--(118248)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 16:20 | 2018-12-13 16:50 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5
000400426849 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CEM EVI ARKASI TR (CALDIRAN CADDESI)-4215-Trafobinatip--(195629)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 15:30 | 2018-12-13 16:52 | 1.373 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 86.5 | 0 | 0
000400426857 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14161467-163658-Agdirek--(292890 - 49706)-(LVSC-LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 14:47 | 2018-12-13 17:07 | 2.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 0
000400426866 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SOGUTLU KASABASI MONOBLOK-4427-Trafobinatip--(201484)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 10:00 | 2018-12-13 11:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 82.5
000400426868 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM6-8-4155-Trafobinatip--(192516)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 17:06 | 2018-12-13 17:24 | 0.301 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
000400426870 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14063000-100112-Agdirek--(144477)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 14:59 | 2018-12-13 15:55 | 0.931 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93
000400426873 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | YENI YERLESIM TR-4844-Trafobinatip--(185500)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 15:35 | 2018-12-13 16:08 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.11
000400426879 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13870391-164107-Agdirek--(159919)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 12:59 | 2018-12-13 13:33 | 0.573 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0
000400426883 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13858456-161437-Agdirek--(231196)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 13:45 | 2018-12-13 14:17 | 0.533 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0
000400426889 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 14171236-37589-Enhdirek--(838544/HAT838544)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 14:00 | 2018-12-13 14:45 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 21.75
000400426890 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715795-8745-Ogmusdirek--(58513)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 08:40 | 2018-12-13 09:07 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.9
000400426891 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721869-7999-Ogmusdirek--(77611)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 10:00 | 2018-12-13 10:40 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.34
000400426892 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SENEM AYSE YENI TR-11708-Trafobinatip--(721413)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 17:56 | 2018-12-13 18:20 | 0.403 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0
000400426893 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CATOVA KOYU CEREN PETROL TR-4062-Trafobinatip--(184944)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 15:16 | 2018-12-13 16:56 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.67
000400426899 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM6-46-4249-Trafobinatip--(107427/ - 659746 - 725179 - 725486)-(MV-LV-LV-LV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 17:28 | 2018-12-13 18:27 | 0.986 | 3 | 117 | 0 | 0 | 2.96 | 115.36 | 0 | 0
000400426900 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715698-20450-Enhdirek--(133061/SAKIZ TR-1 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 16:08 | 2018-12-13 17:56 | 1.794 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 80.73
000400426901 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13843996-53332-Ogmusdirek--(289531)-(LV) | DİREKTE AKIM KAÇAĞI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 22:09 | 2018-12-12 22:31 | 0.364 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0
000400426903 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12199462-1444-Agpanobox--(15631)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 18:00 | 2018-12-13 20:07 | 2.103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
000400426909 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GARIPLIK MEZAR UZERI TR-4117-Trafobinatip--(191728)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 18:36 | 2018-12-13 19:00 | 0.401 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 15.24 | 0 | 0
000400426914 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DM16-35-2119-Trafobinatip--(221732)-(LVSC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 16:31 | 2018-12-13 17:12 | 0.689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0
000400426919 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13934165-166221-Agdirek--(198000)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 18:23 | 2018-12-13 19:24 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.01
000400426920 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13654695-6392-Enhdirek--(66005/HAT7122)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 18:34 | 2018-12-13 19:32 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 34.78
000400426935 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM6-26 ISMET PASA I.O.O KOK-4123-Trafobinatip--(275167)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 18:02 | 2018-12-13 19:06 | 1.072 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 90.05 | 0 | 0
000400426948 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14029612-106961-Agdirek--(157608)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 17:56 | 2018-12-13 20:30 | 2.569 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.57
000400426950 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13848730-12895-Ogmusdirek--(276821)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 15:54 | 2018-12-13 17:00 | 1.102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
000400426962 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BELIOBA TR.02/28-9500-Trafobinatip--(253054)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 16:26 | 2018-12-13 18:27 | 2.023 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 44.51 | 0 | 0
000400426967 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GUZLEK TR-2955-Trafobinatip--(8711387114)-(S_LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 20:06 | 2018-12-13 20:32 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.52
000400426969 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13770872-8825-Ogmusdirek--(88391)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 17:43 | 2018-12-13 19:21 | 1.633 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 60.42
000400426972 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721832-7963-Ogmusdirek--(67990)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 15:55 | 2018-12-13 16:15 | 0.331 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.65
000400426973 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14104893-850869-Agdirek--(1537024)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 19:28 | 2018-12-13 19:55 | 0.445 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0
000400426975 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13849997-164232-Agdirek--(230360)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 18:07 | 2018-12-13 19:00 | 0.885 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0
000400426981 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14313390-1214439-Ogmusdirek--(572251)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 20:40 | 2018-12-13 20:50 | 0.174 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0
000400426986 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13986355-188628-Agdirek--(33618)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 13:44 | 2018-12-13 15:00 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.26
000400426996 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11537446-1116-Trafobinatip--(7903/SUCATI CAGLAYAN DONGEL CIKISI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-12-22 10:00 | 2018-12-22 10:30 | 0.5 | 0 | 44 | 8 | 1201 | 0 | 22 | 4 | 600.5
000400426996 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11537446-1116-Trafobinatip--(7903/SUCATI CAGLAYAN DONGEL CIKISI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-12-22 10:30 | 2018-12-22 12:00 | 1.5 | 0 | 44 | 8 | 1202 | 0 | 66 | 12 | 1803
000400426997 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | NIZAMIYE KARSISI MONOBLOK-12830-Trafobinatip--(121589/OSMANBEY FIDERI)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-12-16 09:00 | 2018-12-16 12:00 | 3 | 2 | 709 | 1 | 34 | 6 | 2127 | 3 | 102
000400426998 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | PIRI REIS MAH.PAZAR YERI MNBLOK-19577-Trafobinatip--(313327)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-12-15 14:00 | 2018-12-15 16:00 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
000400426999 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 112 ACIL MOD5B-20537-Trafobinatip--(876747/MESLEK LISESI CIKISI)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-12-23 10:00 | 2018-12-23 12:00 | 2 | 1 | 387 | 0 | 0 | 2 | 774 | 0 | 0
000400427012 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13670116-7659-Ogmusdirek--(20810)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 18:44 | 2018-12-13 19:18 | 0.566 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7
000400427019 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BELIOBA TR.02/28-9500-Trafobinatip--(218624)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 20:43 | 2018-12-13 22:10 | 1.451 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.41 | 0 | 0
000400427026 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-30-4218-Trafobinatip--(193515)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 19:36 | 2018-12-13 20:46 | 1.164 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 43.07 | 0 | 0
000400427029 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14313390-54227-Ogmusdirek--(32560)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 21:40 | 2018-12-13 22:00 | 0.333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 0
000400427033 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14112558-1269-Ogmusdirek--(90546)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-12-13 17:10 | 2018-12-13 17:49 | 0.646 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.29
000400427049 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13850010-12267-Ogmusdirek--(278515)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 21:58 | 2018-12-13 22:34 | 0.589 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0
000400427065 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE GERGER FIDERI-17675-Trafobinatip--(382562/GERGER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 23:02 | 2018-12-14 00:40 | 1.649 | 2 | 1031 | 35 | 2627 | 3.3 | 1700.12 | 57.72 | 4331.92
000400427068 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13685159-129058-Agdirek--(213391)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 22:28 | 2018-12-13 23:29 | 1.022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.02
000400427076 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14121120-61767-Ogmusdirek--(258566)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 23:43 | 2018-12-14 01:31 | 1.792 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.79
000400427079 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HAMLE SITESI KOK-1865-Trafobinatip--(287094)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 00:33 | 2018-12-14 01:37 | 1.065 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.52 | 0 | 0
000400427081 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM1-17-4095-Trafobinatip--(277486)-(R_LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 03:03 | 2018-12-14 03:38 | 0.571 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0
000400427085 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HAMLE SITESI KOK-1865-Trafobinatip--(287094)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 06:47 | 2018-12-14 07:15 | 0.466 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | 0 | 0
000400427089 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MAHLUKATCILAR YANI TR-2039-Trafobinatip--(129449)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 07:41 | 2018-12-14 10:11 | 2.496 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.48 | 0 | 0
000400427091 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TURKOGLU TOKI KONUTLARI MBK-14571-Trafobinatip--(265429 - 265430 - 265431 - 265432 - 265433 - 266116 - 266857 - 266866 - 268617 - 281430)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LVSC-LVSC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 06:44 | 2018-12-14 07:15 | 0.514 | 0 | 34 | 0 | 3 | 0 | 17.48 | 0 | 1.54
000400427094 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ALEMBEY CAYIR YANI TR (YOL KENARI YENI)-4089-Trafobinatip--(181392)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 07:01 | 2018-12-14 08:48 | 1.789 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.37
000400427095 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HAMLE SITESI KOK-1865-Trafobinatip--(314460)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 08:24 | 2018-12-14 15:28 | 7.072 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 162.66 | 0 | 0
000400427097 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HACIMUSTAFALAR KUMASIRGOLU MONOBLOK-12593-Trafobinatip--(132760/BOYUN KISLA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 08:28 | 2018-12-14 08:54 | 0.424 | 0 | 5 | 19 | 867 | 0 | 2.12 | 8.06 | 367.61
000400427106 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13865322-167428-Agdirek--(185242)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 10:24 | 2018-12-13 12:15 | 1.852 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7
000400427108 | 1 | ADIYAMAN | TUT | KASLICA KABIN-18909-Trafobinatip--(860228/KASLICA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 08:56 | 2018-12-14 09:12 | 0.272 | 0 | 0 | 2 | 832 | 0 | 0 | 0.54 | 226.3
000400427111 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14067769-99050-Agdirek--(174046)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 10:23 | 2018-12-13 12:00 | 1.623 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.25
000400427113 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14063005-51779-Ogmusdirek--(173776)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 12:22 | 2018-12-12 13:29 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.87
000400427114 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14063399-100147-Agdirek--(175186)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 18:35 | 2018-12-12 19:50 | 1.259 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.85
000400427117 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-7061-Trafobinatip--(86445/GOZ HATTI)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-12-14 09:27 | 2018-12-14 09:30 | 0.054 | 8 | 10830 | 3 | 670 | 0.43 | 584.82 | 0.16 | 36.18
000400427120 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | GULLUK TR-4761-Trafobinatip--(304503)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 12:57 | 2018-12-12 15:05 | 2.137 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.55
000400427121 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14063001-100111-Agdirek--(173798)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 13:55 | 2018-12-12 14:51 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94
000400427123 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | KARABORKLER TR-4707-Trafobinatip--(178262)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 16:51 | 2018-12-12 17:32 | 0.684 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.74
000400427125 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14064354-100498-Agdirek--(178086)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 20:06 | 2018-12-12 21:37 | 1.526 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.53
000400427128 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-1169-Trafobinatip--(49175)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 09:46 | 2018-12-14 18:01 | 8.24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.96
000400427143 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | HACI LOMLAR OKUL YANI TR-8513-Trafobinatip--(517523)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 10:17 | 2018-12-14 12:48 | 2.511 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.51
000400427145 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GOLCEYIZ TR-1195-Trafobinatip--(116070)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 10:22 | 2018-12-14 19:01 | 8.645 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.65
000400427148 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13716950-4092-Ogmusdirek--(288586)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 10:34 | 2018-12-14 16:35 | 6.019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.04
000400427149 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13845460-164946-Agdirek--(196046)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 19:16 | 2018-12-13 19:42 | 0.428 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 41.94 | 0 | 0
000400427150 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14313390-54227-Ogmusdirek--(32560)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 08:00 | 2018-12-14 10:00 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
000400427153 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13643490-7872-Ogmusdirek--(54703)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 09:31 | 2018-12-14 09:55 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41
000400427156 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13655603-12522-Enhdirek--(110689)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 09:45 | 2018-12-14 10:58 | 1.204 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0
000400427156 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13655603-12522-Enhdirek--(141268/SELIMIYE ARAPLI TASPINAR TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 10:58 | 2018-12-14 11:00 | 0.037 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.04 | 0.41
000400427161 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 GEREKLER-463-Trafobinatip--(16442)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 20:37 | 2018-12-13 21:36 | 0.971 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97
000400427162 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YESIL CAMI YANI TR-2866-Trafobinatip--(134565)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 11:04 | 2018-12-14 12:01 | 0.941 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 48.93 | 0 | 0
000400427166 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13869847-56225-Agdirek--(96443)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 09:32 | 2018-12-14 10:23 | 0.864 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86
000400427174 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-18754-Trafobinatip--(300488)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 11:39 | 2018-12-14 18:20 | 6.684 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 66.84
000400427178 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14166084-131339-Agdirek--(149765)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 11:07 | 2018-12-14 11:52 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75
000400427179 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13713151-23769-Enhdirek--(57738/CAT KOYU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 09:05 | 2018-12-14 10:20 | 1.262 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 65.62
000400427183 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADICIMTM-10576-Trafobinatip--(120315/F-9 KC.SANAYI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 11:24 | 2018-12-14 11:57 | 0.55 | 5 | 881 | 12 | 7 | 2.75 | 484.55 | 6.6 | 3.85
000400427200 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MOD 5 ADANA YOLU-2718-Trafobinatip--(233584)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 12:27 | 2018-12-14 12:47 | 0.329 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0
000400427202 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13751111-1903-Enhdirek--(67031/BUYUKOBA HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 10:46 | 2018-12-14 11:31 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 21.46
000400427204 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SAGLIK OCAGI YANI DM24-TR05 TR-19663-Trafobinatip--(269124 - 315428 - 315435 - 315447 - 315450 - 315453 - 315506 - 315514 - 315517 - 315518 - 315532 - 315541)-(LVSC-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 12:39 | 2018-12-14 12:49 | 0.173 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 70.41 | 0 | 0
000400427212 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13934016-21525-Enhdirek--(159509/MAHMUTLU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 08:51 | 2018-12-14 09:02 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.98
000400427214 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660248-10651-Enhdirek--(80255/HAT41943)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 09:31 | 2018-12-14 10:31 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90.27
000400427216 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM1-1ADM-12819-Trafobinatip--(882701/ESKI ALTINSEHIR CIKISI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2018-12-14 10:00 | 2018-12-14 12:30 | 2.5 | 1 | 536 | 0 | 0 | 2.5 | 1340 | 0 | 0
000400427217 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13796609-103584-Agdirek--(103853 - 183103)-(LV-LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 11:12 | 2018-12-14 12:43 | 1.525 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.68 | 0 | 0
000400427220 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | CELIKHAN DM-2-7465-Trafobinatip--(81826/CAT CIKISI)-(MV) | HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 13:46 | 2018-12-13 14:19 | 0.538 | 0 | 0 | 19 | 663 | 0 | 0 | 10.22 | 356.69
000400427226 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FATIH OSMANGAZI MAHALLESI YENI MONOBLOK-12769-Trafobinatip--(315474)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 13:13 | 2018-12-14 14:00 | 0.788 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0
000400427230 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YAZIKARAKUYU KOK-12754-Trafobinatip--(74923/YAZIKARAKUYU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 11:46 | 2018-12-14 13:17 | 1.513 | 0 | 0 | 16 | 209 | 0 | 0 | 24.21 | 316.22
000400427241 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12201819-8716-Agpanobox--(222840 - 222841 - 251841)-(LVSC-LVSC-LVSC) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 12:14 | 2018-12-14 15:40 | 3.424 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.82 | 0 | 0
000400427249 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13961810-12526-Ogmusdirek--(48715)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 13:41 | 2018-12-14 14:19 | 0.623 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 0 | 0
000400427250 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14196184-159725-Agdirek--(248512)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 13:21 | 2018-12-14 14:19 | 0.958 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96
000400427254 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13671004-22110-Agdirek--(116936)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 11:10 | 2018-12-14 11:36 | 0.433 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43
000400427263 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13752233-159367-Agdirek--(180809)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 19:31 | 2018-12-12 19:51 | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9.69
000400427273 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AYD MONOBLOK 2013-6666-Trafobinatip--(688897)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 14:20 | 2018-12-14 14:45 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.83
000400427277 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13997327-38849-Agdirek--(94938)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 09:31 | 2018-12-14 10:31 | 1.003 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.03 | 0 | 0
000400427279 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MAHLUKATCILAR YANI TR-2039-Trafobinatip--(234321)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 14:40 | 2018-12-14 18:00 | 3.328 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39.94 | 0 | 0
000400427286 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14004135-93044-Agdirek--(104660)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 14:50 | 2018-12-14 15:04 | 0.233 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 0
000400427296 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14393412-1205251-Ogmusdirek--(1494080)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 15:05 | 2018-12-14 15:53 | 0.806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0
000400427301 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13839671-13077-Ogmusdirek--(195646)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 14:59 | 2018-12-14 15:42 | 0.716 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 25.06 | 0 | 0
000400427305 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11537446-1116-Trafobinatip--(7907/TEKIR CIKISI)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-12-21 08:30 | 2018-12-21 15:00 | 6.5 | 11 | 648 | 9 | 1095 | 71.5 | 4212 | 58.5 | 7117.5
000400427309 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13876483-77883-Agdirek--(79251)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 13:11 | 2018-12-14 13:30 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.64
000400427324 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13801163-8486-Ogmusdirek--(84650)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 08:16 | 2018-12-14 09:53 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.34
000400427332 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12197240-6568-Agpanobox--(2088344)-(R_SC-S_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 16:25 | 2018-12-14 19:15 | 2.836 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.18 | 0 | 0
000400427334 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12201819-8716-Agpanobox--(222840)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 16:29 | 2018-12-14 19:16 | 2.787 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | 0 | 0
000400427346 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KOCTEPE KOK-17655-Trafobinatip--(382709/ESENDERE-GOLGELI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 16:57 | 2018-12-14 17:15 | 0.305 | 0 | 0 | 5 | 331 | 0 | 0 | 1.53 | 100.96
000400427347 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN TM-13094-Trafobinatip--(57225/F-11 AFSIN KASABALAR)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-12-23 10:00 | 2018-12-23 15:00 | 5 | 0 | 0 | 4 | 255 | 0 | 0 | 20 | 1275
000400427353 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM1-7-4100-Trafobinatip--(193728)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 17:22 | 2018-12-14 17:49 | 0.447 | 0 | 33 | 0 | 56 | 0 | 14.75 | 0 | 25.03
000400427359 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GIRIS TR-819-Trafobinatip--(68706)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 17:39 | 2018-12-14 18:16 | 0.605 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.71
000400427360 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13888711-2198-Enhdirek--(70275/YAYIKLI KOYU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 17:16 | 2018-12-14 18:01 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 176.86
000400427373 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13854739-198317-Agdirek--(208985)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 12:54 | 2018-12-14 13:43 | 0.814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0
000400427377 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13837357-7151-Agdirek--(82495)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 17:32 | 2018-12-14 18:11 | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65
000400427381 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-74-16571-Trafobinatip--(230769)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 18:15 | 2018-12-14 19:11 | 0.926 | 0 | 172 | 0 | 7 | 0 | 159.27 | 0 | 6.48
000400427388 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13751611-203420-Agdirek--(227637)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 18:32 | 2018-12-14 19:17 | 0.742 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 0 | 0
000400427389 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13694862-28329-Enhdirek--(94509/HAT28687)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 19:07 | 2018-12-14 21:29 | 2.361 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 226.66
000400427392 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660638-14543-Enhdirek--(125337/HAT43967)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 17:23 | 2018-12-14 19:05 | 1.704 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 177.22
000400427400 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BASDERVISLI GEDIK TR-3792-Trafobinatip--(158946)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 19:23 | 2018-12-14 22:01 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39.45
000400427418 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663037-14216-Enhdirek--(59248/HALIL RIFAT GURSOY HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 17:18 | 2018-12-14 17:45 | 0.446 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0.45 | 16.95
000400427419 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13643092-35802-Agdirek--(92125)-(LVSC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 17:32 | 2018-12-14 18:00 | 0.459 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46
000400427424 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13632987-37707-Agdirek--(11272)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 16:46 | 2018-12-14 17:20 | 0.574 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57
000400427439 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13972496-90049-Agdirek--(138834)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 17:33 | 2018-12-14 17:45 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2
000400427446 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13978256-23944-Agdirek--(22046)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 19:50 | 2018-12-14 21:08 | 1.312 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.31
000400427486 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM6-82-4242-Trafobinatip--(183096 - 183131 - 226745 - 226751)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 21:52 | 2018-12-14 22:10 | 0.31 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 64.48 | 0 | 0
000400427510 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13847654-54189-Ogmusdirek--(199637)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 23:13 | 2018-12-14 23:36 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 37.42
000400427515 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14001710-923177-Agdirek--(1408461)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 23:48 | 2018-12-14 23:59 | 0.18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0
000400427519 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13917078-13257-Ogmusdirek--(105077)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 00:31 | 2018-12-15 00:52 | 0.346 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 0 | 0
000400427520 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN TM-13094-Trafobinatip--(117147/F-12 KALEALTI SULAMA)-(MV) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2018-12-14 23:53 | 2018-12-15 00:07 | 0.228 | 5 | 12759 | 39 | 2990 | 1.14 | 2909.05 | 8.89 | 681.72
000400427522 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8C1 KOK BINASI-1991-Trafobinatip--(122640)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 04:06 | 2018-12-15 04:42 | 0.605 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 26.62 | 0 | 0
000400427524 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14026411-116583-Agdirek--(40972)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 07:24 | 2018-12-15 08:20 | 0.936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0
000400427525 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12199308-8294-Agpanobox--(272909)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 07:32 | 2018-12-15 08:35 | 1.044 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.66 | 0 | 0
000400427526 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13855639-59033-Ogmusdirek--(234320)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 08:13 | 2018-12-15 08:40 | 0.453 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0
000400427527 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14327760-66512-Ogmusdirek--(302049 - 302050 - 302051)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 08:22 | 2018-12-15 10:55 | 2.543 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 35.6
000400427530 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | HAVSA KOK-8050-Trafobinatip--(569462)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 08:36 | 2018-12-15 08:59 | 0.378 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 0 | 0
000400427533 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-7061-Trafobinatip--(101319/KAYNARCA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 23:55 | 2018-12-15 00:08 | 0.208 | 9 | 11415 | 3 | 298 | 1.87 | 2374.32 | 0.62 | 61.98
000400427540 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | GENCLIK VE SPOR BK SPOR GNL MUD-20264-Trafobinatip--(883738/GENCLIK MBK GIRIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 09:03 | 2018-12-15 09:43 | 0.677 | 3 | 990 | 4 | 5 | 2.03 | 670.23 | 2.71 | 3.39
000400427552 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13892146-119081-Agdirek--(58512)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 09:16 | 2018-12-15 09:45 | 0.491 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0
000400427553 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13983078-25421-Enhdirek--(23522/MEHMET KARADENIZ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 10:35 | 2018-12-15 11:00 | 0.417 | 0 | 0 | 6 | 29 | 0 | 0 | 2.5 | 12.09
000400427557 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IGDE KASABASI BAGLARBASI ESKI TR-3933-Trafobinatip--(173515)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 14:58 | 2018-12-13 15:23 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 23.18
000400427560 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN TEVZI-12713-Trafobinatip--(125089/COBANBEYLI MONOBLOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 10:09 | 2018-12-15 10:15 | 0.093 | 5 | 1952 | 81 | 4230 | 0.47 | 181.54 | 7.53 | 393.39
000400427562 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12200195-2911-Agpanobox--(136480)-(LVSC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 09:32 | 2018-12-15 09:50 | 0.294 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0
000400427563 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NATO MNB-773-Trafobinatip--(133563/DEHLIZ YOLBOYU GURUBU)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-12-15 09:00 | 2018-12-15 11:00 | 2 | 2 | 0 | 6 | 109 | 4 | 0 | 12 | 218
000400427567 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13687608-15894-Enhdirek--(127278/HAT46617)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 09:15 | 2018-12-15 10:15 | 1.009 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 1.01 | 28.25
000400427576 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUVERCINLIK KOYU TR-4001-Trafobinatip--(180235)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 10:34 | 2018-12-15 11:04 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25
000400427577 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13827432-14286-Agdirek--(11395)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 09:47 | 2018-12-15 10:26 | 0.647 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.59
000400427578 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13843307-12947-Ogmusdirek--(42342)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 10:40 | 2018-12-15 11:00 | 0.344 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0
000400427582 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARAAHMET KOYU TRAFO-182-Trafobinatip--(45540)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 09:03 | 2018-12-15 09:44 | 0.696 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.18
000400427587 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13730068-36625-Agdirek--(162528)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 11:44 | 2018-12-15 13:45 | 2.028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0
000400427588 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13654256-637-Trafobinatip--(26521)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 11:44 | 2018-12-15 12:58 | 1.224 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.45
000400427591 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12194321-7192-Agpanobox--(205265)-(T_LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 11:18 | 2018-12-15 13:40 | 2.374 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 0
000400427594 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13923262-33481-Agdirek--(76567)-(LVSC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 11:33 | 2018-12-15 12:05 | 0.528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0
000400427599 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13884410-9586-Enhdirek--(76424/ZORMAGARA TR2 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 10:07 | 2018-12-15 11:01 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0.9 | 50.4
000400427609 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14055531-100768-Agdirek--(259798)-(LVSC) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 13:32 | 2018-12-12 15:00 | 1.459 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.46
000400427612 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 14052354-174470-Agdirek--(257536)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 11:31 | 2018-12-15 11:51 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34
000400427617 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13785393-7592-Ogmusdirek--(1340488)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 12:29 | 2018-12-15 13:26 | 0.944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0
000400427618 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13712325-20574-Enhdirek--(127508/HAT46372)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 10:37 | 2018-12-15 11:00 | 0.395 | 0 | 0 | 3 | 53 | 0 | 0 | 1.19 | 20.94
000400427619 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SAYOREN TR-1-6527-Trafobinatip--(28197)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 09:50 | 2018-12-15 10:20 | 0.514 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 15.93
000400427623 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ALTINBAG YAYLA TR-398-Trafobinatip--(222529)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 12:53 | 2018-12-15 13:16 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8.36
000400427626 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13961231-53932-Ogmusdirek--(172586)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 10:41 | 2018-12-15 11:33 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.2
000400427627 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13744928-48118-Agdirek--(118494)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 11:37 | 2018-12-15 11:45 | 0.148 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0
000400427628 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13952018-26368-Enhdirek--(41624/HAT24386)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 14:00 | 2018-12-15 14:10 | 0.167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0
000400427631 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ERCAN PETROL YANI TR-1608-Trafobinatip--(106453)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 13:16 | 2018-12-15 14:13 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 42.48
000400427632 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR5 ABAZALAR MAHALLESI-378-Trafobinatip--(497029 - 497030 - 500095)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 13:02 | 2018-12-15 13:21 | 0.322 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 38.96
000400427635 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13938641-34145-Agdirek--(142062)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 12:38 | 2018-12-15 13:16 | 0.623 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.72 | 0 | 0
000400427638 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ERIKLI KABINI-17641-Trafobinatip--(839294/ERİKLİ-İKİZCE ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 13:37 | 2018-12-15 14:09 | 0.532 | 0 | 0 | 29 | 1007 | 0 | 0 | 15.43 | 535.72
000400427641 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | YAZITOPALLI KOYU TR-5324-Trafobinatip--(2220534482898485360485361681030)-(R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 13:34 | 2018-12-15 14:17 | 0.708 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0.71 | 16.28
000400427642 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13789268-8456-Ogmusdirek--(86271)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 13:30 | 2018-12-15 13:55 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.3
000400427645 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14018945-136977-Agdirek--(151085)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 11:40 | 2018-12-15 12:00 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.66
000400427650 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14329060-14390-Ogmusdirek--(115360)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 08:55 | 2018-12-15 09:28 | 0.551 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.65
000400427655 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ELEKTRIK ARIZA KOK BINASI-2775-Trafobinatip--(874400/KUTUPHANE-ELKARIZA HATTI)-(MV) | MODÜLER HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 14:32 | 2018-12-15 14:42 | 0.166 | 2 | 12240 | 0 | 1 | 0.33 | 2031.84 | 0 | 0.17
000400427655 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KUTUPHANE KOK BINASI(9NUMARA)-12782-Trafobinatip--(128804/5 NUMARA KUTUPHANE 18 CIKISI)-(MV) | MODÜLER HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 14:42 | 2018-12-15 16:29 | 1.783 | 1 | 3939 | 0 | 1 | 1.78 | 7023.24 | 0 | 1.78
000400427655 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 18 NUMARA MONOBLOK-12488-Trafobinatip--(128709/HAT70118)-(MV) | MODÜLER HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 16:29 | 2018-12-15 17:30 | 1.017 | 1 | 1042 | 0 | 0 | 1.02 | 1059.71 | 0 | 0
000400427655 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ELEKTRIK ARIZA KOK BINASI-2885-Trafobinatip--(257667/F-11 SEHIR 3)-(MV) | MODÜLER HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 14:19 | 2018-12-15 14:32 | 0.218 | 20 | 27814 | 0 | 1 | 4.36 | 6063.45 | 0 | 0.22
000400427656 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TOTAL MNB-18451-Trafobinatip--(884271/TOTAL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 14:05 | 2018-12-15 14:25 | 0.333 | 7 | 0 | 13 | 3 | 2.33 | 0 | 4.33 | 1
000400427660 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI KOYU ESKI TR-3934-Trafobinatip--(172881)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 13:44 | 2018-12-15 14:11 | 0.437 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.56
000400427669 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM1-1ADM-12819-Trafobinatip--(882701/ESKI ALTINSEHIR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 14:46 | 2018-12-15 14:52 | 0.099 | 1 | 536 | 0 | 0 | 0.1 | 53.06 | 0 | 0
000400427670 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13712207-8740-Ogmusdirek--(58932)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 14:02 | 2018-12-15 15:00 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28.8
000400427679 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721821-20463-Enhdirek--(140781/SERINCE GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 10:19 | 2018-12-15 13:01 | 2.697 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 180.7
000400427688 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KASABASI CAMII YANI TR-4033-Trafobinatip--(184031)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 15:01 | 2018-12-15 15:57 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19.53
000400427693 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13671489-149229-Agdirek--(190693)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 15:25 | 2018-12-15 17:00 | 1.576 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.64
000400427705 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13956246-122019-Agdirek--(27313)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 15:44 | 2018-12-15 16:20 | 0.605 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0
000400427708 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13706603-856-Trafobinatip--(30928)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 16:00 | 2018-12-15 17:20 | 1.328 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 69.06 | 0 | 0
000400427717 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KANLIKAVAK 3 NOLU KOK-264-Trafobinatip--(271146)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 11:09 | 2018-12-15 12:33 | 1.408 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 38.02 | 0 | 0
000400427718 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13820142-84069-Agdirek--(187994)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 16:18 | 2018-12-15 16:52 | 0.574 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0
000400427726 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13794075-55236-Agdirek--(163099)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 14:42 | 2018-12-15 14:55 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22
000400427727 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13988620-41026-Agdirek--(146258)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 16:16 | 2018-12-15 16:35 | 0.316 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0
000400427728 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14154904-62849-Enhdirek--(819755/HAT29085)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 16:30 | 2018-12-15 16:48 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 19.15
000400427729 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FATIH OSMANGAZI MAHALLESI YENI MONOBLOK-12769-Trafobinatip--(1531053 - 659911 - 659912 - 660229 - 660272 - 662889 - 663519 - 701284 - 707344 - 733694 - 733700 - 733701 - 733990)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 17:10 | 2018-12-15 17:35 | 0.419 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 150.42 | 0 | 0
000400427731 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12191118-309-Agpanobox--(1261313)-(SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 15:12 | 2018-12-15 15:55 | 0.723 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 0 | 0
000400427741 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13855132-162011-Agdirek--(193039)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 17:00 | 2018-12-15 17:33 | 0.556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0
000400427743 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14320211-239883-Agdirek--(128363)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 16:54 | 2018-12-15 18:30 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6
000400427745 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CARDAK CIKIS TR.-1137-Trafobinatip--(47929)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 15:42 | 2018-12-15 16:30 | 0.802 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 14.44 | 0 | 1.6
000400427749 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FATIH OSMANGAZI MAHALLESI YENI MONOBLOK-12769-Trafobinatip--(1531053 - 659911 - 659912 - 660229 - 660272 - 663519 - 707344 - 733990)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 17:52 | 2018-12-15 18:10 | 0.302 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 99.06 | 0 | 0
000400427752 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12199308-8294-Agpanobox--(277236)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 17:37 | 2018-12-15 18:45 | 1.138 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
000400427756 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13881848-4498-Enhdirek--(823808/HAT 823808)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 15:29 | 2018-12-15 16:15 | 0.771 | 0 | 0 | 4 | 98 | 0 | 0 | 3.08 | 75.56
000400427764 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14026419-115559-Agdirek--(40989)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 17:09 | 2018-12-15 19:00 | 1.852 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0
000400427768 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13670591-7663-Ogmusdirek--(27427)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 17:07 | 2018-12-15 18:00 | 0.891 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.26
000400427787 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 12199822-8124-Agpanobox--(281447)-(LV) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 18:30 | 2018-12-15 19:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.5
000400427791 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13879596-763869-Agdirek--(1311398)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 15:13 | 2018-12-15 15:30 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29
000400427801 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13989383-45123-Agdirek--(140360)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 17:55 | 2018-12-15 18:19 | 0.39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0
000400427821 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM2-17-4203-Trafobinatip--(194505194507)-(T_LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 20:27 | 2018-12-15 20:40 | 0.227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0
000400427825 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715785-8747-Ogmusdirek--(58567)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 19:48 | 2018-12-15 20:10 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.74
000400427848 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI-TM-3308-Trafobinatip--(42642/F-10 EVRI-TURKOGLU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 20:31 | 2018-12-15 20:55 | 0.399 | 7 | 0 | 46 | 797 | 2.79 | 0 | 18.35 | 318
000400427849 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TOTAL MNB-18451-Trafobinatip--(884271/TOTAL CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 23:20 | 2018-12-15 23:45 | 0.417 | 7 | 0 | 13 | 3 | 2.92 | 0 | 5.42 | 1.25
000400427862 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM2-17-4203-Trafobinatip--(194505194507)-(S_LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 21:35 | 2018-12-15 21:54 | 0.321 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0
000400427870 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721738-2129287-Enhdirek--(263868/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 21:30 | 2018-12-15 22:01 | 0.508 | 0 | 0 | 2 | 337 | 0 | 0 | 1.02 | 171.2
000400427872 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14070092-2764-Ogmusdirek--(105440)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 22:17 | 2018-12-15 23:00 | 0.713 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0
000400427877 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FATIH OSMANGAZI MAHALLESI YENI MONOBLOK-12769-Trafobinatip--(1531053 - 659911 - 659912 - 660229 - 660272 - 663519 - 707344 - 733700 - 733990)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 22:27 | 2018-12-15 23:15 | 0.804 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 263.71 | 0 | 0
000400427879 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 ARMUTKUSU ABDITULEKLI MAH-320-Trafobinatip--(1568)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 21:01 | 2018-12-15 21:33 | 0.543 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.97
000400427911 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BATIPARK SPOR SALONU MONOBLOK-2115-Trafobinatip--(83456)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 07:18 | 2018-12-16 07:35 | 0.284 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 13.92 | 0 | 0
000400427914 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SARAYCIK MONOBLOK 2 SAG-12714-Trafobinatip--(382312/CARDAK HATTI1)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 07:33 | 2018-12-16 08:14 | 0.689 | 0 | 692 | 21 | 2735 | 0 | 476.79 | 14.47 | 1884.42
000400427915 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | YESILOVA MNB-18979-Trafobinatip--(861609/YESILOVA CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 06:01 | 2018-12-16 06:59 | 0.955 | 0 | 0 | 14 | 2149 | 0 | 0 | 13.37 | 2052.3
000400427922 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN TM-8314-Trafobinatip--(100273/KASABALAR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 09:19 | 2018-12-16 09:25 | 0.099 | 2 | 135 | 19 | 3077 | 0.2 | 13.37 | 1.88 | 304.62
000400427925 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-64-4134-Trafobinatip--(193609)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 09:08 | 2018-12-16 09:31 | 0.372 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.93 | 0 | 0
000400427928 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | YESILOVA MNB-18979-Trafobinatip--(861609/YESILOVA CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 08:18 | 2018-12-16 08:26 | 0.145 | 0 | 0 | 14 | 2149 | 0 | 0 | 2.03 | 311.61
000400427930 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | KUMARLI MNB-18970-Trafobinatip--(861583/KABAAGAC CIKISI)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 08:05 | 2018-12-16 08:30 | 0.411 | 0 | 0 | 4 | 204 | 0 | 0 | 1.64 | 83.84
000400427931 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14135275-212715-Agdirek--(112471)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 09:55 | 2018-12-16 12:00 | 2.081 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.08
000400427932 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13889307-2355-Enhdirek--(70431/TETIRLI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 08:41 | 2018-12-16 09:21 | 0.666 | 0 | 0 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0.67 | 79.92
000400427948 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 CUKURGOZ MEHLEPCIK MAH-15601-Trafobinatip--(21418)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 10:08 | 2018-12-16 10:22 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5.93
000400427951 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5TR3 SANAYI SITESI 2 NOLU BINA-8619-Trafobinatip--(735859)-(LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 17:23 | 2018-12-14 18:33 | 1.168 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 53.73 | 0 | 0
000400427952 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13841675-1216258-Ogmusdirek--(139110/HAT51943)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 11:33 | 2018-12-16 14:49 | 3.265 | 0 | 628 | 0 | 0 | 0 | 2050.42 | 0 | 0
000400427960 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13795692-1212237-Ogmusdirek--(575236)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 11:20 | 2018-12-16 11:51 | 0.53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.07 | 0 | 0
000400427974 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | IGDELI MNB-11584-Trafobinatip--(133517/AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-12-16 09:00 | 2018-12-16 12:00 | 3 | 0 | 0 | 12 | 307 | 0 | 0 | 36 | 921
000400427976 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | YAZITOPALLI KOYU TR-5324-Trafobinatip--(482898 - 485360 - 485361 - 681030)-(LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 10:22 | 2018-12-16 10:45 | 0.383 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10.72
000400427985 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13809463-8369-Ogmusdirek--(81653)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 10:21 | 2018-12-16 10:44 | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.78
000400427998 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TR-28-13017-Trafobinatip--(383628/TR47 CIKISI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-12-16 10:00 | 2018-12-16 12:00 | 2 | 1 | 1454 | 0 | 0 | 2 | 2908 | 0 | 0
000400428000 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAVLAKLI YENI TR-13549-Trafobinatip--(244832)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 12:42 | 2018-12-16 13:34 | 0.858 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.3
000400428005 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | IGDELI MNB-11584-Trafobinatip--(128231/KUZKENT CIKISI)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-12-16 13:00 | 2018-12-16 14:00 | 1 | 0 | 0 | 44 | 1339 | 0 | 0 | 44 | 1339
000400428007 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13919118-11908-Ogmusdirek--(49669/IGDELI KOYU CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-12-16 13:00 | 2018-12-16 16:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 81
000400428012 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13640476-31198-Agdirek--(29098)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 10:24 | 2018-12-16 10:43 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32
000400428014 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14071302-50322-Agdirek--(160037)-(LVSC) | DİREKTE AKIM KAÇAĞI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 12:24 | 2018-12-16 12:47 | 0.383 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38
000400428017 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HASANKENDI CAYIR YANI-3999-Trafobinatip--(180932)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 12:07 | 2018-12-16 12:51 | 0.747 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.48
000400428024 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TR-26-12654-Trafobinatip--(68840/TR45 HATTI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-12-16 13:00 | 2018-12-16 15:00 | 2 | 1 | 44 | 0 | 0 | 2 | 88 | 0 | 0
000400428025 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14339681-14661-Ogmusdirek--(120209)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 11:25 | 2018-12-16 12:03 | 0.628 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 16.33
000400428029 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14394755-255212-Agdirek--(289485)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 14:35 | 2018-12-16 16:20 | 1.746 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 0 | 0
000400428031 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BOGNAKLI-808-Trafobinatip--(64784)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 14:37 | 2018-12-16 15:32 | 0.908 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.9
000400428032 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YAZIKARAKUYU KOK-12754-Trafobinatip--(74923/YAZIKARAKUYU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 13:32 | 2018-12-16 14:09 | 0.619 | 0 | 0 | 16 | 209 | 0 | 0 | 9.9 | 129.37
000400428042 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13741072-780416-Agdirek--(415573)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 09:37 | 2018-12-16 11:04 | 1.46 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0
000400428045 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | CATAK KOK BINASI-8000-Trafobinatip--(164101/DOBURLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 14:31 | 2018-12-16 14:53 | 0.351 | 0 | 2 | 12 | 1917 | 0 | 0.7 | 4.21 | 672.87
000400428047 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13986812-181066-Agdirek--(204351)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 14:09 | 2018-12-16 14:31 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37
000400428051 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KAYNARCA 2 NOLU KOK BINASI-4238-Trafobinatip--(195448)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 13:35 | 2018-12-16 13:55 | 0.334 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8.35 | 0 | 0
000400428054 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 ALAMESE MERKEZ-306-Trafobinatip--(142/ALAMESE HAT BASI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 14:17 | 2018-12-16 14:36 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.63
000400428056 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SEKILI CADDESI TR-4113-Trafobinatip--(191995)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 13:49 | 2018-12-16 14:55 | 1.114 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.71 | 0 | 0
000400428069 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FATIH OSMANGAZI MAHALLESI YENI MONOBLOK-12769-Trafobinatip--(255977)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 15:27 | 2018-12-16 16:14 | 0.791 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 47.46 | 0 | 0
000400428080 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13954887-51487-Ogmusdirek--(119237 - 119240 - 119241 - 217555 - 78748 - 78752)-(LV-LV-LV-LVSC-LVSC-LVSC) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 15:40 | 2018-12-16 16:10 | 0.5 | 0 | 153 | 0 | 2 | 0 | 76.5 | 0 | 1
000400428085 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14054695-98916-Agdirek--(53741)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 11:36 | 2018-12-16 13:05 | 1.493 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.48
000400428086 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13867128-167757-Agdirek--(185452)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 15:27 | 2018-12-16 16:10 | 0.718 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.87
000400428092 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12195988-5123-Agpanobox--(275205)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 15:59 | 2018-12-16 16:44 | 0.763 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0
000400428093 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13641951-8693-Ogmusdirek--(27169)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 10:38 | 2018-12-16 11:27 | 0.814 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.7
000400428095 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13776615-928256-Agdirek--(1478809)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 16:20 | 2018-12-16 16:57 | 0.605 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0
000400428096 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELDELEK MONOBLOK-4340-Trafobinatip--(60499/CATOVA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 16:39 | 2018-12-16 16:52 | 0.216 | 0 | 0 | 10 | 401 | 0 | 0 | 2.16 | 86.62
000400428101 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13718404-48490-Agdirek--(208847)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 16:54 | 2018-12-16 17:45 | 0.844 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84
000400428113 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM6-8-3-Trafobinatip--(689997)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 15:02 | 2018-12-16 17:18 | 2.282 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0
000400428121 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13706681-48394-Agdirek--(249765)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 17:38 | 2018-12-16 19:00 | 1.359 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.36
000400428124 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12235435-18224-Agpanobox--(314346)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 17:36 | 2018-12-16 19:15 | 1.652 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 77.64 | 0 | 0
000400428127 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13751019-164571-Agdirek--(156365 - 31302)-(LVSC-LVSC) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 16:33 | 2018-12-16 17:52 | 1.308 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | 0
000400428130 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14053174-132953-Agdirek--(155421)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 15:11 | 2018-12-16 17:54 | 2.729 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.73
000400428142 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14387928-68230-Enhdirek--(153829/KARAMAGARA HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 17:36 | 2018-12-16 18:22 | 0.768 | 0 | 0 | 2 | 353 | 0 | 0 | 1.54 | 271.1
000400428145 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13842086-132115-Agdirek--(159554)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 17:21 | 2018-12-16 18:37 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.81
000400428152 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AKSU KOK-2092-Trafobinatip--(130816/AKSU FIDERI 1 SAG)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 18:24 | 2018-12-16 18:41 | 0.274 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0
000400428153 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13778039-1216121-Ogmusdirek--(698730)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 18:35 | 2018-12-16 19:02 | 0.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
000400428154 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13837538-9175-Ogmusdirek--(176547)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 15:53 | 2018-12-16 17:12 | 1.329 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.65
000400428156 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KADILI TR-842-Trafobinatip--(63525)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 19:13 | 2018-12-16 20:10 | 0.952 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 73.3
000400428157 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13837547-106094-Agdirek--(174507)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 17:25 | 2018-12-16 19:21 | 1.934 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.87
000400428158 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13704695-85486-Agdirek--(138900)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 17:44 | 2018-12-16 18:37 | 0.879 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88
000400428160 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13837550-106097-Agdirek--(174511)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 17:41 | 2018-12-16 19:26 | 1.742 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.74
000400428164 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13791678-68893-Agdirek--(22515 - 22516 - 78071)-(LVSC-LVSC-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 15:28 | 2018-12-16 16:15 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 24.49
000400428166 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13917284-10211-Ogmusdirek--(1251908 - 1251909 - 450027 - 451477)-(SC-SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 19:00 | 2018-12-16 19:12 | 0.195 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 26.91 | 0 | 0
000400428167 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-14-16353-Trafobinatip--(230569)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 19:22 | 2018-12-16 20:22 | 0.985 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24.63 | 0 | 0
000400428168 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | CATAK KOK BINASI-12332-Trafobinatip--(650663/DOBURLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 18:01 | 2018-12-16 18:27 | 0.436 | 0 | 0 | 9 | 1385 | 0 | 0 | 3.92 | 603.86
000400428172 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI TR-26 (LISE ALTI)-13136-Trafobinatip--(105327 - 121318 - 121432 - 121458 - 121493 - 121513 - 92944 - 92948 - 92949 - 93484 - 93488 - 93494)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-12-16 17:43 | 2018-12-16 18:30 | 0.793 | 0 | 214 | 0 | 26 | 0 | 169.7 | 0 | 20.62
000400428174 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13951255-51167-Ogmusdirek--(217840 - 72813 - 72816 - 72819)-(LVSC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 19:10 | 2018-12-16 19:40 | 0.5 | 0 | 37 | 0 | 10 | 0 | 18.5 | 0 | 5
000400428176 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI HAVUZ YANI KOK-2391-Trafobinatip--(23604/VARTOLAR VE SULAMALAR CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 18:51 | 2018-12-16 19:20 | 0.485 | 5 | 5 | 3 | 34 | 2.43 | 2.43 | 1.46 | 16.49
000400428185 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 15736065-4743-Trafobinatip--(187224)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 15:17 | 2018-12-16 16:30 | 1.217 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.3
000400428186 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 14442649-8290-Ogmusdirek--(77551)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 18:48 | 2018-12-16 19:20 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54
000400428199 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | DOBURLU MONOBLOK-12585-Trafobinatip--(650678/GOKGEDIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 18:01 | 2018-12-16 19:32 | 1.521 | 0 | 0 | 7 | 651 | 0 | 0 | 10.65 | 990.17
000400428200 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IKIZPINAR KOYU TR-5281-Trafobinatip--(205052)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 17:33 | 2018-12-16 18:53 | 1.334 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8
000400428223 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM-6125-Trafobinatip--(106352/ENSAR)-(MV) | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-12-16 09:00 | 2018-12-16 15:00 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0
000400428223 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM-6125-Trafobinatip--(150821/MIDAS)-(MV) | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-12-16 09:00 | 2018-12-16 15:00 | 6 | 1 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 108 | 0
000400428223 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM-6125-Trafobinatip--(150822/AKSU)-(MV) | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-12-16 09:00 | 2018-12-16 15:00 | 6 | 16 | 805 | 26 | 1687 | 96 | 4830 | 156 | 10122
000400428223 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM-6125-Trafobinatip--(152108/TURKOGLU)-(MV) | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-12-16 09:00 | 2018-12-16 15:00 | 6 | 52 | 12088 | 104 | 3414 | 312 | 72528 | 624 | 20484
000400428223 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM-6125-Trafobinatip--(257088/MARAS)-(MV) | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-12-16 09:00 | 2018-12-16 15:00 | 6 | 21 | 495 | 72 | 617 | 126 | 2970 | 432 | 3702
000400428223 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM-6125-Trafobinatip--(315430/NAZAR)-(MV) | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-12-16 09:00 | 2018-12-16 15:00 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0
000400428223 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM-6125-Trafobinatip--(319520/KILILI MEZARLIK)-(MV) | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-12-16 09:00 | 2018-12-16 15:00 | 6 | 26 | 474 | 0 | 0 | 156 | 2844 | 0 | 0
000400428223 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM-6125-Trafobinatip--(84568/YESILYORE)-(MV) | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-12-16 09:00 | 2018-12-16 15:00 | 6 | 22 | 4010 | 204 | 6064 | 132 | 24060 | 1224 | 36384
000400428224 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13854484-20948-Enhdirek--(305985/SITE TRAFO HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 21:36 | 2018-12-16 22:25 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 91.53
000400428239 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12201743-6003-Agpanobox--(114627 - 114628 - 162102 - 162103 - 163761 - 163775)-(LV-LV-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-12-17 09:30 | 2018-12-17 10:26 | 0.925 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 97.13 | 0 | 0
000400428248 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN KOK BINA-10848-Trafobinatip--(125390/ALEMDAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 23:06 | 2018-12-16 23:25 | 0.324 | 0 | 231 | 1 | 158 | 0 | 74.84 | 0.32 | 51.19
000400428259 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12193522-982-Agpanobox--(27640)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 23:09 | 2018-12-16 23:45 | 0.595 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
000400428261 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14181176-158255-Agdirek--(160303)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 23:35 | 2018-12-16 23:55 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.67
000400428264 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13759658-393-Trafobinatip--(13803 - 13804)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 23:27 | 2018-12-16 23:53 | 0.449 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 26.04
000400428268 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12199016-583-Agpanobox--(67327 - 67328 - 67329 - 67330 - 67332 - 67333 - 67334 - 67337)-(LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-12-17 08:30 | 2018-12-17 09:20 | 0.833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
000400428270 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN KAS.ADEM YILDIZ TR-1716-Trafobinatip--(176069)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 00:10 | 2018-12-17 02:16 | 2.103 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 92.53
000400428271 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DOKSAN OBASI TR-17723-Trafobinatip--(102183 - 221035 - 272811 - 40422 - 40426)-(LVSC-LVSC-LV-LV-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 06:17 | 2018-12-17 09:26 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 145.36
000400428272 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SAGLIK OCAGI YANI DM24-TR05 TR-19663-Trafobinatip--(315435)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 06:24 | 2018-12-17 07:02 | 0.626 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
000400428273 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14395523-19729-Trafobinatip--(318510)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 06:58 | 2018-12-17 15:24 | 8.429 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59
000400428278 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALEMDAR KAS.GIRIS TR-3873-Trafobinatip--(54020/ALEMDAR CAMI ARKASI TR. HATTI)-(MV) | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 22:28 | 2018-12-16 23:31 | 1.05 | 0 | 118 | 0 | 3 | 0 | 123.9 | 0 | 3.15
000400428279 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11537517-1076-Trafobinatip--(382410/ CUKURHISAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 08:05 | 2018-12-17 13:00 | 4.922 | 0 | 0 | 5 | 564 | 0 | 0 | 24.61 | 2776.01
000400428285 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI SALT KARSISI-1638-Trafobinatip--(29701/COBANBEYLI-BAKRAC HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 08:21 | 2018-12-17 09:03 | 0.699 | 1 | 0 | 19 | 1800 | 0.7 | 0 | 13.28 | 1258.2
000400428293 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13933092-55700-Ogmusdirek--(116628)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 09:22 | 2018-12-17 12:21 | 2.988 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 469.12 | 0 | 0
000400428294 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 TOKMAKLI MAHALLESI-429-Trafobinatip--(4986)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 07:40 | 2018-12-17 08:38 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.56
000400428307 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12199641-6589-Agpanobox--(1543804 - 2421462 - 2421465 - 2421467 - 2421468 - 692331)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 08:54 | 2018-12-17 10:20 | 1.425 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0
000400428310 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14138459-88668-Agdirek--(156511)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 09:21 | 2018-12-17 10:00 | 0.649 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
000400428322 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-1974-Trafobinatip--(124411)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 10:45 | 2018-12-17 12:07 | 1.368 | 0 | 154 | 0 | 12 | 0 | 210.67 | 0 | 16.42
000400428326 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14393190-67661-Ogmusdirek--(1494076)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 10:33 | 2018-12-17 11:02 | 0.472 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 0 | 0
000400428330 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13805018-8441-Ogmusdirek--(82825)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 09:04 | 2018-12-17 10:36 | 1.531 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.06
000400428339 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13883684-921935-Agdirek--(1462545)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 09:56 | 2018-12-17 11:36 | 1.672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0
000400428354 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14389511-261597-Agdirek--(293121)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 11:40 | 2018-12-17 12:32 | 0.864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0
000400428355 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14073212-9206-Trafobinatip--(528822)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 11:43 | 2018-12-17 13:40 | 1.955 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.96
000400428356 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | CATAK KOK BINASI-12332-Trafobinatip--(650663/DOBURLU CIKISI)-(MV) | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 11:01 | 2018-12-17 11:11 | 0.169 | 0 | 0 | 10 | 1385 | 0 | 0 | 1.69 | 234.07
000400428358 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN TEVZI-12713-Trafobinatip--(125089/COBANBEYLI MONOBLOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 11:58 | 2018-12-17 12:02 | 0.064 | 5 | 1956 | 81 | 4228 | 0.32 | 125.18 | 5.18 | 270.59
000400428360 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAVLAKLI MONOBLOK-12501-Trafobinatip--(10001/BULUTOGLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 11:59 | 2018-12-17 12:06 | 0.108 | 2 | 428 | 4 | 484 | 0.22 | 46.22 | 0.43 | 52.27
000400428374 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14040998-7085-Enhdirek--(1999912/CUKURHISAR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 13:16 | 2018-12-17 14:30 | 1.219 | 0 | 0 | 3 | 244 | 0 | 0 | 3.66 | 297.44
000400428376 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | DOBURLU MONOBLOK-12585-Trafobinatip--(650678/GOKGEDIK CIKISI)-(MV) | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 13:12 | 2018-12-17 13:22 | 0.169 | 0 | 0 | 7 | 651 | 0 | 0 | 1.18 | 110.02
000400428377 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TR006026-1594-Trafobinatip--(124679/BEYCEGIZ-SANAYI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 13:16 | 2018-12-17 13:33 | 0.281 | 3 | 4009 | 2 | 71 | 0.84 | 1126.53 | 0.56 | 19.95
000400428379 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ISTASYON DIREK TIPI TR-2754-Trafobinatip--(129277 - 233327)-(LV-LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 13:39 | 2018-12-17 18:15 | 4.606 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.42 | 0 | 0
000400428380 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DEREKOY MNB-13206-Trafobinatip--(382247/YAZI BRASMANI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 13:32 | 2018-12-17 13:52 | 0.329 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1.97 | 0 | 2.63 | 0
000400428381 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM4---74-12927-Trafobinatip--(104678 - 108018 - 124731 - 124735 - 124743)-(LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 12:26 | 2018-12-17 12:43 | 0.276 | 0 | 297 | 0 | 1 | 0 | 81.97 | 0 | 0.28
000400428382 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | UNCULAR ARKASI MONOBLOK-14589-Trafobinatip--(803010/OZEL SULAMALAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 13:41 | 2018-12-17 15:10 | 1.483 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1.48 | 0 | 13.35 | 0
000400428384 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13792812-103714-Agdirek--(185440)-(LVSC) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 13:26 | 2018-12-17 14:01 | 0.594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0
000400428389 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | DEGIRMENDERE DURAGI MNB-6370-Trafobinatip--(1539642)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 10:40 | 2018-12-17 11:05 | 0.413 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0
000400428394 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13750337-1200799-Ogmusdirek--(1517816)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 10:41 | 2018-12-17 11:04 | 0.377 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0
000400428399 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | APIKLAR TRAFO-3740-Trafobinatip--(584667)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 10:38 | 2018-12-17 11:02 | 0.39 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 6.63 | 0 | 2.34
000400428400 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 12194757-1581288-Agpanobox--(1570105)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 10:40 | 2018-12-17 11:15 | 0.592 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0
000400428403 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DUZBAG DIREK TIPI TR-2888-Trafobinatip--(1501054 - 600067 - 600068 - 607191 - 609161)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 14:05 | 2018-12-17 14:53 | 0.811 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 373.87 | 0 | 0
000400428406 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARLIK ESKI TR.02/25-2484-Trafobinatip--(1516537)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 10:28 | 2018-12-17 10:57 | 0.482 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0
000400428408 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 SARIBIYIKLI MAHALLESI-315-Trafobinatip--(1838)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 11:44 | 2018-12-17 12:19 | 0.592 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.51
000400428409 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ORTAMIS TR-3734-Trafobinatip--(531203)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 10:37 | 2018-12-17 11:03 | 0.437 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.62
000400428413 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | UYUZ PINAR TR-2825-Trafobinatip--(258837)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 14:35 | 2018-12-17 20:00 | 5.414 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 64.97 | 0 | 0
000400428419 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 12193922-1578663-Agpanobox--(1496503)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 10:26 | 2018-12-17 10:58 | 0.533 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0
000400428421 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13977673-85526-Agdirek--(135651)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 12:43 | 2018-12-17 13:20 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63
000400428422 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AGLICA KOK BINA-18932-Trafobinatip--(55722/IZGIN-GUVERCINLIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 14:27 | 2018-12-17 15:10 | 0.71 | 0 | 0 | 11 | 919 | 0 | 0 | 7.81 | 652.49
000400428423 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14054915-131543-Agdirek--(258249)-(LVSC) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 13:41 | 2018-12-17 15:07 | 1.439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.44
000400428429 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | DOBURLU MONOBLOK-12585-Trafobinatip--(650677/HAT62051)-(MV) | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 13:33 | 2018-12-17 13:48 | 0.251 | 0 | 0 | 2 | 562 | 0 | 0 | 0.5 | 141.06
000400428439 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14402006-1057342-Agdirek--(731006)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 10:35 | 2018-12-17 10:58 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4
000400428440 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13999447-22255-Enhdirek--(149605/HACIYUSUF GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 14:13 | 2018-12-17 14:32 | 0.31 | 0 | 0 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0.93 | 14.88
000400428446 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13961116-53429-Ogmusdirek--(258464)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 09:17 | 2018-12-17 10:09 | 0.879 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88
000400428449 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721984-8765-Ogmusdirek--(65055)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 11:04 | 2018-12-17 11:22 | 0.311 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.49
000400428450 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13851877-24850-Enhdirek--(55015/ECELER HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 10:39 | 2018-12-17 11:03 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 11.31
000400428451 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IGDE KASABASI BAGLARBASI ESKI TR-3933-Trafobinatip--(173516)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 14:44 | 2018-12-17 15:21 | 0.605 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.71
000400428454 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ERIKLI KOYU TR1-2596-Trafobinatip--(375173)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 14:31 | 2018-12-17 14:44 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.45
000400428471 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AYD MONOBLOK 2013-6666-Trafobinatip--(689180)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 15:10 | 2018-12-17 16:00 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19.99
000400428473 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13792539-3898-Enhdirek--(73122/CAMUSCU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 14:47 | 2018-12-17 15:42 | 0.914 | 0 | 0 | 4 | 134 | 0 | 0 | 3.66 | 122.48
000400428476 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13896778-53339-Ogmusdirek--(192176)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 15:55 | 2018-12-17 16:50 | 0.922 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0
000400428483 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13929844-8539-Ogmusdirek--(72288)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 16:27 | 2018-12-17 16:40 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21
000400428485 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT AGIL OBASI TR-1301-Trafobinatip--(54349)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 10:25 | 2018-12-17 11:40 | 1.249 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.24
000400428493 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DM16-17-2129-Trafobinatip--(130758)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 17:26 | 2018-12-17 17:50 | 0.403 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 16.93 | 0 | 0
000400428495 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DM09-31 F0217A-1919-Trafobinatip--(117388)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 17:43 | 2018-12-17 18:15 | 0.533 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 0 | 0
000400428496 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13863397-8514-Ogmusdirek--(140021 - 80250 - 80252)-(LVSC-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 16:05 | 2018-12-17 17:23 | 1.299 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 54.56
000400428502 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13836180-51062-Ogmusdirek--(284717)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 17:34 | 2018-12-17 20:00 | 2.426 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.43
000400428503 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13731119-581-Trafobinatip--(24260)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 16:45 | 2018-12-17 19:15 | 2.492 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.44
000400428511 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13970922-13216-Agdirek--(110520)-(LV) | DİREKTE AKIM KAÇAĞI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 16:13 | 2018-12-17 17:00 | 0.781 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78
000400428527 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14050636-978645-Agdirek--(677104)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 18:36 | 2018-12-17 18:59 | 0.393 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.54
000400428557 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13960372-983331-Agdirek--(1462965)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 20:02 | 2018-12-17 20:27 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.82
000400428559 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14015173-129154-Agdirek--(195054)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 19:41 | 2018-12-17 22:00 | 2.318 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 0 | 0
000400428561 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUTBAHCEOBASI TR-6680-Trafobinatip--(548993)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 10:32 | 2018-12-17 11:00 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 27.38
000400428587 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SAMBAYAT ESKI KOK-15380-Trafobinatip--(106445)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 20:48 | 2018-12-17 21:26 | 0.622 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 27.99
000400428591 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CARDAK CIKIS TR.-1137-Trafobinatip--(47929)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 19:52 | 2018-12-17 21:03 | 1.184 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 21.31 | 0 | 2.37
000400428614 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 3A1 KOK BINASI-1859-Trafobinatip--(122598)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-12-21 14:30 | 2018-12-21 16:00 | 1.5 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 484.5 | 0 | 0
000400428615 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MEHMET ESENCELI CAD MONOBLOK-3482-Trafobinatip--(86250)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-12-21 08:30 | 2018-12-21 12:00 | 3.5 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0
000400428616 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BOGAZICI MOD5-13025-Trafobinatip--(34010/CELIKBINA CIKISI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-12-21 08:30 | 2018-12-21 08:45 | 0.25 | 0 | 2465 | 0 | 0 | 0 | 616.25 | 0 | 0
000400428617 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BOGAZICI MOD5-13025-Trafobinatip--(34010/CELIKBINA CIKISI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-12-21 15:30 | 2018-12-21 15:45 | 0.25 | 0 | 2465 | 0 | 0 | 0 | 616.25 | 0 | 0
000400428619 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12253697-7671-Agpanobox--(164797)-(LVSC) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 23:54 | 2018-12-18 00:20 | 0.433 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0
000400428625 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 12199060-5956-Agpanobox--(198160)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-18 08:07 | 2018-12-18 08:44 | 0.616 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
000400428627 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12196943-1202-Agpanobox--(83855)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-18 08:19 | 2018-12-18 08:51 | 0.532 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53
000400428630 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12218908-15499-Agpanobox--(728151)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-18 08:53 | 2018-12-18 09:45 | 0.861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0
000400428632 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13896966-121003-Agdirek--(16440)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-18 09:06 | 2018-12-18 11:08 | 2.026 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 0
000400428639 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663909-14265-Enhdirek--(125445/HAT43421)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-18 09:21 | 2018-12-18 09:50 | 0.492 | 0 | 43 | 1 | 71 | 0 | 21.16 | 0.49 | 34.93
000400428642 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14208132-64395-Ogmusdirek--(281465)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-18 08:28 | 2018-12-18 08:58 | 0.508 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.56
000400428647 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14009507-55433-Agdirek--(113646 - 74570)-(LVSC-LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-18 09:55 | 2018-12-18 12:59 | 3.068 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 27.61 | 0 | 3.07
000400428652 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13852148-126657-Agdirek--(57618)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-18 09:38 | 2018-12-18 13:00 | 3.372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | 0 | 0
000400428659 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-28-8323-Trafobinatip--(120551/MULK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-18 10:11 | 2018-12-18 10:33 | 0.368 | 0 | 2 | 24 | 944 | 0 | 0.74 | 8.83 | 347.39
000400428668 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK HAVZA TM YANI DM-18906-Trafobinatip--(860151/SINCIK TM 477 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-18 08:18 | 2018-12-18 09:54 | 1.596 | 2 | 800 | 29 | 1443 | 3.19 | 1276.8 | 46.28 | 2303.03
000400428671 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13930129-6876-Ogmusdirek--(19363/kizil enis köyü asagi tr)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-18 11:36 | 2018-12-18 11:48 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.2
000400428676 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13684179-139616-Agdirek--(214315)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-18 10:13 | 2018-12-18 15:00 | 4.791 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.79
000400428679 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12212024-5499-Agpanobox--(154634)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-18 10:13 | 2018-12-18 10:46 | 0.542 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0
000400428681 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13856097-127080-Agdirek--(58838)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-18 11:21 | 2018-12-18 13:19 | 1.966 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
000400428683 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11537517-1076-Trafobinatip--(382410/ CUKURHISAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-18 10:52 | 2018-12-18 12:10 | 1.29 | 0 | 0 | 5 | 544 | 0 | 0 | 6.45 | 701.76
000400428701 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721784-20140-Enhdirek--(158930/HAT60232)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-18 11:07 | 2018-12-18 11:40 | 0.549 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 20.86
000400428702 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 12199060-5956-Agpanobox--(198160)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-18 13:17 | 2018-12-18 13:35 | 0.302 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0
000400428704 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13638725-7757-Ogmusdirek--(139746 - 23164 - 43696 - 43706)-(LVSC-LVSC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-18 12:32 | 2018-12-18 13:10 | 0.628 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 17.58
000400428706 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13840138-160552-Agdirek--(41134)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-18 12:33 | 2018-12-18 12:58 | 0.409 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0
000400428707 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ARSAN KOK-12945-Trafobinatip--(858801/OZELLER HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-18 13:37 | 2018-12-18 14:36 | 0.995 | 3 | 780 | 0 | 1 | 2.99 | 776.1 | 0 | 1
000400428713 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAVSUT MERKEZ TR-276-Trafobinatip--(154689/DEGIRMEN USTU YENI TR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-18 10:35 | 2018-12-18 11:26 | 0.847 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 38.96
000400428723 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 2 TR TRAFO-2658-Trafobinatip--(226512)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-18 13:17 | 2018-12-18 15:31 | 2.232 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.09
000400428735 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13651961-6138-Ogmusdirek--(126554)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-18 14:25 | 2018-12-18 15:35 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.48
000400428760 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13783509-22138-Agdirek--(140163 - 140164 - 90394)-(LVSC-LVSC-LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-18 14:08 | 2018-12-18 14:31 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.25
000400428762 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14039479-3044-Ogmusdirek--(12932)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-18 15:27 | 2018-12-18 18:21 | 2.889 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 66.45
000400428762 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14039479-3044-Ogmusdirek--(66919/HAT8287)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-18 18:21 | 2018-12-18 18:31 | 0.177 | 0 | 0 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0.18 | 15.75
000400428764 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | YALINTAS SERCE KUYUSU TR-5289-Trafobinatip--(1514108 - 481470481473)-(SC-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-18 13:28 | 2018-12-18 14:32 | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.37
000400428767 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13649328-815056-Agdirek--(1268539)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-18 12:14 | 2018-12-18 12:29 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25
000400428770 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 11538665-9431-Trafobinatip--(123130/CENGIZ TOPEL CIKISI)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-12-18 12:00 | 2018-12-18 16:00 | 4 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 0
000400428771 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13773402-14636-Agdirek--(253854)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-18 14:49 | 2018-12-18 16:01 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.33
000400428777 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13710488-125560-Agdirek--(86600)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-18 16:35 | 2018-12-18 17:13 | 0.64 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0
000400428793 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 TAHIRLI MAHALLESI-502-Trafobinatip--(19272 - 19282 - 216024)-(LV-LV-LVSC) | ANA ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-18 16:01 | 2018-12-18 17:38 | 1.611 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 90.22
000400428794 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13759298-122410-Agdirek--(58931)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-18 16:23 | 2018-12-18 17:00 | 0.624 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
000400428796 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14032192-180046-Agdirek--(147887)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-18 16:28 | 2018-12-18 17:01 | 0.557 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56
000400428797 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13760223-1244-Agdirek--(136805 - 204152 - 221811)-(LVSC-LVSC-LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-18 13:19 | 2018-12-18 14:16 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.85
000400428798 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DEGIRMEN YANI TR-640-Trafobinatip--(27402)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-18 17:04 | 2018-12-18 18:50 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.36
000400428804 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14021448-1142070-Enhdirek--(152046)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-18 16:40 | 2018-12-18 17:20 | 0.667 | 0 | 0 | 7 | 50 | 0 | 0 | 4.67 | 33.35
000400428804 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14021448-1142070-Enhdirek--(152046/HAT56663)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-18 17:20 | 2018-12-18 17:30 | 0.167 | 0 | 0 | 16 | 134 | 0 | 0 | 2.67 | 22.38
000400428818 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14215036-1046579-Agdirek--(1482468)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-18 17:58 | 2018-12-18 18:23 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42
000400428821 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13724909-32318-Agdirek--(25939)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-18 18:07 | 2018-12-18 20:18 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30.66
000400428824 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/55-12843-Trafobinatip--(104925)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-18 17:43 | 2018-12-18 18:03 | 0.333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0
000400428829 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 HASTIRIN BALIK TESISI YANI-441-Trafobinatip--(13538 - 13542 - 13557)-(LV-LV-LV) | ANA ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-18 17:59 | 2018-12-18 18:32 | 0.557 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 26.74
000400428835 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12201170-16634-Agpanobox--(300032)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-18 18:36 | 2018-12-18 20:25 | 1.821 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.75 | 0 | 0
000400428851 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11537517-1076-Trafobinatip--(382410/ CUKURHISAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-18 19:15 | 2018-12-18 20:12 | 0.944 | 0 | 0 | 5 | 550 | 0 | 0 | 4.72 | 519.2
000400428870 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13992820-40276-Agdirek--(55139)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-18 17:31 | 2018-12-18 17:57 | 0.435 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0
000400428874 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13841575-126278-Agdirek--(227630)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-18 20:04 | 2018-12-18 21:32 | 1.472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 0 | 0
000400428881 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13940549-3239-Trafobinatip--(140534140545)-(R_LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-18 22:21 | 2018-12-18 23:05 | 0.741 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 28.16
000400428897 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12253954-7056-Agpanobox--(1334262)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-18 19:40 | 2018-12-18 20:00 | 0.334 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0
000400428904 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI HAVUZ YANI KOK-2391-Trafobinatip--(23604/VARTOLAR VE SULAMALAR CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 02:46 | 2018-12-19 04:20 | 1.567 | 5 | 5 | 3 | 34 | 7.84 | 7.84 | 4.7 | 53.28
000400428907 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13964663-125766-Agdirek--(31976)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 07:04 | 2018-12-19 10:18 | 3.23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.46 | 0 | 0
000400428908 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14074631-168535-Agdirek--(281564)-(LVSC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 06:49 | 2018-12-19 07:32 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72
000400428910 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DOKSAN OBASI TR-17723-Trafobinatip--(102183 - 221035 - 272811 - 40422 - 40426)-(LVSC-LVSC-LV-LV-LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 07:28 | 2018-12-19 10:42 | 3.223 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 148.26
000400428914 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI HAVUZ YANI KOK-2391-Trafobinatip--(23604/VARTOLAR VE SULAMALAR CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 07:15 | 2018-12-19 07:50 | 0.59 | 5 | 5 | 3 | 34 | 2.95 | 2.95 | 1.77 | 20.06
000400428915 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ESKI KARAELBISTAN TR-3989-Trafobinatip--(180485)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 07:25 | 2018-12-19 07:55 | 0.511 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.53
000400428916 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13779678-196683-Agdirek--(213892)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 07:20 | 2018-12-19 07:37 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.26
000400428917 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | IRGAT TR 2-3293-Trafobinatip--(1473189539387652118652436)-(S_SC-S_LV-S_LV-S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 07:08 | 2018-12-19 08:33 | 1.411 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.22
000400428920 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HACI LOMLAR OKUL YANI TR-639-Trafobinatip--(27831)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 08:12 | 2018-12-19 12:59 | 4.789 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 134.09
000400428924 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13682438-10917-Ogmusdirek--(145763)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 08:17 | 2018-12-19 10:11 | 1.904 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.81
000400428932 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13657438-50891-Ogmusdirek--(55214)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 09:00 | 2018-12-19 10:10 | 1.161 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.29
000400428934 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13687963-53553-Ogmusdirek--(131957)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 09:08 | 2018-12-19 10:30 | 1.373 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 0 | 0
000400428943 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-785-Trafobinatip--(58464)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 09:40 | 2018-12-19 12:26 | 2.766 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 55.32 | 0 | 0
000400428947 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12198994-624-Agpanobox--(114617)-(S_LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 09:46 | 2018-12-19 10:01 | 0.239 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0
000400428949 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13839076-115765-Agdirek--(67352)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 09:58 | 2018-12-19 10:54 | 0.924 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0
000400428950 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13689886-7917-Ogmusdirek--(31614)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 14:57 | 2018-12-17 16:10 | 1.217 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.87
000400428957 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13687420-1185886-Ogmusdirek--(436065)-(LV) | DİREKTE AKIM KAÇAĞI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 13:29 | 2018-12-17 15:20 | 1.854 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.71
000400428958 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SIFA MAHALLESI TR-1158-Trafobinatip--(51891)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 10:33 | 2018-12-19 12:38 | 2.083 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 199.97 | 0 | 0
000400428968 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13637890-8609-Ogmusdirek--(128943 - 43366 - 43386)-(LVSC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 10:16 | 2018-12-19 10:46 | 0.508 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0
000400428969 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUNTM-6241-Trafobinatip--(139384/ACIELMA)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 06:10 | 2018-12-19 07:17 | 1.116 | 0 | 0 | 29 | 1995 | 0 | 0 | 32.36 | 2226.42
000400428970 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13886540-8276-Ogmusdirek--(65842)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 08:33 | 2018-12-19 10:00 | 1.456 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.65
000400428974 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13661582-12136-Enhdirek--(121581/DARDOGAN HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 09:24 | 2018-12-19 09:41 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 24.34
000400428976 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13887053-27165-Enhdirek--(55695/ELMALI GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 08:46 | 2018-12-19 10:03 | 1.282 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 2.56 | 26.92
000400428977 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 14314941-14032-Ogmusdirek--(112484 - 112486 - 112487)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 09:23 | 2018-12-19 10:00 | 0.614 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.84
000400428980 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BAYAMBURNU TR-46-Trafobinatip--(216310)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 10:09 | 2018-12-19 10:55 | 0.763 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76
000400428987 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | NARLI-TM-782-Trafobinatip--(92570/MARAS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 11:07 | 2018-12-19 11:28 | 0.341 | 15 | 98 | 78 | 1192 | 5.12 | 33.42 | 26.6 | 406.47
000400428987 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | NATO MNB-10098-Trafobinatip--(152880/NATO MONOBLOK MARAS CIKISI CIGILI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 11:28 | 2018-12-19 12:09 | 0.696 | 11 | 0 | 16 | 0 | 7.66 | 0 | 11.14 | 0
000400428990 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13844193-57109-Ogmusdirek--(235550)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 11:35 | 2018-12-19 12:34 | 0.976 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0
000400428992 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14058474-59562-Ogmusdirek--(49514/HAT30263)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 10:38 | 2018-12-19 10:58 | 0.341 | 0 | 40 | 0 | 346 | 0 | 13.64 | 0 | 117.99
000400428996 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13687964-50969-Ogmusdirek--(87330)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 11:47 | 2018-12-19 13:37 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.67
000400428997 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13889690-8300-Ogmusdirek--(65996)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 10:20 | 2018-12-19 11:23 | 1.049 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1
000400428999 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | COLAKALI-6577-Trafobinatip--(97513/DAMLATAS GURUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 10:20 | 2018-12-19 10:37 | 0.283 | 0 | 2 | 35 | 1597 | 0 | 0.57 | 9.91 | 451.95
000400429000 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13880870-8051-Ogmusdirek--(61720)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 11:37 | 2018-12-19 12:21 | 0.727 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 28.35
000400429001 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14063848-101718-Agdirek--(146835)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 11:02 | 2018-12-19 12:30 | 1.465 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.47
000400429005 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14036524-159947-Agdirek--(180844)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 11:45 | 2018-12-19 12:39 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.82
000400429006 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662256-8686-Ogmusdirek--(25369)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 08:34 | 2018-12-19 09:00 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.74
000400429008 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13708844-3777-Ogmusdirek--(271001)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 12:53 | 2018-12-19 13:10 | 0.287 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0
000400429012 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13661469-25399-Agdirek--(126340)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 09:53 | 2018-12-19 11:00 | 1.111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.11
000400429013 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13707785-1185885-Ogmusdirek--(415818)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-18 11:43 | 2018-12-18 15:18 | 3.574 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 39.31
000400429015 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13709193-95609-Agdirek--(101568)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 12:45 | 2018-12-19 14:10 | 1.412 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.41
000400429018 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BEBEK MNB-13142-Trafobinatip--(85919/BEBEK KOK MALOGLU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 12:54 | 2018-12-19 13:13 | 0.31 | 0 | 0 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0.62 | 19.53
000400429020 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 12190242-1572155-Agpanobox--(1317362 - 1317363 - 2143549 - 2251349 - 2251354 - 2251357 - 2251358 - 2581731 - 2581735 - 2581739 - 456935)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV-SC-SC-SC-LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-18 13:55 | 2018-12-18 15:20 | 1.423 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25.61 | 0 | 0
000400429027 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14011501-69551-Agdirek--(66349)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 13:59 | 2018-12-19 15:03 | 1.069 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3.21 | 0 | 1.07
000400429030 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13893216-127751-Agdirek--(26906)-(LVSC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 13:21 | 2018-12-19 15:19 | 1.966 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 0 | 0
000400429037 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13646390-52427-Agdirek--(17575)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 10:18 | 2018-12-19 10:35 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28
000400429045 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13880354-34533-Agdirek--(67352)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 13:47 | 2018-12-19 14:10 | 0.388 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0
000400429049 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14338835-39870-Enhdirek--(63821)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 13:03 | 2018-12-19 14:04 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 65.02
000400429055 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NATO MNB-773-Trafobinatip--(123316/NATO MONOBLOK MARAS CIKISI CIGILI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 15:00 | 2018-12-19 15:13 | 0.22 | 11 | 0 | 16 | 0 | 2.42 | 0 | 3.52 | 0
000400429056 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAVLAKLI MONOBLOK-12501-Trafobinatip--(10003/KAVLAKLI CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 14:54 | 2018-12-19 16:35 | 1.682 | 5 | 505 | 6 | 310 | 8.41 | 849.41 | 10.09 | 521.42
000400429059 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MERYEMCIL MNB-11651-Trafobinatip--(821897/MERYEMCIL MONO CAMURLU HATTI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 11:48 | 2018-12-19 13:15 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 385.92
000400429067 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13866726-4366-Ogmusdirek--(56764)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 14:23 | 2018-12-19 14:55 | 0.531 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0
000400429069 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-43-4224-Trafobinatip--(269050 - 269051)-(LV-R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 15:05 | 2018-12-19 15:44 | 0.651 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 91.14 | 0 | 0
000400429073 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13745042-9624-Ogmusdirek--(125861 - 133360 - 55431 - 55433)-(LV-LVSC-LV-LV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2018-12-19 10:51 | 2018-12-19 11:44 | 0.883 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 79.47 | 0 | 0
000400429077 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13892217-8515-Ogmusdirek--(2716 - 80219 - 80225 - 80241)-(LVSC-LV-LV-LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 09:49 | 2018-12-19 10:03 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.08
000400429079 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12217384-15765-Agpanobox--(121877)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 15:52 | 2018-12-19 16:28 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
000400429080 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13983078-25421-Enhdirek--(23522/MEHMET KARADENIZ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 17:03 | 2018-12-19 17:23 | 0.346 | 0 | 0 | 6 | 29 | 0 | 0 | 2.08 | 10.03
000400429086 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13814423-8373-Ogmusdirek--(126984 - 82377 - 82381 - 82383)-(LVSC-LV-LV-LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-18 17:14 | 2018-12-18 17:50 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12
000400429088 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14021309-59638-Ogmusdirek--(281660)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 11:39 | 2018-12-19 11:52 | 0.226 | 0 | 35 | 0 | 36 | 0 | 7.91 | 0 | 8.14
000400429090 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13880044-14026-Ogmusdirek--(185880)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 14:06 | 2018-12-19 14:48 | 0.711 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4.98 | 0 | 0.71
000400429093 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ASYA MNB-11077-Trafobinatip--(269875)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 16:08 | 2018-12-19 16:51 | 0.715 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0
000400429098 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14029653-107404-Agdirek--(249676)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 15:02 | 2018-12-19 15:31 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48
000400429099 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SEFA MONOBLOK-1868-Trafobinatip--(77462)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 17:07 | 2018-12-19 17:32 | 0.419 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12.57 | 0 | 0
000400429104 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ACIELMA TAYIPLI.-62-Trafobinatip--(36616)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 14:31 | 2018-12-19 15:40 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.48
000400429111 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YOGUNOLUK-23-Trafobinatip--(18308)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 14:35 | 2018-12-19 15:39 | 1.073 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.37
000400429117 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI KIRALI KOK-19070-Trafobinatip--(133163/MOBIL DEVRESI)-(MV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-Og | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2018-12-19 10:48 | 2018-12-19 11:13 | 0.418 | 6 | 1483 | 0 | 0 | 2.51 | 619.89 | 0 | 0
000400429122 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13700517-53244-Agdirek--(324244)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 17:38 | 2018-12-19 18:25 | 0.784 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0
000400429124 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | KUZKENT KOK-13217-Trafobinatip--(43499/IGDELI KOK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 15:16 | 2018-12-19 16:10 | 0.9 | 0 | 0 | 27 | 562 | 0 | 0 | 24.3 | 505.8
000400429125 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT DAGOBASI TR-1305-Trafobinatip--(137821 - 216649 - 50796 - 50799 - 50801 - 50803)-(LVSC-LVSC-LV-LV-LV-LV) | HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 15:55 | 2018-12-19 19:11 | 3.263 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 251.25
000400429134 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 14001226-14460-Agdirek--(32615)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 16:34 | 2018-12-19 17:01 | 0.453 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45
000400429135 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14340504-67262-Ogmusdirek--(30774)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 14:47 | 2018-12-19 15:31 | 0.733 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73
000400429136 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI HAVUZ YANI KOK-2391-Trafobinatip--(23604/VARTOLAR VE SULAMALAR CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 17:59 | 2018-12-19 19:20 | 1.352 | 5 | 5 | 3 | 34 | 6.76 | 6.76 | 4.06 | 45.97
000400429141 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YILDIZLAR-3726-Trafobinatip--(138135)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 17:11 | 2018-12-19 18:20 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.2
000400429142 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14331202-66823-Ogmusdirek--(115087 - 115088 - 115089)-(LV-LV-LV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 16:38 | 2018-12-19 17:16 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 25.83
000400429143 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13817447-57700-Agdirek--(175074)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 17:26 | 2018-12-19 18:32 | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.09
000400429144 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NATO MNB-773-Trafobinatip--(133563/DEHLIZ YOLBOYU GURUBU)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 17:27 | 2018-12-19 18:14 | 0.783 | 2 | 0 | 6 | 109 | 1.57 | 0 | 4.7 | 85.35
000400429155 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13637650-7754-Ogmusdirek--(139747 - 23291 - 43727 - 43730 - 73360)-(LVSC-LVSC-LV-LV-LVSC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 17:55 | 2018-12-19 18:10 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.85
000400429166 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13996704-8186-Ogmusdirek--(139884 - 2994 - 2995 - 71400 - 71404)-(LVSC-LVSC-LVSC-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 16:51 | 2018-12-19 17:31 | 0.663 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 56.36
000400429169 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13982455-51297-Ogmusdirek--(163768 - 163775 - 163783 - 219258)-(LV-LV-LV-LVSC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 18:01 | 2018-12-19 18:55 | 0.894 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 36.65
000400429170 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 11537034-1559-Trafobinatip--(275666)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 18:02 | 2018-12-19 19:09 | 1.115 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.84 | 0 | 0
000400429171 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ARAPLI SELIMIYE MONOBLOK-12596-Trafobinatip--(132844/SELIMIYE CIKISI (RING HATTI KIRIKLER))-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 18:46 | 2018-12-19 23:55 | 5.156 | 0 | 0 | 8 | 125 | 0 | 0 | 41.25 | 644.5
000400429172 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ESKI BELEDIYE YANI-876-Trafobinatip--(30834)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 18:25 | 2018-12-19 19:20 | 0.911 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 75.61
000400429176 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ONSEN KOK-14962-Trafobinatip--(382974/ONSEN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 18:51 | 2018-12-19 19:10 | 0.313 | 4 | 1712 | 28 | 910 | 1.25 | 535.86 | 8.76 | 284.83
000400429180 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13753918-119644-Agdirek--(149071)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 17:58 | 2018-12-19 20:00 | 2.033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0
000400429185 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13848446-127956-Agdirek--(231148)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 19:09 | 2018-12-19 19:41 | 0.537 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0
000400429189 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YUSUFLAR TR-678-Trafobinatip--(242860242879)-(R_LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 19:19 | 2018-12-19 21:05 | 1.752 | 0 | 10 | 0 | 53 | 0 | 17.52 | 0 | 92.86
000400429196 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TR007242-14358-Trafobinatip--(43311)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 18:53 | 2018-12-19 19:12 | 0.324 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0
000400429210 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | BARAJ MONOBLOK-4624-Trafobinatip--(46417/YARBASI GURUBU)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 17:27 | 2018-12-19 18:20 | 0.883 | 1 | 281 | 10 | 1096 | 0.88 | 248.12 | 8.83 | 967.77
000400429214 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14394741-254721-Agdirek--(153444)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 17:45 | 2018-12-19 18:03 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29
000400429218 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13981040-7652-Ogmusdirek--(76670)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 18:19 | 2018-12-19 19:05 | 0.772 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77
000400429219 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13987435-784445-Agdirek--(1323302)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 18:46 | 2018-12-19 19:05 | 0.317 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0
000400429234 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13851484-127342-Agdirek--(55382)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 20:38 | 2018-12-19 21:01 | 0.384 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0
000400429245 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13917151-4743-Ogmusdirek--(113688)-(LVSC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 19:21 | 2018-12-19 19:53 | 0.517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0
000400429256 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13802469-1213898-Ogmusdirek--(621572)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 20:30 | 2018-12-19 21:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5
000400429258 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14015134-120006-Agdirek--(234672)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 21:00 | 2018-12-19 21:31 | 0.512 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0
000400429263 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | IRGAT TR 2-4798-Trafobinatip--(186759)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 20:45 | 2018-12-19 21:29 | 0.727 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.18
000400429265 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13859795-10076-Agdirek--(37811)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 20:46 | 2018-12-19 21:14 | 0.467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0
000400429285 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | HAYTALAR ERICEK-1471-Trafobinatip--(50523)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 19:49 | 2018-12-19 20:46 | 0.949 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.85
000400429286 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13671520-51563-Ogmusdirek--(190687)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 22:19 | 2018-12-20 02:57 | 4.629 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.15
000400429287 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13640911-7706-Ogmusdirek--(407506)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 21:32 | 2018-12-19 21:57 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 19.87
000400429289 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14029663-107433-Agdirek--(180258 - 199567)-(LV-LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 22:18 | 2018-12-19 22:51 | 0.546 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.28
000400429293 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13893931-164788-Agdirek--(1546847)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 19:50 | 2018-12-19 20:11 | 0.339 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0
000400429299 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13984410-115670-Agdirek--(68192)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 23:19 | 2018-12-19 23:55 | 0.592 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0
000400429305 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13982455-1213943-Ogmusdirek--(655426)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 22:50 | 2018-12-19 23:20 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 14.5
000400429308 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MERYEMCIL MNB-11651-Trafobinatip--(821897/MERYEMCIL MONO CAMURLU HATTI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 20:02 | 2018-12-19 22:00 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 525.28
000400429310 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13649904-8071-Ogmusdirek--(55103)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 22:11 | 2018-12-19 22:29 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.9
000400429311 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13799812-3167-Agdirek--(30698)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 22:51 | 2018-12-19 23:30 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64
000400429312 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KURU CAY TR-690-Trafobinatip--(284717)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 18:57 | 2018-12-19 20:31 | 1.572 | 0 | 59 | 0 | 9 | 0 | 92.75 | 0 | 14.15
000400429319 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14025896-1203906-Ogmusdirek--(647524 - 647525 - 647526)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 21:20 | 2018-12-19 22:00 | 0.667 | 0 | 41 | 0 | 4 | 0 | 27.35 | 0 | 2.67
000400429319 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14025896-1203906-Ogmusdirek--(647524 - 647525 - 647526)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 22:00 | 2018-12-19 22:10 | 0.167 | 0 | 41 | 0 | 4 | 0 | 6.85 | 0 | 0.67
000400429324 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KIZILIN KOYU TR-2-6536-Trafobinatip--(27780)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 22:53 | 2018-12-19 23:31 | 0.635 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.54
000400429326 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14353401-265069-Agdirek--(162475)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 03:27 | 2018-12-20 11:56 | 8.474 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.47 | 0 | 0
000400429328 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI AYDINLAR MNB-2330-Trafobinatip--(127765/KILILI-FATIH HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 03:24 | 2018-12-20 03:50 | 0.439 | 8 | 1518 | 23 | 4016 | 3.51 | 666.4 | 10.1 | 1763.02
000400429330 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KURTLAR GIRIS TR-948-Trafobinatip--(70215)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 06:44 | 2018-12-20 07:45 | 1.014 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1.01 | 0 | 14.2
000400429334 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14326884-243991-Agdirek--(529495)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 06:54 | 2018-12-20 09:00 | 2.107 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.21
000400429337 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13654832-12119-Enhdirek--(19228/S.S.YESILYORE SULAMA KOOPERATIFI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 08:55 | 2018-12-20 09:40 | 0.75 | 1 | 3 | 3 | 63 | 0.75 | 2.25 | 2.25 | 47.25
000400429350 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | NOMLAR TR-632-Trafobinatip--(27763)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 08:38 | 2018-12-20 12:15 | 3.613 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.61
000400429351 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13671520-51563-Ogmusdirek--(190674)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 08:53 | 2018-12-20 10:00 | 1.122 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.24
000400429354 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13829530-1721-Enhdirek--(3101)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 08:11 | 2018-12-20 09:11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280
000400429355 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662922-32450-Enhdirek--(2161663/OZEL HAT)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 07:08 | 2018-12-20 07:33 | 0.425 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0
000400429357 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUNDERE KOYU TR (AVLIYA)-5241-Trafobinatip--(204355)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 09:28 | 2018-12-20 09:54 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 21.81
000400429360 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13661582-12136-Enhdirek--(121581/DARDOGAN HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 06:17 | 2018-12-20 08:30 | 2.222 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 193.31
000400429366 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | CAGILHAN KOYU 2. TR-15139-Trafobinatip--(271267)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 09:32 | 2018-12-20 10:11 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.61
000400429368 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13915638-3614-Agdirek--(145355)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 09:09 | 2018-12-20 09:41 | 0.535 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 0 | 0
000400429377 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13970859-8143-Ogmusdirek--(139670 - 80466)-(LVSC-LVSC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 09:15 | 2018-12-20 09:56 | 0.678 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.36
000400429379 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13851478-57244-Ogmusdirek--(55649)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 09:00 | 2018-12-20 10:10 | 1.174 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0
000400429382 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13765912-131093-Agdirek--(155423)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 10:10 | 2018-12-20 10:42 | 0.529 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53
000400429387 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13737961-51811-Ogmusdirek--(234468)-(T_LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 08:15 | 2018-12-20 08:51 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6
000400429401 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ERICEK BELEDIYE YANI-1468-Trafobinatip--(48799)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 08:17 | 2018-12-20 08:51 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.9
000400429406 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13673892-7816-Enhdirek--(77989)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 10:30 | 2018-12-20 11:12 | 0.699 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 57.32
000400429406 | 2 | ADIYAMAN | TUT | 13673892-7816-Enhdirek--(77989/OGUTLU GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 11:12 | 2018-12-20 11:20 | 0.133 | 0 | 0 | 1 | 239 | 0 | 0 | 0.13 | 31.79
000400429417 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13645401-7896-Ogmusdirek--(52289)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 10:29 | 2018-12-20 11:00 | 0.518 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.14
000400429418 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | HARMANLI-CANKARA KOK-12642-Trafobinatip--(383672/CANKARA-YAYLACIK KOK-2 CIKISI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-12-20 11:00 | 2018-12-20 12:00 | 1 | 0 | 0 | 6 | 161 | 0 | 0 | 6 | 161
000400429419 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14315930-129963-Agdirek--(160569)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 11:57 | 2018-12-20 12:42 | 0.757 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76
000400429420 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13674734-3839-Trafobinatip--(153274)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 12:02 | 2018-12-20 14:00 | 1.969 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.81
000400429426 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DEVECILLER TR-2671-Trafobinatip--(79865)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 11:39 | 2018-12-20 13:50 | 2.183 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.37
000400429432 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 14314935-38040-Enhdirek--(850567/HAT1)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 10:43 | 2018-12-20 11:31 | 0.797 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.39
000400429436 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13812606-829247-Agdirek--(1288313)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-18 13:36 | 2018-12-18 13:51 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25
000400429437 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | UC TUT TRAFO-3728-Trafobinatip--(141373)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 12:26 | 2018-12-20 13:23 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94
000400429442 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CARDAK CIKIS TR.-1137-Trafobinatip--(47929)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 10:26 | 2018-12-20 11:31 | 1.071 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 20.35 | 0 | 2.14
000400429451 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13710290-54028-Ogmusdirek--(63594)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 09:08 | 2018-12-20 13:36 | 4.464 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.25
000400429453 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13661404-7805-Ogmusdirek--(139719 - 21838 - 21844 - 21847 - 32044)-(LVSC-LV-LV-LV-LVSC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 11:12 | 2018-12-20 12:05 | 0.889 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 56.9
000400429458 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14070704-7073-Enhdirek--(6872/HAT7723)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-12-23 09:00 | 2018-12-23 15:30 | 6.5 | 0 | 0 | 2 | 89 | 0 | 0 | 13 | 578.5
000400429469 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13898681-122473-Agdirek--(234325)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 11:47 | 2018-12-20 12:56 | 1.159 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 0 | 0
000400429476 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13982455-51297-Ogmusdirek--(163768)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 11:40 | 2018-12-20 12:00 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67
000400429477 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | CAGILHAN KOYU 2. TR-15139-Trafobinatip--(271266)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 12:13 | 2018-12-20 14:24 | 2.184 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.37
000400429479 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13632903-797462-Agdirek--(1229400)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 12:10 | 2018-12-20 12:26 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27
000400429481 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12198999-1616-Agpanobox--(63310)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 13:16 | 2018-12-20 13:35 | 0.319 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0
000400429482 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | YARPUZLU TR-1-1650-Trafobinatip--(2139374)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 09:35 | 2018-12-20 10:17 | 0.703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7
000400429491 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13893398-121509-Agdirek--(229953)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 10:40 | 2018-12-20 12:10 | 1.501 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.01 | 0 | 0
000400429496 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SEBZE PAZARI ESKI TR.-9470-Trafobinatip--(223183)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 12:01 | 2018-12-20 12:30 | 0.484 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0
000400429499 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM-1-13132-Trafobinatip--(131831/CIRALIK CIKISI)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 13:22 | 2018-12-20 14:03 | 0.684 | 0 | 0 | 19 | 1216 | 0 | 0 | 13 | 831.74
000400429502 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARAHUYUK LEBEHUR KOY TR-3869-Trafobinatip--(172783)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 14:01 | 2018-12-20 15:03 | 1.039 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.04
000400429514 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | COKYASAR-12590-Trafobinatip--(47598/COKYASAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 14:35 | 2018-12-20 14:35 | 0.004 | 0 | 0 | 17 | 1297 | 0 | 0 | 0.07 | 5.19
000400429516 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM-1-13132-Trafobinatip--(120709/TURANLI HATTI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 13:20 | 2018-12-20 14:04 | 0.735 | 0 | 0 | 10 | 138 | 0 | 0 | 7.35 | 101.43
000400429520 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14069233-150733-Agdirek--(251175)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 13:16 | 2018-12-20 14:51 | 1.582 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.58
000400429524 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721794-8753-Ogmusdirek--(106161 - 140107 - 22301 - 66138 - 66144)-(LVSC-LVSC-LVSC-LV-LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 11:45 | 2018-12-20 13:10 | 1.424 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 52.69
000400429530 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13745042-9624-Ogmusdirek--(125861 - 133360 - 55431 - 55433)-(LV-LVSC-LV-LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 11:48 | 2018-12-20 12:08 | 0.322 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 28.98 | 0 | 0
000400429533 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MERYEMCIL MNB-11651-Trafobinatip--(821897/MERYEMCIL MONO CAMURLU HATTI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 13:10 | 2018-12-20 14:00 | 0.829 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 222.17
000400429541 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12191119-1572822-Agpanobox--(2434734)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 14:51 | 2018-12-20 15:26 | 0.574 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0
000400429543 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13956227-122029-Agdirek--(132827)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 15:12 | 2018-12-20 15:51 | 0.666 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14.65 | 0 | 0
000400429547 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12190093-6285-Agpanobox--(1511681 - 2544500 - 2544501)-(SC-LV-LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 15:20 | 2018-12-20 16:00 | 0.669 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 18.06 | 0 | 0
000400429558 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13745042-9624-Ogmusdirek--(125861 - 133360 - 55431 - 55433)-(LV-LVSC-LV-LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 13:04 | 2018-12-20 13:21 | 0.283 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 25.47 | 0 | 0
000400429559 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13996704-8186-Ogmusdirek--(71404)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 07:44 | 2018-12-20 08:01 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.32
000400429560 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SOGUKPINAR TR-64-Trafobinatip--(36542)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 13:59 | 2018-12-20 14:51 | 0.878 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.66
000400429564 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13856888-61128-Agdirek--(95283)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 15:28 | 2018-12-20 17:30 | 2.041 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0
000400429567 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GOKTASLAR TR-3824-Trafobinatip--(149263)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 15:58 | 2018-12-20 17:00 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.17
000400429570 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MEZARLIK TR-3717-Trafobinatip--(144871)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 16:00 | 2018-12-20 21:00 | 5.004 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 595.48
000400429581 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KULTUR YOLU TR-802-Trafobinatip--(65489)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 16:32 | 2018-12-20 17:40 | 1.138 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.69 | 0 | 0
000400429583 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTIN ELMA-1385-Trafobinatip--(29515/ARITAS KASABASI HATTI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-12-29 08:30 | 2018-12-29 15:30 | 7 | 1 | 1268 | 16 | 613 | 7 | 8876 | 112 | 4291
000400429585 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13722078-8766-Ogmusdirek--(77388)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 10:53 | 2018-12-20 11:11 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3
000400429589 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13926850-112662-Agdirek--(245448)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 17:10 | 2018-12-20 18:00 | 0.831 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0
000400429593 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13794126-55245-Agdirek--(163228)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 10:30 | 2018-12-20 10:46 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27
000400429596 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ARMUTALANI (COPLU) TR-5333-Trafobinatip--(1516437 - 2197757 - 482889 - 482890 - 483937)-(SC-SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 15:47 | 2018-12-20 17:27 | 1.669 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 40.06
000400429599 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13981658-14502-Agdirek--(32772)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 12:28 | 2018-12-20 13:09 | 0.676 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68
000400429622 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13664358-14059-Enhdirek--(129018/KUYULU ICME SUYU HATTI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 14:36 | 2018-12-20 15:01 | 0.427 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0
000400429627 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DURNALI 2 TR-1214-Trafobinatip--(243588)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 18:00 | 2018-12-20 21:00 | 2.992 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.98
000400429639 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 HASTIRIN BALIK TESISI YANI-441-Trafobinatip--(13538 - 13542 - 13557 - 216064)-(LV-LV-LV-LVSC) | ANA ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 18:26 | 2018-12-20 18:42 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 12.29
000400429641 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KOCTEPE KOK-17655-Trafobinatip--(98427/DAMLACIK-YOLALTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 18:27 | 2018-12-20 18:30 | 0.047 | 0 | 0 | 6 | 490 | 0 | 0 | 0.28 | 23.03
000400429643 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13889690-8300-Ogmusdirek--(65996)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 17:28 | 2018-12-20 17:40 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.39
000400429649 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13837752-3447-Trafobinatip--(135105)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 19:01 | 2018-12-20 20:41 | 1.661 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.27 | 0 | 0
000400429663 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12253733-7557-Agpanobox--(125217)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 17:52 | 2018-12-20 18:25 | 0.548 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 0 | 0
000400429672 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13640244-8603-Ogmusdirek--(49795)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 17:25 | 2018-12-20 18:36 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18.91
000400429674 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14000804-38656-Agdirek--(74723)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 18:54 | 2018-12-20 19:11 | 0.283 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0
000400429697 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14320274-1195940-Ogmusdirek--(627589)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 20:20 | 2018-12-20 20:40 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.33
000400429706 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13938734-14796-Agdirek--(77637)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 19:12 | 2018-12-20 19:42 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5
000400429715 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14013674-1199056-Ogmusdirek--(629844)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 17:55 | 2018-12-20 18:15 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 21.65
000400429733 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721874-23722-Enhdirek--(52807/DUDAN TR-3 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 21:56 | 2018-12-20 22:11 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5.66
000400429756 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13718969-7048-Ogmusdirek--(137528)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 14:31 | 2018-12-20 15:05 | 0.574 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57
000400429761 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | HUGTAS TR-34-Trafobinatip--(18519)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 12:57 | 2018-12-20 13:34 | 0.614 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.23
000400429763 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ERICEK GIRIS YENI TR-15767-Trafobinatip--(48325)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 16:27 | 2018-12-20 16:40 | 0.204 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.61
000400429765 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YAZYURDU TRAFO-24-Trafobinatip--(18110)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 15:10 | 2018-12-20 16:01 | 0.844 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84
000400429766 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CARDAK GIRIS TRAFO-1134-Trafobinatip--(47777)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 19:48 | 2018-12-20 20:40 | 0.866 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
000400429768 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13723147-45263-Agdirek--(136006)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 16:12 | 2018-12-20 17:01 | 0.818 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0
000400429770 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ANDIRIN YOL KENARI TRAFO-74-Trafobinatip--(38408)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 18:38 | 2018-12-20 19:20 | 0.703 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.41
000400429772 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13810368-15412-Enhdirek--(16057/KOY OBASI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 22:25 | 2018-12-20 23:10 | 0.748 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 67.32
000400429773 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13695568-28254-Enhdirek--(91944/HAT26375)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-21 00:28 | 2018-12-21 01:30 | 1.03 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0
000400429778 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KANLI DERE PETROL KARSISI-1076-Trafobinatip--(555555)-(LV) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-21 04:21 | 2018-12-21 05:10 | 0.813 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 49.59 | 0 | 0
000400429780 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SIRIKCIOGLU MONOBLOK-1829-Trafobinatip--(872095/BOSSA 2 CIKISI(BUDAKSAN DAN GELECEK))-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-21 07:24 | 2018-12-21 07:57 | 0.548 | 15 | 13 | 14 | 10 | 8.22 | 7.12 | 7.67 | 5.48
000400429783 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 216 ATNAS MNB-19020-Trafobinatip--(865056/OKUL HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-21 07:38 | 2018-12-21 08:20 | 0.692 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0
000400429788 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12201081-18352-Agpanobox--(315531)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-21 09:01 | 2018-12-21 09:20 | 0.321 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 0
000400429792 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ERIKLI KABINI-17641-Trafobinatip--(839294/ERİKLİ-İKİZCE ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-21 08:54 | 2018-12-21 09:26 | 0.539 | 0 | 0 | 29 | 1001 | 0 | 0 | 15.63 | 539.54
000400429795 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR 26 KOK BINASI-3524-Trafobinatip--(89136)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-21 09:32 | 2018-12-21 10:30 | 0.96 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.64 | 0 | 0
000400429796 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DERE OBASI-2677-Trafobinatip--(80194)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-21 09:48 | 2018-12-21 10:30 | 0.694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69
000400429807 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AKSU KIZILSEKI TR2-19444-Trafobinatip--(312050)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-21 09:37 | 2018-12-21 09:47 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.71
000400429811 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TR005573-7184-Trafobinatip--(53888)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-21 10:00 | 2018-12-21 10:42 | 0.695 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.78
000400429821 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13650084-8698-Ogmusdirek--(139799 - 18924 - 45345 - 45348 - 45349 - 45352 - 97952)-(LVSC-LVSC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-21 10:44 | 2018-12-21 11:26 | 0.706 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 31.06
000400429827 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13718611-80899-Agdirek--(76408)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-21 09:39 | 2018-12-21 11:01 | 1.361 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.44
000400429830 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ELIFE HATUN CAMI YANI TR-2836-Trafobinatip--(131405)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-21 09:49 | 2018-12-21 12:00 | 2.176 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.23 | 0 | 0
000400429838 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 14335605-8088-Ogmusdirek--(97910)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-21 10:13 | 2018-12-21 10:32 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.24
000400429840 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13868112-61135-Ogmusdirek--(264321)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-21 11:30 | 2018-12-21 12:34 | 1.078 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0
000400429843 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13873929-27247-Agdirek--(76899)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-21 10:36 | 2018-12-21 11:31 | 0.913 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91
000400429848 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13763344-15243-Enhdirek--(83673/HUYUKLU-NADIR-SOGULCAK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-21 11:50 | 2018-12-21 12:32 | 0.706 | 0 | 0 | 4 | 662 | 0 | 0 | 2.82 | 467.37
000400429851 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13821382-1479-Enhdirek--(662/YESILOVA GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-21 11:19 | 2018-12-21 11:41 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 32.04
000400429864 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662247-6202-Enhdirek--(121930/KURTDERESI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-21 12:27 | 2018-12-21 13:32 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 218.16
000400429865 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13864249-14363-Ogmusdirek--(259085)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-21 11:13 | 2018-12-21 12:06 | 0.884 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.77
000400429870 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13765656-84680-Agdirek--(162120)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-21 11:17 | 2018-12-21 11:42 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43
000400429875 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13946172-25732-Enhdirek--(24195/HAT15039)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-21 13:10 | 2018-12-21 13:40 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 54
000400429877 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR BAGRIACIKLAR-684-Trafobinatip--(60873)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-21 13:22 | 2018-12-21 14:30 | 1.128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0
000400429893 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AKYAZI (HOLHOLIK) KY.-7042-Trafobinatip--(44052)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-21 08:31 | 2018-12-21 10:00 | 1.499 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.98
000400429910 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13783029-6094-Ogmusdirek--(74927)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-21 14:50 | 2018-12-21 16:35 | 1.761 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.42
000400429919 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13790040-29206-Enhdirek--(104615/KESERTAS GRUBU HATTI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-21 11:33 | 2018-12-21 14:44 | 3.183 | 0 | 0 | 1 | 95 | 0 | 0 | 3.18 | 302.39
000400429920 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CARDAK GIRIS TRAFO-1134-Trafobinatip--(47777)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-21 13:12 | 2018-12-21 14:06 | 0.911 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.47 | 0 | 0
000400429934 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13871595-1025447-Agdirek--(1443695 - 1502558 - 2137186)-(SC-SC-SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-21 10:43 | 2018-12-21 11:27 | 0.734 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0
000400429942 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14030392-59536-Ogmusdirek--(235354 - 58801/HAT35186)-(LV-MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-21 14:21 | 2018-12-21 15:22 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 94.21
000400429955 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13714379-7916-Ogmusdirek--(31648)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 08:50 | 2018-12-20 10:45 | 1.923 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 80.77
000400429958 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14341401-103017-Agdirek--(56345)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-21 11:18 | 2018-12-21 11:35 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28
000400429965 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | SOYSALLI KOK-4782-Trafobinatip--(54943/KANDIL-ENERJISA CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-21 16:08 | 2018-12-21 16:42 | 0.568 | 0 | 0 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0.57 | 75.54
000400429968 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13771784-8845-Ogmusdirek--(139901 - 22148 - 88570 - 88577)-(LVSC-LVSC-LV-LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-21 15:00 | 2018-12-21 15:20 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 11.99
000400429970 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13647569-813631-Agdirek--(2090157)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-21 15:00 | 2018-12-21 15:15 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25
000400429971 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13661404-7805-Ogmusdirek--(139719 - 21838 - 21844 - 21847 - 32044)-(LVSC-LV-LV-LV-LVSC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-21 15:00 | 2018-12-21 16:22 | 1.368 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 87.55
000400429972 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14156766-35668-Enhdirek--(281209/OZTURK VET.HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-21 15:39 | 2018-12-21 16:11 | 0.538 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0
000400429976 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13958620-9717-Ogmusdirek--(425928)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-21 15:12 | 2018-12-21 16:31 | 1.318 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 139.71 | 0 | 0
000400429990 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14319466-54025-Ogmusdirek--(99447)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-21 15:57 | 2018-12-21 17:26 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.37
000400430000 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14444240-14752-Ogmusdirek--(120778 - 120779 - 120810 - 120811 - 159197)-(LV-LV-LV-LV-LVSC) | KADEME ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-21 14:24 | 2018-12-21 14:53 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 26.41
000400430006 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13918248-5276-Enhdirek--(69206/MALTEPE TR2 HATTI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-21 15:40 | 2018-12-21 16:11 | 0.515 | 0 | 0 | 5 | 62 | 0 | 0 | 2.58 | 31.93
000400430007 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14325714-17001-Enhdirek--(83630/HAT19588)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-21 17:52 | 2018-12-21 19:21 | 1.488 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.93
000400430007 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14325714-17001-Enhdirek--(83630/HAT19588)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-21 19:21 | 2018-12-21 19:30 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.92
000400430008 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | SORKUN TR-1-5502-Trafobinatip--(62)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-21 16:19 | 2018-12-21 17:02 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.62
000400430010 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13892555-73731-Agdirek--(158308)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-21 17:40 | 2018-12-21 17:50 | 0.169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0
000400430023 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12196168-860-Agpanobox--(19716)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-21 18:42 | 2018-12-21 19:25 | 0.724 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0
000400430026 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14021448-1142070-Enhdirek--(152046)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-21 18:20 | 2018-12-21 19:00 | 0.667 | 0 | 0 | 5 | 52 | 0 | 0 | 3.34 | 34.68
000400430026 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14021448-1142070-Enhdirek--(152046/HAT56663)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-21 19:00 | 2018-12-21 19:10 | 0.167 | 0 | 0 | 16 | 135 | 0 | 0 | 2.67 | 22.55
000400430031 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KARAAGAC KOK-12730-Trafobinatip--(79126/KARAAGAC KOK YAYLAKONAK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-21 17:03 | 2018-12-21 17:23 | 0.332 | 0 | 0 | 3 | 328 | 0 | 0 | 1 | 108.9
000400430040 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13952502-61499-Agdirek--(98673)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-21 18:58 | 2018-12-21 20:14 | 1.278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0
000400430045 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13799132-26129-Agdirek--(74636)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-21 18:35 | 2018-12-21 19:01 | 0.443 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44
000400430046 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13814720-8355-Ogmusdirek--(126986 - 3697 - 3698 - 84377 - 84384 - 84385)-(LVSC-LVSC-LVSC-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-12-21 17:28 | 2018-12-21 18:39 | 1.186 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 36.77
000400430047 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13651083-8068-Ogmusdirek--(133367 - 55164 - 55165 - 55166)-(LVSC-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-21 17:57 | 2018-12-21 18:19 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 38.8
000400430049 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13641212-13300-Ogmusdirek--(26336)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-21 18:26 | 2018-12-21 18:59 | 0.549 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.59
000400430072 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13705568-125587-Agdirek--(198278)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-21 21:10 | 2018-12-21 22:29 | 1.317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0
000400430073 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12212141-5551-Agpanobox--(155085)-(LVSC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-21 18:53 | 2018-12-21 19:23 | 0.499 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
000400430075 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13841609-56537-Ogmusdirek--(60157)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-21 21:36 | 2018-12-21 22:30 | 0.895 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 0
000400430083 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14055906-133052-Agdirek--(258417)-(LVSC) | AKIM KAÇAĞI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-21 19:27 | 2018-12-21 20:32 | 1.092 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.09
000400430094 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13797489-21920-Agdirek--(36630)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-21 15:14 | 2018-12-21 15:45 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.58
000400430097 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14063774-14443-Ogmusdirek--(187865)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-21 18:05 | 2018-12-21 19:08 | 1.042 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.55
000400430102 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14324864-1220046-Ogmusdirek--(658662)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-21 19:25 | 2018-12-21 20:05 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6
000400430119 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13778560-65164-Agdirek--(78766)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-21 18:09 | 2018-12-21 18:55 | 0.769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0
000400430123 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12254180-7390-Agpanobox--(163499)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-21 23:27 | 2018-12-21 23:51 | 0.393 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0
000400430131 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GOGEBAKAN SITESI YEDIKARDES MONOBLOK-12518-Trafobinatip--(813471/YEDI KARDES MNOBLOK HATTI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-12-21 08:45 | 2018-12-21 15:30 | 6.75 | 0 | 898 | 0 | 0 | 0 | 6061.5 | 0 | 0
000400430132 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12196666-2929-Agpanobox--(25705)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-22 06:58 | 2018-12-22 07:28 | 0.508 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 17.78 | 0 | 0
000400430135 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13851452-57261-Ogmusdirek--(223003)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-22 08:16 | 2018-12-22 08:51 | 0.582 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0
000400430138 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM-1-13132-Trafobinatip--(131831/CIRALIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-22 08:25 | 2018-12-22 08:31 | 0.101 | 0 | 0 | 19 | 1217 | 0 | 0 | 1.92 | 122.92
000400430139 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13957251-128257-Agdirek--(111421)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-22 08:44 | 2018-12-22 10:00 | 1.264 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 0 | 0
000400430148 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDRINTM-13093-Trafobinatip--(877521/GEBEN CIKISI FIDER 2)-(MV) | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-12-22 09:00 | 2018-12-22 09:05 | 0.083 | 0 | 182 | 17 | 6270 | 0 | 15.11 | 1.41 | 520.41
000400430149 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDRINTM-13093-Trafobinatip--(801240/DEGIRMENUSTU HES GECICI EKLENDI - 801272/KARASU HES YAKLASIK - 825200/DEGIRMENUSTU HES - 877368/FIDER 3 KOYLER GIRISI - 877370/ANDIRIN DM HATTI 2 - 877515/YOLCATI CIKIS/ GIRIS)-(MV-MV-MV-MV-MV-MV) | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-12-22 05:00 | 2018-12-22 07:00 | 2 | 3 | 4322 | 42 | 4872 | 6 | 8644 | 84 | 9744
000400430150 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDRINTM-13093-Trafobinatip--(877521/GEBEN CIKISI FIDER 2)-(MV) | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-12-22 04:55 | 2018-12-22 05:00 | 0.083 | 0 | 182 | 17 | 6270 | 0 | 15.11 | 1.41 | 520.41
000400430152 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | YAZITOPALLI KOYU TR-5324-Trafobinatip--(2220534482898485360485361681030)-(R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-22 07:59 | 2018-12-22 09:26 | 1.454 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 1.45 | 31.99
000400430154 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13687764-8773-Ogmusdirek--(139573 - 45498 - 45499 - 52632)-(LVSC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-22 09:32 | 2018-12-22 10:10 | 0.628 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.05
000400430155 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BASDERVISLI SARILAR ELMACIK TR-3838-Trafobinatip--(153449)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-22 09:44 | 2018-12-22 13:05 | 3.345 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.73
000400430157 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13650858-8085-Ogmusdirek--(139856 - 57830 - 57831 - 62699 - 62701 - 62714 - 62715)-(LVSC-LVSC-LVSC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-22 09:05 | 2018-12-22 09:22 | 0.274 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 23.56
000400430164 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN TM-13094-Trafobinatip--(124290/F-10 AFSIN MERKEZ)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-22 09:58 | 2018-12-22 10:00 | 0.033 | 18 | 17315 | 12 | 195 | 0.59 | 571.4 | 0.4 | 6.44
000400430172 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14068078-38426-Agdirek--(44082)-(LV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-22 10:36 | 2018-12-22 13:00 | 2.396 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.56
000400430181 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | KESIKLI BAGLARBASI KOK-12645-Trafobinatip--(132331/ASAGIAZAPLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-22 11:13 | 2018-12-22 11:20 | 0.108 | 1 | 789 | 20 | 1182 | 0.11 | 85.21 | 2.16 | 127.66
000400430185 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12192021-1144-Agpanobox--(150648)-(LVSC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-22 09:20 | 2018-12-22 09:51 | 0.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0
000400430191 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM4---74-12927-Trafobinatip--(104678 - 108018 - 124731 - 124735 - 124743)-(LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-22 11:42 | 2018-12-22 12:14 | 0.535 | 0 | 306 | 0 | 1 | 0 | 163.71 | 0 | 0.54
000400430192 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN TEVZI-12713-Trafobinatip--(125089/COBANBEYLI MONOBLOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-22 11:15 | 2018-12-22 11:20 | 0.086 | 5 | 1981 | 81 | 4234 | 0.43 | 170.37 | 6.97 | 364.12
000400430193 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13642191-7873-Ogmusdirek--(133444 - 157014 - 50186 - 50189 - 50195 - 50196)-(LVSC-LVSC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-22 11:15 | 2018-12-22 11:40 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 14.14
000400430195 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13850014-4106-Trafobinatip--(181765)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-22 12:05 | 2018-12-22 13:36 | 1.52 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 226.48 | 0 | 0
000400430205 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TM-14903-Trafobinatip--(807860/F-5 TUT)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-22 12:16 | 2018-12-22 12:20 | 0.067 | 3 | 1653 | 23 | 3549 | 0.2 | 110.75 | 1.54 | 237.78
000400430210 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13869459-8106-Ogmusdirek--(12390)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-22 10:17 | 2018-12-22 10:50 | 0.549 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.43
000400430214 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | CATALAGAC KOK-13110-Trafobinatip--(760356/CATALAGAC KUCUKOREN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-22 12:12 | 2018-12-22 12:46 | 0.56 | 0 | 0 | 10 | 292 | 0 | 0 | 5.6 | 163.52
000400430220 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13773653-117936-Agdirek--(53752)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-22 13:10 | 2018-12-22 13:40 | 0.508 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0
000400430244 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-1087-Trafobinatip--(293805)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-22 14:33 | 2018-12-22 18:01 | 3.461 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.23
000400430248 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 11 NOLU MONOBLOK-18920-Trafobinatip--(124847/CAGLAYAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-22 14:55 | 2018-12-22 15:22 | 0.455 | 3 | 0 | 3 | 259 | 1.37 | 0 | 1.37 | 117.85
000400430251 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12201081-18352-Agpanobox--(315531)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-22 14:45 | 2018-12-22 15:00 | 0.244 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0
000400430265 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14136787-1141119-Enhdirek--(296828)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-22 14:45 | 2018-12-22 15:30 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.75
000400430265 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14136787-1141119-Enhdirek--(296828/HAT64332)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-22 15:30 | 2018-12-22 15:40 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0.17 | 4.34
000400430266 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13782528-64883-Agdirek--(84074)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-22 14:30 | 2018-12-22 15:20 | 0.833 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 28.32 | 0 | 0
000400430269 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12201081-18352-Agpanobox--(273667)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-22 15:39 | 2018-12-22 18:00 | 2.352 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
000400430279 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13695441-28332-Enhdirek--(48270/HAT26245)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-22 15:53 | 2018-12-22 16:50 | 0.945 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 2.84 | 20.79
000400430279 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13695441-28332-Enhdirek--(92793/HAT26245)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-22 16:50 | 2018-12-22 16:51 | 0.012 | 0 | 0 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0.08 | 0.35
000400430284 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13814720-8355-Ogmusdirek--(126986 - 3697 - 3698 - 84377 - 84384 - 84385)-(LVSC-LVSC-LVSC-LV-LV-LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-12-22 14:41 | 2018-12-22 15:12 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 16.12
000400430291 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | CELIKHAN YENI DM-7138-Trafobinatip--(176677/PINARBASI CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-22 08:11 | 2018-12-22 10:11 | 2.002 | 0 | 93 | 7 | 1119 | 0 | 186.19 | 14.01 | 2240.24
000400430295 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13836771-10212-Agdirek--(40678)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-22 16:10 | 2018-12-22 16:30 | 0.338 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
000400430301 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13847352-28680-Enhdirek--(52371/GELDIBULDU GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-22 14:26 | 2018-12-22 15:08 | 0.701 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 28.74
000400430304 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13646617-48431-Agdirek--(21850)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-22 12:58 | 2018-12-22 13:21 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37
000400430305 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DİŞBUDAK KÖK-19040-Trafobinatip--(863181/DISBUDAK-CAYLI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-22 15:00 | 2018-12-22 15:21 | 0.349 | 0 | 0 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0.7 | 28.97
000400430307 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CARDAK GIRIS TRAFO-1134-Trafobinatip--(216933)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-22 15:38 | 2018-12-22 17:25 | 1.789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0
000400430312 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13838391-43840-Agdirek--(73656)-(LVSC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-22 15:56 | 2018-12-22 16:13 | 0.276 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0
000400430313 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM3-38-4360-Trafobinatip--(196302)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-22 16:49 | 2018-12-22 17:46 | 0.955 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 0 | 0
000400430315 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14389035-68304-Enhdirek--(303672/ARMUTALAN-SOGUTLU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-22 16:53 | 2018-12-22 17:59 | 1.102 | 0 | 0 | 1 | 172 | 0 | 0 | 1.1 | 189.54
000400430324 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13695305-140139-Agdirek--(154482 - 193014)-(LV-LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-22 18:23 | 2018-12-22 20:15 | 1.866 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.46
000400430337 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | CELIKHAN DM-2-7465-Trafobinatip--(81826/CAT CIKISI)-(MV) | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-22 12:30 | 2018-12-22 15:01 | 2.514 | 0 | 0 | 19 | 668 | 0 | 0 | 47.77 | 1679.35
000400430341 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 11534694-12607-Trafobinatip--(772/KIZIK GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-22 18:30 | 2018-12-22 18:58 | 0.464 | 0 | 0 | 4 | 1037 | 0 | 0 | 1.86 | 481.17
000400430358 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13763527-126551-Agdirek--(62459)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-22 19:26 | 2018-12-22 21:19 | 1.886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0
000400430366 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13661914-6238-Enhdirek--(79152/CAMYURDU-KESIS HATTI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-22 08:30 | 2018-12-22 09:50 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 41.32
000400430373 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12196487-17-Agpanobox--(140707)-(LVSC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-22 16:19 | 2018-12-22 16:48 | 0.488 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0
000400430389 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14137646-112509-Agdirek--(210737)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-22 20:57 | 2018-12-22 22:10 | 1.221 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.22
000400430399 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13753322-162904-Agdirek--(282012)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-22 18:17 | 2018-12-22 19:00 | 0.718 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72
000400430414 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 12194665-5591-Agpanobox--(201167)-(S_LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-22 22:47 | 2018-12-22 23:01 | 0.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0
000400430415 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14028223-985327-Agdirek--(1474476)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-22 21:33 | 2018-12-22 22:00 | 0.452 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45
000400430422 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13816376-61849-Ogmusdirek--(260558)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-23 01:21 | 2018-12-23 02:25 | 1.066 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 59.7 | 0 | 0
000400430428 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI AYDINLAR MNB-2330-Trafobinatip--(34815/YAZIGRUBU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-23 08:59 | 2018-12-23 09:40 | 0.685 | 7 | 913 | 51 | 1745 | 4.8 | 625.41 | 34.94 | 1195.33
000400430433 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 DEMIRCILER MAHALLESI-336-Trafobinatip--(215384 - 3752 - 3761)-(LVSC-LV-LV) | AG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-23 08:08 | 2018-12-23 08:36 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 17.86
000400430436 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13700809-52007-Ogmusdirek--(95523)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-23 09:51 | 2018-12-23 11:45 | 1.906 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.91
000400430443 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11537517-1076-Trafobinatip--(382457/HAT57753)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-23 10:44 | 2018-12-23 12:15 | 1.519 | 2 | 650 | 3 | 550 | 3.04 | 987.35 | 4.56 | 835.45
000400430445 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 14335769-9814-Agdirek--(3516)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-23 09:13 | 2018-12-23 10:00 | 0.788 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79
000400430449 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM06-TR55-15141-Trafobinatip--(271395 - 271519)-(LV-T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-23 10:55 | 2018-12-23 12:04 | 1.154 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 62.32 | 0 | 0
000400430450 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | UNGUT KOK(45B1)-12475-Trafobinatip--(652190/KIPAS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-23 11:17 | 2018-12-23 11:34 | 0.288 | 5 | 5193 | 0 | 2 | 1.44 | 1495.58 | 0 | 0.58
000400430450 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SUDE MONOBLOK-1765-Trafobinatip--(76050/1C2 CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-23 11:34 | 2018-12-23 11:40 | 0.102 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 48.35 | 0 | 0
000400430453 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OTOAYGAZ BINA-4232-Trafobinatip--(60035/COGULHAN YOLU UZERI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-23 11:05 | 2018-12-23 11:29 | 0.395 | 2 | 545 | 3 | 248 | 0.79 | 215.28 | 1.19 | 97.96
000400430459 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13763473-125315-Agdirek--(234145)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-23 11:53 | 2018-12-23 12:15 | 0.358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0
000400430460 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14034498-153655-Agdirek--(147696)-(LVSC) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-23 11:21 | 2018-12-23 13:43 | 2.352 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.35
000400430469 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SARAYCIK MONOBLOK-205-Trafobinatip--(13839/HAT52556)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-23 12:10 | 2018-12-23 12:21 | 0.185 | 0 | 694 | 21 | 2739 | 0 | 128.39 | 3.89 | 506.72
000400430479 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOBASI TR-39-12689-Trafobinatip--(801940/TR_42-43-44 ÇIKIŞLARI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-12-23 11:24 | 2018-12-23 12:00 | 0.607 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 | 460.71 | 0 | 0
000400430484 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14039082-214646-Agdirek--(99790)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-23 13:16 | 2018-12-23 13:47 | 0.513 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51
000400430486 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13815653-1200445-Ogmusdirek--(1497029)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-23 12:24 | 2018-12-23 13:37 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2
000400430488 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13814947-8118-Enhdirek--(74223/BERETE HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-23 11:20 | 2018-12-23 12:15 | 0.92 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.92 | 55.2
000400430494 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12201818-8713-Agpanobox--(272371)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-23 13:09 | 2018-12-23 15:10 | 2.016 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0
000400430513 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12198112-1676-Agpanobox--(275433)-(R_LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-23 14:52 | 2018-12-23 16:35 | 1.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 0
000400430514 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13661914-6238-Enhdirek--(79152/CAMYURDU-KESIS HATTI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-23 12:32 | 2018-12-23 14:30 | 1.962 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 60.82
000400430516 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-1974-Trafobinatip--(124411)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-23 14:59 | 2018-12-23 15:30 | 0.524 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 29.34 | 0 | 0.52
000400430525 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TEKEREK MAHALLESI ESKI KOY TRP-1817-Trafobinatip--(116469)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-23 15:03 | 2018-12-23 17:10 | 2.108 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.86 | 0 | 0
000400430535 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ESKI DONGEL TR-17721-Trafobinatip--(44668)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-23 15:51 | 2018-12-23 17:25 | 1.569 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.57
000400430543 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14103647-43883-Enhdirek--(60435/HAT3707)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-23 17:05 | 2018-12-23 17:13 | 0.133 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 31.52 | 0 | 0
000400430543 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14103647-43883-Enhdirek--(115798)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-23 16:17 | 2018-12-23 17:05 | 0.798 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 60.65 | 0 | 0
000400430544 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HASANKENDI CAYIR YANI-3999-Trafobinatip--(180908)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-23 16:14 | 2018-12-23 16:55 | 0.677 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.03
000400430554 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 KALEBOYNU MERKEZ-518-Trafobinatip--(41273)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-23 16:02 | 2018-12-23 16:55 | 0.882 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.41
000400430555 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AKBAYIR KASABASI GIRIS TR REFUJLER-390-Trafobinatip--(672461)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-23 17:09 | 2018-12-23 18:00 | 0.857 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.86
000400430556 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13805018-8441-Ogmusdirek--(127164 - 82816 - 82819 - 82825)-(LVSC-LV-LV-LV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-23 16:06 | 2018-12-23 16:25 | 0.314 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 21.98
000400430561 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13930129-6876-Ogmusdirek--(19363/kizil enis köyü asagi tr)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-23 17:56 | 2018-12-23 18:10 | 0.233 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 6.99 | 0 | 0.23
000400430566 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14166116-162855-Agdirek--(44349)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-23 14:29 | 2018-12-23 15:00 | 0.518 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0
000400430570 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13707967-52180-Agdirek--(180869)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-23 17:50 | 2018-12-23 19:04 | 1.235 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0
000400430577 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13888711-2198-Enhdirek--(116595/YAYIKLI KOYU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-23 16:34 | 2018-12-23 17:45 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 302.08
000400430590 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13642056-7768-Ogmusdirek--(22415)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-23 17:17 | 2018-12-23 18:10 | 0.888 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.44
000400430592 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ESKI AMBAR YANI F02C10-D5B602-2930-Trafobinatip--(129783)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-23 18:46 | 2018-12-23 19:24 | 0.638 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 0 | 0
000400430593 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | CECELI MNB-11432-Trafobinatip--(321016/CECELI IMALI CIKISI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-23 18:33 | 2018-12-23 18:50 | 0.283 | 0 | 507 | 6 | 1296 | 0 | 143.48 | 1.7 | 366.77
000400430596 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | YESILKENT TR-5137-Trafobinatip--(169961)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-23 17:45 | 2018-12-23 18:00 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.5
000400430597 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13814720-8355-Ogmusdirek--(84385)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-12-23 14:36 | 2018-12-23 15:02 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13.32
000400430601 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13639724-8581-Ogmusdirek--(24357)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-23 17:44 | 2018-12-23 17:56 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.17
000400430603 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13814252-21298-Enhdirek--(138044/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-23 16:39 | 2018-12-23 17:26 | 0.785 | 0 | 0 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2.36 | 66.73
000400430605 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(107404/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-23 17:32 | 2018-12-23 17:35 | 0.051 | 4 | 45 | 8 | 733 | 0.2 | 2.3 | 0.41 | 37.38
000400430615 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13889834-13425-Agdirek--(79190)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-23 18:20 | 2018-12-23 19:06 | 0.756 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76
000400430617 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13651083-8068-Ogmusdirek--(55166)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-23 18:28 | 2018-12-23 18:39 | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.39
000400430620 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | FINDIK MERKEZ TR-1127-Trafobinatip--(272146 - 272147 - 272148)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-23 17:52 | 2018-12-23 18:47 | 0.923 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 26.77
000400430623 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13978709-24027-Agdirek--(83159)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-23 19:18 | 2018-12-23 19:45 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46
000400430627 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13992458-125398-Agdirek--(26007)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-23 20:19 | 2018-12-23 21:11 | 0.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0
000400430636 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AGLICA KOK BINA-18932-Trafobinatip--(55722/IZGIN-GUVERCINLIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-23 20:35 | 2018-12-23 20:58 | 0.371 | 0 | 0 | 10 | 926 | 0 | 0 | 3.71 | 343.55
000400430637 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13844863-169554-Agdirek--(182327)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-23 20:20 | 2018-12-23 21:18 | 0.969 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 30.04 | 0 | 0
000400430644 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK DM-1-17891-Trafobinatip--(382292/YARPUZLU ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-23 20:10 | 2018-12-23 20:33 | 0.396 | 0 | 0 | 11 | 706 | 0 | 0 | 4.36 | 279.58
000400430645 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14004858-21341-Enhdirek--(135216/OVACIK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-23 17:34 | 2018-12-23 18:02 | 0.461 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0.46 | 19.82
000400430646 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13961302-121131-Agdirek--(230722)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-23 21:22 | 2018-12-23 22:24 | 1.026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0
000400430656 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13697288-1185899-Ogmusdirek--(414268)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-23 10:17 | 2018-12-23 13:16 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.88
000400430658 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13720557-20638-Enhdirek--(155728/HAT58630)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-23 20:34 | 2018-12-23 21:13 | 0.647 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0.65 | 33.64
000400430660 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13689861-1188314-Ogmusdirek--(125466/HAT44320)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-23 15:26 | 2018-12-23 16:40 | 1.238 | 0 | 0 | 2 | 147 | 0 | 0 | 2.48 | 181.99
000400430670 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | GULLUK TR-4761-Trafobinatip--(304502)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-23 19:14 | 2018-12-23 20:28 | 1.234 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.17
000400430680 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13956227-122029-Agdirek--(132827)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-24 00:50 | 2018-12-24 01:30 | 0.669 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14.72 | 0 | 0
000400430683 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13843896-115010-Agdirek--(615728)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-24 01:56 | 2018-12-24 02:30 | 0.563 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0
000400430684 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14000773-9658-Ogmusdirek--(40074)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-24 02:12 | 2018-12-24 02:35 | 0.376 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 24.44 | 0 | 0.38
000400430686 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13695285-140105-Agdirek--(192986)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-24 06:46 | 2018-12-24 08:00 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.23
000400430687 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI KIRALI KOK-11618-Trafobinatip--(98207/DSI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-23 13:49 | 2018-12-23 13:55 | 0.099 | 3 | 1800 | 6 | 222 | 0.3 | 178.2 | 0.59 | 21.98
000400430688 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI KIRALI KOK-19070-Trafobinatip--(49017/DSI CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-23 14:33 | 2018-12-23 14:45 | 0.211 | 3 | 1418 | 6 | 192 | 0.63 | 299.2 | 1.27 | 40.51
000400430691 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-1169-Trafobinatip--(49175)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-24 08:46 | 2018-12-24 11:00 | 2.238 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.95
000400430692 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12198112-1676-Agpanobox--(273325)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-24 07:59 | 2018-12-24 12:00 | 4.009 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.01 | 0 | 0
000400430697 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN TEVZI-12713-Trafobinatip--(125089/COBANBEYLI MONOBLOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-24 08:51 | 2018-12-24 09:07 | 0.264 | 5 | 2015 | 82 | 4253 | 1.32 | 531.96 | 21.65 | 1122.79
000400430715 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14193878-227424-Agdirek--(711529)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-24 09:39 | 2018-12-24 11:00 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.42
000400430717 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13658924-1200498-Ogmusdirek--(536576)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-24 09:13 | 2018-12-24 12:17 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.07
000400430719 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12198595-4021-Agpanobox--(118363)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-24 09:11 | 2018-12-24 09:25 | 0.242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0
000400430724 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/33-12859-Trafobinatip--(111601/DM_132-DM1/33 GIRISI)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-12-24 09:01 | 2018-12-24 09:35 | 0.568 | 1 | 2684 | 0 | 0 | 0.57 | 1524.51 | 0 | 0
000400430726 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13884404-9324-Enhdirek--(58417/ZORMAGARA TR1 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-24 08:09 | 2018-12-24 09:51 | 1.702 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 105.52
000400430731 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM1-25-13070-Trafobinatip--(113870 - 125162 - 125331 - 125335 - 125343 - 125382 - 125387 - 125391 - 91912)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-24 09:43 | 2018-12-24 10:15 | 0.527 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 70.62 | 0 | 0
000400430732 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/61-12818-Trafobinatip--(107932)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-24 09:40 | 2018-12-24 10:16 | 0.598 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 49.04 | 0 | 0
000400430738 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13964132-14017-Enhdirek--(20503/akçali köyü asagi tr)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-24 11:30 | 2018-12-24 12:00 | 0.5 | 0 | 6 | 0 | 105 | 0 | 3 | 0 | 52.5
000400430739 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13795740-103860-Agdirek--(182048)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-24 10:48 | 2018-12-24 11:14 | 0.434 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0
000400430745 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13806110-80123-Agdirek--(6513)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-23 22:10 | 2018-12-23 22:25 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25
000400430750 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14026794-153626-Agdirek--(197571)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-24 10:43 | 2018-12-24 11:34 | 0.844 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 28.7
000400430753 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13792539-3898-Enhdirek--(119245/CAMUSCU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-24 10:00 | 2018-12-24 10:37 | 0.625 | 0 | 0 | 11 | 142 | 0 | 0 | 6.88 | 88.75
000400430771 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YAZIKARAKUYU KOK-12754-Trafobinatip--(74923/YAZIKARAKUYU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-24 11:02 | 2018-12-24 11:32 | 0.506 | 0 | 0 | 9 | 210 | 0 | 0 | 4.55 | 106.26
000400430788 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ORMANICI KABINI-17931-Trafobinatip--(89637/ORMANICI KOK TASGEDIK-KUYUCAK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-24 12:02 | 2018-12-24 13:10 | 1.129 | 0 | 0 | 11 | 345 | 0 | 0 | 12.42 | 389.51
000400430792 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13856449-941252-Agdirek--(1473163)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-24 11:41 | 2018-12-24 12:32 | 0.859 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.72
000400430805 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | TILLO MNB-13035-Trafobinatip--(803611/CEVIZPINAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-24 11:03 | 2018-12-24 12:51 | 1.81 | 0 | 0 | 4 | 153 | 0 | 0 | 7.24 | 276.93
000400430810 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13683396-144605-Agdirek--(281376)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-24 14:05 | 2018-12-24 16:00 | 1.925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.93
000400430819 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13763121-122664-Agdirek--(235885)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-24 08:19 | 2018-12-24 10:15 | 1.936 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 0 | 0
000400430821 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HUSOLAR TR-1241-Trafobinatip--(134087)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-24 14:14 | 2018-12-24 18:00 | 3.772 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.54
000400430828 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13960997-53450-Ogmusdirek--(174071)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-24 11:22 | 2018-12-24 12:51 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.33
000400430837 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12253264-18068-Agpanobox--(313555)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-24 14:06 | 2018-12-24 16:20 | 2.226 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 42.29 | 0 | 0
000400430843 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13762569-58584-Ogmusdirek--(64931)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-24 14:42 | 2018-12-24 16:40 | 1.97 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.88 | 0 | 0
000400430846 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ESKI DONGEL TR-17721-Trafobinatip--(44668)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-24 13:48 | 2018-12-24 17:40 | 3.865 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.87
000400430851 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GIRIS TR-819-Trafobinatip--(68710)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-24 15:04 | 2018-12-24 15:55 | 0.843 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.12
000400430856 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13743380-20219-Enhdirek--(134955/HAT50504)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-24 12:05 | 2018-12-24 13:11 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 104 | 0 | 0 | 1.1 | 114.4
000400430862 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/10 YAMANLAR-6717-Trafobinatip--(149251/YAMANLAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-24 15:07 | 2018-12-24 15:30 | 0.391 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.69 | 0
000400430867 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 12190858-5531-Agpanobox--(209198)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-24 15:03 | 2018-12-24 15:43 | 0.665 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0
000400430869 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TOMBAK CIKIS TR-6390-Trafobinatip--(579260)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-05 10:23 | 2018-12-05 12:38 | 2.245 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.21
000400430884 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KOCTEPE KOK-17655-Trafobinatip--(382709/ESENDERE-GOLGELI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-24 13:38 | 2018-12-24 14:37 | 0.983 | 0 | 0 | 5 | 328 | 0 | 0 | 4.92 | 322.42
000400430887 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GUZELSANATLAR OKULU YANI YENI MONOBLOK-12779-Trafobinatip--(276668)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-12-29 09:00 | 2018-12-29 13:00 | 4 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 1736 | 0 | 0
000400430892 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12 SUBAT STATYUM YANI DIREK TIPI TR-2080-Trafobinatip--(272599)-(LV) | 3.ŞAHIS-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2018-12-29 10:00 | 2018-12-29 12:00 | 2 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0
000400430893 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13750498-12207-Ogmusdirek--(181887)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-24 15:31 | 2018-12-24 16:05 | 0.566 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 0 | 0
000400430898 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | FAKIOGLU KOY TR-4176-Trafobinatip--(114523)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-24 15:12 | 2018-12-24 16:57 | 1.751 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75
000400430902 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(104540 - 104541 - 110479)-(LV-LV-LV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-24 16:56 | 2018-12-24 16:59 | 0.049 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0.64 | 0 | 0.15
000400430907 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13878728-8282-Ogmusdirek--(1271584 - 451898 - 454029)-(SC-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-23 14:55 | 2018-12-23 15:20 | 0.421 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 26.94
000400430915 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13863601-98482-Agdirek--(228021)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-24 17:16 | 2018-12-24 18:40 | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4
000400430917 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13648741-8592-Ogmusdirek--(45122)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-24 14:51 | 2018-12-24 16:31 | 1.658 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.63
000400430918 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAMII YANI TR-1239-Trafobinatip--(1512313 - 538789 - 540879 - 550033 - 570365)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-24 17:24 | 2018-12-24 19:09 | 1.759 | 0 | 77 | 0 | 3 | 0 | 135.44 | 0 | 5.28
000400430919 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KURTLER AVSARI MERKEZ TR 13719773/15730537-915-Trafobinatip--(35802)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-24 17:25 | 2018-12-24 18:13 | 0.806 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | 2.42 | 0 | 24.18
000400430921 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 14029261-95105-Agdirek--(108331)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-24 16:12 | 2018-12-24 16:44 | 0.532 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53
000400430945 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13859875-28205-Enhdirek--(138347/DSI RING)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-24 15:41 | 2018-12-24 16:50 | 1.153 | 0 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | 2.31 | 59.96
000400430950 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | GUNDOGDU KOK-13033-Trafobinatip--(769351/GUNDOGDU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-24 16:44 | 2018-12-24 17:08 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 153
000400430960 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12191263-1273-Agpanobox--(18774)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-24 19:01 | 2018-12-24 19:33 | 0.523 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0
000400430971 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13846596-28739-Enhdirek--(102822/BOSTANLI HATTI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-24 16:56 | 2018-12-24 17:57 | 1.018 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 131.32
000400430975 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12191263-1273-Agpanobox--(18774)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-24 19:34 | 2018-12-24 20:25 | 0.853 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 0
000400430978 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13751641-164728-Agdirek--(201369)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-24 19:20 | 2018-12-24 20:23 | 1.056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0
000400430992 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13791302-8463-Ogmusdirek--(85735)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-24 17:36 | 2018-12-24 18:02 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.19
000400430998 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TOPAKTAS SERGEN MEZ.TR-1372-Trafobinatip--(97391)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-24 17:35 | 2018-12-24 18:14 | 0.637 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.92
000400431005 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 14334333-99545-Agdirek--(84126)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-24 11:24 | 2018-12-24 12:20 | 0.943 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94
000400431009 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14026159-115456-Agdirek--(279537)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-24 21:00 | 2018-12-24 21:25 | 0.409 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0
000400431012 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13676958-148789-Agdirek--(124684)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-24 21:18 | 2018-12-24 22:14 | 0.932 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93
000400431020 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13920256-117521-Agdirek--(42595)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-24 21:44 | 2018-12-24 22:07 | 0.396 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
000400431034 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14040998-7085-Enhdirek--(6896/HAT4909)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-12-29 09:00 | 2018-12-29 15:00 | 6 | 0 | 0 | 5 | 301 | 0 | 0 | 30 | 1806
000400431035 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OZGURPARK MNB DM03-TR20-19642-Trafobinatip--(315305)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-12-28 09:00 | 2018-12-28 12:00 | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0
000400431038 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13768217-54552-Agdirek--(110142)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-24 13:34 | 2018-12-24 13:51 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28
000400431052 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13846471-4165-Trafobinatip--(281763)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-24 20:42 | 2018-12-24 21:00 | 0.308 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0
000400431053 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 380 KV YANI MNB-20294-Trafobinatip--(885577/TEVEKKELI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 03:23 | 2018-12-25 03:47 | 0.391 | 2 | 29 | 45 | 1877 | 0.78 | 11.34 | 17.6 | 733.91
000400431053 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GEMCILER KARSISI MOD5-A-13095-Trafobinatip--(133912/HASTANE SANAYI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 03:47 | 2018-12-25 03:51 | 0.068 | 16 | 53 | 0 | 0 | 1.09 | 3.6 | 0 | 0
000400431053 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ERDEM MNB-12954-Trafobinatip--(127876/BILKUR MIPSAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 03:51 | 2018-12-25 04:09 | 0.296 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 0
000400431054 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-6A DM-13007-Trafobinatip--(647676/PIRIN-HASTANE CIKISI)-(MV) | 3. ŞAHIS TESİS İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 03:47 | 2018-12-25 04:50 | 1.054 | 5 | 1149 | 4 | 240 | 5.27 | 1211.05 | 4.22 | 252.96
000400431057 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14396691-69320-Enhdirek--(881721)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 08:30 | 2018-12-25 08:50 | 0.333 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1.33 | 3.33
000400431057 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14396691-69320-Enhdirek--(307329/HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 08:50 | 2018-12-25 09:03 | 0.21 | 6 | 0 | 17 | 18 | 1.26 | 0 | 3.57 | 3.78
000400431059 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | CIFTHISAR KOK-13032-Trafobinatip--(383604/GUNGORMUS CIKISI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-12-24 11:00 | 2018-12-24 15:00 | 4 | 0 | 0 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 332
000400431074 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-49 TELEKOM KOK BINASI-4122-Trafobinatip--(116249/ILCE EMNIYET-(MERKEZ/ELBISTAN))-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-12-02 09:00 | 2018-12-02 13:00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
000400431075 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--(56602/ESKI NURHAK CIKISI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-12-04 09:00 | 2018-12-04 12:00 | 3 | 0 | 1 | 6 | 394 | 0 | 3 | 18 | 1182
000400431077 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13766730-85680-Agdirek--(158897)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 08:17 | 2018-12-25 09:34 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.28
000400431081 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BEBEK MNB-13142-Trafobinatip--(85891/BEBEK KOK KUYULU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 08:52 | 2018-12-25 09:28 | 0.605 | 0 | 0 | 16 | 1013 | 0 | 0 | 9.68 | 612.87
000400431083 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13984083-118212-Agdirek--(90975)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 09:42 | 2018-12-25 11:04 | 1.367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0
000400431091 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | HAYTALAR ERICEK-1471-Trafobinatip--(50518)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 08:44 | 2018-12-25 09:20 | 0.606 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.7
000400431100 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13950099-8634-Ogmusdirek--(10331 - 10338 - 10342 - 143758 - 75525 - 75526 - 75569)-(LV-LV-LV-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 09:50 | 2018-12-25 10:20 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 74.7
000400431104 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14068905-14775-Enhdirek--(78254/HAT16886)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 09:47 | 2018-12-25 10:56 | 1.154 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 426.98
000400431107 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13996027-69511-Agdirek--(120588)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 10:37 | 2018-12-25 12:03 | 1.434 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.91 | 0 | 0
000400431112 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 14314935-38040-Enhdirek--(850567/HAT1)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 09:45 | 2018-12-25 10:31 | 0.763 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.29
000400431114 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT DAGOBASI TR-1305-Trafobinatip--(50799)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 08:31 | 2018-12-25 09:05 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.4
000400431120 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12197223-7101-Agpanobox--(290385)-(LVSC) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-12-25 10:22 | 2018-12-25 15:00 | 4.633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 0 | 0
000400431123 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13658079-28042-Enhdirek--(16711)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 12:15 | 2018-12-25 12:40 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.72
000400431123 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13658079-28042-Enhdirek--(52051/HAT433)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 12:40 | 2018-12-25 12:53 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 8.66
000400431126 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | CIFTHISAR KOK-13032-Trafobinatip--(383604/GUNGORMUS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 10:50 | 2018-12-25 12:04 | 1.236 | 0 | 0 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2.47 | 102.59
000400431131 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-3684-Trafobinatip--(54532)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 13:00 | 2018-12-25 13:44 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.66
000400431136 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13723661-890033-Agdirek--(1504905)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 11:49 | 2018-12-25 12:42 | 0.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0
000400431146 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13799178-26068-Agdirek--(74608)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 11:28 | 2018-12-25 12:16 | 0.794 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79
000400431151 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 14177915-13191-Ogmusdirek--(107908)-(S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 11:31 | 2018-12-25 11:50 | 0.311 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 0
000400431154 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14071196-151044-Agdirek--(164244)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 12:31 | 2018-12-25 13:54 | 1.383 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.38
000400431157 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIYAPRAK DM-17760-Trafobinatip--(648016/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 10:57 | 2018-12-25 12:30 | 1.548 | 0 | 0 | 18 | 265 | 0 | 0 | 27.86 | 410.22
000400431158 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 12193904-1585871-Agpanobox--(1477524)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 13:38 | 2018-12-25 14:10 | 0.534 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0
000400431164 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13964172-120367-Agdirek--(1368660)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 12:39 | 2018-12-25 16:30 | 3.855 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.57 | 0 | 0
000400431175 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN DEVLET HASTANESI TR15 DEVRALINDI-409-Trafobinatip--(12546 - 283001)-(LV-LV) | GERİLİM DÜŞÜKLÜĞÜ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 14:26 | 2018-12-25 14:36 | 0.166 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 8.63 | 0 | 0
000400431177 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 13932158-14753-Ogmusdirek--(153947)-(LVSC) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 14:15 | 2018-12-25 14:25 | 0.168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0
000400431184 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KERGEKUSU-7835-Trafobinatip--(133368 - 54939 - 54946 - 54947)-(LVSC-LV-LV-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 08:34 | 2018-12-25 09:00 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.72
000400431196 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13755636-54023-Ogmusdirek--(216972)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 13:54 | 2018-12-25 14:32 | 0.635 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64
000400431207 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13694660-2835-Enhdirek--(1395/HAT1309)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-12-25 09:00 | 2018-12-25 16:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 973
000400431218 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | YALINTAS SERCE KUYUSU TR-5289-Trafobinatip--(204930)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 15:20 | 2018-12-25 16:50 | 1.497 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.98
000400431220 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14336905-248046-Agdirek--(307156)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 16:00 | 2018-12-25 16:31 | 0.516 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 34.57 | 0 | 0
000400431221 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13697207-1108280-Enhdirek--(134540/HAT50706)-(MV) | HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 13:14 | 2018-12-25 14:40 | 1.446 | 0 | 0 | 6 | 127 | 0 | 0 | 8.68 | 183.64
000400431222 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13650412-8706-Ogmusdirek--(45308)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 14:40 | 2018-12-25 16:25 | 1.763 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.53
000400431223 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13685708-10244-Enhdirek--(76884/IZNIKAN HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 13:55 | 2018-12-25 15:25 | 1.502 | 0 | 0 | 1 | 79 | 0 | 0 | 1.5 | 118.66
000400431225 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14016770-154628-Agdirek--(198113)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 14:31 | 2018-12-25 15:17 | 0.756 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.27
000400431226 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | CELIKHAN TR-4-7531-Trafobinatip--(454485 - 455084 - 455356)-(LV-LV-LV) | TRAFO YANMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 13:16 | 2018-12-25 15:04 | 1.784 | 0 | 345 | 0 | 15 | 0 | 615.48 | 0 | 26.76
000400431228 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | DOGANLI TR-1-8338-Trafobinatip--(422005)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-21 10:45 | 2018-12-21 12:32 | 1.782 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.82
000400431229 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13686886-1117920-Enhdirek--(129956/HAT47800)-(MV) | KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 13:22 | 2018-12-25 15:01 | 1.653 | 0 | 0 | 2 | 343 | 0 | 0 | 3.31 | 566.98
000400431242 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13707813-1118218-Enhdirek--(122781/HAT41669)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 13:26 | 2018-12-25 14:06 | 0.669 | 0 | 0 | 5 | 266 | 0 | 0 | 3.35 | 177.95
000400431249 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13840533-12720-Ogmusdirek--(44463)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 16:39 | 2018-12-25 17:39 | 0.989 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 0 | 0
000400431250 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14116523-139733-Agdirek--(1480610)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 17:32 | 2018-12-25 18:01 | 0.473 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47
000400431260 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | SOYSALLI MERKEZ TR-4772-Trafobinatip--(179873)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 14:56 | 2018-12-25 15:59 | 1.043 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.09
000400431261 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12196511-37-Agpanobox--(166549)-(LVSC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 16:23 | 2018-12-25 17:35 | 1.193 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0
000400431268 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | CINARLI TR-4737-Trafobinatip--(173781)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 16:56 | 2018-12-25 18:22 | 1.437 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.75
000400431269 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13752608-159472-Agdirek--(181110)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 18:06 | 2018-12-25 18:28 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.12
000400431271 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13854341-127030-Agdirek--(28884)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 18:25 | 2018-12-25 19:25 | 1.001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
000400431279 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13722319-44203-Agdirek--(93805)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-12-25 15:41 | 2018-12-25 17:56 | 2.237 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.95
000400431280 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AGLICA KOK BINA-18932-Trafobinatip--(55722/IZGIN-GUVERCINLIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 18:36 | 2018-12-25 19:07 | 0.525 | 0 | 0 | 10 | 927 | 0 | 0 | 5.25 | 486.68
000400431282 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13946136-123831-Agdirek--(88160)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 18:38 | 2018-12-25 18:55 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29
000400431283 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ARAPLAR TR-220-Trafobinatip--(288229)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 18:37 | 2018-12-25 20:01 | 1.387 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 77.67
000400431288 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13879399-98275-Agdirek--(173948 - 293517)-(LV-LVSC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 19:00 | 2018-12-25 21:21 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.02
000400431291 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13742800-9628-Ogmusdirek--(62857)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 11:01 | 2018-12-25 11:53 | 0.883 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.66 | 0 | 0
000400431292 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 6D2 GULNAZAR KOK BINASI-12342-Trafobinatip--(117409 - 117410 - 332936 - 332938 - 332946 - 332949 - 332952)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | BARA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 19:18 | 2018-12-25 21:26 | 2.128 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 1172.53 | 0 | 0
000400431300 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13885755-8365-Ogmusdirek--(98746)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 18:41 | 2018-12-25 19:23 | 0.694 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 22.9
000400431309 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ESENKOY ESKI TRAFO-292-Trafobinatip--(94274)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 19:10 | 2018-12-25 19:25 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.49
000400431317 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14047869-204358-Agdirek--(229290)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 19:48 | 2018-12-25 20:32 | 0.736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74
000400431328 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13738567-23825-Agdirek--(236572)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 18:54 | 2018-12-25 19:48 | 0.897 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9
000400431335 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13685902-8294-Enhdirek--(74331/YELBASTI GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 17:59 | 2018-12-25 20:19 | 2.343 | 0 | 0 | 3 | 39 | 0 | 0 | 7.03 | 91.38
000400431342 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13845990-163849-Agdirek--(294545)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 22:02 | 2018-12-25 22:29 | 0.445 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0
000400431349 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14069196-29230-Enhdirek--(80372/ORENLI-HATICEPINARI HAT BASI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 19:40 | 2018-12-25 20:36 | 0.927 | 0 | 0 | 8 | 228 | 0 | 0 | 7.42 | 211.36
000400431350 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14055657-29298-Enhdirek--(78904/HAT16569)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 21:28 | 2018-12-25 22:21 | 0.875 | 0 | 0 | 12 | 1146 | 0 | 0 | 10.5 | 1002.75
000400431351 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SOSYETE PAZARI KOK BINAS 7E2 [DM14/02] I-12453-Trafobinatip--(250538)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 22:45 | 2018-12-25 23:44 | 0.992 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 120.03 | 0 | 0
000400431353 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 12194665-5591-Agpanobox--(201167)-(T_LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 22:18 | 2018-12-25 22:35 | 0.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0
000400431354 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13950459-27119-Agdirek--(74831)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 20:05 | 2018-12-25 21:00 | 0.914 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91
000400431356 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUBLUCE KOYU YENI TR-4196-Trafobinatip--(182738182739)-(R_LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 23:12 | 2018-12-25 23:46 | 0.569 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.14
000400431360 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14063005-51779-Ogmusdirek--(173776)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 22:37 | 2018-12-25 23:50 | 1.219 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.72
000400431369 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14068905-14775-Enhdirek--(78254/HAT16886)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 21:06 | 2018-12-25 21:35 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 179.45
000400431376 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13647900-8597-Ogmusdirek--(45161)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 20:10 | 2018-12-25 21:12 | 1.028 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.34
000400431377 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT DAGOBASI TR-1305-Trafobinatip--(50801)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 23:05 | 2018-12-25 23:50 | 0.747 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.98
000400431380 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AGLICA KOK BINA-18932-Trafobinatip--(55722/IZGIN-GUVERCINLIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 05:55 | 2018-12-26 06:08 | 0.209 | 0 | 0 | 10 | 927 | 0 | 0 | 2.09 | 193.74
000400431381 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | CAGILHAN TR-18934-Trafobinatip--(304702)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 06:01 | 2018-12-26 06:39 | 0.627 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.39
000400431382 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-72-4107-Trafobinatip--(181933)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 06:11 | 2018-12-26 06:46 | 0.58 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 75.98 | 0 | 0
000400431383 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DEMIRCILIK MNB-12661-Trafobinatip--(63062/GUCUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 06:36 | 2018-12-26 06:48 | 0.205 | 0 | 0 | 23 | 1920 | 0 | 0 | 4.72 | 393.6
000400431384 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13795642-7466-Ogmusdirek--(191992)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 07:09 | 2018-12-26 07:31 | 0.366 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 0 | 0
000400431385 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SEZAL SPOR KOPM.HAYVANAT BAHC.TURIZM INS.LOKANTA-1010-Trafobinatip--(35412/SEZAL SPOR KOPM.HAYVANAT BAHC.TURIZM IN)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-12-29 10:00 | 2018-12-29 14:00 | 4 | 3 | 786 | 0 | 7 | 12 | 3144 | 0 | 28
000400431387 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM1-23-4097-Trafobinatip--(164117)-(LVSC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 07:14 | 2018-12-26 07:53 | 0.647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0
000400431388 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ENGIZEK TR-4711-Trafobinatip--(1523202 - 639231 - 639232)-(SC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 07:22 | 2018-12-26 10:15 | 2.885 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 141.37
000400431392 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DEMIRCILIK MNB-12661-Trafobinatip--(63062/GUCUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 07:33 | 2018-12-26 07:58 | 0.42 | 0 | 0 | 23 | 1920 | 0 | 0 | 9.66 | 806.4
000400431395 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-1169-Trafobinatip--(49175)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 08:08 | 2018-12-26 13:30 | 5.371 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.48
000400431397 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YENIYAPAN KOYU MUHTARLIGI-1104-Trafobinatip--(517431 - 518545)-(LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 08:17 | 2018-12-26 11:00 | 2.709 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.13 | 0
000400431399 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13937739-53464-Ogmusdirek--(194717)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 07:11 | 2018-12-26 08:33 | 1.376 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.14
000400431403 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TAHIROGLU TR-4241-Trafobinatip--(183174)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 08:27 | 2018-12-26 08:53 | 0.434 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0
000400431404 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13803634-20649-Enhdirek--(81996)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 07:00 | 2018-12-26 08:54 | 1.901 | 0 | 0 | 9 | 30 | 0 | 0 | 17.11 | 57.03
000400431405 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14032046-51874-Ogmusdirek--(180485)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 07:11 | 2018-12-26 08:56 | 1.736 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.21
000400431406 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CALIS KOYU MERKEZ TR-4724-Trafobinatip--(172104)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 04:35 | 2018-12-26 08:15 | 3.674 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.72
000400431407 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13776599-82818-Agdirek--(181112)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 08:30 | 2018-12-26 09:03 | 0.535 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0
000400431408 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13922633-52962-Ogmusdirek--(184777)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 08:14 | 2018-12-26 09:03 | 0.805 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.03
000400431412 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YAZIDERE KOYU MERKEZ-3898-Trafobinatip--(171848)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 07:41 | 2018-12-26 09:29 | 1.791 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.49
000400431413 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DAG OBASI TR-2665-Trafobinatip--(76024)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 09:23 | 2018-12-26 12:00 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.27
000400431414 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BETON DIREK-830-Trafobinatip--(63963)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 08:56 | 2018-12-26 12:00 | 3.064 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0
000400431416 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BEKIRLER OBASI-814-Trafobinatip--(1431961 - 1511887 - 514589 - 684843)-(SC-SC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 09:33 | 2018-12-26 10:25 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 43.86
000400431418 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM6-82-4242-Trafobinatip--(183096)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 08:57 | 2018-12-26 09:40 | 0.71 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 38.34 | 0 | 0
000400431419 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13687608-15894-Enhdirek--(127278/HAT46617)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 05:56 | 2018-12-26 08:05 | 2.154 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 2.15 | 60.31
000400431421 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUBLUCE KOY ICI TR-4057-Trafobinatip--(182613)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 08:33 | 2018-12-26 09:45 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6
000400431424 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14019582-52960-Ogmusdirek--(114765 - 114770)-(LV-LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 07:48 | 2018-12-26 09:53 | 2.092 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 50.21
000400431429 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13725727-50228-Agdirek--(97557)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 09:49 | 2018-12-26 10:10 | 0.351 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
000400431430 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IGDE KASABASI ISKARTUL YENI TR-3932-Trafobinatip--(182149)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 07:35 | 2018-12-26 10:20 | 2.747 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.49
000400431433 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM1-23-4097-Trafobinatip--(164117)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 08:34 | 2018-12-26 09:56 | 1.358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0
000400431435 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM6-TR52-19678-Trafobinatip--(316254)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 09:55 | 2018-12-26 10:06 | 0.176 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
000400431439 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14042805-51533-Ogmusdirek--(44864)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 10:00 | 2018-12-26 11:00 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.12
000400431441 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13942272-29362-Enhdirek--(81703/OGLAKKAYASI KOYU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 08:43 | 2018-12-26 10:21 | 1.631 | 0 | 0 | 5 | 52 | 0 | 0 | 8.16 | 84.81
000400431442 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HASANCIKLI YENI TR-1232-Trafobinatip--(74163)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 10:19 | 2018-12-26 11:00 | 0.679 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.47 | 0 | 0
000400431444 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13895345-51871-Ogmusdirek--(172683)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 08:32 | 2018-12-26 09:25 | 0.878 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.68
000400431451 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13971199-8097-Ogmusdirek--(16784)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 08:03 | 2018-12-26 10:00 | 1.945 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 52.52
000400431454 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARAELBISTAN KASABASI MEKAN TR-3996-Trafobinatip--(180366)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 10:44 | 2018-12-26 11:30 | 0.772 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 28.56
000400431458 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13940685-61843-Ogmusdirek--(224403)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 08:41 | 2018-12-26 08:59 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.38
000400431459 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | YALINTAŞ KOYU TR-5287-Trafobinatip--(204850)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 08:10 | 2018-12-26 10:35 | 2.419 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.61
000400431461 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13855922-53292-Ogmusdirek--(217795)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 10:18 | 2018-12-26 11:03 | 0.761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0
000400431463 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM6-82-573-Trafobinatip--(650927)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 09:49 | 2018-12-26 10:18 | 0.49 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0
000400431465 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUMUSDOVEN KOYU TR-4802-Trafobinatip--(198655)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 09:36 | 2018-12-26 10:43 | 1.114 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.46
000400431467 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | YUKARI ORTAOREN TR-4770-Trafobinatip--(179236)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 07:49 | 2018-12-26 09:04 | 1.246 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.98
000400431469 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662247-6202-Enhdirek--(121930/KURTDERESI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 09:46 | 2018-12-26 10:45 | 0.978 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 197.56
000400431472 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 15737393-4757-Trafobinatip--(175398)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 09:48 | 2018-12-26 11:06 | 1.307 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.68
000400431483 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14019923-51865-Ogmusdirek--(216775)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 08:48 | 2018-12-26 09:50 | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.03
000400431492 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | KOSELER TR-4742-Trafobinatip--(252601)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 10:44 | 2018-12-26 11:43 | 0.989 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.95
000400431495 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13862261-162841-Agdirek--(174953)-(LVSC) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 11:57 | 2018-12-26 12:42 | 0.745 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
000400431498 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14010272-52947-Ogmusdirek--(209202)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 08:34 | 2018-12-26 09:03 | 0.487 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.44
000400431500 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN TEVZI-12713-Trafobinatip--(125089/COBANBEYLI MONOBLOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 12:45 | 2018-12-26 12:55 | 0.173 | 5 | 2017 | 82 | 4246 | 0.87 | 348.94 | 14.19 | 734.56
000400431501 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13876185-14360-Ogmusdirek--(145675)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 12:10 | 2018-12-26 12:43 | 0.551 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55
000400431503 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13975022-1199584-Ogmusdirek--(642007)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 12:30 | 2018-12-26 12:50 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
000400431507 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CIFTE SARAY KOK-12153-Trafobinatip--(250600 - 253638)-(LV-LV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 13:15 | 2018-12-26 13:16 | 0.023 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0
000400431508 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14052403-101273-Agdirek--(148921)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 12:37 | 2018-12-26 13:29 | 0.865 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87
000400431509 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YANIK PETROL MONOBLOK-12482-Trafobinatip--(250601)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 13:28 | 2018-12-26 13:44 | 0.259 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.92 | 0 | 0
000400431513 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUNALTI (KISTIK) KOYU TR-5304-Trafobinatip--(209554)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 10:09 | 2018-12-26 12:07 | 1.959 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.75
000400431514 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 14030198-34918-Enhdirek--(111332/HAT39630)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 11:15 | 2018-12-26 11:45 | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 13.13
000400431517 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13792885-103829-Agdirek--(249494)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 13:17 | 2018-12-26 13:52 | 0.573 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0
000400431521 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | DAMLACIK KY. TR-1-8425-Trafobinatip--(110450 - 140084 - 1463 - 74575 - 74649)-(LVSC-LVSC-LVSC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 07:32 | 2018-12-26 08:15 | 0.722 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 72.92
000400431537 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13841211-161669-Agdirek--(173970 - 278935)-(LVSC-LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 13:22 | 2018-12-26 14:26 | 1.066 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0
000400431539 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13886540-8276-Ogmusdirek--(65842)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 08:33 | 2018-12-26 08:55 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.92
000400431542 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GUNESEVLER KARSISI CIFTLIK TR-20127-Trafobinatip--(324748)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 14:22 | 2018-12-26 15:15 | 0.888 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5.33 | 0 | 3.55
000400431543 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14015391-152750-Agdirek--(35087)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 12:49 | 2018-12-26 13:03 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23
000400431544 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13804754-21398-Enhdirek--(127222/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 09:41 | 2018-12-26 11:01 | 1.338 | 0 | 0 | 9 | 89 | 0 | 0 | 12.04 | 119.08
000400431545 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YAZI BELEN MONOBLOK-14447-Trafobinatip--(29738/YAZIBELEN KOYU CIKISI)-(MV) | KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 13:11 | 2018-12-26 14:46 | 1.571 | 0 | 0 | 6 | 211 | 0 | 0 | 9.43 | 331.48
000400431552 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TR006026-1594-Trafobinatip--(123777/CARSI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 14:43 | 2018-12-26 15:16 | 0.539 | 2 | 6316 | 0 | 0 | 1.08 | 3404.32 | 0 | 0
000400431566 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13868944-4653-Ogmusdirek--(19032)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 14:13 | 2018-12-26 15:10 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94
000400431569 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13689292-9373-Ogmusdirek--(105146)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 11:01 | 2018-12-26 11:34 | 0.557 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56
000400431570 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14035347-151525-Agdirek--(245680)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 14:15 | 2018-12-26 14:57 | 0.699 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4
000400431582 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FENK TR-235-Trafobinatip--(1417072 - 2106259 - 522228 - 522230 - 522295 - 522628)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 15:12 | 2018-12-26 17:32 | 2.339 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 42.1
000400431588 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13766166-7673-Ogmusdirek--(153278)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 15:11 | 2018-12-26 16:04 | 0.883 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88
000400431589 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YANIK PETROL MONOBLOK-12482-Trafobinatip--(128088)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 15:57 | 2018-12-26 16:24 | 0.45 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 51.75 | 0 | 0
000400431589 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YANIK PETROL MONOBLOK-12482-Trafobinatip--(128088/SULTAN KASRI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 16:24 | 2018-12-26 16:32 | 0.133 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 46.28 | 0 | 0
000400431596 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14063005-51779-Ogmusdirek--(173776)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 09:17 | 2018-12-26 10:52 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26.78
000400431600 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | SAKOLAR TR-4771-Trafobinatip--(179147)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 15:10 | 2018-12-26 15:51 | 0.679 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.07
000400431601 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13796107-7564-Ogmusdirek--(189509)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 16:13 | 2018-12-26 16:50 | 0.611 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.11 | 0 | 0
000400431603 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14017914-162487-Agdirek--(162963)-(LVSC) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 16:10 | 2018-12-26 16:59 | 0.818 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82
000400431605 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13813660-939-Ogmusdirek--(26346)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 15:22 | 2018-12-26 16:06 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74
000400431606 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13976913-188773-Agdirek--(209273)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 15:39 | 2018-12-26 17:03 | 1.406 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.25
000400431607 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | YALINTAS SERCE KUYUSU TR-5289-Trafobinatip--(204927)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 14:43 | 2018-12-26 17:00 | 2.279 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.28
000400431613 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 12235269-16125-Agpanobox--(268661)-(LVSC) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 16:15 | 2018-12-26 16:33 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
000400431615 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | SARICICEK TR-5016-Trafobinatip--(310719)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 16:40 | 2018-12-26 17:00 | 0.333 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0.67 | 0 | 5.99
000400431616 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARAGOZ TR-180-Trafobinatip--(318806)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 17:09 | 2018-12-26 19:20 | 2.191 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.76
000400431625 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13844912-14211-Ogmusdirek--(182354)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 17:14 | 2018-12-26 18:14 | 1.003 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 137.41 | 0 | 0
000400431629 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12266116-17879-Agpanobox--(316106)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 17:21 | 2018-12-26 18:05 | 0.729 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.37 | 0 | 0
000400431639 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK DM-1-17891-Trafobinatip--(382292/YARPUZLU ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 16:49 | 2018-12-26 17:54 | 1.084 | 0 | 0 | 11 | 704 | 0 | 0 | 11.92 | 763.14
000400431641 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14010367-188255-Agdirek--(208533)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 17:13 | 2018-12-26 19:23 | 2.158 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.79
000400431642 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BAKIS KASABASI GIRIS YENI TR-5252-Trafobinatip--(205940)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 16:39 | 2018-12-26 18:22 | 1.711 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.84
000400431644 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13842332-164754-Agdirek--(195746)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 17:45 | 2018-12-26 18:41 | 0.938 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0
000400431645 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13752002-54196-Ogmusdirek--(176371)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 15:45 | 2018-12-26 18:15 | 2.505 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.58
000400431646 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11537517-1076-Trafobinatip--(382410/ CUKURHISAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 17:29 | 2018-12-26 18:16 | 0.79 | 0 | 0 | 5 | 547 | 0 | 0 | 3.95 | 432.13
000400431648 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13896525-56757-Ogmusdirek--(16956)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 18:14 | 2018-12-26 19:10 | 0.919 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0
000400431650 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13796270-7427-Ogmusdirek--(264489)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 15:48 | 2018-12-26 18:30 | 2.701 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 48.62 | 0 | 0
000400431654 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13865827-8279-Ogmusdirek--(110450 - 140084 - 1463 - 74575 - 74649)-(LVSC-LVSC-LVSC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 15:36 | 2018-12-26 16:32 | 0.933 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 94.23
000400431678 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13758085-24373-Enhdirek--(58044/GULVEREN HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 16:28 | 2018-12-26 16:55 | 0.457 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 18.74
000400431679 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14179239-59639-Ogmusdirek--(281656)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 18:10 | 2018-12-26 18:47 | 0.618 | 0 | 7 | 0 | 63 | 0 | 4.33 | 0 | 38.93
000400431683 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AKBAYIR KUCUKTIL TR-4446-Trafobinatip--(201874)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 18:00 | 2018-12-26 20:18 | 2.313 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.63
000400431684 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13860105-10221-Agdirek--(47395)-(LVSC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 18:13 | 2018-12-26 18:51 | 0.623 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0
000400431685 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 15737059-4838-Trafobinatip--(188571)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 13:37 | 2018-12-26 16:10 | 2.557 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.57
000400431686 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13864581-169006-Agdirek--(1526442)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 17:30 | 2018-12-26 17:55 | 0.424 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0
000400431688 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | HACIMIRZA ESKI TRAFO-9561-Trafobinatip--(217353220978220981220986293940293941293942293944)-(R_LVSC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LVSC-R_LVSC-R_LVSC-R_LVSC) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 18:06 | 2018-12-26 19:26 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 77.72
000400431689 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | CAT KOK-12766-Trafobinatip--(844866/TASDAMLAR CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 15:13 | 2018-12-26 17:43 | 2.499 | 0 | 0 | 9 | 392 | 0 | 0 | 22.49 | 979.61
000400431690 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | GEBENMNB-12615-Trafobinatip--(21977 - 267544)-(LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 18:13 | 2018-12-26 18:24 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 7.63
000400431691 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 12195172-6071-Agpanobox--(194951)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 16:09 | 2018-12-26 19:10 | 3.017 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.03 | 0 | 0
000400431699 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13712221-19936-Enhdirek--(92459/HAT48553)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 16:45 | 2018-12-26 18:35 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 93.48
000400431703 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13750274-159026-Agdirek--(180414)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 19:06 | 2018-12-26 20:00 | 0.903 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.74
000400431704 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HOPLEKMN-2401-Trafobinatip--(84394/KAYAGECIT-ELMALI CIKISI)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 19:28 | 2018-12-26 22:32 | 3.054 | 0 | 0 | 5 | 547 | 0 | 0 | 15.27 | 1670.54
000400431707 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13884666-9031-Ogmusdirek--(175869)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 18:43 | 2018-12-26 19:20 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.85
000400431718 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13796925-52895-Ogmusdirek--(109798)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 18:44 | 2018-12-26 20:00 | 1.26 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 5.04 | 0 | 8.82
000400431721 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11537517-1076-Trafobinatip--(382410/ CUKURHISAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 18:23 | 2018-12-26 22:20 | 3.955 | 0 | 0 | 5 | 547 | 0 | 0 | 19.78 | 2163.39
000400431735 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CATALCAM TR-986-Trafobinatip--(36342)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 20:54 | 2018-12-26 21:30 | 0.608 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15.81
000400431738 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YAZIBELEN TEPEBASI TR-1706-Trafobinatip--(107666)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 17:36 | 2018-12-26 21:19 | 3.707 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.36
000400431744 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ASLANBEY 57 SOK DIREK TIPI TR-3608-Trafobinatip--(222858)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 21:28 | 2018-12-26 22:00 | 0.538 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0
000400431746 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13636187-46515-Agdirek--(142703)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 19:53 | 2018-12-26 21:15 | 1.365 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.37
000400431748 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR6 CAMLI-71-Trafobinatip--(21652)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 19:12 | 2018-12-26 19:28 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.73
000400431751 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR5 BOZBURUN-72-Trafobinatip--(21871)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 21:20 | 2018-12-26 21:29 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 8.64
000400431758 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM6-40 GARIPLIK BINA-16579-Trafobinatip--(191761)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 21:58 | 2018-12-26 22:24 | 0.421 | 0 | 124 | 0 | 2 | 0 | 52.2 | 0 | 0.84
000400431762 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN TEVZI-12713-Trafobinatip--(125090/COGULHAN-ALEMDAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 18:30 | 2018-12-26 20:26 | 1.933 | 0 | 230 | 6 | 558 | 0 | 444.59 | 11.6 | 1078.61
000400431763 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13962774-51478-Ogmusdirek--(118926 - 118959 - 118963 - 245936)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 22:01 | 2018-12-26 22:38 | 0.614 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 138.15 | 0 | 0
000400431765 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | PEYNIRDEREKOK BINASI-12627-Trafobinatip--(44952/BULANIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 22:35 | 2018-12-26 23:00 | 0.425 | 1 | 0 | 3 | 1112 | 0.43 | 0 | 1.28 | 472.6
000400431766 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13776795-83220-Agdirek--(190439)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 22:13 | 2018-12-26 22:42 | 0.479 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0
000400431770 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14073212-9206-Trafobinatip--(528822)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 22:38 | 2018-12-26 22:58 | 0.331 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33
000400431771 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14061820-174735-Agdirek--(165099)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 21:06 | 2018-12-26 21:30 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 14.69
000400431772 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KARAGOZ TR-4424-Trafobinatip--(525675)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 22:56 | 2018-12-27 07:59 | 9.045 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 108.54
000400431778 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15730657-1558-Trafobinatip--(105108)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 16:08 | 2018-12-26 17:30 | 1.374 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 212.97 | 0 | 0
000400431790 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | YUKARI ICME MNB-4828-Trafobinatip--(58338/ALTINYAPRAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 00:15 | 2018-12-27 00:16 | 0.011 | 0 | 0 | 4 | 1541 | 0 | 0 | 0.04 | 16.95
000400431793 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TEKIR YEŞİLGÖZ MNB-19008-Trafobinatip--(862352/TEKIR YESILGOZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 01:17 | 2018-12-27 03:10 | 1.897 | 1 | 417 | 1 | 442 | 1.9 | 791.05 | 1.9 | 838.47
000400431795 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14315768-65860-Ogmusdirek--(265691)-(LVSC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 01:06 | 2018-12-27 01:40 | 0.574 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0
000400431796 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CIFTE SARAY KOK-12153-Trafobinatip--(876326/SELALE EVLERDEN CSARAY HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 03:12 | 2018-12-27 03:39 | 0.449 | 0 | 997 | 0 | 0 | 0 | 447.65 | 0 | 0
000400431797 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YANIK PETROL MONOBLOK-12482-Trafobinatip--(260776)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 03:11 | 2018-12-27 03:40 | 0.477 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0
000400431799 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CEZA EVI YANI TR-9513-Trafobinatip--(231549)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 17:56 | 2018-12-26 18:35 | 0.655 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 40.61 | 0 | 0
000400431800 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CEZA EVI YANI TR-9513-Trafobinatip--(261251)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 16:54 | 2018-12-26 17:35 | 0.679 | 0 | 104 | 0 | 1 | 0 | 70.62 | 0 | 0.68
000400431801 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 12 NO KOK SANAT OKULU ARKASI-15764-Trafobinatip--(230118)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 16:02 | 2018-12-26 17:00 | 0.974 | 0 | 137 | 0 | 1 | 0 | 133.44 | 0 | 0.97
000400431802 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 12 NO KOK SANAT OKULU ARKASI-15764-Trafobinatip--(230249)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 21:03 | 2018-12-26 22:00 | 0.955 | 0 | 137 | 0 | 1 | 0 | 130.84 | 0 | 0.96
000400431803 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13837530-9168-Ogmusdirek--(113327/COGULHAN KASABASI HATTI)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 02:49 | 2018-12-27 04:12 | 1.392 | 0 | 0 | 5 | 352 | 0 | 0 | 6.96 | 489.98
000400431804 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13962774-51478-Ogmusdirek--(118926 - 118959 - 118963 - 245936)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 01:22 | 2018-12-27 03:12 | 1.828 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 411.3 | 0 | 0
000400431805 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13796727-52888-Ogmusdirek--(109660)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 02:30 | 2018-12-27 03:11 | 0.691 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 28.33 | 0 | 0
000400431807 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YENIYAPAN MNB-12504-Trafobinatip--(804676/YENIYAPAN(BESEN MONOBLOK)RINK)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 06:39 | 2018-12-27 09:00 | 2.357 | 0 | 0 | 2 | 526 | 0 | 0 | 4.71 | 1239.78
000400431809 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14052591-38958-Agdirek--(44172)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 06:16 | 2018-12-27 09:15 | 2.989 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.97 | 0 | 0
000400431810 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | COLAKALI-13022-Trafobinatip--(122588/PAZARCIK CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-12-27 01:00 | 2018-12-27 01:10 | 0.167 | 7 | 11154 | 19 | 1692 | 1.17 | 1862.72 | 3.17 | 282.56
000400431813 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAHYALAR TR-1264-Trafobinatip--(52811)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 08:05 | 2018-12-27 08:16 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.98
000400431815 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13793712-103232-Agdirek--(181291)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 06:25 | 2018-12-27 08:33 | 2.143 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.72 | 0 | 0
000400431821 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13796925-52895-Ogmusdirek--(220276)-(T_LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 08:16 | 2018-12-27 08:54 | 0.629 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0
000400431823 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13636512-7698-Ogmusdirek--(42223)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 07:49 | 2018-12-27 08:45 | 0.931 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 45.62
000400431824 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13804754-21398-Enhdirek--(127222/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 07:54 | 2018-12-27 08:30 | 0.593 | 0 | 0 | 9 | 89 | 0 | 0 | 5.34 | 52.78
000400431826 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13795777-8837-Ogmusdirek--(263820)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 08:46 | 2018-12-27 09:12 | 0.424 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0
000400431829 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HOPLEKMN-3979-Trafobinatip--(33220/KAYAGECIT-ELMALI CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 08:20 | 2018-12-27 09:04 | 0.726 | 0 | 0 | 6 | 490 | 0 | 0 | 4.36 | 355.74
000400431836 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KISIKLI MERKEZ-548-Trafobinatip--(24014)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 09:19 | 2018-12-27 11:25 | 2.108 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.32
000400431839 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13649575-8732-Ogmusdirek--(44725)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 07:46 | 2018-12-27 08:30 | 0.733 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.46
000400431849 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KORULU KOYU TR1-8957-Trafobinatip--(2618652 - 373552 - 373553 - 373554 - 472238)-(SC-LV-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 07:36 | 2018-12-27 08:30 | 0.904 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 37.97
000400431851 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13722085-23413-Enhdirek--(56429/HAT1533)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 09:25 | 2018-12-27 09:50 | 0.426 | 0 | 0 | 2 | 183 | 0 | 0 | 0.85 | 77.96
000400431852 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | LOKANTALAR TR-228-Trafobinatip--(43944)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 10:14 | 2018-12-27 15:43 | 5.476 | 0 | 52 | 0 | 3 | 0 | 284.75 | 0 | 16.43
000400431861 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12254128-7107-Agpanobox--(165690)-(S_LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 09:58 | 2018-12-27 10:21 | 0.395 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0
000400431863 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13648151-8736-Ogmusdirek--(135924 - 44742 - 44746 - 44749 - 44750 - 44752)-(LVSC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 08:46 | 2018-12-27 10:35 | 1.825 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 102.2
000400431864 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13640082-28939-Agdirek--(86872)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 09:02 | 2018-12-27 09:30 | 0.461 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46
000400431866 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 JANDARMA BOL-66-Trafobinatip--(22009)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 00:36 | 2018-12-27 01:04 | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.81
000400431868 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12189976-4303-Agpanobox--(22143)-(R_LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 10:52 | 2018-12-27 12:13 | 1.356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0
000400431870 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 JANDARMA BOL-66-Trafobinatip--(22010)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 07:19 | 2018-12-27 09:03 | 1.739 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.09
000400431873 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13859900-24316-Enhdirek--(3313169/KARAGOL HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 08:15 | 2018-12-27 10:06 | 1.853 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 109.33
000400431875 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 14138132-8063-Ogmusdirek--(1226171 - 1226173 - 1252598 - 432705 - 434070 - 479051)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 08:48 | 2018-12-27 09:20 | 0.529 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0.53 | 10.05
000400431880 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 JANDARMA BOL-66-Trafobinatip--(22013)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 09:39 | 2018-12-27 09:57 | 0.301 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 16.86
000400431882 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KOPRUAGZI KOK-18420-Trafobinatip--(39926/CENNET PINARI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 10:49 | 2018-12-27 11:35 | 0.769 | 0 | 155 | 14 | 359 | 0 | 119.2 | 10.77 | 276.07
000400431884 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13884403-9323-Enhdirek--(76437/ZORMAGARA TR1 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 08:21 | 2018-12-27 09:00 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 40.42
000400431886 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13669819-7660-Ogmusdirek--(21348)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 10:24 | 2018-12-27 11:00 | 0.609 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.65
000400431887 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-1 ADM-12998-Trafobinatip--(144435/DM_I/1 YAMANLAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 10:49 | 2018-12-27 11:03 | 0.248 | 11 | 5088 | 65 | 1493 | 2.73 | 1261.82 | 16.12 | 370.26
000400431889 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM1-1ADM-12819-Trafobinatip--(824625/BAGPINAR CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 10:49 | 2018-12-27 11:38 | 0.818 | 3 | 2763 | 55 | 1459 | 2.45 | 2260.13 | 44.99 | 1193.46
000400431893 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 14024500-191229-Agdirek--(145993)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 09:30 | 2018-12-27 09:50 | 0.337 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 0 | 0.34
000400431897 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 BOGAZICI MAH-69-Trafobinatip--(22364)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 11:09 | 2018-12-27 11:53 | 0.726 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 28.31
000400431905 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13679184-145518-Agdirek--(155577)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 13:05 | 2018-12-27 14:21 | 1.254 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.02
000400431906 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13674734-2314-Trafobinatip--(618565)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 13:09 | 2018-12-27 17:00 | 3.847 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.08
000400431908 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BEBEK MNB-13142-Trafobinatip--(85919/BEBEK KOK MALOGLU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 11:29 | 2018-12-27 12:55 | 1.438 | 0 | 0 | 2 | 63 | 0 | 0 | 2.88 | 90.59
000400431910 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13973248-79697-Agdirek--(81004)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 10:46 | 2018-12-27 12:25 | 1.645 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.58
000400431917 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | SEKEROBA TURGUT REIS KOK-2177-Trafobinatip--(133825/BEYOGLU GIRIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 13:22 | 2018-12-27 15:30 | 2.132 | 2 | 85 | 7 | 12 | 4.26 | 181.22 | 14.92 | 25.58
000400431918 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 BOGAZICI MAH-69-Trafobinatip--(86976)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 13:00 | 2018-12-27 13:53 | 0.881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88
000400431924 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KABALAR TR-9201-Trafobinatip--(527695)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 13:34 | 2018-12-27 18:22 | 4.81 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.67
000400431926 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 BOGAZICI MAH-69-Trafobinatip--(22367)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 12:54 | 2018-12-27 13:08 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 9.23
000400431928 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR 14 KOK BINASI-3551-Trafobinatip--(240177)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 14:00 | 2018-12-27 14:31 | 0.517 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0
000400431931 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13781453-63503-Ogmusdirek--(214457)-(LV) | 3.ŞAHIS-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-12-27 09:00 | 2018-12-27 13:00 | 4 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0
000400431938 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13923105-153674-Agdirek--(32663 - 32664)-(LVSC-LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 18:40 | 2018-12-26 19:47 | 1.123 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.25
000400431957 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AKBABALAR TR-17511-Trafobinatip--(40617)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 15:05 | 2018-12-27 17:34 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.49
000400431960 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 15730920-51-Trafobinatip--(6084)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 12:45 | 2018-12-27 13:36 | 0.853 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 80.18
000400431961 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/37-12914-Trafobinatip--(119651/DM_IV/37NIN DM_IV/37-B HATTI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 13:40 | 2018-12-27 14:20 | 0.667 | 1 | 674 | 0 | 0 | 0.67 | 449.56 | 0 | 0
000400431967 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BAGLICA (GOKCAY) KABINI-17895-Trafobinatip--(133744/KOCALI CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 09:55 | 2018-12-27 14:00 | 4.082 | 0 | 0 | 3 | 151 | 0 | 0 | 12.25 | 616.38
000400431970 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | YAPRAKLI (BURTU) KOY GIRIS TR-3949-Trafobinatip--(1545930 - 1545931 - 1545933 - 2000074 - 649385 - 649710)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 14:49 | 2018-12-27 15:51 | 1.023 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 93.09
000400431971 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BAGLICA (GOKCAY) KABINI-17895-Trafobinatip--(133746/BAGLICA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 14:14 | 2018-12-27 15:35 | 1.347 | 0 | 0 | 1 | 211 | 0 | 0 | 1.35 | 284.22
000400431972 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK DM-1-17891-Trafobinatip--(382292/YARPUZLU ÇIKIŞI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-12-27 08:24 | 2018-12-27 15:32 | 7.135 | 0 | 0 | 11 | 704 | 0 | 0 | 78.49 | 5023.04
000400431974 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13886435-39249-Agdirek--(61227)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 11:24 | 2018-12-27 12:00 | 0.612 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0
000400431975 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13915539-766-Ogmusdirek--(37106)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 14:26 | 2018-12-27 15:00 | 0.576 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0
000400431990 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR (KAYNAR)-1052-Trafobinatip--(101910 - 101962 - 276977 - 40745 - 40746 - 40779 - 40780)-(LVSC-LVSC-LVSC-LV-LV-LV-LV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 16:41 | 2018-12-27 18:00 | 1.323 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 84.67
000400431991 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR KARA YOLLARI TR-217-Trafobinatip--(44187)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 16:38 | 2018-12-27 18:46 | 2.139 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 17.11 | 0 | 8.56
000400431996 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YESILEVLER CAMI YANI TR-1644-Trafobinatip--(110513)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 10:33 | 2018-12-27 12:30 | 1.946 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 165.41 | 0 | 0
000400431998 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR7 KALDIRIM TASI MAH-67-Trafobinatip--(21681)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 15:40 | 2018-12-27 16:00 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.69
000400432001 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | UNCULAR ARMUTSUYU KOYU TR-4168-Trafobinatip--(114557)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 16:26 | 2018-12-27 17:27 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.03
000400432003 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13796702-52889-Ogmusdirek--(217011)-(LVSC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 07:03 | 2018-12-27 14:45 | 7.698 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
000400432005 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13922005-51463-Ogmusdirek--(85384)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 17:45 | 2018-12-27 18:00 | 0.25 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0
000400432011 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13802120-8465-Ogmusdirek--(84194)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 10:34 | 2018-12-27 14:08 | 3.576 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.15
000400432012 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | UNCULAR-2676-Trafobinatip--(79918)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 17:33 | 2018-12-27 19:31 | 1.965 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.83
000400432014 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | CAKIRHOCA KOK DM2-40-19519-Trafobinatip--(103592)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 08:56 | 2018-12-27 14:00 | 5.073 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 679.78 | 0 | 0
000400432016 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI MEZARLIK YANI TR-1612-Trafobinatip--(106361)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 10:22 | 2018-12-27 15:00 | 4.639 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 510.29
000400432017 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | YUKARI ICME MNB-4828-Trafobinatip--(58338/ALTINYAPRAK CIKISI)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 00:31 | 2018-12-27 08:59 | 8.47 | 0 | 0 | 4 | 1541 | 0 | 0 | 33.88 | 13052.27
000400432018 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | GELLEVIZ DM-4746-Trafobinatip--(57978/GAZILER CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 09:05 | 2018-12-27 10:45 | 1.668 | 0 | 0 | 2 | 695 | 0 | 0 | 3.34 | 1159.26
000400432020 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | YENI YERLESIM TR 2-3687-Trafobinatip--(650051)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 07:50 | 2018-12-27 09:00 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.72
000400432021 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14063009-99749-Agdirek--(173812)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 08:28 | 2018-12-27 10:59 | 2.518 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.04
000400432024 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | TEPEBASI TR-1323-Trafobinatip--(174299)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 12:07 | 2018-12-27 13:09 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.14
000400432029 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | HUYUKLU KOYU KARSI MAH.TR-1673-Trafobinatip--(108263)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 06:48 | 2018-12-27 10:30 | 3.702 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 159.19
000400432032 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13791302-8463-Ogmusdirek--(85734)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 14:57 | 2018-12-27 15:27 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.54
000400432036 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13793901-8436-Ogmusdirek--(84882)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 11:59 | 2018-12-27 14:17 | 2.308 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 62.32
000400432037 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALIMPINAR MNB-13194-Trafobinatip--(786579/GOKSUN GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 08:25 | 2018-12-27 09:05 | 0.669 | 0 | 0 | 3 | 592 | 0 | 0 | 2.01 | 396.05
000400432041 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BUYUKSEVIN KOYU TR-1354-Trafobinatip--(97062)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 11:15 | 2018-12-27 13:10 | 1.912 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 43.98
000400432050 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13962774-51478-Ogmusdirek--(118926)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 18:55 | 2018-12-27 19:10 | 0.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
000400432055 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IZGIN KASABASI KURAN KURSU ONU TR-3955-Trafobinatip--(177147)-(LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 18:33 | 2018-12-27 20:01 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 154.98
000400432056 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR8 SU DEPOSU YANI-70-Trafobinatip--(22322)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 18:19 | 2018-12-27 18:29 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.37
000400432058 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALIMPINAR MNB-13194-Trafobinatip--(787239/HUYUKLU-ERCENE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 08:10 | 2018-12-27 09:00 | 0.831 | 2 | 92 | 9 | 1354 | 1.66 | 76.45 | 7.48 | 1125.17
000400432060 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GORGEL TR-9451-Trafobinatip--(1338788 - 1514567 - 480697 - 522173 - 549838)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 18:51 | 2018-12-27 19:20 | 0.476 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 33.8
000400432061 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DERELI MONOBLOK-12311-Trafobinatip--(248899)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 18:51 | 2018-12-27 19:30 | 0.662 | 0 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0.66 | 0 | 40.38
000400432062 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | CAGILHAN KOYU 2. TR-15139-Trafobinatip--(271265271266)-(S_LV-R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 14:34 | 2018-12-27 16:30 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.88
000400432063 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AGLICA KOK BINA-18932-Trafobinatip--(55722/IZGIN-GUVERCINLIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 18:57 | 2018-12-27 19:40 | 0.719 | 0 | 0 | 10 | 927 | 0 | 0 | 7.19 | 666.51
000400432064 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ASAGI KABAAGAC TR-3889-Trafobinatip--(172380)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 11:21 | 2018-12-27 14:06 | 2.744 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.23
000400432065 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR5 BOZBURUN-72-Trafobinatip--(21863)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 18:54 | 2018-12-27 19:06 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.37
000400432067 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | SUTEPE KOK-13039-Trafobinatip--(103438/KARADUT HATTI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-12-27 10:23 | 2018-12-27 19:04 | 8.671 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 2029.01
000400432068 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YAZIDERE KOYU MERKEZ-3898-Trafobinatip--(171848)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 11:46 | 2018-12-27 12:32 | 0.763 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.05
000400432069 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YAZIDERE KOYU MERKEZ-3898-Trafobinatip--(171848)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 14:47 | 2018-12-27 15:52 | 1.088 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.35
000400432070 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13770872-8825-Ogmusdirek--(88398)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 08:23 | 2018-12-27 09:36 | 1.229 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 28.27
000400432073 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13769108-8822-Ogmusdirek--(88603)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 14:11 | 2018-12-27 16:04 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.92
000400432074 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13770872-8825-Ogmusdirek--(88391)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 17:19 | 2018-12-27 18:02 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 26.27
000400432076 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | SEVIN KOYLERI-1593-Trafobinatip--(31391/SEVIN KOYLERI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 10:37 | 2018-12-27 11:22 | 0.744 | 0 | 0 | 2 | 484 | 0 | 0 | 1.49 | 360.1
000400432079 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15730775-1407-Trafobinatip--(102893)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 10:19 | 2018-12-27 15:03 | 4.731 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 56.77
000400432080 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13690529-16175-Enhdirek--(129982/HAT48870)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 13:32 | 2018-12-27 14:43 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 37.82
000400432081 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTUNELMA NENE YOLU-1408-Trafobinatip--(102510)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 17:35 | 2018-12-27 18:53 | 1.306 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.14
000400432085 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KASKOY KOK-12737-Trafobinatip--(88767/KASKOY-YAGIZATLI CIKISI)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 14:28 | 2018-12-27 16:11 | 1.707 | 0 | 0 | 5 | 151 | 0 | 0 | 8.54 | 257.76
000400432090 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI MEZARLIK YANI TR-1612-Trafobinatip--(106366)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 16:13 | 2018-12-27 18:16 | 2.042 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 434.95
000400432091 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-31-16813-Trafobinatip--(59186/SEKILI MONO BLOK CIKISI)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 19:55 | 2018-12-27 20:11 | 0.258 | 0 | 953 | 0 | 0 | 0 | 245.87 | 0 | 0
000400432092 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YESILYURT PAYAMCA CD 1 NOLU TR-1506-Trafobinatip--(103822)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 17:12 | 2018-12-27 19:08 | 1.931 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
000400432094 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13790099-25403-Enhdirek--(50883/CUKURUK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 11:39 | 2018-12-27 12:43 | 1.067 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 41.61
000400432097 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13772510-8840-Ogmusdirek--(88250)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 09:21 | 2018-12-27 13:43 | 4.361 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 61.05
000400432098 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13690529-16175-Enhdirek--(129982/HAT48870)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 17:24 | 2018-12-27 17:35 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6.34
000400432104 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13758384-25251-Enhdirek--(55223/SARAYCIK TR2 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 11:22 | 2018-12-27 19:47 | 8.421 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 286.31
000400432110 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12199635-1903-Agpanobox--(1422902 - 2469448 - 2469451 - 2469453 - 2469454 - 2589227 - 2601308 - 692738)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV-SC-LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 20:16 | 2018-12-27 21:02 | 0.757 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 70.4 | 0 | 0
000400432111 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AKBAYIR MNB-4436-Trafobinatip--(886144/HANCIPLAKLAR CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 20:12 | 2018-12-27 20:38 | 0.431 | 7 | 3795 | 64 | 6677 | 3.02 | 1635.65 | 27.58 | 2877.79
000400432112 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13742800-9628-Ogmusdirek--(62874)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 18:12 | 2018-12-27 18:51 | 0.635 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
000400432113 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COMUDUZ KOYU MERKEZ TR-1709-Trafobinatip--(228414)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 10:00 | 2018-12-27 16:48 | 6.796 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.57
000400432114 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12253645-7606-Agpanobox--(164503)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 09:00 | 2018-12-28 09:30 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
000400432120 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13649575-8732-Ogmusdirek--(44725)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 15:56 | 2018-12-27 17:43 | 1.791 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30.45
000400432121 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK DM-1-17891-Trafobinatip--(382292/YARPUZLU ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 11:34 | 2018-12-27 20:03 | 8.487 | 0 | 0 | 11 | 704 | 0 | 0 | 93.36 | 5974.85
000400432125 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK YIBO MNB-18901-Trafobinatip--(860100/OKUL VE MAHMUTOGLU CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-12-27 11:55 | 2018-12-27 21:01 | 9.1 | 0 | 0 | 6 | 269 | 0 | 0 | 54.6 | 2447.9
000400432128 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK ONUR MOD-17890-Trafobinatip--(99236/SAKIZ-SERİNCE ÇIKIŞI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-12-27 08:47 | 2018-12-27 16:55 | 8.136 | 0 | 0 | 2 | 333 | 0 | 0 | 16.27 | 2709.29
000400432137 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YESILYURT PAYAMCA CD 1 NOLU TR-1506-Trafobinatip--(263362)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 20:21 | 2018-12-27 20:51 | 0.508 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11.18 | 0 | 0
000400432138 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14319456-7619-Ogmusdirek--(263731)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 14:43 | 2018-12-27 18:30 | 3.791 | 0 | 9 | 0 | 25 | 0 | 34.12 | 0 | 94.78
000400432140 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | HANCIPLAKLAR-4924-Trafobinatip--(820251/EKINOZU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 20:55 | 2018-12-27 21:20 | 0.417 | 3 | 1354 | 35 | 3805 | 1.25 | 564.62 | 14.6 | 1586.69
000400432141 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BASUSTU KOYU IGDEMLIK MAH.TR-1340-Trafobinatip--(99126)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 08:07 | 2018-12-27 11:00 | 2.885 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.77
000400432143 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BUGET KOYU TR-1691-Trafobinatip--(112709)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 11:37 | 2018-12-27 17:40 | 6.051 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 90.77
000400432144 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BUYUKSEVIN KOYU TR-1354-Trafobinatip--(97063)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 17:01 | 2018-12-27 18:14 | 1.209 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 33.85
000400432146 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DISCI YUSUF TR-1552-Trafobinatip--(263499)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 10:22 | 2018-12-27 15:09 | 4.797 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 642.8 | 0 | 0
000400432162 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KASKOY KOK-12737-Trafobinatip--(88767/KASKOY-YAGIZATLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 19:59 | 2018-12-27 20:21 | 0.368 | 0 | 0 | 5 | 151 | 0 | 0 | 1.84 | 55.57
000400432165 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARITAS AZIZ YAYICI TR-10262-Trafobinatip--(227075)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 11:15 | 2018-12-27 17:05 | 5.83 | 0 | 42 | 0 | 4 | 0 | 244.86 | 0 | 23.32
000400432168 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ATLASKEN ALTI KOK-1656-Trafobinatip--(110529)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 14:35 | 2018-12-27 20:45 | 6.174 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 86.44 | 0 | 0
000400432170 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13796702-52889-Ogmusdirek--(294635)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 17:55 | 2018-12-27 18:50 | 0.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0
000400432172 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARAGOZ TR-180-Trafobinatip--(318770 - 318806 - 318816 - 318827)-(LV-LV-LV-LV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 08:22 | 2018-12-27 11:03 | 2.685 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 212.12
000400432173 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15742017 BAKRAC MH.KIZILKAYA MEZ.TR-1613-Trafobinatip--(107203)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 10:28 | 2018-12-27 18:00 | 7.531 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52.72
000400432174 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15730451 CELIKLER TR-1502-Trafobinatip--(103453)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 16:47 | 2018-12-27 18:10 | 1.384 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 41.52 | 0 | 0
000400432175 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BAGLICA (GOKCAY) KABINI-17895-Trafobinatip--(133746/BAGLICA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 21:29 | 2018-12-27 21:51 | 0.353 | 0 | 0 | 1 | 211 | 0 | 0 | 0.35 | 74.48
000400432176 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TANIR KOPRUBASI DM-1557-Trafobinatip--(263940)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 18:49 | 2018-12-27 20:15 | 1.439 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 205.78 | 0 | 0
000400432179 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | IGDELIOGLU DM-1555-Trafobinatip--(262893)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 09:52 | 2018-12-27 11:48 | 1.937 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 170.46 | 0 | 0
000400432180 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | HILAL KENT DM-1680-Trafobinatip--(263166)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 19:40 | 2018-12-27 20:15 | 0.583 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 0
000400432182 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TR006798-1436-Trafobinatip--(105809)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 11:50 | 2018-12-27 18:50 | 7.003 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 84.04
000400432183 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13812578-8334-Ogmusdirek--(76578)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 19:18 | 2018-12-27 20:34 | 1.256 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.56
000400432185 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KIZYURDU TR-1571-Trafobinatip--(263917)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 08:31 | 2018-12-27 13:11 | 4.67 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 298.88 | 0 | 0
000400432186 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BELIOBA TR.02/28-9500-Trafobinatip--(253054)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 21:35 | 2018-12-26 23:04 | 1.488 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 32.74 | 0 | 0
000400432187 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | MOZAIK FAB KOK-18566-Trafobinatip--(110604)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 13:37 | 2018-12-27 20:30 | 6.876 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 577.58 | 0 | 0
000400432189 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | HANCIPLAKLAR-4924-Trafobinatip--(61106/NURHAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 20:49 | 2018-12-27 23:11 | 2.37 | 4 | 2441 | 24 | 2468 | 9.48 | 5785.17 | 56.88 | 5849.16
000400432190 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ESKI CEZA EVI DM-1546-Trafobinatip--(227694)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 10:19 | 2018-12-27 13:01 | 2.704 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.11 | 0 | 0
000400432191 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ESKI CEZA EVI DM-1546-Trafobinatip--(263675)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 16:02 | 2018-12-27 19:30 | 3.469 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 326.09 | 0 | 0
000400432192 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARITAS KOK BINA-1458-Trafobinatip--(101645)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 17:17 | 2018-12-27 21:55 | 4.64 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 106.72 | 0 | 0
000400432193 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | HUYUKLU KOYU KARSI MAH.TR-1673-Trafobinatip--(108287)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 12:56 | 2018-12-27 16:06 | 3.173 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 218.94
000400432194 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ATATURK I.OKULU YANI TR-1500-Trafobinatip--(259058)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 10:36 | 2018-12-27 11:30 | 0.9 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 246.6 | 0 | 0
000400432196 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | HASTANE ALTI DM-1516-Trafobinatip--(100916)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 14:46 | 2018-12-27 19:21 | 4.584 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 155.86 | 0 | 0
000400432198 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13646177-8700-Ogmusdirek--(27255)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 23:01 | 2018-12-27 23:34 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 14.04
000400432199 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13796624-52881-Ogmusdirek--(220087)-(LVSC) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 09:05 | 2018-12-27 14:23 | 5.303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
000400432201 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | MARASLI DURDU TR-1504-Trafobinatip--(103829)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 17:46 | 2018-12-27 21:10 | 3.392 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 162.82 | 0 | 0
000400432204 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SEBZE PAZARI ESKI TR.-9470-Trafobinatip--(261695)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 20:42 | 2018-12-26 21:42 | 0.994 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24.85 | 0 | 0
000400432206 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13819597-197789-Agdirek--(226167)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 15:33 | 2018-12-26 16:13 | 0.664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66
000400432210 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTIN ELMA-1385-Trafobinatip--(29515/ARITAS KASABASI HATTI)-(MV) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 01:17 | 2018-12-28 01:46 | 0.481 | 1 | 1266 | 15 | 613 | 0.48 | 608.95 | 7.22 | 294.85
000400432211 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13807454-198126-Agdirek--(204113)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 21:24 | 2018-12-27 22:13 | 0.817 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0
000400432212 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13966622-199260-Agdirek--(142032)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 16:52 | 2018-12-27 17:45 | 0.877 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88
000400432213 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11537517-1076-Trafobinatip--(382410/ CUKURHISAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 00:21 | 2018-12-28 02:07 | 1.755 | 0 | 0 | 5 | 547 | 0 | 0 | 8.78 | 959.99
000400432218 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OKUL YANI TR-2096-Trafobinatip--(2123290 - 493163 - 601940 - 603561)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 05:59 | 2018-12-28 06:42 | 0.723 | 0 | 132 | 0 | 3 | 0 | 95.44 | 0 | 2.17
000400432219 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13919632-10212-Ogmusdirek--(70921)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 05:35 | 2018-12-28 05:51 | 0.264 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 19.01 | 0 | 0
000400432220 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DAZLAK TR-676-Trafobinatip--(61512)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 06:26 | 2018-12-28 07:34 | 1.13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.39 | 0 | 0
000400432224 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BEKTASLI TR-10746-Trafobinatip--(694426)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 06:20 | 2018-12-28 15:24 | 9.074 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90.74
000400432226 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DOKSAN OBASI TR-17723-Trafobinatip--(102183 - 221035 - 272811 - 40422 - 40426)-(LVSC-LVSC-LV-LV-LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 02:50 | 2018-12-28 14:23 | 11.559 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 531.71
000400432227 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | VEFIK KAZANCI MBK-1870-Trafobinatip--(77513)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 06:32 | 2018-12-28 07:29 | 0.955 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 63.03 | 0 | 0
000400432229 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KANLI DERE PETROL KARSISI-2816-Trafobinatip--(83716)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 07:09 | 2018-12-28 07:37 | 0.477 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | 0 | 0
000400432230 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-3816-Trafobinatip--(155681)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 07:26 | 2018-12-28 09:31 | 2.082 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.98
000400432231 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | LOKANTALAR TR-228-Trafobinatip--(43944)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 07:31 | 2018-12-28 18:00 | 10.487 | 0 | 52 | 0 | 3 | 0 | 545.32 | 0 | 31.46
000400432232 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BAHCELIEVLER DIREK TIPI TR 7.SOK-1057-Trafobinatip--(716318)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 07:06 | 2018-12-28 08:02 | 0.921 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0
000400432234 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | COLAKALI-13022-Trafobinatip--(122588/PAZARCIK CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-12-28 01:00 | 2018-12-28 01:10 | 0.167 | 7 | 11159 | 19 | 1692 | 1.17 | 1863.55 | 3.17 | 282.56
000400432235 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13759200-121815-Agdirek--(131510)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 07:54 | 2018-12-28 08:58 | 1.08 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 0
000400432236 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13924804-119847-Agdirek--(49746)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 07:55 | 2018-12-28 09:08 | 1.211 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 0 | 0
000400432237 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TASOCAGI MNB-11705-Trafobinatip--(383346/HAT60783)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 07:49 | 2018-12-28 08:47 | 0.964 | 0 | 0 | 4 | 561 | 0 | 0 | 3.86 | 540.8
000400432238 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13928760-55697-Ogmusdirek--(604167)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 08:07 | 2018-12-28 09:10 | 1.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
000400432240 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARAGOZ TR-180-Trafobinatip--(318770 - 318806 - 318816 - 318827)-(LV-LV-LV-S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 08:12 | 2018-12-28 11:30 | 3.294 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 260.23
000400432241 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14142711-211126-Agdirek--(242384)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 08:22 | 2018-12-28 15:40 | 7.313 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.63
000400432245 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13779625-883116-Agdirek--(1451054)-(SC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 08:10 | 2018-12-28 08:30 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.33
000400432246 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BAHCELIEVLER DIREK TIPI TR 7.SOK-1057-Trafobinatip--(716318)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 08:15 | 2018-12-28 10:10 | 1.915 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 0 | 0
000400432251 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARITAS AZIZ YAYICI TR-10262-Trafobinatip--(227076)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 18:26 | 2018-12-26 20:49 | 2.396 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.38 | 0 | 0
000400432252 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-1259-Trafobinatip--(49316)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 08:54 | 2018-12-28 15:01 | 6.112 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.11
000400432255 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KURTLER AVSARI MERKEZ TR 13719773/15730537-4528-Trafobinatip--(527045)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 09:05 | 2018-12-28 09:26 | 0.346 | 0 | 4 | 0 | 34 | 0 | 1.38 | 0 | 11.76
000400432258 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13973580-1163539-Enhdirek--(89873)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 08:30 | 2018-12-28 09:05 | 0.583 | 0 | 0 | 4 | 29 | 0 | 0 | 2.33 | 16.91
000400432258 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13973580-1163539-Enhdirek--(89873/KUSGENT CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 09:05 | 2018-12-28 09:15 | 0.167 | 0 | 0 | 9 | 80 | 0 | 0 | 1.5 | 13.36
000400432260 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR (KAYNAR)-1052-Trafobinatip--(40780)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 09:19 | 2018-12-28 13:20 | 4.009 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.05
000400432261 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SEVDILLI MERKEZ TR-5314-Trafobinatip--(209139)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 19:41 | 2018-12-27 21:44 | 2.056 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28.78
000400432265 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK YIBO MNB-18901-Trafobinatip--(860100/OKUL VE MAHMUTOGLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 06:53 | 2018-12-28 08:48 | 1.913 | 0 | 0 | 6 | 269 | 0 | 0 | 11.48 | 514.6
000400432266 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13776864-103108-Agdirek--(263669)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 09:04 | 2018-12-28 09:49 | 0.754 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
000400432267 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | MALOSA TM-14648-Trafobinatip--(133965/MALATYA-2 TM AKSU KOK HATTI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-12-26 00:08 | 2018-12-29 14:03 | 85.909 | 0 | 0 | 4 | 137 | 0 | 0 | 343.64 | 11769.53
000400432269 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13804754-21398-Enhdirek--(127222/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 07:31 | 2018-12-28 08:22 | 0.846 | 0 | 0 | 9 | 89 | 0 | 0 | 7.61 | 75.29
000400432272 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13661914-6238-Enhdirek--(121707/CAMYURDU-KESIS HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 08:32 | 2018-12-28 09:20 | 0.799 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 25.57
000400432273 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | CAMYURDU KY.TR-1 (OKUL YANI)-6179-Trafobinatip--(26336)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 06:42 | 2018-12-28 07:35 | 0.879 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 34.28
000400432275 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | EROĞLU İNCİ GES KÖK-19148-Trafobinatip--(868827/IPEKLI GES HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 07:45 | 2018-12-28 08:20 | 0.58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0
000400432278 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14333689-52880-Ogmusdirek--(251805)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 09:01 | 2018-12-28 09:58 | 0.947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0
000400432279 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NATO MNB-10098-Trafobinatip--(151990/DEHLIZ YOLBOYU GURUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 10:01 | 2018-12-28 10:03 | 0.038 | 4 | 0 | 38 | 410 | 0.15 | 0 | 1.44 | 15.58
000400432280 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | CAGILHAN KOYU 2. TR-15139-Trafobinatip--(271266)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 07:25 | 2018-12-28 08:12 | 0.786 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.57
000400432285 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12197383-1699-Agpanobox--(248512)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 10:06 | 2018-12-28 10:47 | 0.675 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0
000400432286 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-1452-Trafobinatip--(542343)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 10:22 | 2018-12-28 15:40 | 5.308 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.23
000400432287 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13684223-1215639-Ogmusdirek--(646554)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 09:40 | 2018-12-28 10:20 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6
000400432288 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARA SEVMEZ 2 TR-990-Trafobinatip--(126531)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 10:25 | 2018-12-28 12:51 | 2.429 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.57
000400432296 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15730475 MERCIMEKLER PETROL YANI TR-1585-Trafobinatip--(254618263901)-(S_LVSC-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 07:37 | 2018-12-28 09:11 | 1.562 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 0 | 0
000400432298 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13870181-3437-Enhdirek--(115203/OYRATLI CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 08:10 | 2018-12-28 08:46 | 0.593 | 0 | 0 | 7 | 583 | 0 | 0 | 4.15 | 345.72
000400432299 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SELIMIYE ARAPLI TASPINAR TR-20122-Trafobinatip--(324193)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 10:52 | 2018-12-28 15:48 | 4.928 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.86
000400432300 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15730475 MERCIMEKLER PETROL YANI TR-1585-Trafobinatip--(672525)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 23:21 | 2018-12-27 23:36 | 0.246 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0.74 | 0 | 0.98
000400432301 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13773653-117936-Agdirek--(54480)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 10:56 | 2018-12-28 11:13 | 0.277 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0
000400432302 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YANIK PETROL MONOBLOK-12482-Trafobinatip--(260776)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 10:59 | 2018-12-28 12:22 | 1.388 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.16 | 0 | 0
000400432303 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13795954-83602-Agdirek--(187649)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 09:23 | 2018-12-28 10:38 | 1.249 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
000400432305 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BAHRI KOYU TR-6516-Trafobinatip--(27459)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 08:12 | 2018-12-28 09:00 | 0.799 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8
000400432306 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN CARSI-1712-Trafobinatip--(638546)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 15:17 | 2018-12-27 15:58 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.01
000400432307 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI TR-26 (LISE ALTI)-13136-Trafobinatip--(92944)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 08:08 | 2018-12-28 09:05 | 0.947 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.47 | 0 | 0
000400432312 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14103007-117861-Agdirek--(54913)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 11:08 | 2018-12-28 11:51 | 0.715 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0
000400432315 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN CARSI-1712-Trafobinatip--(638546)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 00:24 | 2018-12-28 00:45 | 0.361 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 14.08
000400432316 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YUCELER KARAAGAC TR-1099-Trafobinatip--(250349)-(T_LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 11:20 | 2018-12-28 16:04 | 4.724 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.72
000400432318 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14006605-112432-Agdirek--(121718)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 11:26 | 2018-12-28 11:43 | 0.285 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0
000400432325 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ORDEK KOYU TRAFOSU-1492-Trafobinatip--(99828)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 09:31 | 2018-12-28 10:27 | 0.943 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 21.69
000400432327 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | HARMANLI-CANKARA KOK-12642-Trafobinatip--(383672/CANKARA-YAYLACIK KOK-2 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 10:13 | 2018-12-28 11:00 | 0.784 | 0 | 0 | 6 | 161 | 0 | 0 | 4.7 | 126.22
000400432328 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TOPALLAR TR-2672-Trafobinatip--(80232)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 11:43 | 2018-12-28 13:35 | 1.868 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.87
000400432329 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TR-28-13017-Trafobinatip--(383628/TR47 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 09:59 | 2018-12-28 10:21 | 0.364 | 1 | 1462 | 0 | 0 | 0.36 | 532.17 | 0 | 0
000400432339 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KIZYURDU TR-1571-Trafobinatip--(706831)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 08:35 | 2018-12-28 10:40 | 2.088 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 37.58 | 0 | 0
000400432340 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13837752-3447-Trafobinatip--(135106)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 11:58 | 2018-12-28 13:05 | 1.113 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 0 | 0
000400432344 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | YESILTEPE FAU-12727-Trafobinatip--(133730/YESILTEPE KOK VARLIK HATTI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 07:33 | 2018-12-28 09:55 | 2.369 | 0 | 0 | 2 | 104 | 0 | 0 | 4.74 | 246.38
000400432346 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | PIRI REIS MAH.PAZAR YERI MNBLOK-19577-Trafobinatip--(313325 - 313327)-(LV-LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 12:15 | 2018-12-28 13:34 | 1.325 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 117.93 | 0 | 0
000400432348 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALPARSLAN MH.AFETEVLER TR-1584-Trafobinatip--(109448)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 23:03 | 2018-12-27 23:36 | 0.558 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 32.92 | 0 | 0.56
000400432349 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12194134-4979-Agpanobox--(273927)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 11:18 | 2018-12-28 12:02 | 0.74 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 0 | 0
000400432353 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BAGLICA (GOKCAY) KABINI-17895-Trafobinatip--(133746/BAGLICA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 08:43 | 2018-12-28 12:17 | 3.574 | 0 | 0 | 1 | 211 | 0 | 0 | 3.57 | 754.11
000400432354 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KOCOVASI KOYU TR-13563-Trafobinatip--(247783)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 10:00 | 2018-12-28 10:31 | 0.509 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 45.3
000400432358 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13760602-117666-Agdirek--(56229)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 12:44 | 2018-12-28 13:35 | 0.856 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | 0 | 0
000400432361 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13779812-1210278-Ogmusdirek--(483344)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 12:35 | 2018-12-28 12:55 | 0.333 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 10.99 | 0 | 0
000400432362 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | GES NEMRUT KOK-19304-Trafobinatip--(867516/KARAAGAC GES HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 08:06 | 2018-12-28 08:45 | 0.642 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0
000400432364 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | HZ ALI CAMI YANI TR-3448-Trafobinatip--(135474)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 13:14 | 2018-12-28 15:32 | 2.303 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.82 | 0 | 0
000400432365 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13729393-50968-Ogmusdirek--(1513625 - 534043 - 534044 - 534050 - 534142)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 13:17 | 2018-12-28 14:05 | 0.792 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 77.62 | 0 | 0
000400432367 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13875858-1198697-Ogmusdirek--(658820)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 13:10 | 2018-12-28 13:40 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1
000400432369 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAMII YANI TR-613-Trafobinatip--(243007)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 13:15 | 2018-12-28 21:25 | 8.17 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 196.08
000400432370 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2455-Trafobinatip--(124735)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 13:35 | 2018-12-28 20:23 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 217.92
000400432375 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | PINARBASI YENI TR-3535-Trafobinatip--(700049)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 12:06 | 2018-12-28 12:45 | 0.658 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 17.77
000400432381 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13643102-7874-Ogmusdirek--(50375)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 08:46 | 2018-12-28 10:57 | 2.179 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 54.48
000400432385 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YASARYESILLI DIREK TIPI TR ATV VIRICILERI-2903-Trafobinatip--(221316)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 14:17 | 2018-12-28 20:29 | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.21
000400432387 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13650967-8058-Ogmusdirek--(54342)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 09:17 | 2018-12-28 09:39 | 0.361 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7.94
000400432388 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13875209-16330-Enhdirek--(32341/BERCENEK KOYU HAT BASI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 18:11 | 2018-12-28 10:00 | 15.815 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1249.39
000400432389 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13920228-946556-Agdirek--(1356972)-(SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 14:28 | 2018-12-28 19:40 | 5.194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 0 | 0
000400432390 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13838431-8251-Ogmusdirek--(9305)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 10:56 | 2018-12-28 11:33 | 0.608 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.22
000400432392 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | YALINTAŞ KOYU TR-5287-Trafobinatip--(204850)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 11:21 | 2018-12-28 12:55 | 1.566 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.23
000400432394 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 14171044-13951-Ogmusdirek--(111499)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 12:31 | 2018-12-28 13:00 | 0.483 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.97
000400432397 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 15735919-14716-Trafobinatip--(1524)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 12:36 | 2018-12-28 13:30 | 0.907 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.35
000400432398 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 9D1 -2099-Trafobinatip--(83312)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 14:34 | 2018-12-28 15:05 | 0.522 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13.05 | 0 | 0
000400432401 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13647900-1185789-Ogmusdirek--(1234712)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 10:34 | 2018-12-28 11:00 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43
000400432404 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13915042-76417-Agdirek--(71775)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 13:58 | 2018-12-28 14:12 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.46
000400432405 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13860194-10016-Agdirek--(37437)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 13:01 | 2018-12-28 13:58 | 0.941 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0
000400432406 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14324868-1220151-Ogmusdirek--(659366)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 14:10 | 2018-12-28 14:40 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.5
000400432410 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13686137-16632-Enhdirek--(132615/HAT49118)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 12:30 | 2018-12-28 13:30 | 1.006 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1.01 | 18.11
000400432413 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-1067-Trafobinatip--(44358)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 14:39 | 2018-12-28 15:52 | 1.212 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.03
000400432418 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13871863-40882-Agdirek--(71353)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 11:00 | 2018-12-28 11:20 | 0.334 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
000400432419 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13745329-58054-Agdirek--(59328)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 10:03 | 2018-12-28 10:44 | 0.683 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.78
000400432420 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13661820-12183-Enhdirek--(126725/KAYAONU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 12:36 | 2018-12-28 14:55 | 2.323 | 0 | 0 | 8 | 68 | 0 | 0 | 18.58 | 157.96
000400432421 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KASKOY KOK-12737-Trafobinatip--(88767/KASKOY-YAGIZATLI CIKISI)-(MV) | TRAVERS ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 11:01 | 2018-12-28 13:24 | 2.376 | 0 | 0 | 5 | 151 | 0 | 0 | 11.88 | 358.78
000400432426 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/16-7584-Trafobinatip--(91385)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 14:26 | 2018-12-28 15:10 | 0.73 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 0 | 0
000400432427 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTADM2-13079-Trafobinatip--(383751/COBANLI CIKISI(YAKLASIK CIZILDI))-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 15:14 | 2018-12-28 15:29 | 0.251 | 2 | 2151 | 0 | 125 | 0.5 | 539.9 | 0 | 31.38
000400432428 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12253466-7296-Agpanobox--(124762)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 12:20 | 2018-12-28 12:37 | 0.273 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0
000400432429 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14135838-60727-Ogmusdirek--(243799243826243915)-(R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 15:41 | 2018-12-28 16:51 | 1.168 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.86
000400432429 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14135838-60727-Ogmusdirek--(559227 - 562735 - 680940)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 16:51 | 2018-12-28 16:55 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4.85
000400432434 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 KASTAL MAHALLESI-435-Trafobinatip--(12293 - 12299 - 12302 - 212530 - 233012)-(LV-LV-LV-LV-LVSC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 08:30 | 2018-12-28 10:42 | 2.214 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 137.27
000400432446 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-1090-Trafobinatip--(552755)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 15:59 | 2018-12-28 16:30 | 0.529 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0
000400432448 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ-330-Trafobinatip--(2630)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 13:38 | 2018-12-28 13:45 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5.71
000400432450 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARA SEVMEZ 2 TR-990-Trafobinatip--(126562)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 16:16 | 2018-12-28 17:00 | 0.739 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.91
000400432452 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13655489-13011-Enhdirek--(22337/HAT15165)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 16:55 | 2018-12-28 17:20 | 0.417 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 0
000400432453 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BESOLUK TR-14496-Trafobinatip--(42277)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 16:27 | 2018-12-28 17:48 | 1.344 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.03
000400432457 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR 2-2297-Trafobinatip--(1344900)-(SC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 16:10 | 2018-12-28 19:03 | 2.884 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.77
000400432462 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BEKTASLI TR-1051-Trafobinatip--(221037 - 251933 - 272801 - 40865)-(LVSC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 16:33 | 2018-12-28 19:15 | 2.697 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40.46
000400432468 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BESEN MERKEZ TR-1243-Trafobinatip--(242248)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 16:48 | 2018-12-28 17:59 | 1.186 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.12
000400432470 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KASANLI KOYU 2NOLU TR-1686-Trafobinatip--(1521957 - 590131 - 590136 - 590452 - 701860)-(SC-LV-LV-LV-LV) | PANO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 08:11 | 2018-12-28 16:43 | 8.536 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1280.4
000400432476 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/22-7390-Trafobinatip--(138495)-(LVSC) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 16:20 | 2018-12-28 16:30 | 0.173 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0
000400432481 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13814371-8371-Ogmusdirek--(82539)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 12:15 | 2018-12-28 12:33 | 0.299 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.39
000400432499 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13664654-8150-Ogmusdirek--(9535)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 15:50 | 2018-12-28 16:36 | 0.783 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.57
000400432502 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | SARIERIK MNB-5847-Trafobinatip--(152097/KARACAY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 17:07 | 2018-12-28 17:29 | 0.36 | 0 | 0 | 3 | 801 | 0 | 0 | 1.08 | 288.36
000400432503 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KARGALI TR-1-5734-Trafobinatip--(11143)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 16:12 | 2018-12-28 17:01 | 0.805 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 28.98
000400432506 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13770872-8825-Ogmusdirek--(88391)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-12-28 00:24 | 2018-12-28 11:47 | 11.387 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1218.41
000400432507 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BUGET KOYU TR-1691-Trafobinatip--(112709)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 11:39 | 2018-12-28 11:51 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.98
000400432511 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COMUDUZ KOYU MERKEZ TR-1709-Trafobinatip--(228409)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 07:39 | 2018-12-28 08:15 | 0.591 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15.96
000400432514 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BUYUK TATLAR MERKEZ TR-1695-Trafobinatip--(112542)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 18:02 | 2018-12-27 19:56 | 1.909 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 78.27
000400432517 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTADM2-13079-Trafobinatip--(383758/OGREMEN EVI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 17:20 | 2018-12-28 17:28 | 0.129 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0
000400432519 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 14171044-13951-Ogmusdirek--(2096086)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 15:02 | 2018-12-28 16:05 | 1.053 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.64
000400432520 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ERIKLI TR-1269-Trafobinatip--(49246)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 17:58 | 2018-12-28 20:41 | 2.714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.71
000400432525 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BUYUK TATLAR MERKEZ TR-1695-Trafobinatip--(112548)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 13:34 | 2018-12-28 14:33 | 0.977 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 36.15
000400432528 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13772384-8834-Ogmusdirek--(87961)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 10:54 | 2018-12-27 17:54 | 7.013 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 217.4
000400432529 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TURKCAYIRI YENI 2-1334-Trafobinatip--(96298)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 20:22 | 2018-12-26 22:12 | 1.827 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.65
000400432531 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13981051-24103-Agdirek--(18161)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 16:24 | 2018-12-28 17:31 | 1.118 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.24
000400432533 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAMII YANI TR-1239-Trafobinatip--(221100)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 18:09 | 2018-12-28 19:13 | 1.073 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0
000400432544 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 7 NUMARA ENDUSRI MESLEK LISESI MONOBLOK-2100-Trafobinatip--(127414)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 18:20 | 2018-12-28 18:52 | 0.545 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.81 | 0 | 0
000400432545 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13649461-8703-Ogmusdirek--(135932 - 45657)-(LVSC-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 16:09 | 2018-12-28 17:01 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.22
000400432548 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 KIZILOLUK MERKEZ-381-Trafobinatip--(7263)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 01:38 | 2018-12-28 01:47 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 7
000400432552 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ EMIRLER-529-Trafobinatip--(21734)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 11:10 | 2018-12-28 11:34 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.34
000400432554 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | CELIK KOK-12621-Trafobinatip--(658095/BELOREN CIKISI)-(MV) | ABONE BAĞLANTI TALEPLERİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 17:45 | 2018-12-28 18:18 | 0.553 | 0 | 0 | 12 | 1122 | 0 | 0 | 6.64 | 620.47
000400432557 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13765332-117912-Agdirek--(55488)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 17:58 | 2018-12-28 18:20 | 0.365 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0
000400432559 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12237226-6459-Agpanobox--(167826)-(R_LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 18:43 | 2018-12-28 18:53 | 0.159 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0
000400432562 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KUCUK KISLA KOY TR-3977-Trafobinatip--(727614)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 18:12 | 2018-12-28 19:17 | 1.086 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.09
000400432566 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13891085-1158706-Enhdirek--(73187/HAT13536)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 18:21 | 2018-12-28 19:50 | 1.486 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0
000400432573 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13882809-104935-Agdirek--(178052)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 10:13 | 2018-12-27 13:46 | 3.556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.56
000400432576 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YAZIBELEN TEPEBASI TR-1706-Trafobinatip--(107666)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 17:20 | 2018-12-28 18:43 | 1.384 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.46
000400432579 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK DM-1-17891-Trafobinatip--(382292/YARPUZLU ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 17:18 | 2018-12-28 19:13 | 1.926 | 0 | 0 | 11 | 704 | 0 | 0 | 21.19 | 1355.9
000400432580 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13792559-59241-Agdirek--(252047)-(LVSC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 19:01 | 2018-12-28 19:46 | 0.753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
000400432583 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715785-8747-Ogmusdirek--(58567)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 15:13 | 2018-12-28 16:02 | 0.818 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.64
000400432584 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14195734-37498-Enhdirek--(285330/HAT839027)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 12:09 | 2018-12-28 14:48 | 2.657 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.91
000400432586 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14055536-100773-Agdirek--(179600 - 259800)-(LV-LVSC) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 14:01 | 2018-12-28 15:02 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.07
000400432587 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BAKRAC MH.MERKEZ TR-1627-Trafobinatip--(107067)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 09:41 | 2018-12-28 11:20 | 1.665 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 303.03
000400432590 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BAKRAC MH.MERKEZ TR-1627-Trafobinatip--(107066)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 18:36 | 2018-12-28 19:57 | 1.353 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 128.54
000400432591 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13640375-8587-Ogmusdirek--(29802)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 16:20 | 2018-12-28 17:53 | 1.561 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.66
000400432601 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI BELEDIYE ARKASI TR-1603-Trafobinatip--(106748)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 15:02 | 2018-12-28 16:30 | 1.474 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 85.49
000400432602 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK YIBO MNB-18901-Trafobinatip--(860100/OKUL VE MAHMUTOGLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 09:04 | 2018-12-28 12:07 | 3.042 | 0 | 0 | 6 | 269 | 0 | 0 | 18.25 | 818.3
000400432612 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14067922-100989-Agdirek--(152252 - 152253)-(LVSC-LVSC) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 09:57 | 2018-12-28 12:00 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.05
000400432613 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14063191-100476-Agdirek--(178072)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 09:52 | 2018-12-28 11:23 | 1.517 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.65
000400432618 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14023969-8674-Ogmusdirek--(29673)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 18:54 | 2018-12-28 20:40 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.47
000400432621 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR 2-2297-Trafobinatip--(122991)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 20:39 | 2018-12-28 21:00 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35
000400432626 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14063501-100740-Agdirek--(147595)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 11:17 | 2018-12-28 12:22 | 1.094 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.09
000400432628 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14165998-61332-Ogmusdirek--(178216)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 19:08 | 2018-12-28 19:36 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4
000400432630 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14341408-14744-Ogmusdirek--(120703 - 120719 - 120731 - 120746 - 159194)-(LV-LV-LV-LV-LVSC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 20:38 | 2018-12-28 21:15 | 0.618 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33.99
000400432631 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DEMIR KAPI TR-1249-Trafobinatip--(1512629 - 608042 - 694011)-(SC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 21:08 | 2018-12-28 23:40 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 142.24
000400432633 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TANIR YOLU TR-1611-Trafobinatip--(106798)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 10:49 | 2018-12-27 13:15 | 2.437 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 75.55
000400432637 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15730963 TANIR CAMI YANI TR-1529-Trafobinatip--(111784)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 16:45 | 2018-12-28 17:49 | 1.07 | 0 | 113 | 0 | 2 | 0 | 120.91 | 0 | 2.14
000400432640 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TANIR YOLU TR-1611-Trafobinatip--(106818)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 20:57 | 2018-12-28 21:39 | 0.698 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 27.22
000400432651 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12254180-7390-Agpanobox--(124709)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 21:36 | 2018-12-28 21:56 | 0.332 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 0
000400432661 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13792559-59241-Agdirek--(252047)-(LVSC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 16:44 | 2018-12-28 17:10 | 0.447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0
000400432666 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13776808-52868-Ogmusdirek--(263841)-(T_LVSC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 11:01 | 2018-12-28 13:55 | 2.891 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 0 | 0
000400432667 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13893010-121252-Agdirek--(17195)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 21:53 | 2018-12-28 22:16 | 0.386 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0
000400432670 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13889186-8307-Ogmusdirek--(74305)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 20:53 | 2018-12-28 21:29 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.97
000400432674 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TANIR YOLU SON TR-1569-Trafobinatip--(109798)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 14:23 | 2018-12-28 14:44 | 0.356 | 0 | 14 | 0 | 19 | 0 | 4.98 | 0 | 6.76
000400432681 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13707475-3613-Ogmusdirek--(63139)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 22:33 | 2018-12-28 22:57 | 0.399 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4
000400432697 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARITAS AZIZ YAYICI TR-10262-Trafobinatip--(227076)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 08:16 | 2018-12-28 10:31 | 2.252 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 40.54 | 0 | 0
000400432699 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | SAVRAN KY. TR-3 (BALLIK) -5342-Trafobinatip--(1974)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 21:35 | 2018-12-28 22:05 | 0.502 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.01
000400432702 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARITAS UC PINAR TR-1333-Trafobinatip--(101381)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 16:41 | 2018-12-28 19:21 | 2.669 | 0 | 14 | 0 | 36 | 0 | 37.37 | 0 | 96.08
000400432704 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARITAS ISLICE CATAK-1332-Trafobinatip--(593538)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 19:54 | 2018-12-28 20:59 | 1.076 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.23
000400432717 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 15736065-4743-Trafobinatip--(187219)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 16:12 | 2018-12-28 17:50 | 1.639 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.14
000400432719 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13641747-8677-Ogmusdirek--(26703)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 22:51 | 2018-12-28 23:16 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 11.54
000400432720 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR (KAYNAR)-1052-Trafobinatip--(40779)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 17:08 | 2018-12-26 19:00 | 1.874 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 31.86
000400432722 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TEMURAGA MERKEZ TRAFO-253-Trafobinatip--(45759)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 14:25 | 2018-12-27 16:00 | 1.581 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.39
000400432725 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TEMURAGA MERKEZ TRAFO-253-Trafobinatip--(45760)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 15:53 | 2018-12-28 16:30 | 0.623 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.74
000400432726 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | HACIMIRZA ESKI TRAFO-9561-Trafobinatip--(220978)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 19:40 | 2018-12-26 20:31 | 0.852 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.63
000400432727 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | HACIMIRZA ESKI TRAFO-9561-Trafobinatip--(220981)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 09:19 | 2018-12-27 11:00 | 1.681 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.45
000400432728 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | HACIMIRZA ESKI TRAFO-9561-Trafobinatip--(220981)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 11:45 | 2018-12-28 12:30 | 0.757 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18.17
000400432741 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CAGLAYAN ESKI TR-60-Trafobinatip--(37279)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 13:09 | 2018-12-26 17:26 | 4.274 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 51.29
000400432751 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BELIOBA TR.02/28-9500-Trafobinatip--(261751)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 14:40 | 2018-12-26 18:11 | 3.507 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 105.21 | 0 | 0
000400432753 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BELIOBA TR.02/28-9500-Trafobinatip--(218624)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 23:04 | 2018-12-26 23:30 | 0.433 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
000400432754 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 12 NO KOK SANAT OKULU ARKASI-15764-Trafobinatip--(230117)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 06:10 | 2018-12-27 11:00 | 4.844 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.22 | 0 | 0
000400432759 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 12 NO KOK SANAT OKULU ARKASI-15764-Trafobinatip--(230249)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 17:58 | 2018-12-27 18:51 | 0.877 | 0 | 137 | 0 | 1 | 0 | 120.15 | 0 | 0.88
000400432760 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BELIOBA TR.02/28-9500-Trafobinatip--(253054)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 13:11 | 2018-12-27 16:50 | 3.653 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.57 | 0 | 0
000400432761 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SEBZE PAZARI ESKI TR.-9470-Trafobinatip--(261695)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 16:59 | 2018-12-26 19:11 | 2.203 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.62 | 0 | 0
000400432762 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MUFTULUK TR-9474-Trafobinatip--(276313)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 07:05 | 2018-12-27 09:31 | 2.423 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 99.34 | 0 | 0
000400432764 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | DM- 10 NUM- 06/26-9465-Trafobinatip--(223369)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 15:53 | 2018-12-27 18:01 | 2.128 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 68.1 | 0 | 2.13
000400432766 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | DM- 10 NUM- 06/26-9465-Trafobinatip--(276368)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 17:52 | 2018-12-28 18:30 | 0.631 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0
000400432768 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KURTULUS MAH YENI-1346-Trafobinatip--(95024)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 18:21 | 2018-12-26 21:31 | 3.168 | 0 | 49 | 0 | 5 | 0 | 155.23 | 0 | 15.84
000400432769 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KURTULUS MAH YENI-1346-Trafobinatip--(95053)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 22:50 | 2018-12-26 23:50 | 1.005 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28.14 | 0 | 0
000400432770 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KURTULUS MAH YENI-1346-Trafobinatip--(135669)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 09:12 | 2018-12-27 20:01 | 10.803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
000400432775 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KURTULUS MAH YENI-1346-Trafobinatip--(95050)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 10:06 | 2018-12-26 11:00 | 0.895 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0
000400432777 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SENDAVULCU DIREK TIPI TR-3623-Trafobinatip--(280287)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 05:19 | 2018-12-29 06:21 | 1.028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0
000400432780 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HAMDILER TR-1196-Trafobinatip--(268381)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 07:49 | 2018-12-29 09:35 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.52
000400432781 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DUZBAG DIREK TIPI TR-2888-Trafobinatip--(132204)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 08:00 | 2018-12-29 08:46 | 0.772 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 27.02 | 0 | 0
000400432790 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | GOZPINAR TR1-19707-Trafobinatip--(317457)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 20:45 | 2018-12-27 21:36 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7
000400432791 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DAVUTLAR TR-4851-Trafobinatip--(188401188402)-(R_LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 08:17 | 2018-12-27 08:58 | 0.688 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.38
000400432792 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12195793-6610-Agpanobox--(253716)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 08:50 | 2018-12-29 11:20 | 2.506 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 210.5 | 0 | 0
000400432801 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KARAMAN TR-1-19608-Trafobinatip--(442120)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 13:46 | 2018-12-28 14:21 | 0.576 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.64 | 0 | 0
000400432803 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14064392-100366-Agdirek--(258948)-(LVSC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 08:16 | 2018-12-27 09:47 | 1.528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.53
000400432804 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM4---74-12927-Trafobinatip--(877161/r)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 09:01 | 2018-12-29 09:07 | 0.093 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 26.51 | 0 | 0
000400432807 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721738-13958-Ogmusdirek--(111604)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 21:15 | 2018-12-28 21:35 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.67
000400432810 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 14199741-37585-Enhdirek--(838339/HAT0)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-12-28 13:38 | 2018-12-28 20:44 | 7.099 | 0 | 0 | 1 | 108 | 0 | 0 | 7.1 | 766.69
000400432813 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13886077-6874-Ogmusdirek--(79808)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 08:35 | 2018-12-29 09:00 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.73
000400432816 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13697207-19583-Enhdirek--(134734/HAT50352)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 21:01 | 2018-12-26 21:41 | 0.659 | 0 | 0 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0.66 | 72.49
000400432830 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | SUTEPE TR-8836-Trafobinatip--(82816)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 19:24 | 2018-12-27 20:00 | 0.603 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.46
000400432836 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13661582-12136-Enhdirek--(121580/DARDOGAN HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 07:28 | 2018-12-29 09:15 | 1.782 | 0 | 0 | 9 | 904 | 0 | 0 | 16.04 | 1610.93
000400432837 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | NAKISLI TR-8841-Trafobinatip--(84650)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 12:35 | 2018-12-28 15:55 | 3.349 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.44
000400432839 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13888711-2198-Enhdirek--(70275/YAYIKLI KOYU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 08:14 | 2018-12-29 08:47 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 127.84
000400432842 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | BAYIK TR-8978-Trafobinatip--(86244)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 15:07 | 2018-12-28 18:31 | 3.393 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.54
000400432847 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | SANTRAL YANI TR-3875-Trafobinatip--(176472)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 07:01 | 2018-12-29 08:59 | 1.961 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 39.22
000400432849 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALEMDAR KAS.GIRIS TR-3873-Trafobinatip--(176637)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 03:42 | 2018-12-29 04:31 | 0.817 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.72 | 0 | 0
000400432853 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AVSAR TEPE-1268-Trafobinatip--(269302)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 10:45 | 2018-12-29 12:43 | 1.966 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.86
000400432855 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 14166854-1210397-Ogmusdirek--(715129)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 22:14 | 2018-12-28 23:31 | 1.281 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.56
000400432858 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13855352-105875-Agdirek--(176106)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 09:39 | 2018-12-29 10:11 | 0.532 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.11
000400432859 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13685439-111739-Agdirek--(238280)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 10:55 | 2018-12-29 12:53 | 1.964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.96
000400432863 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14214724-237336-Agdirek--(241220)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 11:06 | 2018-12-29 12:41 | 1.571 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.57
000400432867 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12253955-7057-Agpanobox--(165032)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-12-29 09:47 | 2018-12-29 10:26 | 0.637 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0
000400432870 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TEKELER TR-219-Trafobinatip--(43286)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 11:16 | 2018-12-29 15:14 | 3.977 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 43.75
000400432875 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | BOLUKYAYLA TR-1 KOK-8106-Trafobinatip--(104509)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 08:21 | 2018-12-29 10:09 | 1.797 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 127.59
000400432880 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(107404/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 04:28 | 2018-12-29 11:18 | 6.82 | 4 | 45 | 8 | 736 | 27.28 | 306.9 | 54.56 | 5019.52
000400432895 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12197345-6213-Agpanobox--(1339136 - 1374312 - 1374313 - 1374315 - 1374316 - 1374317 - 1374319 - 1374321 - 1374323 - 1377705 - 1377707 - 1377708 - 1377709 - 1377711 - 1377712 - 1377713 - 2524096 - 2524099 - 2524101 - 2524102 - 718198)-(SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV-LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 12:29 | 2018-12-29 12:59 | 0.491 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 20.13 | 0 | 0
000400432896 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ERIKLI KABINI-17641-Trafobinatip--(382921/GUZELSU KOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 11:52 | 2018-12-29 12:38 | 0.774 | 0 | 0 | 27 | 1456 | 0 | 0 | 20.9 | 1126.94
000400432897 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI TR-34 (HASTANE YAN)I-5895-Trafobinatip--(14488)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 10:57 | 2018-12-29 11:15 | 0.304 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0
000400432900 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | KOCADERE TR-5020-Trafobinatip--(643875)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 12:00 | 2018-12-29 12:15 | 0.25 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
000400432906 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13896575-122323-Agdirek--(17049)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 12:50 | 2018-12-29 13:34 | 0.721 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0
000400432909 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13801822-7524-Ogmusdirek--(110928)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 12:57 | 2018-12-29 14:18 | 1.349 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 37.77 | 0 | 0
000400432916 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13639724-8581-Ogmusdirek--(24361)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 11:04 | 2018-12-29 11:30 | 0.441 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 26.02
000400432918 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13751402-2112-Enhdirek--(67225/SUVARLI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 09:28 | 2018-12-29 10:32 | 1.067 | 0 | 0 | 6 | 88 | 0 | 0 | 6.4 | 93.9
000400432946 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14068400-10132-Enhdirek--(27131/AGCASAR KOYU KEPEZ MEZRASI HATTI - 27132/AGCASAR KOYU HATTI)-(MV-MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 10:48 | 2018-12-29 23:30 | 60.708 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4856.64
000400432947 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM-1-13132-Trafobinatip--(131855/SAMSAT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 13:53 | 2018-12-29 13:58 | 0.077 | 18 | 965 | 22 | 1233 | 1.39 | 74.31 | 1.69 | 94.94
000400432948 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AGCASAR MERKEZ-1360-Trafobinatip--(95658)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 19:09 | 2018-12-26 19:59 | 0.837 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.51
000400432952 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IZGIN KASABAI BELEDIYE YANI TR-3953-Trafobinatip--(177535)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 14:06 | 2018-12-29 14:57 | 0.853 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85
000400432967 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13687227-7140-Enhdirek--(122687/HAT41644)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 22:50 | 2018-12-28 23:10 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5.87
000400432967 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13649569-8704-Ogmusdirek--(27237)-(R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 22:07 | 2018-12-28 22:50 | 0.721 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.44
000400432970 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13917664-10197-Ogmusdirek--(70990)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-12-29 13:58 | 2018-12-29 14:39 | 0.678 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 92.89 | 0 | 0
000400432977 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/10-6985-Trafobinatip--(463797)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 14:58 | 2018-12-29 15:26 | 0.466 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 102.05 | 0 | 0
000400432979 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 7C1-8509-Trafobinatip--(86170/7B1 CIKISI)-(MV) | PARAFUDUR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 15:23 | 2018-12-29 15:37 | 0.231 | 0 | 7310 | 0 | 6 | 0 | 1688.61 | 0 | 1.39
000400432979 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 6B1 KOK BINASI-8510-Trafobinatip--(82168/7B1 GIRIS)-(MV) | PARAFUDUR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 15:37 | 2018-12-29 15:47 | 0.167 | 0 | 6684 | 0 | 7 | 0 | 1116.23 | 0 | 1.17
000400432980 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | UNGUT PETROL ARKASI MNB-14448-Trafobinatip--(262200)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 15:12 | 2018-12-29 16:20 | 1.14 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0
000400432981 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13947599-66090-Agdirek--(157331)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 12:29 | 2018-12-29 12:45 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27
000400432983 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YAZI KOY TR-1358-Trafobinatip--(95845)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 15:09 | 2018-12-28 17:00 | 1.839 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 38.62
000400432985 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YAZI KOY TR-1358-Trafobinatip--(95853)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 18:03 | 2018-12-28 18:56 | 0.874 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.12
000400432986 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13643639-7852-Ogmusdirek--(60003)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 14:58 | 2018-12-29 15:32 | 0.564 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.26
000400432995 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KURUCUOVA MERKEZ-181-Trafobinatip--(1516586 - 513516 - 631741 - 631742 - 666863)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 16:03 | 2018-12-29 18:03 | 2.003 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 234.35
000400433002 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR KIYIKCI ESKI MERKEZ-359-Trafobinatip--(211769)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 13:16 | 2018-12-29 14:41 | 1.423 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 61.19
000400433003 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AGLICA KOK BINA-18932-Trafobinatip--(55722/IZGIN-GUVERCINLIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 16:10 | 2018-12-29 16:22 | 0.196 | 0 | 0 | 10 | 928 | 0 | 0 | 1.96 | 181.89
000400433007 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13970204-51252-Ogmusdirek--(171036)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 14:17 | 2018-12-29 14:38 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7
000400433010 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-3637-Trafobinatip--(137433)-(LV) | DİREKTE AKIM KAÇAĞI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 16:59 | 2018-12-29 18:00 | 1.017 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 79.33
000400433011 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13863538-18874-Enhdirek--(14910/ENGIZEK HATTI TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 16:49 | 2018-12-29 20:30 | 3.689 | 0 | 0 | 3 | 54 | 0 | 0 | 11.07 | 199.21
000400433021 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KESIRLIK MNB-13196-Trafobinatip--(786651/ALTINEVLER CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 08:48 | 2018-12-29 15:30 | 54.694 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 820.41
000400433027 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13742800-9628-Ogmusdirek--(62852)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 15:50 | 2018-12-29 17:05 | 1.25 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 43.75 | 0 | 0
000400433032 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | UNGUT COCOK MEZARLIK TR-1753-Trafobinatip--(120568)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 17:32 | 2018-12-29 18:20 | 0.808 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 25.86 | 0 | 0
000400433039 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13779905-131671-Agdirek--(288763)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 16:49 | 2018-12-29 17:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69
000400433051 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | CAMI YANI TR-1696-Trafobinatip--(112638)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 15:33 | 2018-12-29 17:34 | 2.023 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 139.59
000400433052 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BUYUK TATLAR MERKEZ TR-1695-Trafobinatip--(112546)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 18:39 | 2018-12-28 19:05 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 15.12
000400433053 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | GEBENMNB-12615-Trafobinatip--(267544)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 12:28 | 2018-12-29 12:51 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 15.79
000400433059 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KASANLI KOYU 2NOLU TR-1686-Trafobinatip--(113755)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 17:44 | 2018-12-28 18:22 | 0.632 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 29.07
000400433061 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KASANLI KOYU 2NOLU TR-1686-Trafobinatip--(113743)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 16:55 | 2018-12-29 18:22 | 1.446 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.24
000400433064 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KASANLI KOYU 2NOLU TR-1686-Trafobinatip--(113748)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 19:22 | 2018-12-28 21:20 | 1.966 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 39.32
000400433074 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13649720-8067-Ogmusdirek--(62282)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 17:35 | 2018-12-29 18:08 | 0.548 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55
000400433076 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721815-8768-Ogmusdirek--(67802)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 17:39 | 2018-12-29 17:55 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.18
000400433078 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YENI YUKARI TRAFO-248-Trafobinatip--(45751)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 17:54 | 2018-12-29 18:25 | 0.514 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.06
000400433107 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13998271-39484-Agdirek--(56876)-(LVSC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 18:49 | 2018-12-29 19:21 | 0.531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0
000400433125 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BUYUK TATLAR MERKEZ TR-1695-Trafobinatip--(589520)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 18:00 | 2018-12-29 19:57 | 1.958 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.45
000400433129 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AFSIN ESHABI KEHF CD.DIREK TIPI TR-1503-Trafobinatip--(103415)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 18:22 | 2018-12-29 18:50 | 0.468 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 16.85 | 0 | 0
000400433130 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YAZI KOY TR-1358-Trafobinatip--(95845)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 17:21 | 2018-12-29 18:33 | 1.198 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.39
000400433133 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HASANCIKLI YENI TR-1232-Trafobinatip--(74165)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 20:38 | 2018-12-29 21:01 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.78
000400433146 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KOCOVASI YOLU TR-1692-Trafobinatip--(112327)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 16:32 | 2018-12-29 18:22 | 1.832 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.83
000400433158 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13789268-8456-Ogmusdirek--(86271)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 13:28 | 2018-12-29 18:50 | 5.369 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 80.54
000400433163 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ORDEK KOYU TRAFOSU-1492-Trafobinatip--(99828)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 15:33 | 2018-12-28 16:59 | 1.429 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 32.87
000400433167 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13772006-8835-Ogmusdirek--(102638)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 12:07 | 2018-12-28 20:25 | 8.295 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 82.95
000400433175 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13938187-41107-Agdirek--(146252)-(LVSC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 20:52 | 2018-12-29 21:16 | 0.398 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
000400433188 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15730775-1407-Trafobinatip--(582006)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 19:03 | 2018-12-29 21:00 | 1.948 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.79
000400433190 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTUNELMA NENE-1414-Trafobinatip--(101926)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 13:16 | 2018-12-29 14:19 | 1.053 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.27
000400433206 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13686436-8033-Ogmusdirek--(64368)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 19:31 | 2018-12-29 21:45 | 2.234 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.34
000400433208 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13714928-7975-Ogmusdirek--(67523)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 19:40 | 2018-12-29 20:00 | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33
000400433209 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721866-8003-Ogmusdirek--(77698)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 11:41 | 2018-12-29 13:26 | 1.747 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.24
000400433211 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15730775-1407-Trafobinatip--(102875)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 23:20 | 2018-12-30 00:28 | 1.138 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.55
000400433218 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YENI YUKARI TRAFO-248-Trafobinatip--(45751)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 15:25 | 2018-12-27 16:40 | 1.251 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.26
000400433219 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YANTEPE YENI TRP-17840-Trafobinatip--(271189)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 14:06 | 2018-12-26 15:16 | 1.163 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.65
000400433220 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KUCUKSU ESKI TR-256-Trafobinatip--(46494)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 12:24 | 2018-12-28 15:50 | 3.435 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 82.44
000400433221 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KUCUKSU YENI TR-238-Trafobinatip--(46596)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 12:43 | 2018-12-27 16:36 | 3.87 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 108.36
000400433222 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GUCUKSU TR1 2017-19618-Trafobinatip--(314024)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 14:09 | 2018-12-26 15:41 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.62
000400433223 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13989733-9698-Ogmusdirek--(51022)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 01:18 | 2018-12-30 01:47 | 0.492 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 51.17 | 0 | 0
000400433225 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13810698-61632-Ogmusdirek--(261907)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 11:14 | 2018-12-26 12:10 | 0.938 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 159.46 | 0 | 0
000400433226 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TR 02/24-9506-Trafobinatip--(219382)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 23:07 | 2018-12-26 23:41 | 0.564 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0
000400433227 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | EKIN PETROL YANI TR-2491-Trafobinatip--(574640)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 08:20 | 2018-12-27 11:34 | 3.234 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 58.21 | 0 | 0
000400433228 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13643862-7861-Ogmusdirek--(133436 - 59831 - 59833 - 59834 - 59837 - 59839)-(LVSC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 01:55 | 2018-12-30 02:17 | 0.368 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 19.87
000400433230 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TR 02/24-9506-Trafobinatip--(219382)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 14:54 | 2018-12-27 17:30 | 2.608 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 65.2 | 0 | 0
000400433231 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KIZKURAN KURSU TR-2489-Trafobinatip--(734054)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 18:46 | 2018-12-28 19:55 | 1.156 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.56 | 0 | 0
000400433232 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CARDAK GIRIS TRAFO-1134-Trafobinatip--(47784)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 13:52 | 2018-12-26 15:01 | 1.146 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 3.44 | 0 | 12.61
000400433233 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CARDAK CIKIS TR.-1137-Trafobinatip--(47928)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 08:39 | 2018-12-27 09:20 | 0.689 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.71 | 0 | 0
000400433234 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CARDAK MERKEZ TRAFO-1136-Trafobinatip--(47865)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 21:38 | 2018-12-27 23:40 | 2.031 | 0 | 101 | 0 | 4 | 0 | 205.13 | 0 | 8.12
000400433235 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CARDAK RUMKOCALAR KARAKOL CIV.TRAFO-1475-Trafobinatip--(48229)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 10:49 | 2018-12-28 15:01 | 4.198 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 134.34 | 0 | 4.2
000400433236 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CARDAK RUMKOCALAR ESKI TRAFO-1476-Trafobinatip--(48140)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 16:14 | 2018-12-28 19:50 | 3.606 | 0 | 32 | 0 | 3 | 0 | 115.39 | 0 | 10.82
000400433238 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CARDAK YENI TRP 1-15385-Trafobinatip--(273438)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 13:25 | 2018-12-29 16:00 | 2.582 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.49
000400433239 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 2 NOLU KOK-18941-Trafobinatip--(276031)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 15:44 | 2018-12-26 18:10 | 2.439 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 90.24 | 0 | 0
000400433240 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARLIK ESKI TR.02/25-9502-Trafobinatip--(261769)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 22:27 | 2018-12-26 23:40 | 1.211 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29.06 | 0 | 0
000400433242 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MONO 1 -02/12-9496-Trafobinatip--(275981)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 08:53 | 2018-12-27 10:51 | 1.969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0
000400433243 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KOMUR KOPRU YANI TR-02/23-9505-Trafobinatip--(219634)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 14:00 | 2018-12-27 15:01 | 1.006 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.02 | 0 | 0
000400433245 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARLIK CIKISI MONOBLOK-9495-Trafobinatip--(275993)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 10:43 | 2018-12-29 16:01 | 5.304 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
000400433252 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARITAS UC PINAR TR-1333-Trafobinatip--(101381)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 20:49 | 2018-12-26 21:26 | 0.62 | 0 | 14 | 0 | 35 | 0 | 8.68 | 0 | 21.7
000400433253 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARITAS UC PINAR TR-1333-Trafobinatip--(101387)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 12:04 | 2018-12-28 13:29 | 1.414 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 0 | 0
000400433254 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARITAS UC PINAR TR-1333-Trafobinatip--(101380)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 17:11 | 2018-12-29 18:31 | 1.332 | 0 | 14 | 0 | 36 | 0 | 18.65 | 0 | 47.95
000400433256 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TOPAKTAS MH. TR-1373-Trafobinatip--(97311)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 13:26 | 2018-12-28 14:35 | 1.146 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 24.07
000400433261 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660856-13560-Enhdirek--(132606/SARIGUL(KARUZ )HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 07:10 | 2018-12-30 08:30 | 1.329 | 0 | 0 | 4 | 32 | 0 | 0 | 5.32 | 42.53
000400433262 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BINBOGA KOYU TR-1357-Trafobinatip--(96094 - 96103)-(LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 15:47 | 2018-12-29 16:42 | 0.928 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 25.06
000400433264 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YZIBELEN KOYU MERKEZ TR-1617-Trafobinatip--(307943)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 16:00 | 2018-12-27 17:00 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.02
000400433267 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | HAMDULLAH TR-1578-Trafobinatip--(109660)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 13:43 | 2018-12-28 14:01 | 0.295 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0
000400433268 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13820169-86454-Agdirek--(110950)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 11:16 | 2018-12-28 12:49 | 1.556 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 43.57 | 0 | 0
000400433272 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13685357-147569-Agdirek--(179015)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 09:13 | 2018-12-30 11:14 | 2.006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.01
000400433274 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | GOZEBASI KABINI-7627-Trafobinatip--(87596/ZEYTIN KOK GIRIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 08:44 | 2018-12-30 09:14 | 0.502 | 0 | 0 | 87 | 2940 | 0 | 0 | 43.67 | 1475.88
000400433292 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CAGLAYAN ANAYOL KENARI TRAFO-123-Trafobinatip--(37726)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 14:10 | 2018-12-26 15:01 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.55
000400433294 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14397757-255472-Agdirek--(140523)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 20:11 | 2018-12-26 20:51 | 0.668 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.34
000400433299 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13762748-23887-Agdirek--(37221)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 09:10 | 2018-12-27 10:12 | 1.036 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.22
000400433304 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13762754-23892-Agdirek--(37207)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 14:59 | 2018-12-27 16:19 | 1.334 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.01
000400433308 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13991426-39645-Agdirek--(62725)-(LVSC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 09:17 | 2018-12-30 09:31 | 0.238 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0
000400433309 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14338785-263846-Agdirek--(330213)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 16:46 | 2018-12-28 17:30 | 0.728 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16.74
000400433311 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/7-12852-Trafobinatip--(132885/DOSTLAR-YÜCELGAZ ÇIKIŞLARI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 09:38 | 2018-12-30 09:46 | 0.13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0
000400433315 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14337892-263873-Agdirek--(140346)-(LVSC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 09:10 | 2018-12-29 11:00 | 1.839 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.68
000400433317 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14337896-263875-Agdirek--(1989867)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 13:13 | 2018-12-29 14:02 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.43
000400433319 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13860470-197481-Agdirek--(139062 - 217765)-(LVSC-LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 10:49 | 2018-12-29 11:40 | 0.861 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.89 | 0 | 0
000400433326 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13722236-289-Trafobinatip--(93955)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 16:14 | 2018-12-29 18:47 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.68
000400433329 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13722236-289-Trafobinatip--(93959)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 19:25 | 2018-12-29 19:40 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.2
000400433330 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13787446-24930-Enhdirek--(54555/COBANPINAR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 05:49 | 2018-12-30 08:15 | 2.435 | 0 | 0 | 1 | 138 | 0 | 0 | 2.44 | 336.03
000400433337 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 14442649-8290-Ogmusdirek--(140088)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 09:41 | 2018-12-30 10:30 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82
000400433339 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BUYUK KISLA KOYU TR-3975-Trafobinatip--(177346)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 10:41 | 2018-12-30 11:49 | 1.128 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.02
000400433340 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | TR006465-4833-Trafobinatip--(61064/HANCIPLAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 09:26 | 2018-12-30 09:49 | 0.378 | 0 | 0 | 2 | 150 | 0 | 0 | 0.76 | 56.7
000400433358 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-22-4235-Trafobinatip--(274247)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 12:24 | 2018-12-30 13:38 | 1.228 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 25.79 | 0 | 0
000400433369 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ATATURK I.OKULU YANI TR-1500-Trafobinatip--(263473)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 10:01 | 2018-12-30 10:40 | 0.65 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0
000400433377 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARITAS SIRA EVLER TR-1415-Trafobinatip--(96780)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 10:32 | 2018-12-30 11:36 | 1.061 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22.28
000400433381 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13825902-1871-Enhdirek--(4149/HAT5857)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 11:19 | 2018-12-30 11:31 | 0.202 | 0 | 0 | 2 | 217 | 0 | 0 | 0.4 | 43.83
000400433396 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KANDIL TR-2898-Trafobinatip--(83962)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 14:04 | 2018-12-30 16:40 | 2.602 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 59.85
000400433403 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12191124-316-Agpanobox--(72406)-(LVSC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 12:46 | 2018-12-30 13:10 | 0.407 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0
000400433407 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14445011-103164-Agdirek--(26626)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 11:04 | 2018-12-30 11:40 | 0.597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6
000400433409 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SERINTEPE OKUL YANI DM24-TR07 TR-19662-Trafobinatip--(315416)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 14:26 | 2018-12-30 15:14 | 0.808 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.23 | 0 | 0
000400433412 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12197383-1699-Agpanobox--(248512)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 14:48 | 2018-12-30 15:28 | 0.673 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0
000400433416 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13649569-8704-Ogmusdirek--(90035)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 11:26 | 2018-12-29 12:15 | 0.811 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.43
000400433425 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14324850-52757-Ogmusdirek--(308266)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 14:37 | 2018-12-30 14:53 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.26
000400433429 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13850278-10086-Agdirek--(46544)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 14:38 | 2018-12-30 15:05 | 0.447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0
000400433430 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13860220-120740-Agdirek--(16853)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 15:21 | 2018-12-30 16:30 | 1.147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
000400433434 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13984424-114287-Agdirek--(65836)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 15:47 | 2018-12-30 17:01 | 1.234 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
000400433436 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13944661-59631-Agdirek--(242608)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 15:45 | 2018-12-30 17:00 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5
000400433444 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13826041-113243-Agdirek--(117207)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 16:22 | 2018-12-30 17:01 | 0.644 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 0 | 0
000400433446 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13687357-7934-Ogmusdirek--(48283)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 19:51 | 2018-12-26 21:30 | 1.651 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 37.97
000400433448 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AFAD EVLERI TR -20447-Trafobinatip--(127225)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 14:53 | 2018-12-30 15:21 | 0.455 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0
000400433449 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | CELIKHAN DM-2-7465-Trafobinatip--(81826/CAT CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-12-27 08:45 | 2018-12-27 18:03 | 9.299 | 0 | 0 | 19 | 654 | 0 | 0 | 176.68 | 6081.55
000400433450 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/7-12852-Trafobinatip--(132885/DOSTLAR-YÜCELGAZ ÇIKIŞLARI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 15:25 | 2018-12-30 15:55 | 0.494 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0
000400433452 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | FINDIKLIKOYAK ESKI MERKEZ TRAFO-93-Trafobinatip--(38186)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 21:10 | 2018-12-29 22:55 | 1.747 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.47
000400433454 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13686436-8033-Ogmusdirek--(64368)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 08:59 | 2018-12-30 13:39 | 4.661 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46.61
000400433457 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | FINDIKLIKOYAK ESKI MERKEZ TRAFO-93-Trafobinatip--(38183)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 14:19 | 2018-12-29 16:29 | 2.159 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 51.82
000400433476 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TR006802-1536-Trafobinatip--(111868)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 11:38 | 2018-12-30 12:40 | 1.039 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 37.4 | 0 | 1.04
000400433477 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14122213-89478-Agdirek--(126932)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 14:29 | 2018-12-30 14:51 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36
000400433480 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | FINDIKLIKOYAK ESKI MERKEZ TRAFO-93-Trafobinatip--(38180)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 15:43 | 2018-12-28 17:54 | 2.189 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 59.1
000400433484 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARAHUYUK HURMAN YANI TR-3950-Trafobinatip--(177758)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 17:15 | 2018-12-30 17:54 | 0.653 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.88
000400433488 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AFSINBEY MH.SULUK MEVKI TR-10740-Trafobinatip--(264035)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 16:31 | 2018-12-30 17:48 | 1.281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.28
000400433490 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13804754-21398-Enhdirek--(127222/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 17:11 | 2018-12-30 17:45 | 0.555 | 0 | 0 | 9 | 89 | 0 | 0 | 5 | 49.4
000400433491 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | FINDIKLIKOYAK ESKI MERKEZ TRAFO-93-Trafobinatip--(38182)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 19:59 | 2018-12-28 22:24 | 2.419 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.68
000400433492 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13828430-116009-Agdirek--(117589)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 17:48 | 2018-12-30 18:20 | 0.527 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 104.87 | 0 | 0
000400433493 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALIMPINAR MNB-13194-Trafobinatip--(787239/HUYUKLU-ERCENE CIKISI)-(MV) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 16:23 | 2018-12-30 17:47 | 1.395 | 2 | 92 | 9 | 1354 | 2.79 | 128.34 | 12.56 | 1888.83
000400433498 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 2 TRAFO-3840-Trafobinatip--(159345159346)-(R_LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 17:54 | 2018-12-30 20:39 | 2.751 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 46.77
000400433503 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TASOLUK YUNUSEMRE ORTA TRAFO-94-Trafobinatip--(37470)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 14:39 | 2018-12-30 16:09 | 1.503 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24.05
000400433506 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13791257-88008-Agdirek--(97949)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 15:22 | 2018-12-30 16:00 | 0.637 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.55
000400433517 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13709664-48181-Agdirek--(92039)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 18:50 | 2018-12-30 20:30 | 1.672 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.67
000400433527 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13816225-57875-Agdirek--(103099)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 18:01 | 2018-12-30 19:30 | 1.491 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 71.57
000400433540 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | PETROL TR-1084-Trafobinatip--(42391)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 20:14 | 2018-12-30 20:27 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.42
000400433543 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | YAYLAKONAK (KURTDERESI MAH-6173-Trafobinatip--(25723)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 17:19 | 2018-12-30 17:55 | 0.607 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.68
000400433553 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13891452-8646-Ogmusdirek--(132000)-(R_LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 18:12 | 2018-12-30 19:01 | 0.816 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82
000400433561 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13846159-122186-Agdirek--(30332)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 21:10 | 2018-12-30 22:01 | 0.846 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0
000400433564 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14061620-1205615-Ogmusdirek--(656939)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 20:28 | 2018-12-30 21:08 | 0.661 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 28.42
000400433568 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KOY HIZMETLERI KOK-1654-Trafobinatip--(110796)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 20:22 | 2018-12-30 21:12 | 0.841 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 87.46 | 0 | 0
000400433571 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13800860-8207-Ogmusdirek--(89746)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 17:33 | 2018-12-30 20:35 | 3.038 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 69.87
000400433574 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13917501-10106-Ogmusdirek--(3014)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 21:10 | 2018-12-30 21:30 | 0.333 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10.66 | 0 | 0
000400433576 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13926701-9720-Ogmusdirek--(52682)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 21:45 | 2018-12-30 21:55 | 0.167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0
000400433580 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14169546-1210659-Ogmusdirek--(687918)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 17:02 | 2018-12-29 19:36 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.28
000400433581 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13919559-74958-Agdirek--(151500)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 21:52 | 2018-12-30 22:07 | 0.247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
000400433584 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14165796-61349-Ogmusdirek--(124707 - 159075 - 251803)-(LVSC-LV-LV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 08:40 | 2018-12-27 09:23 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 27.36
000400433589 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TR-18-12677-Trafobinatip--(68705/TR18 HATTI)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 21:40 | 2018-12-30 22:35 | 0.923 | 2 | 590 | 1 | 126 | 1.85 | 544.57 | 0.92 | 116.3
000400433593 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 14170037-83619-Agdirek--(4502)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 08:39 | 2018-12-30 09:02 | 0.386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39
000400433594 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ALICLIBUCAK KOK-138-Trafobinatip--(25784/DOGANKONAK CIKISI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-12-26 08:18 | 2018-12-28 23:55 | 63.618 | 0 | 0 | 13 | 1034 | 0 | 0 | 827.03 | 65781.01
000400433594 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHOYUK MNB-13192-Trafobinatip--(786504/BOZHUYUK CIKISI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-12-28 23:55 | 2018-12-30 20:25 | 44.5 | 0 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 19179.5
000400433602 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAYATEPE KABINI-17894-Trafobinatip--(681969/KAYATEPE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 22:02 | 2018-12-30 22:50 | 0.804 | 0 | 0 | 3 | 243 | 0 | 0 | 2.41 | 195.37
000400433604 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13795963-83472-Agdirek--(187679)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 16:23 | 2018-12-30 17:30 | 1.114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0
000400433611 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BAGLICA (GOKCAY) KABINI-17895-Trafobinatip--(133746/BAGLICA CIKISI)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 20:12 | 2018-12-30 22:31 | 2.304 | 0 | 0 | 1 | 211 | 0 | 0 | 2.3 | 486.14
000400433623 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MURSEL TR-20-Trafobinatip--(90123)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 18:02 | 2018-12-30 18:26 | 0.399 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2
000400433630 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | A 10 KOK BINASI-3602-Trafobinatip--(262322)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 02:17 | 2018-12-31 02:45 | 0.464 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 41.76 | 0 | 0
000400433637 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ASLANBEY 57 SOK DIREK TIPI TR-2546-Trafobinatip--(610794)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 08:31 | 2018-12-31 13:40 | 5.143 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 97.72 | 0 | 0
000400433638 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14121625-208275-Agdirek--(102937)-(LVSC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 08:47 | 2018-12-31 10:12 | 1.422 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.42
000400433639 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | RAVZA CAMI YANI MONOBLOK-4024-Trafobinatip--(718936)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 08:56 | 2018-12-31 10:40 | 1.733 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 197.56 | 0 | 0
000400433642 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ERICEK SAGLIK OCAGI TRAFO-1469-Trafobinatip--(48932)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 09:37 | 2018-12-26 12:36 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 77.74
000400433644 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13750749-1259-Enhdirek--(67682/SAVRAN HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 07:57 | 2018-12-31 09:04 | 1.106 | 0 | 0 | 1 | 213 | 0 | 0 | 1.11 | 235.58
000400433648 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ERICEK SAGLIK OCAGI TRAFO-1469-Trafobinatip--(48938)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 16:24 | 2018-12-28 20:09 | 3.744 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.23
000400433650 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ERICEK YOLUN ALTI-1465-Trafobinatip--(48878)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 12:04 | 2018-12-29 14:01 | 1.948 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.58
000400433651 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ERICEK YOLUN ALTI-1465-Trafobinatip--(48878)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 15:18 | 2018-12-29 17:44 | 2.428 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.28
000400433653 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13640549-8574-Ogmusdirek--(24635)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 09:03 | 2018-12-31 09:20 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.05
000400433659 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | COBANPINAR KOK-13049-Trafobinatip--(770011/COBANPINAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 06:46 | 2018-12-31 09:17 | 2.524 | 0 | 0 | 2 | 137 | 0 | 0 | 5.05 | 345.79
000400433663 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13649023-7915-Ogmusdirek--(135926 - 33719 - 33720 - 33732)-(LVSC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 14:38 | 2018-12-30 17:06 | 2.464 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 64.06
000400433664 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAYABASI ESKI 4 NUMARA-9492-Trafobinatip--(238717)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 08:51 | 2018-12-27 09:30 | 0.652 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0
000400433665 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 3 NOLU HASTANE MBK-9498-Trafobinatip--(238736 - 272977)-(LV-LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 16:49 | 2018-12-26 17:10 | 0.355 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 30.53 | 0 | 0
000400433672 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TOPAKTAS SERGEN MEZ.TR-1372-Trafobinatip--(97395)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 09:54 | 2018-12-30 11:20 | 1.435 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 30.14
000400433674 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BESEN 2.TR-13546-Trafobinatip--(242286)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 10:16 | 2018-12-31 17:00 | 6.738 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.69
000400433675 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14000698-38470-Agdirek--(94322)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 09:37 | 2018-12-31 09:50 | 0.218 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0
000400433679 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR (KAYNAR)-1052-Trafobinatip--(40779)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 10:23 | 2018-12-31 17:47 | 7.394 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 125.7
000400433693 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13745018-9629-Ogmusdirek--(104536 - 107893 - 133365 - 55503)-(LV-LV-LVSC-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 10:23 | 2018-12-31 10:44 | 0.353 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0
000400433697 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KANLIKAVAK 3 NOLU KOK-264-Trafobinatip--(271146)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 16:58 | 2018-12-28 18:56 | 1.957 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 52.84 | 0 | 0
000400433700 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KANLIKAVAK 3 NOLU KOK-264-Trafobinatip--(230219)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 19:14 | 2018-12-28 21:58 | 2.73 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 95.55 | 0 | 0
000400433704 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KANLIKAVAK 3 NOLU KOK-264-Trafobinatip--(271146)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 08:09 | 2018-12-29 10:05 | 1.937 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 52.3 | 0 | 0
000400433710 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13960944-53356-Ogmusdirek--(192312)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 10:45 | 2018-12-31 12:41 | 1.944 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 62.21 | 0 | 0
000400433711 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BUYUK KISLA KOYU TR-3975-Trafobinatip--(177346)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 09:57 | 2018-12-31 11:28 | 1.507 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.06
000400433713 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13949803-61718-Agdirek--(104249 - 33357 - 55685)-(LVSC-LVSC-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 10:56 | 2018-12-31 11:11 | 0.249 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
000400433714 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13687381-1185318-Ogmusdirek--(1295280 - 437120 - 437125)-(SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 01:35 | 2018-12-27 02:15 | 0.679 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 25.8
000400433717 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13689410-7910-Ogmusdirek--(32916)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 07:53 | 2018-12-27 12:02 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 45.65
000400433721 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13884902-7919-Ogmusdirek--(32516)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 12:26 | 2018-12-27 18:15 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 145.5
000400433722 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | A 10 KOK BINASI-3602-Trafobinatip--(1502117 - 1502118 - 2030410 - 551259 - 701456 - 701458 - 703213 - 708667 - 735975)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 11:27 | 2018-12-31 11:48 | 0.35 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 201.6 | 0 | 0
000400433726 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | CELIKHAN DM-2-7465-Trafobinatip--(81826/CAT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 21:43 | 2018-12-27 21:49 | 0.1 | 0 | 0 | 19 | 654 | 0 | 0 | 1.9 | 65.4
000400433729 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KANLI KAVAK OTEGECE CAMI YANI TR-17815-Trafobinatip--(93025)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 11:30 | 2018-12-28 13:53 | 2.388 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 100.3 | 0 | 0
000400433730 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KANLIKAVAK 2. KOK-266-Trafobinatip--(230108)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 07:15 | 2018-12-27 08:50 | 1.585 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 49.14 | 0 | 1.59
000400433734 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13688319-7918-Ogmusdirek--(33624)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 17:58 | 2018-12-27 19:41 | 1.709 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.93
000400433735 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13722507-42915-Agdirek--(141151)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 15:39 | 2018-12-26 16:46 | 1.109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0
000400433736 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KANLIKAVAK 2. KOK-266-Trafobinatip--(230108)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 13:22 | 2018-12-29 14:40 | 1.298 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 40.24 | 0 | 1.3
000400433737 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KANLIKAVAK 1 KOK-263-Trafobinatip--(92750)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 10:15 | 2018-12-27 12:56 | 2.68 | 0 | 48 | 0 | 5 | 0 | 128.64 | 0 | 13.4
000400433740 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13740928-1190674-Ogmusdirek--(413476)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 18:23 | 2018-12-27 18:38 | 0.256 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0
000400433742 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13687381-1185318-Ogmusdirek--(1295280)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 20:33 | 2018-12-27 20:55 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37
000400433743 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KANLIKAVAK 1 KOK-263-Trafobinatip--(92749)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 13:08 | 2018-12-27 15:33 | 2.413 | 0 | 48 | 0 | 5 | 0 | 115.82 | 0 | 12.07
000400433746 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | CELIKHAN DM-2-7465-Trafobinatip--(81826/CAT CIKISI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-12-29 16:47 | 2018-12-29 23:15 | 6.473 | 0 | 0 | 19 | 655 | 0 | 0 | 122.99 | 4239.82
000400433748 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13648277-8708-Ogmusdirek--(13807 - 139802 - 44517 - 44520 - 44525 - 44527)-(LVSC-LVSC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 10:55 | 2018-12-31 11:16 | 0.343 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 32.93
000400433749 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | YIGITLER KOYU TR-5071-Trafobinatip--(266203)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 10:45 | 2018-12-31 11:00 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.75
000400433751 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13722901-43108-Agdirek--(141078)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 19:04 | 2018-12-27 20:06 | 1.044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
000400433755 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12193829-3269-Agpanobox--(315302)-(LV) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 11:36 | 2018-12-31 12:45 | 1.158 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 31.27 | 0 | 0
000400433756 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TM-14903-Trafobinatip--(818017/F-9 BESNI SANAYI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 10:07 | 2018-12-31 10:41 | 0.564 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0.56 | 1.69 | 3.95 | 0.56
000400433759 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13688262-7911-Ogmusdirek--(45834)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 09:28 | 2018-12-28 11:36 | 2.129 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.42
000400433762 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TOMBAK CESME YANI TR-1308-Trafobinatip--(54192)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 11:33 | 2018-12-26 13:52 | 2.319 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32.47
000400433763 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TOMBAK CESME YANI TR-1308-Trafobinatip--(54197)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 14:02 | 2018-12-26 16:22 | 2.342 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.76
000400433764 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | LEVZIN KOK-12751-Trafobinatip--(73035/LEVZIN ABUMISTIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 09:58 | 2018-12-31 10:19 | 0.359 | 0 | 0 | 13 | 115 | 0 | 0 | 4.67 | 41.29
000400433768 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13688319-1185404-Ogmusdirek--(1263425)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 08:39 | 2018-12-28 08:55 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26
000400433771 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | A 10 KOK BINASI-3602-Trafobinatip--(222848 - 222849 - 262322 - 262324 - 265931 - 285997)-(LVSC-LVSC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 12:31 | 2018-12-31 13:03 | 0.529 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 199.96 | 0 | 0
000400433774 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13792539-3898-Enhdirek--(73122/CAMUSCU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 10:06 | 2018-12-31 10:43 | 0.614 | 0 | 0 | 4 | 131 | 0 | 0 | 2.46 | 80.43
000400433776 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13751525-63367-Ogmusdirek--(276313)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 18:50 | 2018-12-26 19:21 | 0.51 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | 0 | 0
000400433778 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13788432-8211-Ogmusdirek--(773)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 10:05 | 2018-12-31 10:47 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 30.8
000400433780 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13799978-63445-Ogmusdirek--(260742)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 18:28 | 2018-12-27 19:19 | 0.859 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 0 | 0
000400433781 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13655053-22583-Enhdirek--(55631/HAT1625)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 12:47 | 2018-12-31 15:28 | 2.691 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 0
000400433790 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13647446-7679-Ogmusdirek--(46040)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 10:49 | 2018-12-31 11:11 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.74
000400433792 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13887605-16115-Agdirek--(32680)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 12:25 | 2018-12-31 12:50 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43
000400433795 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13794553-8172-Ogmusdirek--(352)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 08:43 | 2018-12-31 09:30 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.14
000400433797 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AKCIRI MERKEZ TR-3896-Trafobinatip--(172493)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 12:00 | 2018-12-31 13:19 | 1.328 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.64
000400433800 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | YARPUZLU TR-1-1650-Trafobinatip--(1272539 - 2139374 - 443646 - 443647 - 467778)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 08:38 | 2018-12-31 12:01 | 3.398 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 203.88
000400433801 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BEKTASLI TR-1051-Trafobinatip--(251933)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 13:15 | 2018-12-31 16:40 | 3.412 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.3
000400433802 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721965-8741-Ogmusdirek--(157520 - 59320 - 59321 - 59322)-(LVSC-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 08:51 | 2018-12-31 12:09 | 3.309 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39.71
000400433803 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TASCIULAR TR-236-Trafobinatip--(101822 - 248226 - 278854 - 278928 - 278956)-(LVSC-LVSC-LV-LV-LV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 13:21 | 2018-12-31 15:34 | 2.221 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 93.28
000400433807 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13753882-57476-Ogmusdirek--(28490)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 13:29 | 2018-12-31 17:16 | 3.791 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 0 | 0
000400433810 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13753673-53341-Ogmusdirek--(226645)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 13:05 | 2018-12-31 13:41 | 0.605 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 0 | 0
000400433812 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CAGLAYAN ANAYOL KENARI TRAFO-123-Trafobinatip--(37761)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 18:25 | 2018-12-30 19:24 | 0.981 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.62
000400433813 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11537517-1076-Trafobinatip--(382410/ CUKURHISAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 13:33 | 2018-12-31 14:37 | 1.07 | 0 | 0 | 5 | 547 | 0 | 0 | 5.35 | 585.29
000400433814 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | CAT KOK-12766-Trafobinatip--(844866/TASDAMLAR CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-12-28 10:26 | 2018-12-28 18:00 | 7.559 | 0 | 0 | 9 | 382 | 0 | 0 | 68.03 | 2887.54
000400433815 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT DAGOBASI TR-1305-Trafobinatip--(50803)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 07:16 | 2018-12-26 08:16 | 0.998 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.99
000400433821 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12212000-5689-Agpanobox--(113644)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 12:48 | 2018-12-31 13:11 | 0.379 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0
000400433823 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | IRGAT TR 2-4798-Trafobinatip--(186759)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 12:31 | 2018-12-31 13:18 | 0.773 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.28
000400433827 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13687435-8746-Ogmusdirek--(140104 - 58139 - 58177)-(LVSC-LV-LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 09:14 | 2018-12-30 13:11 | 3.954 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 114.67
000400433828 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT AGIL OBASI TR-1301-Trafobinatip--(54349)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 10:49 | 2018-12-26 11:24 | 0.592 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.33
000400433830 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12194902-4216-Agpanobox--(223118)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 13:59 | 2018-12-31 14:35 | 0.6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
000400433835 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13713094-8042-Ogmusdirek--(98295)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 11:18 | 2018-12-31 12:00 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.47
000400433836 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUTBAHCEOBASI TR-1302-Trafobinatip--(50943)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 12:37 | 2018-12-26 13:44 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 36.96
000400433840 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT DAGOBASI TR-1305-Trafobinatip--(50796)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 16:08 | 2018-12-28 18:38 | 2.488 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.39
000400433841 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13753673-53341-Ogmusdirek--(192250)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 13:48 | 2018-12-31 14:30 | 0.695 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
000400433843 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT KOY OBASI TR-1303-Trafobinatip--(276877)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 07:40 | 2018-12-27 09:17 | 1.621 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.69
000400433844 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | DALUSAGI TR BILGI YOK ETKET TRD YOK-1304-Trafobinatip--(51269)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 18:32 | 2018-12-27 20:03 | 1.514 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.6
000400433847 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUTBAHCEOBASI TR-1302-Trafobinatip--(50943)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 17:29 | 2018-12-29 20:32 | 3.053 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.53
000400433850 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13914128-12046-Agdirek--(75620)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 13:12 | 2018-12-31 13:45 | 0.549 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55
000400433860 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13644007-49372-Agdirek--(19343)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 12:31 | 2018-12-31 13:00 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49
000400433864 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13987617-41197-Agdirek--(71775)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 14:15 | 2018-12-31 14:50 | 0.578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0
000400433867 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SANLIOBASI-3795-Trafobinatip--(243694)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 14:55 | 2018-12-31 16:15 | 1.328 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.97
000400433870 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12253031-17763-Agpanobox--(317900)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 15:00 | 2018-12-31 16:58 | 1.96 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 33.32 | 0 | 0
000400433871 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | A 10 KOK BINASI-3602-Trafobinatip--(262322 - 262324 - 262329 - 265931 - 285997 - 301552)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 15:13 | 2018-12-31 15:28 | 0.252 | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 143.39 | 0 | 0
000400433876 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13893453-122104-Agdirek--(1355121)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 15:21 | 2018-12-31 18:01 | 2.66 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.32 | 0 | 0
000400433878 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GIRIS TR-3841-Trafobinatip--(159447)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 15:21 | 2018-12-31 18:10 | 2.817 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 92.96
000400433879 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12197210-19333-Agpanobox--(612753)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 15:41 | 2018-12-31 17:40 | 1.991 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 292.68 | 0 | 0
000400433886 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14329921-66378-Ogmusdirek--(301379)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 12:00 | 2018-12-31 12:30 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
000400433893 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13963047-13724-Enhdirek--(17345/HAT59281)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 16:15 | 2018-12-31 16:45 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 73.5
000400433896 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALIMPINAR MNB-13194-Trafobinatip--(787239/HUYUKLU-ERCENE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 15:56 | 2018-12-31 16:04 | 0.138 | 2 | 92 | 9 | 1354 | 0.28 | 12.7 | 1.24 | 186.85
000400433897 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/73-7219-Trafobinatip--(114577 - 114590 - 124005 - 124010 - 124015 - 133970)-(LV-LV-LV-LV-LV-LVSC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 15:38 | 2018-12-31 15:50 | 0.201 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 94.47 | 0 | 0
000400433898 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-60-4120-Trafobinatip--(230795)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 15:52 | 2018-12-31 16:20 | 0.462 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 37.88 | 0 | 0
000400433903 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13640553-31116-Agdirek--(28871)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 15:13 | 2018-12-31 16:05 | 0.866 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87
000400433909 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GORGEL TR-9451-Trafobinatip--(52747)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 16:48 | 2018-12-31 20:22 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 67.64
000400433915 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM 6-29-4140-Trafobinatip--(193032)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 16:46 | 2018-12-31 17:11 | 0.415 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 21.17 | 0 | 0
000400433919 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13952519-61510-Agdirek--(61435)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 16:58 | 2018-12-31 19:32 | 2.569 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 23.12 | 0 | 2.57
000400433924 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 14350077-1183192-Ogmusdirek--(385991)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 15:49 | 2018-12-31 17:07 | 1.304 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.65
000400433929 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12198127-1691-Agpanobox--(32672)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 17:02 | 2018-12-31 18:01 | 0.987 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0
000400433940 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OGRETMENEVLERI TR.02/27-9499-Trafobinatip--(230383)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 14:12 | 2018-12-31 17:55 | 3.717 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 100.36 | 0 | 18.59
000400433960 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14032415-153902-Agdirek--(115326)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 17:47 | 2018-12-31 18:13 | 0.431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43
000400433975 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | A 10 KOK BINASI-2543-Trafobinatip--(1502117 - 1502118 - 2030410 - 2130717 - 551259 - 701456 - 701458 - 703213 - 708667 - 735975)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 19:32 | 2018-12-31 20:16 | 0.736 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 454.85 | 0 | 0
000400433980 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHUYUK BELEDIYESI YUKARI YENI TRAFO-6-Trafobinatip--(90921)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 14:18 | 2018-12-31 19:10 | 4.859 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 58.31
000400433990 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13641613-8678-Ogmusdirek--(26200)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 15:56 | 2018-12-31 17:15 | 1.314 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.63
000400433991 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YOLYANI TR-571-Trafobinatip--(241321)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 20:15 | 2018-12-31 21:46 | 1.528 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 82.51
000400434000 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SARAYLI CAMI DIREK TIPI TR-2821-Trafobinatip--(129162)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 20:30 | 2018-12-31 22:21 | 1.853 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 292.77 | 0 | 0
000400434003 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12190093-6285-Agpanobox--(260880)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 20:18 | 2018-12-31 21:02 | 0.729 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 21.14 | 0 | 0
000400434017 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BELIOBA TR.02/28-9500-Trafobinatip--(218624)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 18:22 | 2018-12-31 19:43 | 1.352 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.22 | 0 | 0
000400434020 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KADILI TR-842-Trafobinatip--(63524)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 20:58 | 2018-12-31 21:45 | 0.783 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 21.14
000400434021 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTUNELMA NENE-1414-Trafobinatip--(102234)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 16:21 | 2018-12-31 18:42 | 2.349 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4
000400434024 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AK FAKILAR TR-1244-Trafobinatip--(133924)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 21:11 | 2018-12-31 23:31 | 2.338 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.35
000400434045 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 15741585-13173-Trafobinatip--(256691)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 17:31 | 2018-12-31 17:36 | 0.088 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0
000400434053 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14058189-52749-Ogmusdirek--(303689)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 11:00 | 2018-12-27 11:34 | 0.564 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.59
000400434057 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | A 10 KOK BINASI-3602-Trafobinatip--(1502118 - 551259 - 701456 - 701458 - 703213)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 22:36 | 2018-12-31 22:50 | 0.228 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 104.42 | 0 | 0
000400434058 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13961029-19564-Enhdirek--(98112/HAT30941)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 18:23 | 2018-12-31 19:45 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 110.32
000400434060 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Yesiltepe TR-9748-Trafobinatip--(1791)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 11:00 | 2018-12-31 11:28 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.73
000400434061 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715487-7977-Ogmusdirek--(129884 - 67076 - 67082 - 67083)-(LVSC-LV-LV-LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 16:36 | 2018-12-30 16:59 | 0.386 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 14.28
000400434063 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13722171-8749-Ogmusdirek--(106191 - 106192 - 140106 - 59158 - 59167 - 59179)-(LVSC-LVSC-LVSC-LV-LV-LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 21:54 | 2018-12-30 22:20 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 26.04
000400434068 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721776-8750-Ogmusdirek--(102139)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 10:22 | 2018-12-31 11:21 | 0.981 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.91
000400434070 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13989507-809607-Agdirek--(1258064)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 22:02 | 2018-12-31 22:10 | 0.126 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
000400434071 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13672601-66976-Ogmusdirek--(308114)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 16:45 | 2018-12-27 17:11 | 0.439 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 14.93
000400434079 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13725512-51014-Ogmusdirek--(221262)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 23:11 | 2018-12-31 23:58 | 0.797 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8
000400434576 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14010377-188636-Agdirek--(33628)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 18:40 | 2018-12-31 19:48 | 1.131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.13
000400434588 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | APIKLAR TRAFO-1152-Trafobinatip--(95126)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 12:45 | 2018-12-29 16:38 | 3.89 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 62.24 | 0 | 23.34
000400434590 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | APIKLAR TRAFO-1152-Trafobinatip--(95127)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 10:38 | 2018-12-30 11:08 | 0.492 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0
000400434591 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MERKEZ MEYDANLIK TRAFO-1344-Trafobinatip--(95246)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 14:53 | 2018-12-30 16:21 | 1.467 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.74 | 0 | 0
000400434592 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MERKEZ MEYDANLIK TRAFO-1344-Trafobinatip--(95359)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 20:34 | 2018-12-30 20:55 | 0.351 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
000400434594 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | APIKLAR TRAFO-1152-Trafobinatip--(95122)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 13:11 | 2018-12-31 16:58 | 3.791 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 0 | 0
000400434631 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13891037-8281-Ogmusdirek--(61600)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 16:49 | 2018-12-31 17:10 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.14
000400434751 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ASLANBEYCIFLIGI-198-Trafobinatip--(39760)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 07:06 | 2018-12-27 09:31 | 2.415 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.23
000400434753 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ASLANBEYCIFLIGI-198-Trafobinatip--(39760)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 13:06 | 2018-12-27 14:38 | 1.533 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 68.99
000400434755 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ACIELMA MNB-14629-Trafobinatip--(10437/ACIELMA CIKISI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-12-26 08:25 | 2018-12-30 21:00 | 108.591 | 0 | 0 | 14 | 698 | 0 | 0 | 1520.27 | 75796.52
000400434755 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13811932-410-Enhdirek--(3948/KAZANDERE HATTI - 3949/HOGDAS HATTI)-(MV-MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 21:00 | 2019-01-01 20:00 | 47 | 0 | 0 | 12 | 650 | 0 | 0 | 564 | 30550
000400435262 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13741016-9619-Ogmusdirek--(1254337 - 1254338 - 1254351 - 1255353 - 1255354 - 415845 - 415846 - 416162)-(SC-SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 19:52 | 2018-12-31 20:28 | 0.601 | 0 | 280 | 0 | 1 | 0 | 168.28 | 0 | 0.6
000400435278 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13686889-1185388-Ogmusdirek--(425099)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 15:39 | 2018-12-28 16:54 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 41.58
000400435349 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | BAYIRLI TR-1-5156-Trafobinatip--(301695)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 10:39 | 2018-12-29 11:15 | 0.598 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 17.34 | 0 | 0
000400435365 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | K.CERIT KY TR-1-4863-Trafobinatip--(165115)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 11:58 | 2018-12-29 12:10 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.03
000400435371 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | HELETE BAKKALLAR TR-13553-Trafobinatip--(245918)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 13:54 | 2018-12-29 14:19 | 0.425 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 0 | 0
000400435390 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | CELIKHAN TR-5-7469-Trafobinatip--(93936)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 13:11 | 2018-12-30 15:58 | 2.781 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 52.84 | 0 | 0
000400435395 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13740510-783347-Agdirek--(1272580)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 18:17 | 2018-12-31 18:25 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14
000400436053 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | HACIMIRZA ESKI TRAFO-9561-Trafobinatip--(220978)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 16:54 | 2018-12-27 17:35 | 0.683 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.61
000400436371 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14169546-62085-Ogmusdirek--(267692)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 12:55 | 2018-12-28 13:10 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.19
000400436556 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK ONUR MOD-17890-Trafobinatip--(99236/SAKIZ-SERİNCE ÇIKIŞI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-12-27 01:48 | 2018-12-29 17:35 | 63.782 | 0 | 0 | 2 | 333 | 0 | 0 | 127.56 | 21239.41
000400436560 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13742318-9434-Ogmusdirek--(87569)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-12-27 09:04 | 2018-12-28 21:15 | 36.186 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 217.12
000400436563 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | RADYOLIK KOK-13041-Trafobinatip--(103356/RADYOLINK KOK GIRISI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-12-27 04:24 | 2018-12-29 13:31 | 57.111 | 0 | 0 | 5 | 53 | 0 | 0 | 285.56 | 3026.88
000400436569 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13789661-9503-Ogmusdirek--(104745)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-12-27 09:23 | 2018-12-29 14:15 | 52.861 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 317.17
000400436587 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13812578-8334-Ogmusdirek--(76578)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-12-27 20:59 | 2018-12-29 17:00 | 44.024 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 440.24
000400436638 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13769662-8827-Ogmusdirek--(88366)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-12-28 18:10 | 2018-12-29 20:31 | 26.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.35
000400436648 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13799852-8345-Ogmusdirek--(83570)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 14:16 | 2018-12-29 14:37 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 11.97
000400436656 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13787630-8478-Ogmusdirek--(85158)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 18:37 | 2018-12-31 17:49 | 23.205 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 510.51
000400436663 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13801998-82622-Agdirek--(4269)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 14:57 | 2018-12-30 15:25 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47
000400436670 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13757897-8836-Ogmusdirek--(88079)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 07:40 | 2018-12-31 17:30 | 9.839 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49.2
000400436674 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13794660-9462-Ogmusdirek--(85444)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 09:12 | 2018-12-31 16:44 | 7.542 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 75.42
000400436679 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13772760-9456-Ogmusdirek--(86022)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 09:47 | 2018-12-31 16:40 | 6.884 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 130.8
000400436680 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13772671-9457-Ogmusdirek--(85973)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 11:17 | 2018-12-31 15:52 | 4.573 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 50.3
000400436683 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13793901-8436-Ogmusdirek--(84888)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 11:08 | 2018-12-31 22:44 | 11.602 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.81
000400436686 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13802120-8465-Ogmusdirek--(1299313 - 1300939 - 1330300 - 375498 - 479639)-(SC-SC-SC-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 15:07 | 2018-12-31 16:54 | 1.777 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 46.2
000400436688 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13805076-8440-Ogmusdirek--(84468)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 15:42 | 2018-12-31 18:55 | 3.216 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 41.81
000400436695 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14056472-207024-Agdirek--(236739)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 15:19 | 2018-12-27 15:51 | 0.529 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.7
000400436706 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721794-8753-Ogmusdirek--(66144)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-12-28 14:12 | 2019-01-02 18:20 | 124.127 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2234.29
000400436710 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715565-7971-Ogmusdirek--(67338)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 14:24 | 2018-12-31 18:57 | 4.557 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 72.91
000400436718 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13939689-173627-Agdirek--(144224)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 17:10 | 2018-12-27 17:46 | 0.598 | 0 | 8 | 0 | 33 | 0 | 4.78 | 0 | 19.73
000400436722 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14333258-66671-Ogmusdirek--(303671)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 18:47 | 2018-12-27 18:56 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.45
000400436723 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721869-7999-Ogmusdirek--(77609)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 10:40 | 2018-12-27 11:11 | 0.507 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.58
000400436750 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14061033-205457-Agdirek--(234891)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 15:30 | 2018-12-27 15:46 | 0.253 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2.28 | 0 | 0.25
000400436754 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14324850-52757-Ogmusdirek--(308266)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 17:36 | 2018-12-27 17:46 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.26
000400436761 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13697669-190404-Agdirek--(167385)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 16:40 | 2018-12-27 17:02 | 0.369 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.27
000400436806 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13682214-35683-Enhdirek--(91937/HAT26368)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 16:00 | 2018-12-27 16:18 | 0.304 | 0 | 0 | 1 | 544 | 0 | 0 | 0.3 | 165.38
000400436819 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14061680-52761-Ogmusdirek--(236913)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 16:40 | 2018-12-27 16:49 | 0.136 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0
000400436847 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14388284-251118-Agdirek--(312063)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 19:30 | 2018-12-27 19:46 | 0.271 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 4.61 | 0 | 0.27
000400436860 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13672201-1204874-Ogmusdirek--(683153)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 09:27 | 2018-12-28 10:01 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.01
000400436930 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14166930-62260-Ogmusdirek--(267536)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 16:55 | 2018-12-28 17:06 | 0.174 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
000400436935 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14061680-1204949-Ogmusdirek--(682925)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 13:24 | 2018-12-28 13:36 | 0.199 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
000400436942 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13672101-53910-Ogmusdirek--(189785)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 13:33 | 2018-12-28 13:47 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.34
000400436954 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13668101-53911-Ogmusdirek--(189848)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 21:24 | 2018-12-28 21:33 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.74
000400436968 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KANLIKAVAK 2. KOK-266-Trafobinatip--(124243/ KIZILCIK HATTI - 840386/hat)-(MV-MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-12-26 10:56 | 2018-12-29 12:30 | 73.569 | 2 | 1105 | 9 | 865 | 147.14 | 81293.75 | 662.12 | 63637.19
000400437114 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SARAYCIK MONOBLOK-205-Trafobinatip--(13840/YESILKOY HATTI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-12-26 10:58 | 2018-12-27 21:00 | 34.027 | 0 | 0 | 4 | 490 | 0 | 0 | 136.11 | 16673.23
000400437114 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13820645-9534-Enhdirek--(14023/HAT8252)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-12-27 21:00 | 2018-12-28 20:00 | 23 | 0 | 0 | 3 | 335 | 0 | 0 | 69 | 7705
000400437114 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13820738-9846-Enhdirek--(14121/SISNE HATTI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-12-28 20:00 | 2018-12-30 17:20 | 45.333 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 90.67 | 1314.66
000400437336 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TASOLUK MNB-118-Trafobinatip--(10407/TASOLUK CIKISI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-12-26 12:44 | 2018-12-27 23:00 | 34.273 | 0 | 0 | 5 | 641 | 0 | 0 | 171.37 | 21968.99
000400437342 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUNTM-193-Trafobinatip--(116427/F3-GEBEN FIDERI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-12-26 12:26 | 2018-12-28 23:00 | 58.571 | 0 | 0 | 1 | 906 | 0 | 0 | 58.57 | 53065.33
000400437358 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | DEGIRMENDERE KOK-98-Trafobinatip--(38739)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 08:46 | 2018-12-29 11:01 | 2.246 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 38.18
000400437362 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13868912-11446-Enhdirek--(27486/TURKCAYIRI KOYU HAT BASI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 20:05 | 2018-12-28 15:00 | 18.917 | 0 | 0 | 1 | 123 | 0 | 0 | 18.92 | 2326.79
000400437375 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTUNELMA NENE-1414-Trafobinatip--(101925)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 08:44 | 2018-12-28 09:35 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.42
000400437377 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTUNELMA YESILYURT-1406-Trafobinatip--(102550)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 13:16 | 2018-12-28 15:56 | 2.676 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29.44
000400437386 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KINIKKOZ ASAGI TR-1140-Trafobinatip--(321566)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 16:00 | 2018-12-30 16:48 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79
000400437387 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KINIKKOZ ASAGI TR-1140-Trafobinatip--(32156632156847302)-(T_LV-T_LV-T_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 13:15 | 2018-12-31 18:07 | 4.864 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43.78
000400437397 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZARMUT-291-Trafobinatip--(94141)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 16:34 | 2018-12-30 19:04 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.35
000400437402 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13722236-289-Trafobinatip--(93957)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 10:01 | 2018-12-31 11:40 | 1.654 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 44.66
000400437404 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13722236-289-Trafobinatip--(93962)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 16:12 | 2018-12-31 17:12 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69.21
000400437449 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ERICEK BELEDIYE YANI-1468-Trafobinatip--(48799)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 19:17 | 2018-12-31 20:22 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.42
000400437571 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | HAYTALAR ERICEK-1471-Trafobinatip--(50517)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 22:00 | 2018-12-31 23:10 | 1.171 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.17
000400437728 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ALICLIBUCAK KOK-138-Trafobinatip--(25778/KAVSUT CIKISI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-12-26 11:40 | 2018-12-26 22:00 | 10.333 | 0 | 0 | 2 | 500 | 0 | 0 | 20.67 | 5166.5
000400437728 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14337295-67212-Enhdirek--(862556/KAVSUT HATTI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-12-26 22:00 | 2018-12-30 20:30 | 94.5 | 0 | 0 | 2 | 281 | 0 | 0 | 189 | 26554.5
000400437728 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13811371-9137-Enhdirek--(26205/HAT19078)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 20:30 | 2019-01-01 20:00 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 427.5
000400437907 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAVSUT KOYYERI TR-282-Trafobinatip--(92805)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 19:14 | 2018-12-30 20:05 | 0.853 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.12
000400437909 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KOMUR KOY MERKEZ TR-284-Trafobinatip--(92227)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 20:26 | 2018-12-30 21:10 | 0.725 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 23.2
000400437921 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KOMUR KOY MERKEZ TR-284-Trafobinatip--(92216)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 10:51 | 2018-12-31 12:16 | 1.405 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 47.77
000400438032 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHOYUK KASABASI AKBOYUN YOLU YENI TR-13340-Trafobinatip--(263110)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 21:14 | 2018-12-31 23:53 | 2.664 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37.3
000400438045 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | DOGANKONAK TR-5-Trafobinatip--(91529)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 09:26 | 2018-12-31 10:18 | 0.861 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 19.8
000400438047 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13810052-45249-Enhdirek--(125234/HAT54002)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-12-28 23:55 | 2019-01-02 16:00 | 112.083 | 0 | 0 | 2 | 49 | 0 | 0 | 224.17 | 5492.07
000400438052 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ALTIN OBA TR-9346-Trafobinatip--(568271)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 15:20 | 2018-12-31 16:09 | 0.827 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.31
000400438114 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KIREC KOYU MERKEZ TRAFO-101-Trafobinatip--(39125)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 14:21 | 2018-12-29 15:10 | 0.822 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.47
000400438118 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YIRICEK ESKI TR-107-Trafobinatip--(36799)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 16:07 | 2018-12-26 17:02 | 0.911 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 49.19
000400438131 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YIRICEK ESKI TR-107-Trafobinatip--(36800)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 18:36 | 2018-12-27 19:01 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 22.52
000400438136 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YIRICEK ESKI TR-107-Trafobinatip--(220611)-(LVSC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 14:53 | 2018-12-29 15:33 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67
000400438137 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHOYUK PINAR TR-1-Trafobinatip--(91672)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 18:33 | 2018-12-30 18:50 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.57
000400438182 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ERICEK BELEDIYE YANI-1468-Trafobinatip--(48799)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 09:57 | 2018-12-28 10:16 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.99
000400438185 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ERICEK BELEDIYE YANI-1468-Trafobinatip--(48804)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 14:01 | 2018-12-28 15:01 | 1.001 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52.05
000400438188 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CARDAK MERKEZ TRAFO-1136-Trafobinatip--(161879)-(LVSC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 14:09 | 2018-12-31 15:35 | 1.425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0
000400438198 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT KOY OBASI TR-1303-Trafobinatip--(51196)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 17:48 | 2018-12-26 18:31 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.08
000400438203 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT KOY OBASI TR-1303-Trafobinatip--(216641)-(LVSC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 11:29 | 2018-12-28 12:31 | 1.028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.03
000400438204 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT DAGOBASI TR-1305-Trafobinatip--(50796)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 10:11 | 2018-12-30 11:11 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27.22
000400438573 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 11 NOLU MONOBLOK-18920-Trafobinatip--(261593)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 15:11 | 2018-12-31 16:55 | 1.736 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.36 | 0 | 0
000400438575 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 11 NOLU MONOBLOK-18920-Trafobinatip--(261595)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 18:22 | 2018-12-31 19:40 | 1.308 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 10.46 | 0 | 6.54
000400438579 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 11 NOLU MONOBLOK-18920-Trafobinatip--(261592)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 22:37 | 2018-12-31 23:00 | 0.379 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 0 | 0
000400438602 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ALICLIBUCAK MERKEZ TR-139-Trafobinatip--(91211)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 15:38 | 2018-12-26 17:08 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45.24
000400438603 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ALICLIBUCAK MERKEZ TR-139-Trafobinatip--(91212)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 19:43 | 2018-12-26 20:05 | 0.363 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 17.79
000400438605 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ALICLIBUCAK ARMUTLU TR-252-Trafobinatip--(91263)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 10:33 | 2018-12-27 11:45 | 1.202 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4
000400438608 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ALICLIBUCAK ARMUTLU TR-252-Trafobinatip--(217323)-(LVSC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 13:17 | 2018-12-29 14:41 | 1.404 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4
000400438615 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CAGLAYAN ANAYOL KENARI TRAFO-123-Trafobinatip--(37726)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 09:59 | 2018-12-30 10:12 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.65
000400438626 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | D.DERE CUMH.MAH.YENI TRAFO-88-Trafobinatip--(38708)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 12:25 | 2018-12-29 13:59 | 1.572 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.72
000400438663 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YAGMURLU-269-Trafobinatip--(92517)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 09:49 | 2018-12-27 10:50 | 1.011 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29.32
000400438688 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAYABASI ESKI 4 NUMARA-9492-Trafobinatip--(276079)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 18:00 | 2018-12-27 18:51 | 0.842 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18.52 | 0 | 0
000400438695 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KURTULUS MAH YENI-1346-Trafobinatip--(95053)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 09:08 | 2018-12-27 09:30 | 0.366 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 0 | 0
000400438871 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BELIOBA TR.02/28-9500-Trafobinatip--(253054)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 09:10 | 2018-12-27 10:10 | 0.992 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 21.82 | 0 | 0
000400438882 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TOMBAK GIRIS TR-1298-Trafobinatip--(54099)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 14:00 | 2018-12-04 15:00 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53.16
000400439343 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14337431-67120-Enhdirek--(862423/CAMDERE HATTI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-12-26 22:00 | 2018-12-30 10:00 | 84 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4452
000400439587 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715472-7973-Ogmusdirek--(127581 - 129889)-(LV-LVSC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 12:10 | 2018-12-28 16:40 | 4.506 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.52
000400439750 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14156338-62294-Ogmusdirek--(714642)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 14:30 | 2018-12-31 15:02 | 0.537 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.07
000400440661 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13810698-61632-Ogmusdirek--(261907)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 15:56 | 2018-12-26 18:20 | 2.405 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 132.28 | 0 | 0
000400440786 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TEMURAGA MERKEZ TRAFO-253-Trafobinatip--(45760)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 19:12 | 2018-12-27 20:40 | 1.465 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.79
000400446579 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14341086-67547-Enhdirek--(866096/KUZGECE HATTI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 09:08 | 2018-12-28 21:41 | 36.552 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 146.21
000400452654 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-13013-Trafobinatip--(125857/AFSIN ERCENE CIKISI)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-12-11 09:00 | 2018-12-11 09:15 | 0.25 | 0 | 0 | 15 | 555 | 0 | 0 | 3.75 | 138.75
000400452655 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14031276-40614-Enhdirek--(65551/HAT38872)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-12-23 12:00 | 2018-12-23 15:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 276
000400452657 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 11539818-4159-Trafobinatip--(56283/CEZAEVI CIKISI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-12-23 09:00 | 2018-12-23 12:00 | 3 | 2 | 1150 | 0 | 161 | 6 | 3450 | 0 | 483
000400455329 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | YUKARI ICME MNB-4828-Trafobinatip--(58338/ALTINYAPRAK CIKISI)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 06:33 | 2018-12-27 09:01 | 2.475 | 0 | 0 | 4 | 1541 | 0 | 0 | 9.9 | 3813.98
000400535748 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUNTM-6241-Trafobinatip--(139384/ACIELMA)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 07:18 | 2018-12-19 10:29 | 3.184 | 0 | 0 | 29 | 1995 | 0 | 0 | 92.34 | 6352.08
000400536275 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-7061-Trafobinatip--(86445/GOZ HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 12:45 | 2018-12-13 12:59 | 0.223 | 8 | 10818 | 3 | 670 | 1.78 | 2412.41 | 0.67 | 149.41
000400552879 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SACAKLIZADE TR1-4127-Trafobinatip--(710318)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 15:59 | 2018-12-29 17:22 | 1.387 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 72.12 | 0 | 0
100600005322 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 5406--SBK_TRAFOBINATIP--(77068/KURTLERAVSARI SULAMALAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 10:52 | 2018-12-01 10:52 | 0.01 | 11 | 12 | 18 | 0 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0
100600005324 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 8536--SBK_TRAFOBINATIP--(143203/SUMER MAHALLESI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-06 09:19 | 2018-12-06 09:26 | 0.126 | 18 | 2536 | 1 | 1 | 2.27 | 319.54 | 0.13 | 0.13
100600005325 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 6700--SBK_TRAFOBINATIP--(97836/COKYASAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-06 10:07 | 2018-12-06 10:08 | 0.025 | 0 | 0 | 17 | 1456 | 0 | 0 | 0.43 | 36.4
100600005326 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 8390--SBK_TRAFOBINATIP--(156715/ILICA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-03 15:57 | 2018-12-03 15:59 | 0.019 | 2 | 0 | 3 | 198 | 0.04 | 0 | 0.06 | 3.76
100600005327 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 7067--SBK_TRAFOBINATIP--(172167/GOLLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-03 20:30 | 2018-12-03 20:31 | 0.022 | 6 | 644 | 3 | 984 | 0.13 | 14.17 | 0.07 | 21.65
100600005328 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8248--SBK_TRAFOBINATIP--(68745/BULUTOGLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 05:58 | 2018-12-04 05:59 | 0.019 | 1 | 54 | 4 | 317 | 0.02 | 1.03 | 0.08 | 6.02
100600005330 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 4497--SBK_TRAFOBINATIP--(145879/OZEL SULAMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 09:43 | 2018-12-17 09:46 | 0.048 | 5 | 0 | 13 | 12 | 0.24 | 0 | 0.62 | 0.58
100600005331 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 6436--SBK_TRAFOBINATIP--(84252/AKSU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-08 14:24 | 2018-12-08 14:29 | 0.084 | 7 | 1729 | 2 | 36 | 0.59 | 145.24 | 0.17 | 3.02
100600005332 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8248--SBK_TRAFOBINATIP--(68747/KAVLAKLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 14:52 | 2018-12-19 14:53 | 0.018 | 5 | 529 | 6 | 327 | 0.09 | 9.52 | 0.11 | 5.89
100600005334 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 4497--SBK_TRAFOBINATIP--(145879/OZEL SULAMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 19:06 | 2018-12-19 19:10 | 0.061 | 5 | 0 | 13 | 12 | 0.31 | 0 | 0.79 | 0.73
100600005335 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 3748--SBK_TRAFOBINATIP--(156518/SULEYMANLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 08:53 | 2018-12-10 08:52 | 0.013 | 0 | 0 | 6 | 408 | 0 | 0 | 0.08 | 5.3
100600005337 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 3748--SBK_TRAFOBINATIP--(156518/SULEYMANLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-21 04:54 | 2018-12-21 04:58 | 0.072 | 0 | 0 | 6 | 408 | 0 | 0 | 0.43 | 29.38
100600005338 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8248--SBK_TRAFOBINATIP--(68747/KAVLAKLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-22 12:00 | 2018-12-22 12:00 | 0.013 | 5 | 534 | 6 | 328 | 0.07 | 6.94 | 0.08 | 4.26
100600005341 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 8390--SBK_TRAFOBINATIP--(156715/ILICA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 10:01 | 2018-12-26 10:02 | 0.023 | 2 | 0 | 3 | 197 | 0.05 | 0 | 0.07 | 4.53
100600005342 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 4497--SBK_TRAFOBINATIP--(145879/OZEL SULAMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 13:12 | 2018-12-26 13:14 | 0.03 | 5 | 0 | 13 | 12 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0.36
100600005343 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 10465--SBK_TRAFOBINATIP--(159148/DEREBOGAZI HARTLAP CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 15:52 | 2018-12-26 15:55 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 1207 | 0 | 0 | 0 | 48.28
100600005344 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 3748--SBK_TRAFOBINATIP--(156518/SULEYMANLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 05:26 | 2018-12-28 05:30 | 0.056 | 0 | 0 | 6 | 404 | 0 | 0 | 0.34 | 22.62
100600005345 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 1073--SBK_TRAFOBINATIP--(142372/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 14:17 | 2018-12-28 14:18 | 0.012 | 2 | 396 | 22 | 5588 | 0.02 | 4.75 | 0.26 | 67.06
100600005346 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 8536--SBK_TRAFOBINATIP--(149873/ 11J1 MAHLUKATCILAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 23:52 | 2018-12-29 23:54 | 0.032 | 25 | 1310 | 0 | 54 | 0.8 | 41.92 | 0 | 1.73
100600005347 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 10465--SBK_TRAFOBINATIP--(140195/KARADERE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 13:51 | 2018-12-30 13:53 | 0.038 | 1 | 367 | 3 | 244 | 0.04 | 13.95 | 0.11 | 9.27
100600005348 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11029--SBK_TRAFOBINATIP--(161358/ONSEN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 15:17 | 2018-12-11 15:17 | 0.009 | 4 | 1827 | 28 | 949 | 0.04 | 16.44 | 0.25 | 8.54
100600005349 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8248--SBK_TRAFOBINATIP--(68745/BULUTOGLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 09:01 | 2018-12-12 09:02 | 0.02 | 1 | 54 | 4 | 322 | 0.02 | 1.08 | 0.08 | 6.44
100600005350 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 6700--SBK_TRAFOBINATIP--(97836/COKYASAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 12:57 | 2018-12-12 12:57 | 0.014 | 0 | 0 | 17 | 1452 | 0 | 0 | 0.24 | 20.33
100600005351 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 7067--SBK_TRAFOBINATIP--(96602/BULANIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 14:58 | 2018-12-13 14:59 | 0.014 | 13 | 17 | 48 | 3082 | 0.18 | 0.24 | 0.67 | 43.15
100600005352 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 3748--SBK_TRAFOBINATIP--(156518/SULEYMANLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 07:19 | 2018-12-14 07:21 | 0.035 | 0 | 0 | 6 | 407 | 0 | 0 | 0.21 | 14.25
100600005353 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 3748--SBK_TRAFOBINATIP--(67552/BESEN MONOBLOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 09:40 | 2018-12-14 09:43 | 0.036 | 1 | 0 | 10 | 721 | 0.04 | 0 | 0.36 | 25.96
100600005354 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 3748--SBK_TRAFOBINATIP--(156518/SULEYMANLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 17:40 | 2018-12-14 17:43 | 0.04 | 0 | 0 | 6 | 407 | 0 | 0 | 0.24 | 16.28
100600005355 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 7067--SBK_TRAFOBINATIP--(96602/BULANIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-14 14:34 | 2018-12-14 14:35 | 0.015 | 13 | 17 | 48 | 3061 | 0.2 | 0.26 | 0.72 | 45.92
100600005378 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(145499/UCGOZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 00:44 | 2018-12-01 00:44 | 0.001 | 0 | 0 | 10 | 708 | 0 | 0 | 0.01 | 0.71
100600005497 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(145499/UCGOZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 09:05 | 2018-12-01 09:05 | 0.001 | 0 | 0 | 10 | 708 | 0 | 0 | 0.01 | 0.71
100600005498 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(145499/UCGOZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 22:29 | 2018-12-01 22:30 | 0.001 | 0 | 0 | 10 | 708 | 0 | 0 | 0.01 | 0.71
100600005499 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(252571/TEKAGAC SULAMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-03 10:10 | 2018-12-03 10:10 | 0.001 | 0 | 0 | 43 | 1251 | 0 | 0 | 0.04 | 1.25
100600005502 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(252571/TEKAGAC SULAMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-03 14:39 | 2018-12-03 14:40 | 0.001 | 0 | 0 | 43 | 1251 | 0 | 0 | 0.04 | 1.25
100600005504 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 7754--SBK_TRAFOBINATIP--(169632/TR-2 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 09:11 | 2018-12-04 09:13 | 0.034 | 2 | 2905 | 0 | 52 | 0.07 | 98.77 | 0 | 1.77
100600005507 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 7754--SBK_TRAFOBINATIP--(169632/TR-2 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 10:35 | 2018-12-04 10:39 | 0.055 | 2 | 2905 | 0 | 52 | 0.11 | 159.78 | 0 | 2.86
100600005511 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(286681/HAT KOKTE BEKLIYOR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-05 10:30 | 2018-12-05 11:06 | 0.599 | 0 | 0 | 27 | 211 | 0 | 0 | 16.17 | 126.39
100600005513 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8925--SBK_TRAFOBINATIP--(153766/KEMSETEPE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-05 17:05 | 2018-12-05 17:06 | 0.006 | 0 | 0 | 2 | 504 | 0 | 0 | 0.01 | 3.02
100600005522 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(286681/HAT KOKTE BEKLIYOR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 12:05 | 2018-12-07 12:26 | 0.364 | 0 | 0 | 27 | 213 | 0 | 0 | 9.83 | 77.53
100600005525 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8953--SBK_TRAFOBINATIP--(139095/SUVARLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 08:41 | 2018-12-11 08:43 | 0.043 | 1 | 0 | 71 | 4578 | 0.04 | 0 | 3.05 | 196.85
100600005530 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8925--SBK_TRAFOBINATIP--(279854/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 09:58 | 2018-12-30 10:01 | 0.049 | 0 | 0 | 3 | 482 | 0 | 0 | 0.15 | 23.62
100600005532 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 10243--SBK_TRAFOBINATIP--(296653/F-1 BALKAR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 09:04 | 2018-12-11 10:13 | 1.15 | 10 | 6263 | 102 | 7870 | 11.5 | 7202.45 | 117.3 | 9050.5
100600006042 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 6857--SBK_TRAFOBINATIP--(150052/DM_IV/57'NIN DM_IV/58 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 12:58 | 2018-12-13 13:25 | 0.434 | 0 | 393 | 0 | 26 | 0 | 170.56 | 0 | 11.28
100600006531 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 6355--SBK_TRAFOBINATIP--(148032/TEGMENLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-03 07:29 | 2018-12-03 07:30 | 0.004 | 0 | 0 | 4 | 1020 | 0 | 0 | 0.02 | 4.08
100600006532 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(60528/ESKITAS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-06 13:25 | 2018-12-06 13:25 | 0.002 | 0 | 0 | 49 | 810 | 0 | 0 | 0.1 | 1.62
100600006533 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(138955/MENZIL TR-2)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 12:53 | 2018-12-07 12:57 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 19.55
100600006534 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(60528/ESKITAS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-21 13:53 | 2018-12-21 13:54 | 0.001 | 0 | 0 | 49 | 798 | 0 | 0 | 0.05 | 0.8
100600006535 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(60528/ESKITAS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 23:19 | 2018-12-27 23:19 | 0.001 | 0 | 0 | 49 | 805 | 0 | 0 | 0.05 | 0.81
100600006536 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8705--SBK_TRAFOBINATIP--(147242/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-08 11:32 | 2018-12-08 11:32 | 0.001 | 0 | 0 | 10 | 358 | 0 | 0 | 0.01 | 0.36
100600006537 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8705--SBK_TRAFOBINATIP--(147242/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 13:06 | 2018-12-12 13:06 | 0.001 | 0 | 0 | 10 | 357 | 0 | 0 | 0.01 | 0.36
100600006538 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8705--SBK_TRAFOBINATIP--(147242/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 08:39 | 2018-12-19 08:39 | 0.001 | 0 | 0 | 10 | 344 | 0 | 0 | 0.01 | 0.34
100600006539 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8705--SBK_TRAFOBINATIP--(147242/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 13:30 | 2018-12-31 13:30 | 0.001 | 0 | 0 | 9 | 350 | 0 | 0 | 0.01 | 0.35
100600006540 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8705--SBK_TRAFOBINATIP--(147242/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 13:31 | 2018-12-31 13:31 | 0.001 | 0 | 0 | 9 | 350 | 0 | 0 | 0.01 | 0.35
100600006541 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(133403/YARIMBAG GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 07:34 | 2018-12-04 07:34 | 0.003 | 0 | 0 | 7 | 480 | 0 | 0 | 0.02 | 1.44
100600006542 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(133403/YARIMBAG GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 12:16 | 2018-12-12 12:16 | 0.003 | 0 | 0 | 8 | 479 | 0 | 0 | 0.02 | 1.44
100600006543 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(58433/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-23 14:40 | 2018-12-23 14:40 | 0.006 | 4 | 45 | 9 | 734 | 0.02 | 0.27 | 0.05 | 4.4
100600006544 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(58433/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 09:33 | 2018-12-26 09:33 | 0.006 | 4 | 45 | 9 | 737 | 0.02 | 0.27 | 0.05 | 4.42
100600006545 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 7296--SBK_TRAFOBINATIP--(152206/SINCIK MERKEZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 20:52 | 2018-12-10 20:55 | 0.047 | 0 | 6 | 2 | 538 | 0 | 0.28 | 0.09 | 25.29
100600006546 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 7296--SBK_TRAFOBINATIP--(152206/SINCIK MERKEZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 06:47 | 2018-12-11 06:49 | 0.046 | 0 | 6 | 2 | 538 | 0 | 0.28 | 0.09 | 24.75
100600006547 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 7296--SBK_TRAFOBINATIP--(152206/SINCIK MERKEZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 06:49 | 2018-12-11 07:05 | 0.254 | 0 | 6 | 2 | 538 | 0 | 1.52 | 0.51 | 136.65
100600006548 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 7296--SBK_TRAFOBINATIP--(152206/SINCIK MERKEZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 06:02 | 2018-12-28 06:04 | 0.041 | 0 | 6 | 2 | 541 | 0 | 0.25 | 0.08 | 22.18
100600006549 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 7296--SBK_TRAFOBINATIP--(152206/SINCIK MERKEZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 07:48 | 2018-12-31 07:50 | 0.048 | 0 | 6 | 2 | 541 | 0 | 0.29 | 0.1 | 25.97
100600039360 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(77332/UCGOZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 23:10 | 2018-12-02 01:31 | 2.343 | 0 | 0 | 36 | 902 | 0 | 0 | 84.35 | 2113.39
100600039361 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KOY HIZMETLERI-2714-Trafobinatip--(121412/OZEL SULAMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 10:59 | 2018-12-01 11:02 | 0.059 | 6 | 0 | 13 | 6 | 0.35 | 0 | 0.77 | 0.35
100600039363 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ONSEN KOK-14962-Trafobinatip--(382974/ONSEN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 11:01 | 2018-12-01 11:02 | 0.015 | 4 | 1744 | 28 | 909 | 0.06 | 26.16 | 0.42 | 13.64
100600039364 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALE KOK-834-Trafobinatip--(8057/KARADERE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 10:58 | 2018-12-01 10:59 | 0.017 | 1 | 337 | 3 | 136 | 0.02 | 5.73 | 0.05 | 2.31
100600039369 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELENBEY MNB-13046-Trafobinatip--(39410/FIDER-6 GUCUK HATTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-02 12:45 | 2018-12-02 12:46 | 0.009 | 9 | 1 | 55 | 4803 | 0.08 | 0.01 | 0.5 | 43.23
100600039370 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI KIRALI KOK-19070-Trafobinatip--(128239/IGDELI GURUBU 3/0)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-02 01:20 | 2018-12-02 01:23 | 0.038 | 0 | 0 | 75 | 1831 | 0 | 0 | 2.85 | 69.58
100600039371 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ILICA KOK-1162-Trafobinatip--(15479/BESEN MONOBLOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-02 12:47 | 2018-12-02 12:48 | 0.015 | 1 | 0 | 10 | 562 | 0.02 | 0 | 0.15 | 8.43
100600039374 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI KIRALI KOK-19070-Trafobinatip--(130276/KARACAY GURUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-03 12:17 | 2018-12-03 12:24 | 0.107 | 5 | 3 | 24 | 700 | 0.54 | 0.32 | 2.57 | 74.9
100600039396 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-17783-Trafobinatip--(838278/HAT KOKTE BEKLIYOR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 10:05 | 2018-12-04 10:07 | 0.027 | 0 | 0 | 36 | 903 | 0 | 0 | 0.97 | 24.38
100600039398 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KERIMLI CINLI MNB-12495-Trafobinatip--(6727/KISIKLI ANABAT CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 12:14 | 2018-12-04 12:23 | 0.141 | 0 | 0 | 1 | 279 | 0 | 0 | 0.14 | 39.34
100600039399 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-17783-Trafobinatip--(838278/HAT KOKTE BEKLIYOR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-02 07:55 | 2018-12-02 07:57 | 0.029 | 0 | 0 | 36 | 902 | 0 | 0 | 1.04 | 26.16
100600039400 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-17783-Trafobinatip--(838278/HAT KOKTE BEKLIYOR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-02 13:53 | 2018-12-02 13:57 | 0.066 | 0 | 0 | 36 | 902 | 0 | 0 | 2.38 | 59.53
100600039401 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BULANIK MONOBLOK-13019-Trafobinatip--(660136/HAT63857)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 15:37 | 2018-12-04 15:38 | 0.017 | 6 | 15 | 3 | 1724 | 0.1 | 0.26 | 0.05 | 29.31
100600039403 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI KIRALI KOK-19070-Trafobinatip--(130276/KARACAY GURUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-05 07:52 | 2018-12-05 07:53 | 0.029 | 5 | 3 | 23 | 700 | 0.15 | 0.09 | 0.67 | 20.3
100600039404 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTIN ELMA-1385-Trafobinatip--(29515/ARITAS KASABASI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-05 10:16 | 2018-12-05 10:31 | 0.248 | 1 | 1210 | 15 | 598 | 0.25 | 300.08 | 3.72 | 148.3
100600039407 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(77332/UCGOZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 22:40 | 2018-12-01 23:10 | 0.509 | 0 | 0 | 36 | 902 | 0 | 0 | 18.32 | 459.12
100600039410 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TM-14903-Trafobinatip--(807859/F-4 HARMANLI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-05 10:46 | 2018-12-05 10:51 | 0.084 | 4 | 53 | 36 | 1889 | 0.34 | 4.45 | 3.02 | 158.68
100600039412 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-17783-Trafobinatip--(838278/HAT KOKTE BEKLIYOR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-06 07:50 | 2018-12-06 07:53 | 0.052 | 0 | 0 | 36 | 903 | 0 | 0 | 1.87 | 46.96
100600039414 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | PEYNIRDEREKOK BINASI-12627-Trafobinatip--(44952/BULANIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-06 12:19 | 2018-12-06 12:46 | 0.45 | 1 | 0 | 3 | 1107 | 0.45 | 0 | 1.35 | 498.15
100600039416 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TM-14903-Trafobinatip--(818017/F-9 BESNI SANAYI)-(MV) | ACİL OG BAKIM | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-05 13:00 | 2018-12-05 15:57 | 2.951 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2.95 | 8.85 | 20.66 | 2.95
100600039417 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELENBEY MNB-13046-Trafobinatip--(39410/FIDER-6 GUCUK HATTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-06 09:23 | 2018-12-06 09:27 | 0.063 | 9 | 1 | 54 | 4805 | 0.57 | 0.06 | 3.4 | 302.72
100600039418 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-17783-Trafobinatip--(838278/HAT KOKTE BEKLIYOR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 09:11 | 2018-12-07 09:14 | 0.051 | 0 | 0 | 36 | 904 | 0 | 0 | 1.84 | 46.1
100600039419 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-17783-Trafobinatip--(838278/HAT KOKTE BEKLIYOR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-08 11:17 | 2018-12-08 11:19 | 0.035 | 0 | 0 | 36 | 904 | 0 | 0 | 1.26 | 31.64
100600039535 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SEVDILI FAU-5278-Trafobinatip--(64897/HASANALILI MBK-SEVDILLI CIKIS)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-05 13:05 | 2018-12-05 13:06 | 0.006 | 0 | 0 | 1 | 162 | 0 | 0 | 0.01 | 0.97
100600039536 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELENBEY MNB-13046-Trafobinatip--(39410/FIDER-6 GUCUK HATTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-06 09:23 | 2018-12-06 09:27 | 0.063 | 9 | 1 | 54 | 4805 | 0.57 | 0.06 | 3.4 | 302.72
100600039537 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELENBEY MNB-13046-Trafobinatip--(39410/FIDER-6 GUCUK HATTI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 10:42 | 2018-12-07 10:46 | 0.065 | 9 | 1 | 55 | 4785 | 0.59 | 0.07 | 3.58 | 311.03
100600039538 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--(56585/GUCUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-08 13:01 | 2018-12-08 13:02 | 0.027 | 2 | 0 | 44 | 4336 | 0.05 | 0 | 1.19 | 117.07
100600039539 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--(56577/KAYNARCA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-09 09:38 | 2018-12-09 09:39 | 0.018 | 10 | 10453 | 4 | 262 | 0.18 | 188.15 | 0.07 | 4.72
100600039540 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALE KOK-834-Trafobinatip--(17987/CEAS- 1 SIR KOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 06:26 | 2018-12-11 06:27 | 0.017 | 1 | 0 | 7 | 882 | 0.02 | 0 | 0.12 | 14.99
100600039543 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN-13097-Trafobinatip--(132935/F-1 SEHIR II FIDERI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 18:14 | 2018-12-10 18:16 | 0.033 | 39 | 34940 | 4 | 274 | 1.29 | 1153.02 | 0.13 | 9.04
100600039544 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN-13097-Trafobinatip--(132935/F-1 SEHIR II FIDERI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 20:25 | 2018-12-10 20:29 | 0.066 | 39 | 34940 | 4 | 274 | 2.57 | 2306.04 | 0.26 | 18.08
100600039545 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DEREKOY MNB-13206-Trafobinatip--(382250/DEREKOY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 02:35 | 2018-12-12 02:50 | 0.25 | 0 | 1 | 3 | 537 | 0 | 0.25 | 0.75 | 134.25
100600039546 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-13013-Trafobinatip--(383265/BARAJ GIRIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 09:08 | 2018-12-11 09:21 | 0.214 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0
100600039547 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-13013-Trafobinatip--(383265/BARAJ GIRIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 11:00 | 2018-12-11 11:02 | 0.034 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0
100600039548 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN TM-13094-Trafobinatip--(125469/F-2 TARIMSAL SULAMA)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 11:01 | 2018-12-11 11:06 | 0.084 | 0 | 0 | 40 | 560 | 0 | 0 | 3.36 | 47.04
100600039550 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | KESIKLI BAGLARBASI KOK-12645-Trafobinatip--(132331/ASAGIAZAPLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 00:41 | 2018-12-13 00:46 | 0.084 | 0 | 0 | 6 | 412 | 0 | 0 | 0.5 | 34.61
100600039552 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-1 ADM-12998-Trafobinatip--(120445/DM_I/1 YAMANLAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 04:46 | 2018-12-13 04:48 | 0.041 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0
100600039553 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-1 ADM-12998-Trafobinatip--(120445/DM_I/1 YAMANLAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 04:54 | 2018-12-13 04:58 | 0.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0
100600039554 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 3C2 KOK BINASI(DM02-17)-1864-Trafobinatip--(116429 - 126791 - 126792 - 126800 - 126801 - 126840 - 273133 - 273214 - 273299)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 03:52 | 2018-12-13 04:05 | 0.217 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 93.74 | 0 | 0
100600039555 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI DM-17786-Trafobinatip--(871020/SEHIR 2 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 13:09 | 2018-12-13 13:10 | 0.023 | 5 | 4472 | 2 | 819 | 0.12 | 102.86 | 0.05 | 18.84
100600039556 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TR-50080-12918-Trafobinatip--(133301/DM_IV/57'NIN DM_IV/58 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 12:12 | 2018-12-13 12:16 | 0.073 | 0 | 331 | 0 | 26 | 0 | 24.16 | 0 | 1.9
100600039558 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI KIRALI KOK-19070-Trafobinatip--(49017/DSI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 09:40 | 2018-12-16 09:42 | 0.038 | 3 | 1415 | 6 | 192 | 0.11 | 53.77 | 0.23 | 7.3
100600039559 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN TEVZI-12713-Trafobinatip--(125090/COGULHAN-ALEMDAR HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 23:03 | 2018-12-16 23:12 | 0.141 | 0 | 231 | 6 | 558 | 0 | 32.57 | 0.85 | 78.68
100600039561 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI KIRALI KOK-19070-Trafobinatip--(130276/KARACAY GURUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-18 10:27 | 2018-12-18 10:29 | 0.034 | 5 | 3 | 22 | 695 | 0.17 | 0.1 | 0.75 | 23.63
100600039562 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI KIRALI KOK-19070-Trafobinatip--(130276/KARACAY GURUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-18 12:12 | 2018-12-18 12:17 | 0.082 | 5 | 3 | 22 | 695 | 0.41 | 0.25 | 1.8 | 56.99
100600039563 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI DM-17786-Trafobinatip--(123447/SUVARLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 12:37 | 2018-12-20 12:42 | 0.07 | 0 | 0 | 60 | 4451 | 0 | 0 | 4.2 | 311.57
100600039564 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI KIRALI KOK-19070-Trafobinatip--(49017/DSI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 13:54 | 2018-12-20 13:55 | 0.021 | 3 | 1417 | 6 | 192 | 0.06 | 29.76 | 0.13 | 4.03
100600039565 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI KIRALI KOK-19070-Trafobinatip--(130276/KARACAY GURUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 14:34 | 2018-12-20 14:35 | 0.019 | 5 | 3 | 22 | 696 | 0.1 | 0.06 | 0.42 | 13.22
100600039568 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN TEVZI-12713-Trafobinatip--(125089/COBANBEYLI MONOBLOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-21 12:20 | 2018-12-21 12:23 | 0.039 | 5 | 1981 | 81 | 4232 | 0.2 | 77.26 | 3.16 | 165.05
100600039569 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN TM-13094-Trafobinatip--(57225/F-11 AFSIN KASABALAR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-21 10:31 | 2018-12-21 10:33 | 0.033 | 2 | 127 | 18 | 2987 | 0.07 | 4.19 | 0.59 | 98.57
100600039570 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN TM-13094-Trafobinatip--(57225/F-11 AFSIN KASABALAR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-21 12:36 | 2018-12-21 12:37 | 0.017 | 2 | 127 | 18 | 2987 | 0.03 | 2.16 | 0.31 | 50.78
100600039571 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | KESIKLI BAGLARBASI KOK-12645-Trafobinatip--(132331/ASAGIAZAPLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-22 12:50 | 2018-12-22 12:55 | 0.076 | 1 | 789 | 20 | 1182 | 0.08 | 59.96 | 1.52 | 89.83
100600039572 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI DM-17786-Trafobinatip--(123447/SUVARLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-23 16:24 | 2018-12-23 16:26 | 0.037 | 0 | 0 | 58 | 4502 | 0 | 0 | 2.15 | 166.57
100600039573 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI KIRALI KOK-19070-Trafobinatip--(133163/MOBIL DEVRESI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-23 09:59 | 2018-12-23 10:00 | 0.016 | 6 | 1482 | 0 | 0 | 0.1 | 23.71 | 0 | 0
100600039577 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN TEVZI-12713-Trafobinatip--(125089/COBANBEYLI MONOBLOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-24 08:46 | 2018-12-24 08:50 | 0.065 | 5 | 1981 | 82 | 4236 | 0.33 | 128.77 | 5.33 | 275.34
100600039578 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BAYDEMIRLI-12508-Trafobinatip--(16586/BAYDEMIRLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 13:47 | 2018-12-25 13:52 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 210 | 0 | 0 | 0.08 | 17.43
100600039588 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-17783-Trafobinatip--(838278/HAT KOKTE BEKLIYOR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 11:47 | 2018-12-29 11:50 | 0.047 | 0 | 0 | 19 | 914 | 0 | 0 | 0.89 | 42.96
100600039589 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI DM-1-13133-Trafobinatip--(801938/TR-2 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 17:23 | 2018-12-30 17:25 | 0.026 | 2 | 2676 | 0 | 49 | 0.05 | 69.58 | 0 | 1.27
100600039590 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | KESIKLI BAGLARBASI KOK-12645-Trafobinatip--(132331/ASAGIAZAPLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 10:44 | 2018-12-31 10:50 | 0.112 | 1 | 793 | 20 | 1179 | 0.11 | 88.82 | 2.24 | 132.05
100600039677 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DERE KENARI MNB-19016-Trafobinatip--(862819/TR 17 HATTI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-12-24 09:00 | 2018-12-24 14:00 | 5 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 2090 | 0 | 0
100600040061 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAVLAKLI MONOBLOK-12501-Trafobinatip--(10003/KAVLAKLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 09:43 | 2018-12-17 09:44 | 0.023 | 5 | 522 | 5 | 322 | 0.12 | 12.01 | 0.12 | 7.41
100600040589 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KMRSTM 2-2885-Trafobinatip--(257667/F-11 SEHIR 3)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 14:19 | 2018-12-15 14:32 | 0.218 | 20 | 27814 | 0 | 1 | 4.36 | 6063.45 | 0 | 0.22
100600040590 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 11J1-12653-Trafobinatip--(121688/SUMER MAHALLESI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 22:30 | 2018-12-30 01:17 | 2.783 | 17 | 2514 | 0 | 5 | 47.31 | 6996.46 | 0 | 13.92
100600040591 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 7C1-1992-Trafobinatip--(35995/7B1 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 15:20 | 2018-12-29 15:38 | 0.284 | 0 | 6006 | 0 | 3 | 0 | 1705.7 | 0 | 0.85
100600040592 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ARSAN KOK-12945-Trafobinatip--(127435/ARSAN CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 00:48 | 2018-12-01 00:57 | 0.151 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0
100600040593 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BAYDEMIRLI-12508-Trafobinatip--(383433/ILICA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-18 10:08 | 2018-12-18 10:43 | 0.584 | 2 | 0 | 3 | 169 | 1.17 | 0 | 1.75 | 98.7
100600040595 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BULANIK MONOBLOK-13019-Trafobinatip--(660136/GOLLU CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 10:37 | 2018-12-01 10:48 | 0.182 | 6 | 15 | 3 | 635 | 1.09 | 2.73 | 0.55 | 115.57
100600040596 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DADALI KOK-965-Trafobinatip--(768055/DADAGLI FATIH CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 14:51 | 2018-12-11 15:19 | 0.463 | 2 | 791 | 4 | 642 | 0.93 | 366.23 | 1.85 | 297.25
100600040597 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ERDEM MNB-12954-Trafobinatip--(127875/ERKENEZ SULAMALAR CIKISI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 09:13 | 2018-12-11 10:55 | 1.699 | 4 | 1065 | 4 | 2 | 6.8 | 1809.44 | 6.8 | 3.4
100600040600 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ILICA KOK-1162-Trafobinatip--(15479/BESEN MONOBLOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 09:18 | 2018-12-13 09:29 | 0.186 | 1 | 0 | 10 | 592 | 0.19 | 0 | 1.86 | 110.11
100600040601 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ILICA KOK-1162-Trafobinatip--(15478/MERKEZ VE ZORKUN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-01 13:45 | 2018-12-01 13:57 | 0.201 | 1 | 1609 | 0 | 173 | 0.2 | 323.41 | 0 | 34.77
100600040602 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ILICA KOK-1162-Trafobinatip--(15479/BESEN MONOBLOK CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 19:19 | 2018-12-28 19:42 | 0.39 | 1 | 0 | 9 | 590 | 0.39 | 0 | 3.51 | 230.1
100600040603 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ILICA KOK-1162-Trafobinatip--(15479/BESEN MONOBLOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 10:36 | 2018-12-29 11:27 | 0.858 | 1 | 0 | 9 | 590 | 0.86 | 0 | 7.72 | 506.22
100600040604 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALE KOK-834-Trafobinatip--(17987/CEAS- 1 SIR KOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 06:27 | 2018-12-11 06:47 | 0.331 | 2 | 0 | 6 | 880 | 0.66 | 0 | 1.99 | 291.28
100600040606 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAVLAKLI MONOBLOK-12501-Trafobinatip--(10003/KAVLAKLI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 13:55 | 2018-12-11 15:10 | 1.247 | 5 | 522 | 5 | 322 | 6.24 | 650.93 | 6.24 | 401.53
100600040607 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KOY HIZMETLERI-2714-Trafobinatip--(130824/FEN LISESI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-08 02:51 | 2018-12-08 03:06 | 0.25 | 27 | 31 | 0 | 0 | 6.75 | 7.75 | 0 | 0
100600040608 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AVSAR MONOBLOK-937-Trafobinatip--(19844/KURTLERAVSARI SULAMALAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 09:03 | 2018-12-28 09:26 | 0.388 | 11 | 13 | 18 | 0 | 4.27 | 5.04 | 6.98 | 0
100600040609 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AVSAR MONOBLOK-937-Trafobinatip--(19844/KURTLERAVSARI SULAMALAR CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 09:51 | 2018-12-28 11:05 | 1.239 | 11 | 13 | 18 | 0 | 13.63 | 16.11 | 22.3 | 0
100600040610 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GEMCILER KARSISI MOD5-A-13095-Trafobinatip--(861769/AKSU 2)-(MV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 08:48 | 2018-12-25 12:12 | 3.395 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.37 | 0 | 0 | 0
100600040613 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM-13072-Trafobinatip--(93864/F-9 BUYUKBEY)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-09 10:47 | 2018-12-09 10:50 | 0.049 | 0 | 2 | 58 | 2754 | 0 | 0.1 | 2.84 | 134.95
100600040614 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM-13072-Trafobinatip--(93873/F-7 SINCIK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 09:39 | 2018-12-13 09:49 | 0.167 | 0 | 0 | 8 | 1571 | 0 | 0 | 1.34 | 262.36
100600040615 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM-13072-Trafobinatip--(382619/F-11 AKINCILAR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 09:17 | 2018-12-26 09:33 | 0.267 | 0 | 0 | 93 | 5132 | 0 | 0 | 24.83 | 1370.24
100600040617 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM-1-13132-Trafobinatip--(120709/TURANLI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-06 13:25 | 2018-12-06 13:28 | 0.046 | 0 | 0 | 10 | 137 | 0 | 0 | 0.46 | 6.3
100600040618 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM-1-13132-Trafobinatip--(131831/CIRALIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-10 13:35 | 2018-12-10 13:38 | 0.051 | 0 | 0 | 19 | 1210 | 0 | 0 | 0.97 | 61.71
100600040619 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM-1-13132-Trafobinatip--(120709/TURANLI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 07:57 | 2018-12-11 07:59 | 0.035 | 0 | 0 | 10 | 137 | 0 | 0 | 0.35 | 4.8
100600040620 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM-1-13132-Trafobinatip--(120709/TURANLI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 09:46 | 2018-12-11 10:07 | 0.356 | 0 | 0 | 10 | 137 | 0 | 0 | 3.56 | 48.77
100600040621 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTADM2-13079-Trafobinatip--(383758/OGREMEN EVI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 17:35 | 2018-12-28 17:46 | 0.172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0
100600040624 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TEGMENLI DM-13123-Trafobinatip--(382461/KOMUR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-07 08:10 | 2018-12-07 08:59 | 0.824 | 0 | 4 | 82 | 2356 | 0 | 3.3 | 67.57 | 1941.34
100600040625 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZIL DM-13131-Trafobinatip--(125169/AKINCILAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-21 13:53 | 2018-12-21 13:54 | 0.001 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100600040627 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-17673-Trafobinatip--(131073/NARINCE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-24 09:53 | 2018-12-24 10:01 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 38.87
100600040628 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE GERGER FIDERI-17675-Trafobinatip--(382562/GERGER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 22:59 | 2018-12-13 23:01 | 0.036 | 2 | 1031 | 35 | 2627 | 0.07 | 37.12 | 1.26 | 94.57
100600040629 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(91727/SAMSAT TR4-TR6 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 11:50 | 2018-12-25 12:13 | 0.379 | 7 | 413 | 3 | 12 | 2.65 | 156.53 | 1.14 | 4.55
100600040630 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK CATBAHCE DM-13130-Trafobinatip--(135670/CATBAHCE KOK DILEKTEPE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-09 11:28 | 2018-12-09 11:32 | 0.061 | 0 | 0 | 6 | 871 | 0 | 0 | 0.37 | 53.13
100600040631 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK CATBAHCE DM-13130-Trafobinatip--(135670/CATBAHCE KOK DILEKTEPE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 09:22 | 2018-12-11 09:53 | 0.512 | 0 | 0 | 6 | 871 | 0 | 0 | 3.07 | 445.95
100600040632 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK CATBAHCE DM-13130-Trafobinatip--(152206/SINCIK MERKEZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 06:02 | 2018-12-28 06:04 | 0.041 | 0 | 7 | 2 | 546 | 0 | 0.29 | 0.08 | 22.39
100600040633 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK CATBAHCE DM-13130-Trafobinatip--(152206/SINCIK MERKEZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 06:30 | 2018-12-28 06:37 | 0.116 | 0 | 7 | 2 | 546 | 0 | 0.81 | 0.23 | 63.34
100600040634 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK CATBAHCE DM-13130-Trafobinatip--(152206/SINCIK MERKEZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 09:18 | 2018-12-28 09:21 | 0.056 | 0 | 7 | 2 | 546 | 0 | 0.39 | 0.11 | 30.58
100600040635 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK CATBAHCE DM-13130-Trafobinatip--(152206/SINCIK MERKEZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 09:32 | 2018-12-28 09:45 | 0.211 | 0 | 7 | 2 | 546 | 0 | 1.48 | 0.42 | 115.21
100600040636 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK CATBAHCE DM-13130-Trafobinatip--(152206/SINCIK MERKEZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 05:30 | 2018-12-29 05:34 | 0.063 | 0 | 7 | 2 | 546 | 0 | 0.44 | 0.13 | 34.4
100600040637 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK CATBAHCE DM-13130-Trafobinatip--(382214/SINCIK MERKEZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 07:48 | 2018-12-31 07:50 | 0.048 | 0 | 0 | 2 | 523 | 0 | 0 | 0.1 | 25.1
100600040645 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YENIYAPAN MNB-12504-Trafobinatip--(384059/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 12:13 | 2018-12-12 12:16 | 0.052 | 2 | 8 | 8 | 2077 | 0.1 | 0.42 | 0.42 | 108
100600040646 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YENIYAPAN MNB-12504-Trafobinatip--(804676/YENIYAPAN(BESEN MONOBLOK)RINK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-16 10:17 | 2018-12-16 10:18 | 0.027 | 0 | 0 | 2 | 528 | 0 | 0 | 0.05 | 14.26
100600040647 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YENIYAPAN MNB-12504-Trafobinatip--(804676/YENIYAPAN(BESEN MONOBLOK)RINK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-25 13:41 | 2018-12-25 13:42 | 0.018 | 0 | 0 | 2 | 526 | 0 | 0 | 0.04 | 9.47
100600040648 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YENIYAPAN MNB-12504-Trafobinatip--(384059/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 05:57 | 2018-12-26 06:05 | 0.145 | 2 | 8 | 8 | 2082 | 0.29 | 1.16 | 1.16 | 301.89
100600040649 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YENIYAPAN MNB-12504-Trafobinatip--(384059/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 06:52 | 2018-12-26 06:57 | 0.083 | 2 | 8 | 8 | 2082 | 0.17 | 0.66 | 0.66 | 172.81
100600040650 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YENIYAPAN MNB-12504-Trafobinatip--(384059/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 07:15 | 2018-12-26 07:18 | 0.045 | 2 | 8 | 8 | 2082 | 0.09 | 0.36 | 0.36 | 93.69
100600040652 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | PEYNIRDERE MONOBLOK-12629-Trafobinatip--(44904/PEYNIRDERE KOK BINASI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 05:39 | 2018-12-17 05:40 | 0.016 | 1 | 0 | 4 | 1321 | 0.02 | 0 | 0.06 | 21.14
100600040653 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | PEYNIRDERE MONOBLOK-12629-Trafobinatip--(44904/PEYNIRDERE KOK BINASI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-18 13:34 | 2018-12-18 13:35 | 0.014 | 1 | 0 | 4 | 1325 | 0.01 | 0 | 0.06 | 18.55
100600040654 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | PEYNIRDERE MONOBLOK-12629-Trafobinatip--(44904/PEYNIRDERE KOK BINASI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 00:08 | 2018-12-27 00:10 | 0.025 | 1 | 0 | 4 | 1333 | 0.03 | 0 | 0.1 | 33.33
100600040656 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Y.SANAYI INDIRICI -3432-Trafobinatip--(39290/TR 30 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 12:06 | 2018-12-04 12:15 | 0.152 | 15 | 232 | 0 | 0 | 2.28 | 35.26 | 0 | 0
100600040659 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN-13097-Trafobinatip--(131033/F-4 CELIKHAN FIDERI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 12:58 | 2018-12-11 13:05 | 0.117 | 3 | 2574 | 60 | 3830 | 0.35 | 301.16 | 7.02 | 448.11
100600040660 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN-13097-Trafobinatip--(800116/F-2 YAYLAKONAK FIDERI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 12:58 | 2018-12-11 13:25 | 0.449 | 0 | 1 | 49 | 1923 | 0 | 0.45 | 22 | 863.43
100600040807 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK CATBAHCE DM-13130-Trafobinatip--(135670/CATBAHCE KOK DILEKTEPE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-15 11:37 | 2018-12-15 11:41 | 0.062 | 0 | 0 | 6 | 871 | 0 | 0 | 0.37 | 54
100600127269 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 8314--SBK_TRAFOBINATIP--(141089/KALEALTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-18 03:26 | 2018-12-18 04:38 | 1.187 | 4 | 7771 | 38 | 3743 | 4.75 | 9224.18 | 45.11 | 4442.94
100600127270 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 6241--SBK_TRAFOBINATIP--(139384/ACIELMA)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 05:58 | 2018-12-19 06:09 | 0.184 | 0 | 0 | 29 | 1995 | 0 | 0 | 5.34 | 367.08
100600127271 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 6241--SBK_TRAFOBINATIP--(54714/SULEYMANLI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-20 01:35 | 2018-12-20 01:50 | 0.251 | 0 | 0 | 6 | 234 | 0 | 0 | 1.51 | 58.73
100600127272 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 6241--SBK_TRAFOBINATIP--(54714/SULEYMANLI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 12:22 | 2018-12-26 12:49 | 0.45 | 0 | 0 | 6 | 233 | 0 | 0 | 2.7 | 104.85
100600127273 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 6241--SBK_TRAFOBINATIP--(54714/SULEYMANLI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 13:00 | 2018-12-26 16:41 | 3.683 | 0 | 0 | 6 | 233 | 0 | 0 | 22.1 | 858.14
100600127274 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 6241--SBK_TRAFOBINATIP--(54714/SULEYMANLI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 17:07 | 2018-12-26 20:17 | 3.166 | 0 | 0 | 6 | 233 | 0 | 0 | 19 | 737.68
100600127275 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 6241--SBK_TRAFOBINATIP--(157018/ELBISTAN)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 13:52 | 2018-12-26 14:01 | 0.151 | 0 | 792 | 28 | 3809 | 0 | 119.59 | 4.23 | 575.16
100600127276 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 6241--SBK_TRAFOBINATIP--(139384/ACIELMA)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 15:27 | 2018-12-26 15:46 | 0.319 | 0 | 0 | 30 | 1993 | 0 | 0 | 9.57 | 635.77
100600127277 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 6241--SBK_TRAFOBINATIP--(71857/DOGANKONAK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 17:54 | 2018-12-26 20:50 | 2.934 | 0 | 23 | 19 | 2026 | 0 | 67.48 | 55.75 | 5944.28
100600127278 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 6241--SBK_TRAFOBINATIP--(157018/ELBISTAN)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 04:51 | 2018-12-27 05:36 | 0.75 | 0 | 793 | 28 | 3809 | 0 | 594.75 | 21 | 2856.75
100600127279 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 6241--SBK_TRAFOBINATIP--(157018/ELBISTAN)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 05:39 | 2018-12-27 06:29 | 0.833 | 0 | 793 | 28 | 3809 | 0 | 660.57 | 23.32 | 3172.9
100600127280 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 6241--SBK_TRAFOBINATIP--(139384/ACIELMA)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 06:04 | 2018-12-27 11:12 | 5.133 | 0 | 0 | 30 | 1993 | 0 | 0 | 153.99 | 10230.07
100600127281 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 6241--SBK_TRAFOBINATIP--(71857/DOGANKONAK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 06:20 | 2018-12-27 14:07 | 7.783 | 0 | 23 | 19 | 2026 | 0 | 179.01 | 147.88 | 15768.36
100600127282 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 6241--SBK_TRAFOBINATIP--(71857/DOGANKONAK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 16:27 | 2018-12-27 16:49 | 0.367 | 0 | 23 | 19 | 2024 | 0 | 8.44 | 6.97 | 742.81
100600127283 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 6241--SBK_TRAFOBINATIP--(71857/DOGANKONAK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 21:57 | 2018-12-27 22:29 | 0.534 | 0 | 23 | 19 | 2024 | 0 | 12.28 | 10.15 | 1080.82
100600127284 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 6241--SBK_TRAFOBINATIP--(54714/SULEYMANLI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 11:46 | 2018-12-28 12:00 | 0.234 | 0 | 0 | 6 | 233 | 0 | 0 | 1.4 | 54.52
100600127401 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 5808--SBK_TRAFOBINATIP--(81288/ARITAS KASABASI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-04 10:16 | 2018-12-04 10:31 | 0.248 | 1 | 1405 | 15 | 653 | 0.25 | 348.44 | 3.72 | 161.94
100600127402 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 6296--SBK_TRAFOBINATIP--(160423/BARAJ GIRIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 17:07 | 2018-12-12 17:13 | 0.102 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
100600127403 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 7061--SBK_TRAFOBINATIP--(86445/GOZ HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-12 19:27 | 2018-12-12 20:42 | 1.254 | 8 | 10816 | 3 | 671 | 10.03 | 13563.26 | 3.76 | 841.43
100600127404 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 7061--SBK_TRAFOBINATIP--(86445/GOZ HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 13:51 | 2018-12-13 13:56 | 0.091 | 8 | 10817 | 3 | 670 | 0.73 | 984.35 | 0.27 | 60.97
100600127405 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 7061--SBK_TRAFOBINATIP--(86445/GOZ HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-13 14:38 | 2018-12-13 14:43 | 0.086 | 8 | 10822 | 3 | 670 | 0.69 | 930.69 | 0.26 | 57.62
100600127406 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 7133--SBK_TRAFOBINATIP--(155706/FIDER-6 GUCUK HATTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-17 13:25 | 2018-12-17 13:30 | 0.073 | 13 | 1368 | 102 | 8894 | 0.95 | 99.86 | 7.45 | 649.26
100600127407 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 7061--SBK_TRAFOBINATIP--(160491/ESKI NURHAK CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-19 07:06 | 2018-12-19 07:17 | 0.181 | 3 | 1367 | 43 | 4386 | 0.54 | 247.43 | 7.78 | 793.87
100600127408 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 7608--SBK_TRAFOBINATIP--(144015/COBANBEYLI MONOBLOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-22 08:25 | 2018-12-22 08:26 | 0.025 | 4 | 2175 | 82 | 4428 | 0.1 | 54.38 | 2.05 | 110.7
100600127409 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 6296--SBK_TRAFOBINATIP--(139983/AFSIN ERCENE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 05:07 | 2018-12-26 05:07 | 0.001 | 0 | 0 | 14 | 592 | 0 | 0 | 0.01 | 0.59
100600127410 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 6296--SBK_TRAFOBINATIP--(139983/AFSIN ERCENE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 06:16 | 2018-12-26 06:16 | 0.001 | 0 | 0 | 14 | 592 | 0 | 0 | 0.01 | 0.59
100600127411 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 6296--SBK_TRAFOBINATIP--(139983/AFSIN ERCENE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 06:39 | 2018-12-26 06:39 | 0.001 | 0 | 0 | 14 | 592 | 0 | 0 | 0.01 | 0.59
100600127412 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 3431--SBK_TRAFOBINATIP--(109547/HASANALILI MBK-SEVDILLI CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 12:29 | 2018-12-26 12:36 | 0.124 | 0 | 0 | 1 | 176 | 0 | 0 | 0.12 | 21.82
100600127413 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 7608--SBK_TRAFOBINATIP--(144015/COBANBEYLI MONOBLOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 10:01 | 2018-12-26 10:02 | 0.023 | 4 | 2177 | 83 | 4422 | 0.09 | 50.07 | 1.91 | 101.71
100600127414 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 3450--SBK_TRAFOBINATIP--(281539/EKINOZU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 12:58 | 2018-12-26 13:00 | 0.039 | 3 | 1364 | 37 | 3946 | 0.12 | 53.2 | 1.44 | 153.89
100600127415 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 2401--SBK_TRAFOBINATIP--(84394/KAYAGECIT-ELMALI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 18:23 | 2018-12-26 18:24 | 0.018 | 0 | 0 | 5 | 547 | 0 | 0 | 0.09 | 9.85
100600127416 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 7608--SBK_TRAFOBINATIP--(142799/COGULHAN-ALEMDAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 19:13 | 2018-12-26 22:16 | 3.056 | 0 | 240 | 8 | 581 | 0 | 733.44 | 24.45 | 1775.54
100600127417 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 5808--SBK_TRAFOBINATIP--(81288/ARITAS KASABASI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-26 20:07 | 2018-12-26 20:11 | 0.059 | 1 | 1403 | 16 | 651 | 0.06 | 82.78 | 0.94 | 38.41
100600127418 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 3450--SBK_TRAFOBINATIP--(281539/EKINOZU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 00:12 | 2018-12-27 00:16 | 0.06 | 3 | 1364 | 37 | 3948 | 0.18 | 81.84 | 2.22 | 236.88
100600127419 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 6296--SBK_TRAFOBINATIP--(139983/AFSIN ERCENE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 01:02 | 2018-12-27 01:02 | 0.001 | 0 | 0 | 14 | 593 | 0 | 0 | 0.01 | 0.59
100600127420 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 5808--SBK_TRAFOBINATIP--(81288/ARITAS KASABASI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 01:50 | 2018-12-27 01:57 | 0.112 | 1 | 1403 | 16 | 651 | 0.11 | 157.14 | 1.79 | 72.91
100600127421 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 6296--SBK_TRAFOBINATIP--(139983/AFSIN ERCENE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 02:11 | 2018-12-27 02:11 | 0.001 | 0 | 0 | 14 | 593 | 0 | 0 | 0.01 | 0.59
100600127422 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 7608--SBK_TRAFOBINATIP--(142799/COGULHAN-ALEMDAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 02:45 | 2018-12-27 04:10 | 1.424 | 0 | 240 | 8 | 581 | 0 | 341.76 | 11.39 | 827.34
100600127423 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 5808--SBK_TRAFOBINATIP--(81288/ARITAS KASABASI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 03:27 | 2018-12-27 03:41 | 0.241 | 1 | 1403 | 16 | 651 | 0.24 | 338.12 | 3.86 | 156.89
100600127424 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 5808--SBK_TRAFOBINATIP--(81288/ARITAS KASABASI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 07:20 | 2018-12-27 07:21 | 0.031 | 1 | 1403 | 16 | 651 | 0.03 | 43.49 | 0.5 | 20.18
100600127425 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 5808--SBK_TRAFOBINATIP--(81288/ARITAS KASABASI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 07:59 | 2018-12-27 10:34 | 2.594 | 1 | 1403 | 16 | 651 | 2.59 | 3639.38 | 41.5 | 1688.69
100600127426 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 6296--SBK_TRAFOBINATIP--(159258/KARAELBISTAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 19:53 | 2018-12-27 19:53 | 0.001 | 0 | 4 | 12 | 1544 | 0 | 0 | 0.01 | 1.54
100600127427 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 7608--SBK_TRAFOBINATIP--(99763/TATLAR GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 22:43 | 2018-12-27 22:50 | 0.118 | 0 | 0 | 17 | 1779 | 0 | 0 | 2.01 | 209.92
100600127428 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 3450--SBK_TRAFOBINATIP--(111048/NURHAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-27 22:45 | 2018-12-27 22:48 | 0.052 | 4 | 2446 | 24 | 2474 | 0.21 | 127.19 | 1.25 | 128.65
100600127429 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 5808--SBK_TRAFOBINATIP--(81288/ARITAS KASABASI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-28 09:51 | 2018-12-28 14:34 | 4.707 | 1 | 1404 | 16 | 652 | 4.71 | 6608.63 | 75.31 | 3068.96
100600127430 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 7608--SBK_TRAFOBINATIP--(142799/COGULHAN-ALEMDAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 03:34 | 2018-12-29 03:37 | 0.045 | 0 | 240 | 8 | 581 | 0 | 10.8 | 0.36 | 26.15
100600127431 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 7061--SBK_TRAFOBINATIP--(101318/MUSTAFA KIRAL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 09:24 | 2018-12-29 09:27 | 0.046 | 2 | 4431 | 0 | 0 | 0.09 | 203.83 | 0 | 0
100600127432 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 7608--SBK_TRAFOBINATIP--(99763/TATLAR GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-29 17:19 | 2018-12-29 17:23 | 0.066 | 0 | 0 | 17 | 1779 | 0 | 0 | 1.12 | 117.41
100600127433 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 6296--SBK_TRAFOBINATIP--(159258/KARAELBISTAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-30 18:33 | 2018-12-30 18:33 | 0.001 | 0 | 4 | 12 | 1544 | 0 | 0 | 0.01 | 1.54
100600127434 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 6296--SBK_TRAFOBINATIP--(139983/AFSIN ERCENE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-31 11:22 | 2018-12-31 13:14 | 1.873 | 0 | 0 | 14 | 593 | 0 | 0 | 26.22 | 1110.69
100600127614 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8925--SBK_TRAFOBINATIP--(279854/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-05 08:47 | 2018-12-05 08:50 | 0.052 | 0 | 0 | 4 | 481 | 0 | 0 | 0.21 | 25.01
100600127615 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8925--SBK_TRAFOBINATIP--(279854/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-06 11:49 | 2018-12-06 11:51 | 0.023 | 0 | 0 | 4 | 481 | 0 | 0 | 0.09 | 11.06
100600127616 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8925--SBK_TRAFOBINATIP--(279854/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 14:07 | 2018-12-11 14:09 | 0.026 | 0 | 0 | 4 | 483 | 0 | 0 | 0.1 | 12.56
100600127617 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8925--SBK_TRAFOBINATIP--(279854/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-11 05:59 | 2018-12-11 06:01 | 0.029 | 0 | 0 | 4 | 483 | 0 | 0 | 0.12 | 14.01
100600127618 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8925--SBK_TRAFOBINATIP--(279854/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-12-05 17:05 | 2018-12-05 17:07 | 0.033 | 0 | 0 | 4 | 481 | 0 | 0 | 0.13 | 15.87

## AKEDAŞ
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | ARALIK
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.09 | 0.4 | 0.39 | 0.25 | 0.01 | 0.02 | 0.3
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 13.28 | 21.46 | 21.42 | 70.7 | 132.51 | 130.76 | 50.24
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.07 | 0.57 | 0.57 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.44
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 3.52 | 9.8 | 9.77 | 62.31 | 147.98 | 145.56 | 45.55
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.09 | 0.56 | 0.55 | 0.21 | 0.42 | 0.42 | 0.52
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.08 | 4.19 | 4.17 | 0.1 | 9.32 | 9.06 | 5.46
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.06
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 1.49 | 0.39
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.09
Genel Toplam |  | 17.13 | 37.16 | 37.05 | 133.58 | 291.91 | 287.44 | 103.05
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 22.43 | 13.97 | 14.01 | 31.31 | 28.1 | 28.19 | 17.75
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 4.58 | 6.23 | 6.22 | 11.08 | 13.05 | 13 | 8.01
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.06 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.83 | 0.81 | 0.33
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.36 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.26
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.11
Genel Toplam |  | 27.07 | 20.87 | 20.89 | 42.53 | 41.98 | 42 | 26.46
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.44 | 0.92 | 0.92 | 1.56 | 2.75 | 2.72 | 1.39
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.04
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.02
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.07
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.45 | 1.07 | 1.07 | 1.6 | 2.95 | 2.92 | 1.56
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.17 | 0.17 | 0.08
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.08
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.27 | 0.27 | 0.16
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.11 | 0.21 | 0.21 | 0.28 | 0.7 | 0.7 | 0.34
Toplam: |  | 0.11 | 0.17 | 0.21 | 0.28 | 0.7 | 0.7 | 0.34
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 2507 | 497796 | 500303 | 5055 | 173949 | 179004 | 679307

## KAHRAMANMARAŞ
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | ARALIK
İli | KAHRAMANMARAŞ
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.03 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.43
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 14.62 | 23.79 | 23.75 | 75.32 | 161.89 | 159.6 | 53.09
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.07 | 0.47 | 0.47 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.39
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 4.89 | 13.67 | 13.62 | 91.07 | 228.8 | 225.16 | 59.31
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.12 | 0.59 | 0.59 | 0.41 | 0.77 | 0.76 | 0.63
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.12 | 5.28 | 5.25 | 0.19 | 12.51 | 12.18 | 6.75
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.02
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 19.85 | 44.36 | 44.24 | 167.01 | 404.15 | 397.87 | 120.62
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 31.13 | 19.49 | 19.55 | 60.36 | 50.83 | 51.08 | 26.36
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 6.23 | 8.19 | 8.18 | 14.59 | 21.74 | 21.55 | 11.07
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 1.4 | 1.37 | 0.3
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.5 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0.39
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02
Genel Toplam |  | 37.36 | 28.2 | 28.24 | 75.23 | 73.97 | 74 | 38.14
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.48 | 0.98 | 0.98 | 1.62 | 3.21 | 3.17 | 1.45
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.05
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.02
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.08
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.5 | 1.16 | 1.16 | 1.66 | 3.45 | 3.4 | 1.65
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.19 | 0.3 | 0.3 | 0.11
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.04 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.17 | 0.12
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.3 | 0.47 | 0.47 | 0.23
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.42 | 0.87 | 0.86 | 0.3
Genel Toplam |  | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.42 | 0.87 | 0.86 | 0.3
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 1804 | 356838 | 358642 | 2615 | 96185 | 98800 | 457442

## ADIYAMAN
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | ARALIK
İli | ADIYAMAN
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.25 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0.02 | 0.01
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 9.83 | 15.57 | 15.54 | 65.76 | 96.17 | 95.24 | 44.35
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.05 | 0.85 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0.54
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 48.01 | 47.51 | 17.17
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.3
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.44 | 1.44 | 0.01 | 5.39 | 5.22 | 2.81
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.15
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.44 | 3.33 | 1.2
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.28
Genel Toplam |  | 10.13 | 18.93 | 18.89 | 97.78 | 153.1 | 151.41 | 66.81
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.09 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0.01 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.34 | 1.28 | 1.27 | 7.3 | 2.31 | 2.46 | 1.7
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.21 | 0.57 | 0.57 | 0 | 0.12 | 0.11 | 0.4
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.3
Genel Toplam |  | 0.64 | 2.33 | 2.32 | 7.47 | 2.43 | 2.58 | 2.4
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.32 | 0.77 | 0.77 | 1.49 | 2.18 | 2.16 | 1.27
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.02
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.05
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.32 | 0.84 | 0.84 | 1.52 | 2.31 | 2.29 | 1.37
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.09 | 0.36 | 0.36 | 0.22 | 0.5 | 0.5 | 0.41
Genel Toplam |  | 0.09 | 0.36 | 0.36 | 0.22 | 0.5 | 0.5 | 0.41
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 703 | 140958 | 141661 | 2440 | 77764 | 80204 | 221865

## ANDIRIN
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | ARALIK
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-ANDIRIN
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 1.08 | 28.61 | 28.43 | 0 | 0.19 | 0.19 | 10.18
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.08 | 0.08 | 64.27 | 59.76 | 59.78 | 38.67
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.89 | 0.88 | 0 | 6.41 | 6.38 | 4.44
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.08 | 29.58 | 29.39 | 64.27 | 66.36 | 66.35 | 53.29
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 8 | 75.79 | 75.35 | 78.93 | 51.5 | 51.64 | 60.02
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 4.62 | 2.99
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 8 | 75.79 | 75.35 | 78.93 | 56.15 | 56.26 | 63.01
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.02 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0.21
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 2.21 | 2.33 | 2.33 | 1.51
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0.12
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.02 | 0.65 | 0.65 | 2.21 | 2.49 | 2.49 | 1.84
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.07 | 0.68 | 0.68 | 1.15 | 1.39 | 1.38 | 1.13
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.07 | 0.68 | 0.68 | 1.15 | 1.4 | 1.39 | 1.14
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 45 | 6867 | 6912 | 66 | 12566 | 12632 | 19544

## ONİKİŞUBAT
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | ARALIK
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-ONİKİŞUBAT
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 18.41 | 13.28 | 13.29 | 54.2 | 72.61 | 72.22 | 21.23
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.41 | 5.1 | 5.08 | 1.14 | 16.27 | 15.96 | 6.55
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 18.82 | 18.4 | 18.39 | 55.34 | 88.88 | 88.18 | 27.8
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 19.01 | 12.25 | 12.27 | 17.28 | 36.8 | 36.39 | 15.52
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.13 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0.98
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05
Genel Toplam |  | 19.01 | 13.43 | 13.45 | 17.28 | 36.8 | 36.39 | 16.55
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.57 | 0.38 | 0.38 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 0.49
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.06
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.58 | 0.43 | 0.43 | 1.17 | 1.27 | 1.27 | 0.55
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.22 | 0.22 | 0.11
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.22 | 0.22 | 0.12
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.46 | 0.7 | 0.7 | 0.14
Genel Toplam |  | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.46 | 0.7 | 0.7 | 0.14
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 352 | 131129 | 131481 | 428 | 20051 | 20479 | 151960

## DULKADİROĞLU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | ARALIK
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-DULKADİROĞLU
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 13.91 | 22.79 | 22.72 | 27.56 | 55.31 | 54.5 | 29.57
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.77 | 3.74 | 0 | 7.32 | 7.11 | 4.47
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 13.91 | 26.56 | 26.46 | 27.56 | 62.63 | 61.61 | 34.04
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 2.78 | 3.57 | 3.56 | 1.04 | 12.68 | 12.34 | 5.46
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.3 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.23
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 2.78 | 3.87 | 3.85 | 1.04 | 12.68 | 12.34 | 5.69
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.35 | 1.12 | 1.11 | 0.69 | 1.21 | 1.2 | 1.13
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.07
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.35 | 1.2 | 1.19 | 0.69 | 1.26 | 1.25 | 1.2
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 0.09 | 0.03
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 0.09 | 0.03
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 0.34 | 1.1 | 1.08 | 0.26
Genel Toplam |  | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 0.34 | 1.1 | 1.08 | 0.26
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 594 | 69737 | 70331 | 564 | 18772 | 19336 | 89667

## TÜRKOĞLU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | ARALIK
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-TÜRKOĞLU
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 26.41 | 22.99 | 23.03 | 47.98 | 145.5 | 140.11 | 53.69
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.42 | 4.38 | 0 | 2.33 | 2.2 | 3.81
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 26.41 | 27.41 | 27.41 | 47.98 | 147.83 | 142.31 | 57.5
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 308.29 | 349.35 | 348.95 | 418.19 | 680.38 | 665.88 | 431.95
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.66 | 1.33 | 1.33 | 0.49 | 3.72 | 3.54 | 1.91
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 309.95 | 350.68 | 350.28 | 418.68 | 684.1 | 669.42 | 433.86
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.5 | 0.53 | 0.53 | 1.12 | 3.66 | 3.52 | 1.32
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.06
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.12 | 3.69 | 3.55 | 1.38
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.86 | 0.97 | 0.97 | 1.16 | 1.89 | 1.85 | 1.2
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.03
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.89 | 0.99 | 0.99 | 1.17 | 1.95 | 1.91 | 1.23
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 181 | 18417 | 18598 | 365 | 6234 | 6599 | 25197

## PAZARCIK
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | ARALIK
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-PAZARCIK
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 7.95 | 2.18 | 2.22 | 20.72 | 23.17 | 23.07 | 8.98
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 1.01 | 1.78 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 1.2
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.26 | 0.26 | 0 | 1.48 | 1.42 | 0.63
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 8.96 | 4.22 | 4.25 | 20.72 | 24.65 | 24.49 | 10.81
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 10.61 | 14.48 | 14.46 | 51.44 | 59.09 | 58.79 | 28.84
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.27
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 10.61 | 14.88 | 14.86 | 51.44 | 59.09 | 58.79 | 29.11
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.55 | 0.17 | 0.17 | 1.02 | 1.19 | 1.19 | 0.5
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.05
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.02
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.59 | 0.25 | 0.25 | 1.02 | 1.24 | 1.24 | 0.57
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.14 | 1.08 | 1.07 | 0.49 | 0.8 | 0.79 | 0.98
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.14 | 1.08 | 1.07 | 0.49 | 0.8 | 0.79 | 0.98
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.3
Genel Toplam |  | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.3
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 149 | 20953 | 21102 | 404 | 9726 | 10130 | 31232

## ÇAĞLAYANCERİT
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | ARALIK
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-ÇAĞLAYANCERİT
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.11 | 0.11 | 1.13 | 11.57 | 11.52 | 3.36
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.42 | 0.42 | 0 | 5.14 | 5.11 | 1.76
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0.53 | 0.53 | 1.13 | 16.71 | 16.63 | 5.12
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.39 | 0.39 | 0.11
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.06
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.54 | 0.54 | 0.17
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 19 | 7510 | 7529 | 16 | 2989 | 3005 | 10534

## AFŞİN
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | ARALIK
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-AFŞİN
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 13.51 | 47.06 | 46.92 | 140.49 | 374.42 | 367.29 | 102.12
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 12.29 | 12.24 | 0 | 62.8 | 60.89 | 20.62
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 13.51 | 59.35 | 59.16 | 140.49 | 437.22 | 428.18 | 122.74
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 3.85 | 19.84 | 19.77 | 39.3 | 47.33 | 47.08 | 24.48
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 4.21 | 24.82 | 24.19 | 4.17
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 3.85 | 19.84 | 19.77 | 43.51 | 72.15 | 71.27 | 28.65
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.58 | 1.38 | 1.38 | 5.01 | 10.19 | 10.03 | 2.87
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.51 | 0.49 | 0.17
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.58 | 1.48 | 1.48 | 5.01 | 10.7 | 10.52 | 3.04
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.06
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.01
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.18 | 0.18 | 0.07
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.13 | 0.3 | 0.3 | 1.58 | 2.63 | 2.6 | 0.69
Genel Toplam |  | 0.13 | 0.3 | 0.3 | 1.58 | 2.63 | 2.6 | 0.69
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 109 | 26844 | 26953 | 171 | 5440 | 5611 | 32564

## GÖKSUN
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | ARALIK
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-GÖKSUN
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.33 | 12.43 | 12.39 | 612.99 | 622.99 | 622.86 | 237.95
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 142.39 | 317.22 | 316.52 | 1968.09 | 2465.52 | 2458.86 | 1108.1
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 4.54 | 3.67 | 3.68 | 1.36
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 13.63 | 13.58 | 0 | 15.6 | 15.39 | 14.25
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0.19
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 143.72 | 343.28 | 342.49 | 2585.62 | 3108.29 | 3101.3 | 1361.85
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.05 | 0.29 | 0.29 | 3.5 | 4.73 | 4.71 | 1.92
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.47 | 0.71 | 0.7 | 0.31
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.17
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.08 | 0.51 | 0.51 | 4.01 | 5.69 | 5.66 | 2.42
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 62 | 15376 | 15438 | 121 | 8926 | 9047 | 24485

## ELBİSTAN
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | ARALIK
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-ELBİSTAN
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 13.34 | 53.6 | 53.4 | 49.58 | 210.64 | 202.84 | 73.55
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.52 | 3.14 | 3.13 | 0.13 | 1.27 | 1.22 | 2.87
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.26 | 3.29 | 3.28 | 1.33 | 5.18 | 4.99 | 3.51
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.25 | 5.93 | 5.9 | 0 | 12.9 | 12.27 | 6.76
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 14.37 | 65.96 | 65.71 | 51.04 | 229.99 | 221.32 | 86.69
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 2.32 | 3.91 | 3.9 | 6.23 | 25.48 | 24.55 | 6.69
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 2.32 | 3.91 | 3.9 | 6.23 | 25.48 | 24.55 | 6.69
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.8 | 2.98 | 2.97 | 2.33 | 10.14 | 9.76 | 3.88
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.06 | 0.39 | 0.38 | 0.01 | 0.16 | 0.15 | 0.35
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.02 | 0.24 | 0.24 | 0.1 | 0.38 | 0.36 | 0.26
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.01 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.2 | 0.19 | 0.11
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.89 | 3.7 | 3.68 | 2.44 | 10.88 | 10.46 | 4.6
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.18 | 0.18 | 0.04
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.18 | 0.18 | 0.04
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.17 | 0.61 | 0.61 | 0.73 | 3.07 | 2.96 | 0.93
Genel Toplam |  | 0.17 | 0.61 | 0.61 | 0.73 | 3.07 | 2.96 | 0.93
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 259 | 53001 | 53260 | 402 | 7900 | 8302 | 61562

## EKİNÖZÜ
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | ARALIK
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-EKİNÖZÜ
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 107.08 | 637.68 | 625.88 | 276.51
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 13.38 | 13.08 | 5.89
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0.2 | 0.2 | 107.08 | 651.06 | 638.96 | 282.4
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 3.24 | 3.19 | 1.41
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.09
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.76 | 3.43 | 3.38 | 1.5
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.69 | 0.67 | 0.3
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.69 | 0.67 | 0.3
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 14 | 2882 | 2896 | 51 | 2241 | 2292 | 5188

## NURHAK
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | ARALIK
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-NURHAK
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 33.36 | 95.47 | 95.17 | 166.56 | 349.9 | 346.28 | 157.48
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | 1.09 | 1.07 | 0.53
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 33.36 | 95.82 | 95.52 | 166.56 | 350.99 | 347.35 | 158.01
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.7 | 1.84 | 1.84 | 4.44 | 9.49 | 9.39 | 3.71
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.01
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.7 | 1.85 | 1.85 | 4.44 | 9.52 | 9.42 | 3.72
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.15 | 0.33 | 0.33 | 1.37 | 2.94 | 2.91 | 0.97
Genel Toplam |  | 0.15 | 0.33 | 0.33 | 1.37 | 2.94 | 2.91 | 0.97
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 20 | 4122 | 4142 | 27 | 1340 | 1367 | 5509

## ADIYAMAN MERKEZ
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | ARALIK
İli-İlçesi | ADIYAMAN-ADIYAMAN MERKEZ
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 5.46 | 9.99 | 9.97 | 64.01 | 93.11 | 92.07 | 24.3
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.11 | 1.05 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.87
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.62
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.18 | 1.18 | 0 | 4.74 | 4.57 | 1.77
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.09
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.52
Genel Toplam |  | 5.57 | 13.71 | 13.69 | 64.01 | 97.85 | 96.64 | 28.17
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.56 | 0.55 | 0.1
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.5 | 0.92 | 0.92 | 0 | 0.51 | 0.49 | 0.85
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.77 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0.64
Genel Toplam |  | 0.5 | 1.69 | 1.69 | 0.27 | 1.07 | 1.04 | 1.59
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.37 | 0.81 | 0.81 | 1.6 | 2.07 | 2.05 | 1.02
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0.1 | 0.05
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.37 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 2.18 | 2.15 | 1.11
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.38
Genel Toplam |  | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.38
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 303 | 87017 | 87320 | 656 | 17807 | 18463 | 105783

## BESNİ
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | ARALIK
İli-İlçesi | ADIYAMAN-BESNİ
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.43 | 0.71 | 0.71 | 41.81 | 50.8 | 50.44 | 40.46
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | 1.62 | 1.56 | 1.32
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 1.64 | 1.61 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.36
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.06
Genel Toplam |  | 0.43 | 2.7 | 2.67 | 41.81 | 52.55 | 52.13 | 42.2
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 17.06 | 5.79 | 6.23 | 4.98
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 17.06 | 5.79 | 6.23 | 4.98
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 1.02 | 1.41 | 1.4 | 1.13
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.02
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.02 | 0.08 | 0.08 | 1.02 | 1.44 | 1.43 | 1.16
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.05 | 0.72 | 0.71 | 0.4 | 0.87 | 0.85 | 0.82
Genel Toplam |  | 0.05 | 0.72 | 0.71 | 0.4 | 0.87 | 0.85 | 0.82
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 117 | 6216 | 6333 | 985 | 24220 | 25205 | 31538

## GÖLBAŞI
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | ARALIK
İli-İlçesi | ADIYAMAN-GÖLBAŞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 4.54 | 0.04 | 0.05 | 8.49 | 0.03 | 0.2 | 0.1
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 46.54 | 65.9 | 65.85 | 131.77 | 196.75 | 195.42 | 107.16
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 1.82 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 1.24
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 2.54 | 2.49 | 0.92
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 51.08 | 67.94 | 67.9 | 140.26 | 199.32 | 198.11 | 109.42
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 1.54 | 0.01 | 0.02 | 2.88 | 0.01 | 0.07 | 0.03
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 6.15 | 11.87 | 11.85 | 2.47 | 1.39 | 1.41 | 8.52
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 7.69 | 11.88 | 11.87 | 5.35 | 1.4 | 1.48 | 8.55
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.03 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.36 | 2.06 | 2.06 | 3.73 | 5.92 | 5.88 | 3.28
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.02
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.39 | 2.12 | 2.12 | 3.78 | 5.96 | 5.92 | 3.33
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.03 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.07
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.07
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.1 | 0.37 | 0.37 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.26
Genel Toplam |  | 0.1 | 0.37 | 0.37 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.26
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 39 | 15147 | 15186 | 146 | 6963 | 7109 | 22295

## KAHTA
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | ARALIK
İli-İlçesi | ADIYAMAN-KAHTA
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 9.11 | 8.4 | 8.4 | 60.22 | 79.17 | 78.64 | 34.95
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.58 | 0.58 | 0 | 3.96 | 3.85 | 1.82
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.31 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0.19
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 9.11 | 9.29 | 9.29 | 60.22 | 83.13 | 82.49 | 36.96
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.27 | 0.22 | 0.22 | 1.72 | 2.32 | 2.31 | 1.01
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0.08 | 0.05
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 1.72 | 2.41 | 2.39 | 1.07
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.8 | 0.81 | 0.81 | 0.33
Genel Toplam |  | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.8 | 0.81 | 0.81 | 0.33
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 153 | 23433 | 23586 | 399 | 13930 | 14329 | 37915

## TUT
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | ARALIK
İli-İlçesi | ADIYAMAN-TUT
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 8.64 | 23.88 | 23.78 | 13.3
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.41 | 1.4 | 1.31
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 8.64 | 25.29 | 25.18 | 14.61
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.84 | 0.84 | 0.47
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.05
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.33 | 0.87 | 0.87 | 0.52
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 7 | 1854 | 1861 | 15 | 2348 | 2363 | 4224

## SİNCİK
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | ARALIK
İli-İlçesi | ADIYAMAN-SİNCİK
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 9.11 | 74.94 | 73.62 | 409.11 | 287.07 | 288.45 | 245.33
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 792.2 | 628.66 | 630.51 | 503.95
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.51 | 0.5 | 0 | 12.79 | 12.64 | 10.21
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.52 | 32.16 | 25.7
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 9.11 | 75.45 | 74.12 | 1201.31 | 961.04 | 963.76 | 785.19
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.1 | 0.81 | 0.8 | 3.55 | 3.5 | 3.5 | 2.96
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0.43 | 0.43 | 0.35
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0.13
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.1 | 0.82 | 0.81 | 4.08 | 4.09 | 4.09 | 3.44
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.3 | 0.91 | 0.9 | 0.73
Genel Toplam |  | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.3 | 0.91 | 0.9 | 0.73
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 21 | 1026 | 1047 | 47 | 4122 | 4169 | 5216

## ÇELİKHAN
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | ARALIK
İli-İlçesi | ADIYAMAN-ÇELİKHAN
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.51 | 5.49 | 104.03 | 310.7 | 299.8 | 86.04
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 292.05 | 605.88 | 589.34 | 161.3
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 11.24 | 11.2 | 0 | 25.81 | 24.45 | 14.83
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 16.75 | 16.69 | 396.08 | 942.39 | 913.59 | 262.17
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.53 | 3.88 | 3.75 | 1.1
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 1.3 | 1.26 | 0.35
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.23 | 0.22 | 0.14
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0.22 | 0.22 | 2.15 | 5.41 | 5.23 | 1.59
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 15 | 3862 | 3877 | 77 | 1384 | 1461 | 5338

## GERGER
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | ARALIK
İli-İlçesi | ADIYAMAN-GERGER
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 16.52 | 21.98 | 21.9 | 17.76
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 231.54 | 55.93 | 58.29 | 47.26
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.33 | 22.03 | 17.86
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.73 | 0.6
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.55 | 24.22 | 19.64
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 248.06 | 125.54 | 127.17 | 103.12
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 3.67 | 3.71 | 3.01
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 3.67 | 3.71 | 3.01
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.22 | 0.22 | 0.18
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.04
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.12
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.46 | 0.46 | 0.37
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 14 | 1269 | 1283 | 74 | 5424 | 5498 | 6781

## SAMSAT
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | ARALIK
İli-İlçesi | ADIYAMAN-SAMSAT
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 53.17 | 24.76 | 25.58 | 132.15 | 209.95 | 207.97 | 131.2
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 31.57 | 30.65 | 0.78 | 6.08 | 5.95 | 16.35
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 4.2 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 1.72
Genel Toplam |  | 53.17 | 60.53 | 60.31 | 132.93 | 216.03 | 213.92 | 149.27
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 1.54 | 1.32 | 1.32 | 0.95
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.67 | 0.65 | 0.02 | 0.24 | 0.23 | 0.41
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.03
Genel Toplam |  | 0.44 | 1.2 | 1.18 | 1.56 | 1.56 | 1.55 | 1.39
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.24 | 0.09 | 0.1 | 0.8 | 1.55 | 1.53 | 0.93
Genel Toplam |  | 0.24 | 0.09 | 0.1 | 0.8 | 1.55 | 1.53 | 0.93
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 34 | 1134 | 1168 | 41 | 1566 | 1607 | 2775