## Tablo-1
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU | [20 empty] | 0 | ADANA | ALADAĞ | İletim | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimli
Form No | EPF-01 | [19 empty] | 1 | ADIYAMAN | CEYHAN | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimsiz
Form Adı | Kesintiler (Tablo 1) | [19 empty] | 2 | AFYONKARAHİSAR | FEKE | Dağıtım-AG | Geçici | Dışsal
Form Versiyonu | 4 | [19 empty] | 3 | AĞRI | KARATAŞ |  |  | Şebeke işletmecisi
Lisans No | ED/2958-2/1769 | [19 empty] | 4 | AMASYA | KARAİSALI
Vergi No | 0230046303 | [19 empty] | 5 | ANKARA | KOZAN
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | [19 empty] | 6 | ANTALYA | POZANTI
Yıl | 2020 | [19 empty] | 7 | ARTVİN | SARIÇAM
Dönem | ŞUBAT | [19 empty] | 8 | AYDIN | SAİMBEYLİ
[21 empty] | 9 | BALIKESİR | SEYHAN
KOD NO (1) | KADEME (2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10) |  |  |  | 10 | BİLECİK | TUFANBEYLİ
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | 11 | BİNGÖL | YUMURTALIK
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8) | 12 | BİTLİS | YÜREĞİR
000400577300 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13673788-785068-Agdirek--(1332230)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 00:07 | 2020-02-01 01:00 | 0.883 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88
000400577349 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13684220-1135095-Enhdirek--(98146/HAT30164)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 00:10 | 2020-02-01 00:40 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 52
000400577161 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM06ATR07-11959-Trafobinatip--(325677/PIRIN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 00:20 | 2020-02-01 00:49 | 0.47 | 0 | 92 | 6 | 262 | 0 | 43.24 | 2.82 | 123.14
000400577171 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 15737328-3008-Trafobinatip--(657311)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 00:49 | 2020-02-01 03:28 | 2.653 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.31
000400577172 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13690529-1119006-Enhdirek--(130058/HAT48688)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 01:02 | 2020-02-01 01:11 | 0.15 | 0 | 0 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0.6 | 8.25
000400577277 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14015905-996006-Agdirek--(2092163)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 01:10 | 2020-02-01 01:40 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5
000400578569 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTIN ELMA-5808-Trafobinatip--(81288/ARITAS KASABASI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 01:14 | 2020-02-01 01:14 | 0.003 | 3 | 1481 | 17 | 703 | 0.01 | 4.44 | 0.05 | 2.11
000400578570 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTIN ELMA-5808-Trafobinatip--(289463/SULAMALAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 01:14 | 2020-02-01 01:16 | 0.026 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0
000400578571 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTIN ELMA-5808-Trafobinatip--(81291/ALTUNEMA KASABASI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 01:14 | 2020-02-01 01:16 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 21.92
000400578572 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTIN ELMA-5808-Trafobinatip--(56941/TANIR-DAGLICA HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 01:14 | 2020-02-01 01:20 | 0.086 | 4 | 782 | 22 | 674 | 0.34 | 67.25 | 1.89 | 57.96
000400578573 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTIN ELMA-5808-Trafobinatip--(81291/ALTUNEMA KASABASI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 01:17 | 2020-02-01 01:50 | 0.541 | 0 | 0 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 439.29
000400578574 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTIN ELMA-5808-Trafobinatip--(81288/ARITAS KASABASI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 01:19 | 2020-02-01 02:07 | 0.797 | 3 | 1481 | 17 | 703 | 2.39 | 1180.36 | 13.55 | 560.29
000400577277 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14015905-996006-Agdirek--(2092163)-(SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 01:40 | 2020-02-01 01:45 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08
000400577173 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BAYDEMIRLI-8390-Trafobinatip--(156716/KARAMANLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 02:10 | 2020-02-01 02:26 | 0.263 | 0 | 0 | 1 | 213 | 0 | 0 | 0.26 | 56.02
000400577177 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/10 YAMANLAR-6717-Trafobinatip--(2100672/VETAL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 02:11 | 2020-02-01 02:40 | 0.476 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0
000400577348 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KOCAS TR-809-Trafobinatip--(593848)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 02:49 | 2020-02-01 03:31 | 0.706 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.12
000400577215 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | KESIKLI BAGLARBASI KOK-8399-Trafobinatip--(149088/ASAGIAZAPLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 03:12 | 2020-02-01 03:16 | 0.077 | 1 | 814 | 38 | 1437 | 0.08 | 62.68 | 2.93 | 110.65
000400577786 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | HANCIPLAKLAR-3450-Trafobinatip--(111048/NURHAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 03:16 | 2020-02-01 03:20 | 0.073 | 4 | 2560 | 33 | 2540 | 0.29 | 186.88 | 2.41 | 185.42
000400577217 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | KESIKLI BAGLARBASI KOK-8399-Trafobinatip--(149088/ASAGIAZAPLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 03:16 | 2020-02-01 03:49 | 0.545 | 1 | 814 | 38 | 1437 | 0.55 | 443.63 | 20.71 | 783.17
000400577180 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TM2KARSI-8108-Trafobinatip--(231655/M.AKIF CIKIKSI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 03:26 | 2020-02-01 03:39 | 0.229 | 11 | 13783 | 0 | 37 | 2.52 | 3156.31 | 0 | 8.47
000400577787 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | HANCIPLAKLAR-3450-Trafobinatip--(111048/NURHAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 03:37 | 2020-02-01 03:39 | 0.043 | 4 | 2560 | 33 | 2540 | 0.17 | 110.08 | 1.42 | 109.22
000400577184 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-7061-Trafobinatip--(160491/ESKI NURHAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 03:38 | 2020-02-01 03:39 | 0.025 | 7 | 3976 | 111 | 7501 | 0.18 | 99.4 | 2.78 | 187.53
000400577180 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MIGROS KOK-853-Trafobinatip--(82345/DISHASTANESI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 03:39 | 2020-02-01 03:56 | 0.277 | 9 | 12675 | 0 | 33 | 2.49 | 3510.98 | 0 | 9.14
000400577180 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KANAL 1 MONOBLOK-8255-Trafobinatip--(165317/OKNAL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 03:56 | 2020-02-01 03:57 | 0.011 | 0 | 4663 | 0 | 29 | 0 | 51.29 | 0 | 0.32
000400577183 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14071748-1047560-Agdirek--(1464197)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 05:28 | 2020-02-01 09:00 | 3.536 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.07
000400577798 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | HANCIPLAKLAR-3450-Trafobinatip--(111048/NURHAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 05:31 | 2020-02-01 05:33 | 0.024 | 4 | 2560 | 33 | 2540 | 0.1 | 61.44 | 0.79 | 60.96
000400577799 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | HANCIPLAKLAR-3450-Trafobinatip--(110772/EKINOZU-NURHAK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 05:32 | 2020-02-01 07:59 | 2.442 | 0 | 0 | 3 | 55 | 0 | 0 | 7.33 | 134.31
000400577794 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | HANCIPLAKLAR-3450-Trafobinatip--(111048/NURHAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 05:53 | 2020-02-01 06:51 | 0.968 | 4 | 2560 | 33 | 2540 | 3.87 | 2478.08 | 31.94 | 2458.72
000400577227 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14336522-1186069-Ogmusdirek--(478163)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 06:45 | 2020-02-01 07:48 | 1.057 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.86
000400577796 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | HANCIPLAKLAR-3450-Trafobinatip--(111048/NURHAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 06:52 | 2020-02-01 06:55 | 0.054 | 4 | 2560 | 33 | 2540 | 0.22 | 138.24 | 1.78 | 137.16
000400577797 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | HANCIPLAKLAR-3450-Trafobinatip--(111048/NURHAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 06:58 | 2020-02-01 07:56 | 0.976 | 4 | 2560 | 33 | 2540 | 3.9 | 2498.56 | 32.21 | 2479.04
000400577185 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2279-Trafobinatip--(636961)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 06:58 | 2020-02-01 12:20 | 5.359 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.44
000400577225 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | MAVIGOL KOK-6412-Trafobinatip--(146507/MAVIGOL KOK-MALTEPE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 06:59 | 2020-02-01 08:55 | 1.925 | 3 | 47 | 9 | 400 | 5.78 | 90.48 | 17.33 | 770
000400577220 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662084-1119118-Enhdirek--(122206)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 07:04 | 2020-02-01 09:20 | 2.273 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 97.74
000400577298 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARITAS AZIZ YAYICI TR-1028-Trafobinatip--(700014)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 07:17 | 2020-02-01 08:00 | 0.71 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 0 | 0
000400577187 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM4---74-5745-Trafobinatip--(142437/DM_IV/77 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 07:29 | 2020-02-01 07:31 | 0.03 | 0 | 1282 | 0 | 4 | 0 | 38.46 | 0 | 0.12
000400577188 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DAG OBASI TR-4958-Trafobinatip--(559537)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 07:34 | 2020-02-01 09:40 | 2.095 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1
000400577254 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14330226-1131018-Enhdirek--(2108872/G)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 07:37 | 2020-02-01 09:20 | 1.709 | 0 | 1 | 18 | 494 | 0 | 1.71 | 30.76 | 844.25
000400577520 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OZCANLI KOYU TR-3403-Trafobinatip--(668662)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 07:39 | 2020-02-01 08:45 | 1.106 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.17
000400577211 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13916552-1186554-Ogmusdirek--(467756)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 07:40 | 2020-02-01 08:15 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.76
000400578192 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GULLER YENI TRAFO-8014-Trafobinatip--(591860)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 07:41 | 2020-02-01 08:40 | 0.981 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.81 | 0 | 0
000400577227 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 14336522-1186069-Ogmusdirek--(440834 - 464389 - 478097 - 478163)-(LV-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 07:48 | 2020-02-01 07:53 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 13.03
000400577195 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13665232-1169393-Enhdirek--(95822)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 07:49 | 2020-02-01 11:00 | 3.186 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 175.23
000400577245 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | CIFTHISAR KOK-7386-Trafobinatip--(53887/AGACLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 07:49 | 2020-02-01 08:18 | 0.489 | 0 | 0 | 3 | 365 | 0 | 0 | 1.47 | 178.49
000400577192 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARABOK TR-5955-Trafobinatip--(548083)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 07:49 | 2020-02-01 09:15 | 1.428 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0
000400577194 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14052945-1198857-Ogmusdirek--(552755552756552760)-(R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 07:51 | 2020-02-01 10:25 | 2.567 | 0 | 48 | 0 | 33 | 0 | 123.22 | 0 | 84.71
000400577197 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DENIZ KENT YANI MONOBLOK-8387-Trafobinatip--(693783)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 07:56 | 2020-02-01 09:00 | 1.071 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 116.74 | 0 | 0
000400577198 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MEZARLIK YANI TR-2701-Trafobinatip--(634191)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 07:57 | 2020-02-01 08:40 | 0.723 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.17
000400577492 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAVSUT KOYYERI TR-5048-Trafobinatip--(1512066552791595709595710)-(R_SC-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 07:57 | 2020-02-01 10:05 | 2.133 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.73
000400577199 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KIKILER TR-8516-Trafobinatip--(1512941 - 514151 - 710662)-(SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 08:03 | 2020-02-01 11:10 | 3.124 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 112.46
000400577800 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | HANCIPLAKLAR-3450-Trafobinatip--(111048/NURHAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 08:09 | 2020-02-01 08:12 | 0.054 | 4 | 2560 | 33 | 2540 | 0.22 | 138.24 | 1.78 | 137.16
000400577201 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-4831-Trafobinatip--(552756)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 08:11 | 2020-02-01 10:00 | 1.817 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 29.07 | 0 | 0
000400577211 | 2 | ADIYAMAN | TUT | 13916552-1186554-Ogmusdirek--(467756)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 08:15 | 2020-02-01 08:20 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2.49
000400577802 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | HANCIPLAKLAR-3450-Trafobinatip--(111048/NURHAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 08:16 | 2020-02-01 08:57 | 0.686 | 4 | 2560 | 33 | 2540 | 2.74 | 1756.16 | 22.64 | 1742.44
000400577256 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14003811-1106725-Enhdirek--(134168)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 08:17 | 2020-02-01 08:43 | 0.433 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0.43 | 20.35
000400577530 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | CELIKHAN DM-2-10120-Trafobinatip--(123534/CAT CIKISI)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 08:19 | 2020-02-01 10:59 | 2.664 | 0 | 0 | 20 | 726 | 0 | 0 | 53.28 | 1934.06
000400577204 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KUZEY TR-2303-Trafobinatip--(541663)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 08:22 | 2020-02-01 10:45 | 2.387 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.26
000400577205 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ERICEK ESKI TR-5064-Trafobinatip--(728345)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 08:22 | 2020-02-01 09:45 | 1.385 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.39
000400577206 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FAKILAR TR-6659-Trafobinatip--(550593)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 08:24 | 2020-02-01 12:00 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18
000400577230 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13885755-1185112-Ogmusdirek--(436498)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 08:26 | 2020-02-01 08:57 | 0.511 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51
000400577358 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13680460-1204910-Ogmusdirek--(1514394 - 646039 - 646043 - 646358 - 646362)-(SC-LV-LV-LV-LV) | PARAFUDUR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 08:30 | 2020-02-01 09:00 | 0.5 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0
000400577307 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KANLIKAVAK 3 NOLU KOK-6481-Trafobinatip--(708927)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 08:32 | 2020-02-01 10:29 | 1.958 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 70.49 | 0 | 0
000400577209 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14179766-1219380-Ogmusdirek--(292722)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 08:33 | 2020-02-01 11:25 | 2.864 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 223.39
000400577803 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | HANCIPLAKLAR-3450-Trafobinatip--(110772/EKINOZU-NURHAK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 08:41 | 2020-02-01 08:56 | 0.263 | 0 | 0 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0.79 | 14.47
000400577801 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14324851-1217419-Ogmusdirek--(2126350 - 645534 - 655225 - 655330 - 655331 - 693393)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 08:42 | 2020-02-01 09:07 | 0.418 | 1 | 229 | 0 | 3 | 0.42 | 95.72 | 0 | 1.25
000400577210 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | PEYNIRDERE MERKEZ TR-2717-Trafobinatip--(626793)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 08:42 | 2020-02-01 09:45 | 1.048 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.62
000400577256 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 14003811-1106725-Enhdirek--(134168/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 08:43 | 2020-02-01 08:53 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 139 | 0 | 0 | 0.17 | 23.21
000400577283 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13673901-1185069-Ogmusdirek--(396188)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 08:46 | 2020-02-01 10:45 | 1.982 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 59.46
000400577519 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15730753 DAGLICA KARATUTLAR TR-5803-Trafobinatip--(592442)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 08:51 | 2020-02-01 09:56 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.17
000400577299 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | APIKLAR TRAFO-3740-Trafobinatip--(584663)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 08:52 | 2020-02-01 11:05 | 2.219 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.19 | 0 | 0
000400577218 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OMURHAN TR-2294-Trafobinatip--(540690)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 08:52 | 2020-02-01 15:05 | 6.214 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.07
000400577831 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14387889-1206196-Ogmusdirek--(735887)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 08:52 | 2020-02-01 09:03 | 0.181 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0.54 | 0 | 1.45
000400577230 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13885755-1185112-Ogmusdirek--(436498)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 08:57 | 2020-02-01 09:02 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08
000400577784 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14060054-1197721-Ogmusdirek--(750070)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 09:01 | 2020-02-01 09:13 | 0.206 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0
000400583265 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 2 TRAFO-2497-Trafobinatip--(618367)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 09:03 | 2020-02-01 13:00 | 3.955 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 59.33
000400577257 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CARDAK TR-8598-Trafobinatip--(594518)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 09:03 | 2020-02-01 10:30 | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9
000400577221 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13683728-863570-Agdirek--(608930)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 09:04 | 2020-02-01 10:58 | 1.897 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9
000400577316 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ-5549-Trafobinatip--(495314)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 09:06 | 2020-02-01 09:35 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 30.74
000400577292 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13864817-1186845-Ogmusdirek--(392684)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 09:06 | 2020-02-01 10:30 | 1.399 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.19
000400577491 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GOKCEOREN KOKEZ YOLU TR-259-Trafobinatip--(615517)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 09:07 | 2020-02-01 10:31 | 1.399 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2
000400577817 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14333258-1219942-Ogmusdirek--(656333)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 09:08 | 2020-02-01 09:14 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.83
000400577347 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KULUNCTAS MERKEZ TRAFO-5248-Trafobinatip--(526035)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 09:09 | 2020-02-01 11:10 | 2.009 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.09 | 0 | 0
000400577828 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SEVDILI FAU-3431-Trafobinatip--(146607/TOPRAKHISAR-YOGUNSOGUT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 09:13 | 2020-02-01 09:49 | 0.612 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 105.26
000400577394 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK DM-1-11223-Trafobinatip--(153583/YARPUZLU ÇIKIŞI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 09:13 | 2020-02-01 12:09 | 2.934 | 0 | 0 | 10 | 661 | 0 | 0 | 29.34 | 1939.37
000400578110 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BESTEPE KOYU TR-3432-Trafobinatip--(481308)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 09:13 | 2020-02-01 10:31 | 1.295 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3
000400577817 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14333258-1219942-Ogmusdirek--(656333)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 09:14 | 2020-02-01 09:17 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.7
000400577226 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ERIKLI TR-6545-Trafobinatip--(553336)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 09:17 | 2020-02-01 17:20 | 8.054 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.11
000400577228 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ENGIZEK TR-3966-Trafobinatip--(639231)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 09:18 | 2020-02-01 15:41 | 6.385 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 95.78
000400577306 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13758085-1110711-Enhdirek--(58044)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 09:19 | 2020-02-01 10:08 | 0.813 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.38
000400577246 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI DM-1-7754-Trafobinatip--(388270)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 09:20 | 2020-02-01 09:50 | 0.502 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0
000400577220 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662084-1119118-Enhdirek--(122206/YAYLAKONAK TR-1 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 09:20 | 2020-02-01 09:30 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 21.38
000400577243 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13850611-1120339-Enhdirek--(112488)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 09:23 | 2020-02-01 10:00 | 0.616 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0.62 | 19.71
000400577233 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM3-47-4654-Trafobinatip--(135787/DM_III/47NIN DM_III/51 HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 09:29 | 2020-02-01 09:35 | 0.103 | 5 | 2852 | 1 | 16 | 0.52 | 293.76 | 0.1 | 1.65
000400577231 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KATIRCILAR TR-6964-Trafobinatip--(534028)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 09:40 | 2020-02-01 16:00 | 6.34 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 152.16
000400577250 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | CAMLIK VERICILER TR-462-Trafobinatip--(1515281 - 554400 - 554402 - 554405 - 554722)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 09:42 | 2020-02-01 14:40 | 4.972 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 144.19
000400577308 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 MERKEZ ALISAR YOL UZERI-3041-Trafobinatip--(497792)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 09:42 | 2020-02-01 10:22 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.86
000400577235 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AKYAR TR-2520-Trafobinatip--(619693)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 09:50 | 2020-02-01 10:10 | 0.341 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34
000400577262 | 1 | ADIYAMAN | TUT | FATIH KABINI-10816-Trafobinatip--(267980/CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 09:50 | 2020-02-01 10:32 | 0.706 | 0 | 262 | 5 | 985 | 0 | 184.97 | 3.53 | 695.41
000400577237 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 18 NUMARA MONOBLOK-1071-Trafobinatip--(694125)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 09:50 | 2020-02-01 10:08 | 0.301 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 0 | 0
000400577246 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI DM-1-7754-Trafobinatip--(388270)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 09:50 | 2020-02-01 09:55 | 0.083 | 0 | 148 | 0 | 1 | 0 | 12.28 | 0 | 0.08
000400577267 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13852117-1186064-Ogmusdirek--(384544)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 09:53 | 2020-02-01 10:35 | 0.697 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.39
000400577313 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12201615-1575859-Agpanobox--(1234084)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 09:54 | 2020-02-01 10:50 | 0.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0
000400577269 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13642850-1186078-Ogmusdirek--(1230682 - 408983 - 459601)-(SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 09:56 | 2020-02-01 10:20 | 0.406 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 29.64
000400577239 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-1452-Trafobinatip--(542664)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 09:57 | 2020-02-01 10:05 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.42
000400577379 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13789646-1185544-Ogmusdirek--(377421)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 09:58 | 2020-02-01 10:28 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.84
000400577635 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KORUCEK TR 2017-12541-Trafobinatip--(589324)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 09:59 | 2020-02-01 11:00 | 1.022 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28.62
000400577131 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14179766-1219380-Ogmusdirek--(292722/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 10:00 | 2020-02-01 10:15 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 58
000400577243 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13850611-1120339-Enhdirek--(112488/AKTOPRAK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 10:00 | 2020-02-01 10:05 | 0.083 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0.17 | 7.47
000400577402 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YOLDUZU KOK-6423-Trafobinatip--(164031/KONUKULU HATTI)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-01 10:00 | 2020-02-01 14:00 | 4 | 0 | 0 | 6 | 59 | 0 | 0 | 24 | 236
000400577414 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/45-6553-Trafobinatip--(373659 - 373969 - 462364 - 462365 - 465652 - 466769 - 466813)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | SCADA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-01 10:00 | 2020-02-01 15:00 | 5 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 2320 | 0 | 0
000400577410 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13648838-1184876-Ogmusdirek--(426880)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 10:01 | 2020-02-01 13:30 | 3.488 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.98
000400577515 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | AKSU KOK-6710-Trafobinatip--(57594/BULAM HES KOK AKSU HATTI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 10:03 | 2020-02-01 11:42 | 1.651 | 0 | 0 | 6 | 369 | 0 | 0 | 9.91 | 609.22
000400577367 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13875910-1163572-Enhdirek--(153280)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 10:05 | 2020-02-01 10:30 | 0.417 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.42 | 4.59
000400577492 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAVSUT KOYYERI TR-5048-Trafobinatip--(1512066 - 552791 - 595709 - 595710)-(SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 10:05 | 2020-02-01 10:10 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.66
000400577306 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13758085-1110711-Enhdirek--(58044/F-12 GERGER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 10:08 | 2020-02-01 10:18 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 7.01
000400577341 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662013-1118031-Enhdirek--(155678/HAT58820)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 10:08 | 2020-02-01 13:00 | 2.865 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 2.87 | 191.96
000400577249 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SAHIL TR-3651-Trafobinatip--(636290)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 10:08 | 2020-02-01 12:45 | 2.611 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.28
000400577275 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TASBURUN KOYU ESKI TR KOY ICI-31-Trafobinatip--(722111)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 10:12 | 2020-02-01 11:01 | 0.813 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.07
000400577613 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUBLUCE KOYU YENI TR-66-Trafobinatip--(677028)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 10:17 | 2020-02-01 11:30 | 1.221 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.44
000400577752 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KOMUR KOY KOTUHATCA TR-5049-Trafobinatip--(1514697591680591681594032)-(R_SC-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 10:25 | 2020-02-01 13:11 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 55.6
000400577253 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MEHMET ESENCELI CAD MONOBLOK-2761-Trafobinatip--(566434)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 10:25 | 2020-02-01 11:05 | 0.67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0
000400577194 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14052945-1198857-Ogmusdirek--(1435019 - 1435020 - 1513242 - 552755 - 552756 - 552760)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 10:25 | 2020-02-01 10:30 | 0.083 | 0 | 48 | 0 | 73 | 0 | 3.98 | 0 | 6.06
000400577379 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13789646-1185544-Ogmusdirek--(1249796 - 377421 - 377517 - 479662)-(SC-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 10:28 | 2020-02-01 10:32 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4.56
000400577292 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13864817-1186845-Ogmusdirek--(392684)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 10:30 | 2020-02-01 10:35 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3.24
000400577367 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13875910-1163572-Enhdirek--(153280/TILKILER GURUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 10:30 | 2020-02-01 10:35 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0.08 | 2.74
000400577259 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTADM2-6350-Trafobinatip--(141237/TR52 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 10:31 | 2020-02-01 10:34 | 0.045 | 12 | 10254 | 0 | 12 | 0.54 | 461.43 | 0 | 0.54
000400577390 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13811696-1185542-Ogmusdirek--(1300008 - 376635 - 376636 - 376637)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 10:33 | 2020-02-01 10:59 | 0.433 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 35.51
000400577267 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13852117-1186064-Ogmusdirek--(384544)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 10:35 | 2020-02-01 10:40 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.58
000400577327 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | IBOLAR TR-3543-Trafobinatip--(631412)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 10:35 | 2020-02-01 18:40 | 8.079 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 185.82
000400577281 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM_04-TR9-1221-Trafobinatip--(144018/TR26 GIRISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 10:39 | 2020-02-01 11:07 | 0.452 | 7 | 1647 | 0 | 3 | 3.16 | 744.44 | 0 | 1.36
000400577617 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAVSUT MERKEZ TR-3052-Trafobinatip--(1503362566925593333709202)-(R_SC-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 10:43 | 2020-02-01 13:20 | 2.618 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 246.09
000400577283 | 2 | ADIYAMAN | TUT | 13673901-1185069-Ogmusdirek--(396188)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 10:45 | 2020-02-01 10:50 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.47
000400577318 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13646757-1184935-Ogmusdirek--(453762)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 10:46 | 2020-02-01 12:55 | 2.143 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 83.58
000400577309 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13758085-1110711-Enhdirek--(58044)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 10:46 | 2020-02-01 12:27 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.38
000400577271 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | KESIKLI BAGLARBASI KOK-8399-Trafobinatip--(149088/ASAGIAZAPLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 10:47 | 2020-02-01 10:53 | 0.101 | 1 | 814 | 38 | 1437 | 0.1 | 82.21 | 3.84 | 145.14
000400577342 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | CUKURPINAR KOYU TR-5786-Trafobinatip--(594516)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 10:48 | 2020-02-01 11:52 | 1.066 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25.58
000400577312 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662086-1186167-Ogmusdirek--(406029)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 10:48 | 2020-02-01 13:27 | 2.646 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 74.09
000400577273 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YILDIZLAR-2695-Trafobinatip--(634330)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 10:53 | 2020-02-01 12:15 | 1.361 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 49
000400577362 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13713777-1186350-Ogmusdirek--(1233243 - 436832 - 436837 - 465162)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 10:53 | 2020-02-01 13:25 | 2.526 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 73.25
000400577369 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR6 CAMLI-5215-Trafobinatip--(510897)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 10:54 | 2020-02-01 11:54 | 1.002 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21.04
000400577195 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13665232-1169393-Enhdirek--(95822/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 11:00 | 2020-02-01 11:05 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 13.36
000400577274 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AVSAR MONOBLOK-5406-Trafobinatip--(77000/ONSEN FIDERI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 11:04 | 2020-02-01 11:07 | 0.058 | 8 | 4235 | 68 | 2661 | 0.46 | 245.63 | 3.94 | 154.34
000400577514 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | COMUDUZ KOYU 2 NOLU TR-4576-Trafobinatip--(589943)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 11:05 | 2020-02-01 12:25 | 1.335 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.34
000400577830 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SEVDILI FAU-3431-Trafobinatip--(146607/TOPRAKHISAR-YOGUNSOGUT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 11:06 | 2020-02-01 13:47 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 460.96
000400577541 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13707842-1120267-Enhdirek--(280363)-(R_MV) | PARAFUDUR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 11:14 | 2020-02-01 12:15 | 1.025 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 2.05 | 38.95
000400577305 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TASBURUN KOYU ESKI TR KOY ICI-31-Trafobinatip--(677002)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 11:17 | 2020-02-01 12:25 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 68.93
000400577820 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SEVDILI FAU-3431-Trafobinatip--(109547/HASANALILI MBK-SEVDILLI CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 11:22 | 2020-02-01 11:24 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 4.98
000400577209 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14179766-1219380-Ogmusdirek--(292722/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 11:25 | 2020-02-01 11:30 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 19.26
000400577547 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13689876-1185399-Ogmusdirek--(414806)-(R_LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 11:31 | 2020-02-01 12:10 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.62
000400577282 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 18 NUMARA MONOBLOK-1071-Trafobinatip--(703720)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 11:36 | 2020-02-01 12:50 | 1.236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0
000400577555 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13798186-819401-Agdirek--(1231175)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 11:37 | 2020-02-01 11:55 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3
000400577287 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HAMDILER TR-7956-Trafobinatip--(511050)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 11:37 | 2020-02-01 16:00 | 4.377 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 43.77
000400577757 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KANLI KAVAK OTEGECE CAMI YANI TR-8757-Trafobinatip--(566320)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 11:41 | 2020-02-01 12:46 | 1.069 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.31 | 0 | 0
000400577286 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SENEMAYSE DIREK TIPI TR-4396-Trafobinatip--(603725)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 11:43 | 2020-02-01 14:20 | 2.625 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 44.63 | 0 | 0
000400577401 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KUCUKTATLAR YOL KENARI-4561-Trafobinatip--(585593)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 11:46 | 2020-02-01 12:39 | 0.891 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.69
000400577288 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14203795-1040332-Agdirek--(1523791)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 11:47 | 2020-02-01 14:10 | 2.379 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.38
000400577289 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AKGUL TR-3804-Trafobinatip--(549212)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 11:53 | 2020-02-01 15:10 | 3.283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.28
000400577294 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | KESIKLI BAGLARBASI KOK-8399-Trafobinatip--(149088/ASAGIAZAPLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 11:57 | 2020-02-01 12:01 | 0.073 | 1 | 814 | 38 | 1437 | 0.07 | 59.42 | 2.77 | 104.9
000400577992 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 13925847-1204965-Ogmusdirek--(483736 - 483741)-(LV-T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 12:00 | 2020-02-01 14:30 | 2.495 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 164.67 | 0 | 0
000400577583 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KOTURE KOYU GONCU MEZRASI TRAFOSU-8370-Trafobinatip--(726748)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 12:03 | 2020-02-01 13:15 | 1.202 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4
000400577547 | 2 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13689876-1185399-Ogmusdirek--(414806)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 12:10 | 2020-02-01 12:14 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.77
000400577296 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | NARLISEKI TRP-8769-Trafobinatip--(531796)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 12:12 | 2020-02-01 14:50 | 2.634 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.17
000400577541 | 2 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13707842-1120267-Enhdirek--(280363/HAT 823430)-(MV) | PARAFUDUR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 12:15 | 2020-02-01 12:20 | 0.083 | 0 | 0 | 6 | 99 | 0 | 0 | 0.5 | 8.22
000400578126 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ATMALI KASANLI BIRIM ASAGI BAYRAMLAR TR-1160-Trafobinatip--(485771)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 12:16 | 2020-02-01 14:03 | 1.789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.79
000400577309 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13758085-1110711-Enhdirek--(58044/F-12 GERGER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 12:27 | 2020-02-01 12:37 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 7.01
000400577387 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13892297-1116476-Enhdirek--(136991/MAHMUDIYE HATTI)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 12:33 | 2020-02-01 13:20 | 0.777 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.78 | 10.1
000400577311 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ILICA KOK-3748-Trafobinatip--(67552/BESEN MONOBLOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 12:36 | 2020-02-01 12:42 | 0.086 | 1 | 0 | 7 | 798 | 0.09 | 0 | 0.6 | 68.63
000400577434 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARITAS SIRA EVLER TR-5238-Trafobinatip--(594465)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 12:38 | 2020-02-01 14:55 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36.48
000400577785 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13672301-1214873-Ogmusdirek--(676971)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 12:39 | 2020-02-01 12:54 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.52
000400577374 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AKPINAR YENI MNB-11118-Trafobinatip--(300700/ICME SUYU ve SULAMALAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 12:40 | 2020-02-01 13:10 | 0.5 | 0 | 0 | 11 | 95 | 0 | 0 | 5.5 | 47.5
000400577323 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-3753-Trafobinatip--(531331)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 12:48 | 2020-02-01 19:56 | 7.135 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.68
000400577324 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | KESIKLI BAGLARBASI KOK-8399-Trafobinatip--(149088/ASAGIAZAPLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 12:51 | 2020-02-01 13:04 | 0.21 | 1 | 814 | 38 | 1437 | 0.21 | 170.94 | 7.98 | 301.77
000400577319 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KUZEY TR-2303-Trafobinatip--(543015)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 12:51 | 2020-02-01 19:45 | 6.898 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.29
000400577372 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13705913-1142107-Enhdirek--(2164534)-(R_MV-S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 12:53 | 2020-02-01 14:06 | 1.219 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 141.4
000400577429 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TURK KABAOGLAK TR-4097-Trafobinatip--(588277)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 12:55 | 2020-02-01 14:51 | 1.941 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.88
000400577340 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | COLAKALI-6577-Trafobinatip--(97513/DAMLATAS GURUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 12:56 | 2020-02-01 13:24 | 0.469 | 0 | 2 | 39 | 516 | 0 | 0.94 | 18.29 | 242
000400577320 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DOKSAN OBASI TR-8731-Trafobinatip--(529702)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 13:03 | 2020-02-01 14:50 | 1.779 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.12
000400577332 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ISMAIL KARACA BAG EVI YANI TR-2728-Trafobinatip--(623022)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 13:09 | 2020-02-01 13:30 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.18
000400577752 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KOMUR KOY KOTUHATCA TR-5049-Trafobinatip--(1514697 - 591680 - 591681 - 594032)-(SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 13:11 | 2020-02-01 13:15 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.7
000400577650 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SAGLIK OCAGI ILERISI TRAFO-9194-Trafobinatip--(565188)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 13:14 | 2020-02-01 15:15 | 2.017 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.19 | 0 | 0
000400577748 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GULLER ESKI TRAFO-5051-Trafobinatip--(566349)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 13:16 | 2020-02-01 15:38 | 2.374 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.37 | 0 | 0
000400577331 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KES TR-2301-Trafobinatip--(540855)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 13:16 | 2020-02-01 18:00 | 4.729 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.37
000400577849 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14324850-1204946-Ogmusdirek--(731103)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 13:16 | 2020-02-01 13:30 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5.63
000400577617 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAVSUT MERKEZ TR-3052-Trafobinatip--(1503362 - 566925 - 593333 - 709202)-(SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 13:20 | 2020-02-01 13:26 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 11.96
000400577333 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | LOKANTALAR TR-4525-Trafobinatip--(550697)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 13:23 | 2020-02-01 14:30 | 1.119 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0
000400577410 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13648838-1184876-Ogmusdirek--(426880)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 13:30 | 2020-02-01 13:35 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.17
000400577397 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | UMMETLER OBASI-2299-Trafobinatip--(546514)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 13:36 | 2020-02-01 16:59 | 3.386 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 94.81
000400577381 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BESOLUK TR-3546-Trafobinatip--(629561)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 13:39 | 2020-02-01 17:00 | 3.346 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.38
000400577513 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OTLUK MEVKI TR-5801-Trafobinatip--(591065)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 13:40 | 2020-02-01 15:56 | 2.261 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.57
000400577389 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-I/14-4970-Trafobinatip--(374226)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 13:46 | 2020-02-01 14:30 | 0.726 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 117.61 | 0 | 0
000400577447 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13752946-922397-Agdirek--(1351389)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 13:49 | 2020-02-01 14:10 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34
000400577834 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13675053-1145232-Enhdirek--(101832)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 13:50 | 2020-02-01 13:59 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 11.62
100600128209 |  | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 6241--SBK_TRAFOBINATIP- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 13:52 | 2020-02-01 14:04 | 0.199 | 0 | 0 | 6 | 250 | 0 | 0 | 1.19 | 49.75
000400577378 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 JANDARMA BOL-5212-Trafobinatip--(508389)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 13:53 | 2020-02-01 14:36 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.49
000400577385 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ-9974-Trafobinatip--(496940)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 13:53 | 2020-02-01 14:31 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 39.38
000400577834 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13675053-1145232-Enhdirek--(101832/HAT33846)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 13:59 | 2020-02-01 14:05 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 24.8
000400577573 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | COLAKALI-6577-Trafobinatip--(97513/DAMLATAS GURUBU)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 14:01 | 2020-02-01 17:55 | 3.912 | 0 | 2 | 39 | 516 | 0 | 7.82 | 152.57 | 2018.59
000400577808 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-7061-Trafobinatip--(160491/ESKI NURHAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 14:03 | 2020-02-01 14:33 | 0.494 | 7 | 3976 | 111 | 7501 | 3.46 | 1964.14 | 54.83 | 3705.49
100600128210 |  | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 6241--SBK_TRAFOBINATIP- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 14:05 | 2020-02-01 15:53 | 1.801 | 0 | 0 | 6 | 250 | 0 | 0 | 10.81 | 450.25
000400577375 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR KARA YOLLARI TR-4410-Trafobinatip--(528717)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 14:39 | 2020-02-01 15:10 | 0.516 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0
000400577596 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BUYUK YAPALAK OKUL YANI TR-256-Trafobinatip--(665085)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 14:40 | 2020-02-01 15:01 | 0.361 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9.39
000400578200 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14056539-1031352-Agdirek--(683618)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 14:40 | 2020-02-01 14:53 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.05
000400577384 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KANDIL TR-464-Trafobinatip--(557000)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 14:46 | 2020-02-01 15:00 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.45
000400577388 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KANDIL 2 TR-463-Trafobinatip--(569494)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 14:50 | 2020-02-02 00:30 | 9.659 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 106.25
000400577575 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13900053-1115463-Enhdirek--(57214/KOKLU HATTI)-(MV) | TRAVERS ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 14:57 | 2020-02-01 15:59 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.53
000400577545 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13704553-1021035-Agdirek--(646547)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 15:00 | 2020-02-01 17:05 | 2.083 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.5
000400577518 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | COMUDUZ KOYU 2 NOLU TR-4576-Trafobinatip--(589943)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 15:12 | 2020-02-01 16:19 | 1.114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.11
000400577533 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13772139-1110684-Enhdirek--(56433)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 15:22 | 2020-02-01 17:34 | 2.196 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.37
000400577441 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | CINARIK KOK-8529-Trafobinatip--(146629/YAYLAKONAK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 15:25 | 2020-02-01 16:29 | 1.068 | 0 | 0 | 10 | 1039 | 0 | 0 | 10.68 | 1109.65
000400577778 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14058782-1211037-Ogmusdirek--(746482)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 15:32 | 2020-02-01 15:46 | 0.238 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 0 | 0
000400577778 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14058782-1211037-Ogmusdirek--(746482)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 15:37 | 2020-02-01 15:44 | 0.117 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 0 | 0
000400577641 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BELIOBA TR.02/28-2482-Trafobinatip--(704290)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 15:37 | 2020-02-01 17:01 | 1.4 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 0 | 0
000400577809 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-7061-Trafobinatip--(160491/ESKI NURHAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 15:40 | 2020-02-01 15:46 | 0.102 | 7 | 3976 | 111 | 7501 | 0.71 | 405.55 | 11.32 | 765.1
000400577580 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | SOGUTDERESI MH.TR-5796-Trafobinatip--(585374)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 15:51 | 2020-02-01 17:00 | 1.156 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 41.62
000400577607 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DSI DEVIR TRP-6405-Trafobinatip--(1995563)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 15:56 | 2020-02-01 18:32 | 2.594 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.75
000400577428 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM3-40 -6983-Trafobinatip--(141850/DM_III/44UN DM_III/40 HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 15:57 | 2020-02-01 16:00 | 0.058 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 32.71 | 0 | 0
000400577598 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BUYUK YAPALAK KASABASI ABARA TR-1002-Trafobinatip--(663190)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 16:01 | 2020-02-01 18:11 | 2.159 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.48
000400577425 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KAMAN TR-2655-Trafobinatip--(539177)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 16:04 | 2020-02-01 21:45 | 5.687 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 221.79
000400577427 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13665232-1169393-Enhdirek--(95822)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 16:04 | 2020-02-01 19:45 | 3.676 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 202.18
000400577430 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YALNIZ ARDIC-2276-Trafobinatip--(626021)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 16:06 | 2020-02-01 20:00 | 3.896 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.17
000400577433 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KATIRCILAR TR-6964-Trafobinatip--(534028)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 16:11 | 2020-02-01 19:30 | 3.312 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.5
000400577438 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | CAMLIK TR-876-Trafobinatip--(566740)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 16:18 | 2020-02-01 18:25 | 2.121 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.36
000400577443 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ZORKUN TR-2737-Trafobinatip--(627242)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 16:23 | 2020-02-01 18:00 | 1.622 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.62
000400577444 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KURUCUOVA MERKEZ-4425-Trafobinatip--(631741)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 16:25 | 2020-02-01 18:30 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 35.36
000400577445 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13849676-1206275-Ogmusdirek--(2056559)-(S_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 16:26 | 2020-02-01 21:07 | 4.686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.69 | 0 | 0
000400577812 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-7061-Trafobinatip--(160491/ESKI NURHAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 16:29 | 2020-02-01 16:31 | 0.043 | 7 | 3976 | 111 | 7501 | 0.3 | 170.97 | 4.77 | 322.54
000400577814 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-7061-Trafobinatip--(100172/GUCUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 16:31 | 2020-02-01 16:37 | 0.108 | 2 | 0 | 76 | 4764 | 0.22 | 0 | 8.21 | 514.51
000400577717 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SAGLIK OC TR.-8375-Trafobinatip--(591885)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 16:35 | 2020-02-01 17:19 | 0.731 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.31 | 0 | 0
000400577461 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 15G-4 ADM-171-Trafobinatip--(610506)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 16:51 | 2020-02-01 18:25 | 1.568 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 0 | 0
000400577467 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TOPALLI TR-8763-Trafobinatip--(1556690 - 643687 - 643982 - 644006 - 648991)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 16:52 | 2020-02-01 20:45 | 3.878 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 124.1
000400577466 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KURUCUOVA MERKEZ-4425-Trafobinatip--(666863)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 16:53 | 2020-02-01 18:40 | 1.791 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35.82
000400577480 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AK FAKILAR TR-3811-Trafobinatip--(609574)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 17:12 | 2020-02-01 23:00 | 5.801 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.2
000400578086 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BEYYURDU KOY TR-19-Trafobinatip--(615203)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 17:17 | 2020-02-01 19:51 | 2.558 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.12
000400577668 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13641747-1186160-Ogmusdirek--(407173)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 17:30 | 2020-02-01 18:50 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 33.25
000400577495 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ESKI HASANCIKLI-9732-Trafobinatip--(561197)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 17:32 | 2020-02-01 19:00 | 1.464 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.25
000400577494 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DOMURLAR TR-6548-Trafobinatip--(550317 - 550633)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 17:32 | 2020-02-01 20:45 | 3.214 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 89.99
000400577533 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13772139-1110684-Enhdirek--(56433/F-12 GERGER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 17:34 | 2020-02-01 17:44 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.42
000400577500 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13956606-1077-Trafobinatip--(707750)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 17:37 | 2020-02-01 18:30 | 0.89 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0
000400577629 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13714016-1097947-Enhdirek--(131916)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 17:39 | 2020-02-01 18:25 | 0.771 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.77 | 10.79
000400577779 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GOKCEOREN MERKEZ TR (CAMI YANI)-2213-Trafobinatip--(616114)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 17:42 | 2020-02-01 19:00 | 1.295 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.07
000400577626 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13856746-849967-Agdirek--(1503462)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 17:50 | 2020-02-01 18:12 | 0.366 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0
000400577836 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13672301-1214873-Ogmusdirek--(679277)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 17:51 | 2020-02-01 18:07 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.22
000400577543 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARAELBISTAN GOZUMOGLU TR-2412-Trafobinatip--(649479)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 17:52 | 2020-02-01 18:15 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 25.61
000400577653 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | COLAKALI-6577-Trafobinatip--(97513/DAMLATAS GURUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 17:55 | 2020-02-01 17:56 | 0.009 | 0 | 2 | 39 | 516 | 0 | 0.02 | 0.35 | 4.64
000400577836 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13672301-1214873-Ogmusdirek--(679277)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 17:56 | 2020-02-01 18:00 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2.52
000400577657 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | COLAKALI-6577-Trafobinatip--(97513/DAMLATAS GURUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 17:56 | 2020-02-01 17:57 | 0.009 | 0 | 2 | 39 | 516 | 0 | 0.02 | 0.35 | 4.64
000400577660 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | COLAKALI-6577-Trafobinatip--(97513/DAMLATAS GURUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 17:57 | 2020-02-01 18:11 | 0.233 | 0 | 2 | 39 | 516 | 0 | 0.47 | 9.09 | 120.23
000400577536 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13738172-1149229-Enhdirek--(65984)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 17:58 | 2020-02-01 22:05 | 4.117 | 0 | 0 | 2 | 359 | 0 | 0 | 8.23 | 1478
000400578092 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARAMAGARA KOY TR-15-Trafobinatip--(611944)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 18:01 | 2020-02-01 20:15 | 2.234 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.51
000400577614 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 11 NOLU MONOBLOK-11382-Trafobinatip--(144863/CAGLAYAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 18:01 | 2020-02-01 18:11 | 0.161 | 3 | 1 | 3 | 288 | 0.48 | 0.16 | 0.48 | 46.37
000400577761 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KINIKKOZ ASAGI TR-3735-Trafobinatip--(732325)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 18:06 | 2020-02-01 19:20 | 1.239 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.24
000400577537 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | MEZARLIK KOK TR-3503-Trafobinatip--(231222/YUKARI KAZA CIKIKSI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 18:06 | 2020-02-01 18:09 | 0.048 | 1 | 319 | 18 | 2169 | 0.05 | 15.31 | 0.86 | 104.11
000400577564 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13770872-1184144-Ogmusdirek--(1220973 - 1221218 - 1221438 - 1221439 - 1230076 - 1314685 - 1314686 - 1314687 - 1314688 - 1314689 - 377878 - 380111)-(SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-LV-LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 18:08 | 2020-02-01 18:33 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 73.46
000400577661 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | COLAKALI-6577-Trafobinatip--(97513/DAMLATAS GURUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 18:11 | 2020-02-01 18:14 | 0.056 | 0 | 2 | 39 | 516 | 0 | 0.11 | 2.18 | 28.9
000400577662 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | COLAKALI-6577-Trafobinatip--(97513/DAMLATAS GURUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 18:14 | 2020-02-01 18:27 | 0.219 | 0 | 2 | 39 | 516 | 0 | 0.44 | 8.54 | 113
000400577810 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14314179-1219953-Ogmusdirek--(748717)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 18:16 | 2020-02-01 18:36 | 0.343 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 0 | 0
000400577731 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | B.KIZILCIK KURTUSAGI TR.-8483-Trafobinatip--(594240)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 18:20 | 2020-02-01 18:47 | 0.444 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 0 | 0
000400577629 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13714016-1097947-Enhdirek--(131916/MALKASA HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 18:25 | 2020-02-01 18:30 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0.08 | 3.49
000400577571 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13939312-905593-Agdirek--(1396567 - 543695)-(SC-LV) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 18:26 | 2020-02-01 18:56 | 0.497 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.99
000400577666 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | COLAKALI-6577-Trafobinatip--(97513/DAMLATAS GURUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 18:28 | 2020-02-01 18:35 | 0.119 | 0 | 2 | 39 | 516 | 0 | 0.24 | 4.64 | 61.4
000400577789 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14058342-1211136-Ogmusdirek--(689084)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 18:29 | 2020-02-01 18:43 | 0.222 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0.89 | 0 | 1.55
000400577618 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13980781-786576-Agdirek--(1247000)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 18:38 | 2020-02-01 19:10 | 0.538 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54
000400577667 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | COLAKALI-6577-Trafobinatip--(97513/DAMLATAS GURUBU)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 18:44 | 2020-02-01 19:04 | 0.319 | 0 | 2 | 39 | 516 | 0 | 0.64 | 12.44 | 164.6
000400584171 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | TURKMENLER MERKEZ TR-3167-Trafobinatip--(643224)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 18:46 | 2020-02-01 19:31 | 0.752 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 27.82
000400577609 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13722171-1189939-Ogmusdirek--(436987)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 18:53 | 2020-02-01 19:43 | 0.842 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.74
000400577572 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OZER OBASI-6525-Trafobinatip--(589090)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 18:56 | 2020-02-02 02:49 | 7.879 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 86.67
000400577744 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13723140-862758-Agdirek--(1437698)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 19:04 | 2020-02-01 20:01 | 0.951 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
000400577726 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KEPEZ TR-5791-Trafobinatip--(592916)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 19:08 | 2020-02-01 20:32 | 1.413 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.26
000400577695 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13838960-940962-Agdirek--(1341227)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 19:15 | 2020-02-01 19:58 | 0.724 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0
000400577701 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13791832-928990-Agdirek--(1535988)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 19:18 | 2020-02-01 19:40 | 0.378 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.29 | 0 | 0
000400577648 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13770872-1184144-Ogmusdirek--(1220973 - 1221218 - 1221438 - 1221439 - 1230076 - 1314685 - 1314686 - 1314687 - 1314688 - 1314689 - 377878 - 380111)-(SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 19:27 | 2020-02-01 19:36 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 25.49
000400577600 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | CAMLIK TR-876-Trafobinatip--(566740)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 19:41 | 2020-02-01 20:41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
000400577609 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13722171-1189939-Ogmusdirek--(1295283 - 1308079 - 1308080 - 436987 - 436996 - 437018)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 19:43 | 2020-02-01 19:48 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4.79
000400577427 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13665232-1169393-Enhdirek--(95822/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 19:45 | 2020-02-01 20:00 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 40.25
000400577719 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KOCTEPE KOK-8701-Trafobinatip--(160734/KOCTEPE CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 19:55 | 2020-02-01 20:27 | 0.528 | 0 | 0 | 7 | 925 | 0 | 0 | 3.7 | 488.4
000400577783 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HOPLEKMN-2401-Trafobinatip--(84394/KAYAGECIT-ELMALI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 19:56 | 2020-02-01 20:10 | 0.237 | 0 | 0 | 5 | 556 | 0 | 0 | 1.19 | 131.77
000400578292 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KOSK TR 2017-12510-Trafobinatip--(588043)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 20:01 | 2020-02-01 20:48 | 0.777 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.99
000400578206 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13668125-1019645-Agdirek--(679106)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 20:18 | 2020-02-01 20:32 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.91
000400577649 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13863538-1158343-Enhdirek--(69093/HAT10069)-(MV) | PARAFUDUR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 20:27 | 2020-02-01 23:20 | 2.885 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 248.11
000400577750 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13633401-1186379-Ogmusdirek--(405022)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 20:36 | 2020-02-01 21:35 | 0.983 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.97
000400577823 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14387889-1206196-Ogmusdirek--(735874)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 20:59 | 2020-02-01 21:05 | 0.097 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0
000400577696 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14324856-1203910-Ogmusdirek--(655782)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 21:00 | 2020-02-01 21:05 | 0.083 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.17 | 0 | 0.33
000400577696 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14324856-1203910-Ogmusdirek--(655782)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 21:05 | 2020-02-01 21:10 | 0.083 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0.17 | 0 | 1.49
000400577721 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14358165-1178724-Enhdirek--(328642/KBPfgO)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 21:15 | 2020-02-01 21:30 | 0.25 | 0 | 0 | 14 | 139 | 0 | 0 | 3.5 | 34.75
000400577750 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13633401-1186379-Ogmusdirek--(405022)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 21:35 | 2020-02-01 21:40 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.66
000400577699 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14020899-1133707-Enhdirek--(77553)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 21:38 | 2020-02-01 22:52 | 1.229 | 4 | 28 | 0 | 0 | 4.92 | 34.41 | 0 | 0
100600127907 |  | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 8390--SBK_TRAFOBINATIP- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 21:40 | 2020-02-02 00:16 | 2.595 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | 0 | 2.6 | 555.33
100600127908 |  | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 8390--SBK_TRAFOBINATIP- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 21:46 | 2020-02-02 00:16 | 2.502 | 2 | 0 | 3 | 209 | 5 | 0 | 7.51 | 522.92
000400577536 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13738172-1149229-Enhdirek--(65984/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 22:05 | 2020-02-01 22:10 | 0.083 | 0 | 0 | 3 | 1055 | 0 | 0 | 0.25 | 87.57
000400577734 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HACI MUSTAFALAR YENI TR-9820-Trafobinatip--(713986)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 22:29 | 2020-02-01 23:10 | 0.683 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 0 | 0
000400577699 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14020899-1133707-Enhdirek--(77553/TM2 CIVAR FIDERI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 22:52 | 2020-02-01 22:57 | 0.083 | 5 | 89 | 0 | 0 | 0.42 | 7.39 | 0 | 0
000400577760 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TERMINAL KARSISI-5053-Trafobinatip--(147867/FUAR CIKISI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-01 23:26 | 2020-02-01 23:30 | 0.069 | 29 | 94 | 6 | 0 | 2 | 6.49 | 0.41 | 0
000400577908 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13855128-987244-Agdirek--(1383813)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 06:36 | 2020-02-02 07:02 | 0.426 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0
000400577804 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/37-6576-Trafobinatip--(467038 - 467039 - 469747 - 469749 - 469753 - 469822 - 469927)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | BAKIM SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-02 07:00 | 2020-02-02 10:00 | 3 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 897 | 0 | 0
000400577772 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM3-47-4654-Trafobinatip--(135787/DM_III/47NIN DM_III/51 HATTI)-(MV) | HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 07:10 | 2020-02-02 07:19 | 0.15 | 5 | 2852 | 1 | 16 | 0.75 | 427.8 | 0.15 | 2.4
000400577768 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TM2KARSI-8108-Trafobinatip--(231655/M.AKIF CIKIKSI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 07:21 | 2020-02-02 07:27 | 0.101 | 11 | 13783 | 0 | 37 | 1.11 | 1392.08 | 0 | 3.74
000400577768 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KANAL 1 MONOBLOK-8255-Trafobinatip--(165317/OKNAL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 07:27 | 2020-02-02 07:27 | 0.007 | 0 | 4663 | 0 | 29 | 0 | 32.64 | 0 | 0.2
000400577773 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAYABASI TR-8609-Trafobinatip--(563324)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 07:57 | 2020-02-02 08:45 | 0.808 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.54
000400577777 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13863538-1158343-Enhdirek--(68780)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 08:07 | 2020-02-02 10:00 | 1.886 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 52.81
000400577775 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-6709-Trafobinatip--(133403/YARIMBAG GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 08:15 | 2020-02-02 08:16 | 0.026 | 0 | 0 | 10 | 516 | 0 | 0 | 0.26 | 13.42
000400577795 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YAVUZSELIM CAMI DIREK TIPI TR-2750-Trafobinatip--(609416)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 08:28 | 2020-02-02 09:20 | 0.868 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 47.74 | 0 | 0
000400577816 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14195619-1190584-Ogmusdirek--(387503 - 466945)-(LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 08:37 | 2020-02-02 09:55 | 1.308 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.16
000400582544 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | CINARLI TR-3695-Trafobinatip--(641701)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 08:57 | 2020-02-02 11:00 | 2.058 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.87
000400577837 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OKKESLER TR-2668-Trafobinatip--(1513912 - 2112586 - 539329 - 539336)-(SC-SC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 09:03 | 2020-02-02 14:00 | 4.955 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 123.88
000400577854 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 GUZELBEYLI YENI TR-10739-Trafobinatip--(502461502465502649502650)-(R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 09:04 | 2020-02-02 09:33 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 36.96
000400577807 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MEHMET AKIF CAMI YANI TR-454-Trafobinatip--(600914)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 09:15 | 2020-02-02 10:00 | 0.758 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 75.04 | 0 | 0
000400577854 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 GUZELBEYLI YENI TR-10739-Trafobinatip--(1516959 - 2060505 - 502461 - 502465 - 502649 - 502650)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 09:33 | 2020-02-02 09:38 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 6.47
000400584175 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | KIRCIUSAGI TR-3170-Trafobinatip--(643097)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 09:46 | 2020-02-02 10:46 | 1.011 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.06
000400584177 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | CINARLI TR-3695-Trafobinatip--(641701)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 09:48 | 2020-02-02 10:46 | 0.969 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.54
000400577777 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13863538-1158343-Enhdirek--(68780/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 10:00 | 2020-02-02 10:05 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 6.64
000400577832 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YILDIZLAR-2695-Trafobinatip--(634330)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 10:00 | 2020-02-02 11:40 | 1.664 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 59.9
000400577833 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13873600-1201060-Ogmusdirek--(1434794)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 10:03 | 2020-02-02 12:30 | 2.443 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.44
000400577840 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TEKKE DIREK TIPI TR-4397-Trafobinatip--(695374)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 10:39 | 2020-02-02 14:50 | 4.182 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 426.56 | 0 | 0
000400577846 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TOPALLI TR-8763-Trafobinatip--(643982)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 10:42 | 2020-02-02 12:00 | 1.303 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.91
000400577938 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13976456-1134025-Enhdirek--(106645)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 10:48 | 2020-02-02 13:20 | 2.538 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 114.21
000400577952 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13798815-754957-Agdirek--(1221114)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 10:51 | 2020-02-02 11:19 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46
000400577856 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AKPINAR TR-4526-Trafobinatip--(527588)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 10:54 | 2020-02-02 20:30 | 9.597 | 0 | 74 | 0 | 2 | 0 | 710.18 | 0 | 19.19
000400577860 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BATIPARK SPOR SALONU MONOBLOK-4389-Trafobinatip--(556758)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 10:58 | 2020-02-02 13:08 | 2.169 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 180.03 | 0 | 0
000400577867 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 380 KV YANI MNB-12604-Trafobinatip--(329356/TEVEKKELI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 11:06 | 2020-02-02 11:25 | 0.316 | 2 | 31 | 114 | 2003 | 0.63 | 9.8 | 36.02 | 632.95
000400577981 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13802027-821199-Agdirek--(1227235)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 11:18 | 2020-02-02 11:39 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35
000400577872 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-4ADM-2134-Trafobinatip--(51339/DM_IV/50 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 11:23 | 2020-02-02 11:38 | 0.26 | 8 | 2934 | 3 | 42 | 2.08 | 762.84 | 0.78 | 10.92
000400582530 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | TURKMENLER MERKEZ TR-3167-Trafobinatip--(643224)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 11:25 | 2020-02-02 12:26 | 1.017 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.2
000400577878 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM-1-7297-Trafobinatip--(145834/SAMSAT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 11:38 | 2020-02-02 11:40 | 0.044 | 20 | 1211 | 33 | 1329 | 0.88 | 53.28 | 1.45 | 58.48
000400577872 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/52-6858-Trafobinatip--(143240/DM_IV/52NIN DM_IV/55 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 11:38 | 2020-02-02 12:50 | 1.197 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.59 | 0 | 0 | 0
000400577911 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK DM-1-11223-Trafobinatip--(153583/YARPUZLU ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 11:45 | 2020-02-02 11:56 | 0.191 | 0 | 0 | 10 | 661 | 0 | 0 | 1.91 | 126.25
000400577879 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MEZARLIK TR-811-Trafobinatip--(521311)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 11:47 | 2020-02-02 12:25 | 0.628 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.26
000400577882 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14049907-849555-Agdirek--(1493077)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 11:55 | 2020-02-02 14:30 | 2.586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.59
000400582529 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | KIRIKLER TR-6400-Trafobinatip--(641897)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 12:10 | 2020-02-02 14:29 | 2.314 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.14
000400577916 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI DM-8953-Trafobinatip--(234733/TUT CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 12:13 | 2020-02-02 12:26 | 0.215 | 3 | 1578 | 16 | 2867 | 0.65 | 339.27 | 3.44 | 616.41
000400577926 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TITAN KOK-11185-Trafobinatip--(287129/HAT843960)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 12:22 | 2020-02-02 12:58 | 0.598 | 0 | 0 | 4 | 280 | 0 | 0 | 2.39 | 167.44
000400578225 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13675645-1019483-Agdirek--(646630)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 12:25 | 2020-02-02 12:32 | 0.121 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0
000400578007 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14197212-1177550-Enhdirek--(189224)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 12:47 | 2020-02-02 13:54 | 1.106 | 0 | 0 | 3 | 46 | 0 | 0 | 3.32 | 50.88
000400577925 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ULUTAS MONOBLOK-8251-Trafobinatip--(695002)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 12:52 | 2020-02-02 18:01 | 5.148 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 370.66
000400577920 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721738-2129287-Enhdirek--(263868)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 12:55 | 2020-02-02 13:09 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 27.02
000400577921 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KANDIL TR-464-Trafobinatip--(555377)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 12:59 | 2020-02-02 14:49 | 1.839 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 31.26
000400577919 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM1-25-6691-Trafobinatip--(416778)-(LV) | BAKIM SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-02 13:00 | 2020-02-02 16:00 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0
000400581383 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AKBAYIR MONOBLOK-297-Trafobinatip--(121735/AKBAYIR CIKISI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-02 13:00 | 2020-02-02 17:00 | 4 | 0 | 0 | 53 | 986 | 0 | 0 | 212 | 3944
000400577972 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13949320-1189057-Ogmusdirek--(1284450)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 13:02 | 2020-02-02 14:00 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96
000400577917 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-4ADM-2134-Trafobinatip--(51339/DM_IV/50 CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 13:03 | 2020-02-02 13:04 | 0.016 | 11 | 2934 | 3 | 42 | 0.18 | 46.94 | 0.05 | 0.67
000400577920 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721738-2129287-Enhdirek--(263868/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 13:09 | 2020-02-02 13:29 | 0.333 | 0 | 0 | 2 | 339 | 0 | 0 | 0.67 | 112.89
000400577938 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13976456-1134025-Enhdirek--(106645/SEVDILLI KOK BINA CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 13:20 | 2020-02-02 13:27 | 0.117 | 0 | 0 | 5 | 125 | 0 | 0 | 0.59 | 14.63
000400577933 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAZMA PINARI-9727-Trafobinatip--(521262)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 13:36 | 2020-02-02 16:27 | 2.841 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36.93
000400577932 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR KARA YOLLARI TR-4410-Trafobinatip--(553056)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 13:37 | 2020-02-02 15:50 | 2.209 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 2.21 | 0 | 86.15
000400578007 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14197212-1177550-Enhdirek--(189224/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 13:54 | 2020-02-02 13:58 | 0.075 | 0 | 0 | 5 | 137 | 0 | 0 | 0.38 | 10.28
000400577940 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YUSUF HACILI BAKACAK TRP-2711-Trafobinatip--(715946)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 13:58 | 2020-02-02 16:00 | 2.027 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.27
000400582526 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | EKSIELMA TR-3168-Trafobinatip--(642517)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 14:02 | 2020-02-02 15:02 | 1.005 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.05
000400577990 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-43-562-Trafobinatip--(709376)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 14:04 | 2020-02-02 15:30 | 1.426 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 85.56 | 0 | 0
000400578219 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14060695-1197722-Ogmusdirek--(690112)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 14:05 | 2020-02-02 14:22 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.21
000400577954 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13711629-1197336-Ogmusdirek--(80589)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 14:09 | 2020-02-02 17:01 | 2.868 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 174.95
000400578219 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14060695-1197722-Ogmusdirek--(690371)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 14:09 | 2020-02-02 14:13 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2.54
000400577958 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GUZLEK TR-874-Trafobinatip--(566892)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 14:18 | 2020-02-02 15:43 | 1.419 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.45
000400577961 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM-1-7297-Trafobinatip--(145834/SAMSAT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 14:27 | 2020-02-02 14:29 | 0.04 | 20 | 1211 | 33 | 1329 | 0.8 | 48.44 | 1.32 | 53.16
000400578011 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUBLUCE KOYU YENI TR-66-Trafobinatip--(677029)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 14:30 | 2020-02-02 16:04 | 1.559 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.68
000400577973 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HOPLEKMN-2401-Trafobinatip--(84394/KAYAGECIT-ELMALI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 14:37 | 2020-02-02 14:49 | 0.204 | 0 | 0 | 5 | 556 | 0 | 0 | 1.02 | 113.42
000400577991 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | INCECIK KOYU GIRISI TR 2-3613-Trafobinatip--(671942)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 14:38 | 2020-02-02 15:40 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 65.92
000400578274 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13696126-996863-Agdirek--(1423801)-(SC) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 14:57 | 2020-02-02 15:14 | 0.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0
000400584591 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | ANBAR AKPINAR TR-3380-Trafobinatip--(649515)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 15:13 | 2020-02-02 16:41 | 1.466 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4
000400577982 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ELEKTRIK ARIZA KOK BINASI-1047-Trafobinatip--(146988/VALILIK CIKISI)-(MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 15:18 | 2020-02-02 15:57 | 0.637 | 9 | 5377 | 0 | 1 | 5.73 | 3425.15 | 0 | 0.64
000400577988 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KUMRULAR TR-8884-Trafobinatip--(711367)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 15:39 | 2020-02-02 18:11 | 2.533 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.53
000400578027 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR6 TETCEEZ-3784-Trafobinatip--(2100396 - 502546 - 502547 - 502549)-(SC-LV-LV-LV) | KADEME ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 15:41 | 2020-02-02 16:03 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 25.9
000400577982 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AYNALIHAN KOK BINASI-1069-Trafobinatip--(146276/ISBANKASI CIKISI)-(MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 15:57 | 2020-02-02 16:04 | 0.122 | 7 | 3817 | 0 | 1 | 0.85 | 465.67 | 0 | 0.12
000400577982 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DIYALIZ KARSISI-12562-Trafobinatip--(316756/DM20-08 GIRIS)-(MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 16:04 | 2020-02-02 16:33 | 0.483 | 0 | 1878 | 0 | 0 | 0 | 907.07 | 0 | 0
000400584590 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | CINARLI TR-3695-Trafobinatip--(641381)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 16:15 | 2020-02-02 19:01 | 2.774 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 49.93
000400578004 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HACIBUDAK MNB-2145034-Trafobinatip--(2145348/HACIBUDAK CIKIS)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 16:15 | 2020-02-02 20:15 | 3.996 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 891.11
000400578005 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTADM2-6350-Trafobinatip--(141237/TR52 CIKISI)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-02-02 16:19 | 2020-02-02 16:38 | 0.314 | 12 | 10254 | 0 | 12 | 3.77 | 3219.76 | 0 | 3.77
000400578018 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | BESEVLER MOD4-9936-Trafobinatip--(72845/DIREK TIPI TR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 16:33 | 2020-02-02 17:10 | 0.62 | 0 | 0 | 1 | 1196 | 0 | 0 | 0.62 | 741.52
000400578041 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12191106-1572075-Agpanobox--(372639)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 16:50 | 2020-02-02 17:07 | 0.287 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 0 | 0
000400578016 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BEREKET KOK BINA-11361-Trafobinatip--(700233)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 16:58 | 2020-02-02 17:11 | 0.211 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 0 | 0
000400578020 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14119511-1210031-Ogmusdirek--(681936)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 17:00 | 2020-02-02 17:05 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.5
000400577954 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13711629-1197336-Ogmusdirek--(80589/TM2 ŞEHİR 1 FIDERI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 17:01 | 2020-02-02 17:11 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 30.95
000400578020 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14119511-1210031-Ogmusdirek--(681936)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 17:05 | 2020-02-02 17:10 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.49
000400578190 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14341407-845229-Agdirek--(1268875)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 17:15 | 2020-02-02 18:25 | 1.166 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.17
000400578040 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 14124440-777901-Agdirek--(1291107)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 17:16 | 2020-02-02 18:00 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74
000400578084 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HOPLKKOK-2401-Trafobinatip--(84394/KAYAGECIT-ELMALI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 17:27 | 2020-02-02 17:35 | 0.129 | 0 | 0 | 5 | 556 | 0 | 0 | 0.65 | 71.72
000400578215 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13673104-971007-Agdirek--(679142)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 18:01 | 2020-02-02 18:11 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33
000400583878 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | GAZILER MERKEZ TR-3160-Trafobinatip--(642130)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 18:07 | 2020-02-02 19:02 | 0.915 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.32
000400578045 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | MERKEZ DM-3470-Trafobinatip--(283730/ESKIKOY JANDARMA CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 18:10 | 2020-02-02 18:35 | 0.421 | 2 | 488 | 0 | 90 | 0.84 | 205.45 | 0 | 37.89
000400578127 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BEREKET KOK BINA-11361-Trafobinatip--(699304)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 18:16 | 2020-02-02 18:30 | 0.242 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 17.67 | 0 | 0
000400578100 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BALIKCIL KARACAYIR TR-2607-Trafobinatip--(642626)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 18:17 | 2020-02-02 20:15 | 1.964 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1.96 | 15.71
000400578221 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13675518-1020933-Agdirek--(647193)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 18:17 | 2020-02-02 18:31 | 0.227 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0
000400578056 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARAELBISTAN HIZMET ALANI YANI TR-2089-Trafobinatip--(650967)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 18:19 | 2020-02-02 18:51 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 17.95
000400578189 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI DM-1-7754-Trafobinatip--(388270 - 389786 - 389787 - 389788 - 389789 - 408494 - 466989)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TRAFO YANMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 18:23 | 2020-02-02 22:30 | 4.121 | 0 | 377 | 0 | 5 | 0 | 1553.62 | 0 | 20.61
000400578059 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TM-10243-Trafobinatip--(296654/F-2 GOLBASI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 18:23 | 2020-02-02 18:31 | 0.134 | 14 | 14906 | 2 | 198 | 1.88 | 1997.4 | 0.27 | 26.53
000400578147 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13820645-1143285-Enhdirek--(65414)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 18:47 | 2020-02-02 20:30 | 1.723 | 0 | 0 | 1 | 136 | 0 | 0 | 1.72 | 234.33
000400578091 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14153444-1186568-Ogmusdirek--(1309595)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 18:55 | 2020-02-02 19:05 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17
000400583879 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | CINARLI TR-3695-Trafobinatip--(641812)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 19:04 | 2020-02-02 21:30 | 2.441 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.44
000400578114 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | MERKEZ DM-3470-Trafobinatip--(60090/MERKEZ CIKISI)-(MV) | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 19:19 | 2020-02-02 19:47 | 0.461 | 2 | 278 | 0 | 0 | 0.92 | 128.16 | 0 | 0
000400578134 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 SARIBIYIKLI MAHALLESI-5656-Trafobinatip--(495397)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 19:35 | 2020-02-02 20:10 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.06
000400578107 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13841206-1196927-Ogmusdirek--(1413724)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 19:41 | 2020-02-02 20:26 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
000400583881 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | KURTUL YANIKLAR TR-3175-Trafobinatip--(642051)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 19:50 | 2020-02-02 20:46 | 0.924 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.32
000400578104 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KAMISCIK TR-2300-Trafobinatip--(540101)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 20:07 | 2020-02-02 21:10 | 1.052 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.68
000400578147 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13820645-1143285-Enhdirek--(65414/HAT8252)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 20:30 | 2020-02-02 20:34 | 0.073 | 0 | 0 | 3 | 392 | 0 | 0 | 0.22 | 28.62
000400578132 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14319143-1219246-Ogmusdirek--(489705)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 20:40 | 2020-02-02 21:05 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42
000400578132 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14319143-1219246-Ogmusdirek--(489705)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 21:05 | 2020-02-02 21:10 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.25
000400578136 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GAYBERLI MONOBLOK-10880-Trafobinatip--(1513955 - 599817 - 599821 - 599824 - 670459 - 670463 - 671158 - 671160 - 673397 - 674760 - 675096 - 675337)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 21:17 | 2020-02-02 22:00 | 0.709 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 89.33 | 0 | 0
000400578186 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13804597-826788-Agdirek--(370873)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 22:11 | 2020-02-02 22:25 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24
000400578282 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13848685-1202501-Ogmusdirek--(1515759 - 692333 - 702038)-(SC-LV-LV) | KADEME ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-02 23:05 | 2020-02-02 23:27 | 0.353 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 118.96 | 0 | 0
000400578191 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12237257-1576572-Agpanobox--(428090)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-03 00:20 | 2020-02-03 00:34 | 0.238 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 0 | 0
000400578193 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12199355-1585586-Agpanobox--(1340111)-(T_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-03 04:35 | 2020-02-03 05:45 | 1.171 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 0 | 0
000400578197 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-6296-Trafobinatip--(155516/IGDE-KALEALTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-03 07:04 | 2020-02-03 07:05 | 0.023 | 0 | 0 | 14 | 1062 | 0 | 0 | 0.32 | 24.43
000400578205 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZIL DM-7295-Trafobinatip--(60528/ESKITAS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-03 08:08 | 2020-02-03 08:08 | 0.001 | 0 | 0 | 63 | 902 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9
000400578209 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARAGOZ TR-4424-Trafobinatip--(525674)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-03 08:15 | 2020-02-03 09:50 | 1.583 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.92
000400578212 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ELIFE HATUN CAMI YANI TR-323-Trafobinatip--(597971)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-03 08:28 | 2020-02-03 09:50 | 1.369 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 31.49 | 0 | 0
000400578296 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13643232-1185462-Ogmusdirek--(1234124 - 1234137 - 1295680 - 1314870 - 1314871 - 429843 - 429844 - 429845 - 429846)-(SC-SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-03 08:46 | 2020-02-03 09:50 | 1.068 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 98.26
000400578220 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | IGDELI KUZKENT KOK-5832-Trafobinatip--(107375/UFACIKLI GURUBU)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-03 09:00 | 2020-02-03 11:00 | 2 | 0 | 1 | 19 | 1107 | 0 | 2 | 38 | 2214
000400578223 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ESKI DONGEL TR-8682-Trafobinatip--(531786)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-03 09:32 | 2020-02-03 16:30 | 6.962 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.77
000400576288 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14102642-1155101-Enhdirek--(69447/DEGIRMENDERE HATTI)-(MV) | SCADA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-03 10:00 | 2020-02-03 15:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 727 | 0 | 0 | 0 | 3635
000400580130 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ILICAK DM-2148032-Trafobinatip--(2148098/ILICAK CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-03 10:00 | 2020-02-03 16:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 456
000400578245 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12200287-1581433-Agpanobox--(1539767)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-03 10:18 | 2020-02-03 11:32 | 1.234 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0
000400578326 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ATMAKAYA TR1-12126-Trafobinatip--(740769)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-03 10:40 | 2020-02-03 11:36 | 0.931 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.17
000400578289 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13814139-1184720-Ogmusdirek--(402170)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-03 10:42 | 2020-02-03 11:10 | 0.469 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.94
000400578276 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAVAKLI TR-4842-Trafobinatip--(527807)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-03 11:04 | 2020-02-03 14:58 | 3.894 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 202.49
000400578289 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13814139-1184720-Ogmusdirek--(402170)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-03 11:10 | 2020-02-03 11:15 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.17
000400578280 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KİLESECİK TR KERTMEN-2129420-Trafobinatip--(2129489)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-03 11:11 | 2020-02-03 18:00 | 6.824 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 225.19
000400578470 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13739712-816152-Agdirek--(1293555)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-03 11:11 | 2020-02-03 12:05 | 0.905 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91
000400578338 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AHMETCIK ESKI TR.-5387-Trafobinatip--(527186)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-03 11:14 | 2020-02-03 11:51 | 0.619 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.14
000400578344 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT DAGOBASI TR-6386-Trafobinatip--(553501)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-03 11:21 | 2020-02-03 12:00 | 0.654 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 17.66
000400578297 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BATIPARK SPOR SALONU MONOBLOK-4389-Trafobinatip--(717148)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-03 11:51 | 2020-02-03 12:40 | 0.813 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 58.54 | 0 | 0
000400578300 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FATIH MONOBLOK-1688-Trafobinatip--(544890)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-03 11:55 | 2020-02-03 14:10 | 2.254 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 49.59 | 0 | 0
000400578076 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CATALCAM TR-9728-Trafobinatip--(521586)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-03 12:35 | 2020-02-03 16:34 | 3.981 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 214.97
000400578671 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13682256-1023350-Agdirek--(674600)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-03 12:40 | 2020-02-03 12:50 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.31
000400578335 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13931801-1097282-Enhdirek--(136233)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-03 12:49 | 2020-02-03 13:20 | 0.509 | 0 | 0 | 4 | 40 | 0 | 0 | 2.04 | 20.36
000400578319 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI-TM-782-Trafobinatip--(156001/EVRI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-03 13:01 | 2020-02-03 13:12 | 0.184 | 9 | 1 | 98 | 1119 | 1.66 | 0.18 | 18.03 | 205.9
000400578317 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KOCLAR TR-2302-Trafobinatip--(539679)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-03 13:03 | 2020-02-03 14:05 | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.06
000400578325 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_II/11-6998-Trafobinatip--(374300)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-03 13:15 | 2020-02-03 13:59 | 0.745 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 28.31 | 0 | 0
000400578335 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13931801-1097282-Enhdirek--(136233/ARILI GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-03 13:20 | 2020-02-03 13:30 | 0.167 | 0 | 0 | 9 | 107 | 0 | 0 | 1.5 | 17.87
000400578350 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13976396-1146533-Enhdirek--(144662)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-03 13:22 | 2020-02-03 15:12 | 1.828 | 0 | 0 | 3 | 73 | 0 | 0 | 5.48 | 133.44
000400578394 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ESENKOY ESKI TRAFO-719-Trafobinatip--(567178)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-03 13:50 | 2020-02-03 15:36 | 1.774 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1
000400578334 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ISTASYON DIREK TIPI TR-787-Trafobinatip--(597213)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-03 13:54 | 2020-02-03 14:36 | 0.702 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
000400578345 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13881172-1013007-Agdirek--(1470579)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-03 14:03 | 2020-02-03 15:00 | 0.948 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0
000400578482 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14330953-1219958-Ogmusdirek--(664744)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-03 14:33 | 2020-02-03 16:01 | 1.455 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.91
000400578347 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-6709-Trafobinatip--(133403/YARIMBAG GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-03 15:11 | 2020-02-03 15:16 | 0.095 | 0 | 0 | 10 | 516 | 0 | 0 | 0.95 | 49.02
000400578350 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13976396-1146533-Enhdirek--(144662/SEVDILLI KOK BINA CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-03 15:12 | 2020-02-03 15:14 | 0.028 | 0 | 0 | 7 | 211 | 0 | 0 | 0.2 | 5.91
000400578414 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13802115-1118798-Enhdirek--(133468)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-03 15:45 | 2020-02-03 17:43 | 1.97 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 3.94 | 59.1
000400578406 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13713901-1185683-Ogmusdirek--(1259551 - 375327 - 375328 - 375330)-(SC-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-03 16:01 | 2020-02-03 16:20 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6
000400578397 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13723216-1200935-Ogmusdirek--(1441440)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-03 16:28 | 2020-02-03 17:37 | 1.143 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0
000400578392 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ATMALIKAŞANLI KOYU REMIK MEZRA TR-3320-Trafobinatip--(483051)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-03 16:30 | 2020-02-03 18:12 | 1.704 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.82
000400578416 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARASANUSAGI YOL KENARI TR-3324-Trafobinatip--(485436)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-03 16:33 | 2020-02-03 18:40 | 2.114 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2.11 | 19.03
000400578550 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13675221-986835-Agdirek--(630386)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-03 16:36 | 2020-02-03 17:10 | 0.554 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.31
000400578375 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAYACIK KOK-6708-Trafobinatip--(266486/HAT71422)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-03 17:23 | 2020-02-03 17:40 | 0.284 | 4 | 337 | 221 | 3569 | 1.14 | 95.71 | 62.76 | 1013.6
000400578421 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | SENIR YENI TR-12359-Trafobinatip--(730928730929)-(T_LV-T_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-03 17:32 | 2020-02-03 18:08 | 0.597 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.39
000400578399 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | YARBAŞI KOYU TR-1-7372-Trafobinatip--(389325)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-03 17:40 | 2020-02-03 18:05 | 0.416 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0
000400578414 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13802115-1118798-Enhdirek--(133468/YARIMBAG GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-03 17:43 | 2020-02-03 17:53 | 0.166 | 0 | 0 | 3 | 86 | 0 | 0 | 0.5 | 14.28
000400578399 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | YARBAŞI KOYU TR-1-7372-Trafobinatip--(389325)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-03 18:05 | 2020-02-03 18:11 | 0.094 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.38 | 0 | 0.19
000400578421 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | SENIR YENI TR-12359-Trafobinatip--(730928 - 730929)-(LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-03 18:08 | 2020-02-03 18:09 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.13
000400578461 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | DOGANKAYA KOK-6425-Trafobinatip--(276243/DOGANKAYA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-03 18:14 | 2020-02-03 19:06 | 0.876 | 0 | 0 | 6 | 47 | 0 | 0 | 5.26 | 41.17
000400578963 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | TAT TR-3294-Trafobinatip--(661306)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-03 18:17 | 2020-02-03 19:40 | 1.394 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.12
000400578398 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12199501-1581592-Agpanobox--(1350316)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-03 18:17 | 2020-02-03 19:49 | 1.535 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.07 | 0 | 0
000400578408 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FENK TR-9070-Trafobinatip--(522295)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-03 18:37 | 2020-02-03 20:00 | 1.384 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.69
000400578409 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OPET ARKASI DIREK TIPI TR-5376-Trafobinatip--(718271)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-03 18:40 | 2020-02-03 19:46 | 1.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
000400578430 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KANLIKAVAK 3 NOLU KOK-6481-Trafobinatip--(708927)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-03 19:14 | 2020-02-03 19:58 | 0.724 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 26.06 | 0 | 0
000400578962 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | KEBELI TR-3685-Trafobinatip--(639590)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-03 19:50 | 2020-02-03 21:57 | 2.128 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.28
000400578483 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 14338182-845141-Agdirek--(1282188)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-03 20:16 | 2020-02-03 21:00 | 0.726 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73
000400578475 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TEKIR KISIK TR-8755-Trafobinatip--(552767)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-03 21:01 | 2020-02-03 21:46 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.52
000400578529 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR 2-4917-Trafobinatip--(614028)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-03 23:58 | 2020-02-04 01:25 | 1.453 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.36
000400578542 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SARAYCIK MONOBLOK-1378-Trafobinatip--(140969/HAT52556)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 01:37 | 2020-02-04 02:37 | 0.99 | 0 | 0 | 11 | 757 | 0 | 0 | 10.89 | 749.43
000400578547 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SARAYCIK MONOBLOK-1378-Trafobinatip--(140969/HAT52556)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 06:34 | 2020-02-04 08:01 | 1.444 | 0 | 0 | 11 | 757 | 0 | 0 | 15.88 | 1093.11
000400578586 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI BELEDIYE ARKASI TR-5494-Trafobinatip--(580807)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 06:49 | 2020-02-04 08:25 | 1.602 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.21
000400578553 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ORDEK KOYU TRAFOSU-5967-Trafobinatip--(583570)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 07:19 | 2020-02-04 09:50 | 2.515 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 186.11
000400578697 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | YALINTAS SERCE KUYUSU TR-3440-Trafobinatip--(481470)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 07:52 | 2020-02-04 10:00 | 2.139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.14
000400578628 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | GEÇİTLİ KÖK-2129734-Trafobinatip--(2129823/GECITLI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 08:01 | 2020-02-04 11:03 | 3.034 | 0 | 0 | 3 | 145 | 0 | 0 | 9.1 | 439.93
000400578563 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721821-1106873-Enhdirek--(140781)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 08:08 | 2020-02-04 09:23 | 1.251 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 30.02
000400578598 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KARSIYAKA MAH. MEZARLIK YANI TR.-4386-Trafobinatip--(587860)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 08:15 | 2020-02-04 09:27 | 1.193 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 0 | 0
000400578654 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | YENIKOY/KOPRUAGZI KOK MONOBLOK-11155-Trafobinatip--(83096/YAZI GRUBU CIKISI)-(MV) | SCADA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-04 08:30 | 2020-02-04 09:00 | 0.5 | 0 | 54 | 108 | 1196 | 0 | 27 | 54 | 598
000400578590 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COMUDUZ KOYU MERKEZ TR-4575-Trafobinatip--(590357)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 08:38 | 2020-02-04 09:26 | 0.797 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.56
000400578702 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13724305-883740-Agdirek--(1435608)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 08:54 | 2020-02-04 11:02 | 2.121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 0
000400576300 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14113002-1173913-Enhdirek--(158290/KIZILOZ HATTI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-04 09:00 | 2020-02-04 12:00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 392 | 0 | 0 | 9 | 1176
000400578656 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI KAS.S.ALI MAH.AYDINLAR MONOBLOK-4671-Trafobinatip--(86400/YAZIGRUBU CIKISI)-(MV) | SCADA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-04 09:00 | 2020-02-04 14:00 | 5 | 7 | 1008 | 5 | 37 | 35 | 5040 | 25 | 185
000400578610 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14075146-1209709-Ogmusdirek--(1354130)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 09:13 | 2020-02-04 11:15 | 2.028 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 48.67 | 0 | 4.06
000400578563 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721821-1106873-Enhdirek--(140781/F-7 SİNCİK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 09:23 | 2020-02-04 09:32 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 11.08
000400578566 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14330246-1130429-Enhdirek--(305366/RT)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 09:25 | 2020-02-04 09:49 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0
000400578687 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KANLIKAVAK 1 KOK-9195-Trafobinatip--(704968)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 09:31 | 2020-02-04 11:01 | 1.502 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
000400578558 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13734782-1143265-Enhdirek--(62148)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 09:31 | 2020-02-04 10:15 | 0.726 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 26.14
000400578718 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KEPEZ TR-5791-Trafobinatip--(592916)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 09:33 | 2020-02-04 12:41 | 3.132 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 62.64
000400581384 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-6296-Trafobinatip--(155516/IGDE-KALEALTI CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-04 10:00 | 2020-02-04 15:00 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1062 | 0 | 0 | 70 | 5310
000400578623 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ACIELMA TAYIPLI.-685-Trafobinatip--(522975)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 10:13 | 2020-02-04 11:29 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.12
000400578558 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13734782-1143265-Enhdirek--(62148/AGABEYLI FIDERI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 10:15 | 2020-02-04 10:20 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0.08 | 8.47
000400578696 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13785614-1185203-Ogmusdirek--(1222371 - 1271807 - 1314612 - 380407 - 380408)-(SC-SC-SC-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 10:27 | 2020-02-04 10:57 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 23.27
000400578663 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13668027-975240-Agdirek--(1456284 - 676896)-(SC-LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 10:31 | 2020-02-04 10:41 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.59
000400578594 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BIBERCILER TRP F01D1A-D36B97 -794-Trafobinatip--(543228)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 11:10 | 2020-02-04 11:50 | 0.665 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0
000400578643 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13708630-1051202-Agdirek--(1426015)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 11:20 | 2020-02-04 14:00 | 2.671 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0
000400578661 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 3C2 KOK BINASI(DM02-17)-5976-Trafobinatip--(602914)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 11:26 | 2020-02-04 12:05 | 0.649 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 76.58 | 0 | 0
000400578667 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | HANCIPLAKLAR-3450-Trafobinatip--(110772/EKINOZU-NURHAK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 11:51 | 2020-02-04 12:40 | 0.823 | 0 | 0 | 3 | 55 | 0 | 0 | 2.47 | 45.27
000400578684 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KANLIKAVAK 1 KOK-9195-Trafobinatip--(594958)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 11:53 | 2020-02-04 13:37 | 1.729 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 36.31 | 0 | 0
000400578685 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13796693-948175-Agdirek--(1340872)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 12:02 | 2020-02-04 13:46 | 1.735 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0
000400578624 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SULTAN BAG TR-7959-Trafobinatip--(613916)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 12:23 | 2020-02-04 17:00 | 4.619 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.24
000400578669 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | HANCIPLAKLAR-3450-Trafobinatip--(111049/NURHAK CIKISI(KOYLER))-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 12:40 | 2020-02-04 12:40 | 0.007 | 0 | 0 | 7 | 369 | 0 | 0 | 0.05 | 2.58
000400578670 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | HANCIPLAKLAR-3450-Trafobinatip--(111048/NURHAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 12:40 | 2020-02-04 12:40 | 0.005 | 4 | 2560 | 33 | 2540 | 0.02 | 12.8 | 0.17 | 12.7
000400578638 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | KESIK MODULER HUCRE-8394-Trafobinatip--(166044/FIDER-2 GEBEN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 12:43 | 2020-02-04 12:58 | 0.253 | 0 | 2 | 10 | 3816 | 0 | 0.51 | 2.53 | 965.45
000400578694 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | KESIK MODULER HUCRE-8394-Trafobinatip--(166044/FIDER-2 GEBEN CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 13:19 | 2020-02-04 15:01 | 1.702 | 0 | 2 | 10 | 3816 | 0 | 3.4 | 17.02 | 6494.83
000400578655 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | YENIKOY/KOPRUAGZI KOK MONOBLOK-11155-Trafobinatip--(83096/YAZI GRUBU CIKISI)-(MV) | SCADA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-04 13:30 | 2020-02-04 14:00 | 0.5 | 0 | 54 | 108 | 1196 | 0 | 27 | 54 | 598
000400578954 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | CINARLI TR-3695-Trafobinatip--(641812)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 13:41 | 2020-02-04 15:08 | 1.459 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3
000400578792 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CAMDERE MERKEZ TR-9084-Trafobinatip--(567149)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 13:58 | 2020-02-04 15:23 | 1.418 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.84
000400578695 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13843565-994582-Agdirek--(1364142)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 14:03 | 2020-02-04 15:00 | 0.954 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | 0
000400578676 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14041599-1008921-Agdirek--(1520465)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 14:29 | 2020-02-04 15:40 | 1.178 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.07
000400578679 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YENIYAPAN MNB-8388-Trafobinatip--(95772/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 14:43 | 2020-02-04 14:45 | 0.042 | 0 | 413 | 3 | 1724 | 0 | 17.35 | 0.13 | 72.41
000400578739 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13916616-838096-Agdirek--(1283198)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 15:17 | 2020-02-04 16:01 | 0.726 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73
000400578716 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 CAMPINARI-9975-Trafobinatip--(500845)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 15:48 | 2020-02-04 16:14 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.31
000400578704 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13706817-896329-Agdirek--(547045)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 15:48 | 2020-02-04 16:05 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.54
000400578730 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CATOVA KOYU YESILYURT MAHALLESI TR (BESI AHIRLARI-2082148-Trafobinatip--(693356)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 16:07 | 2020-02-04 17:11 | 1.056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.06
000400578712 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR 27 NOLU KOK BINASI-8124-Trafobinatip--(261757)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 16:14 | 2020-02-04 17:11 | 0.944 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0.94 | 62.3 | 0 | 0
000400578733 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BATTALHOYUK KOK-8530-Trafobinatip--(142377/ELMACIK KOK ELMACIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 16:21 | 2020-02-04 17:04 | 0.722 | 0 | 0 | 72 | 564 | 0 | 0 | 51.98 | 407.21
000400578714 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12199355-1585586-Agpanobox--(1500670)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 16:21 | 2020-02-04 17:01 | 0.664 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.98 | 0 | 0
000400578813 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KOMUR KOY KOTUHATCA TR-5049-Trafobinatip--(1514697591680591681594032)-(R_SC-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 16:37 | 2020-02-04 18:06 | 1.488 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.76
000400578802 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | DEGIRMENDERE DURAGI MNB-6370-Trafobinatip--(492342)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 16:50 | 2020-02-04 17:13 | 0.393 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.47 | 0 | 0
000400578786 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14119511-1210031-Ogmusdirek--(681936)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 16:50 | 2020-02-04 16:55 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.5
000400578786 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14119511-1210031-Ogmusdirek--(681936)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 16:55 | 2020-02-04 17:00 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.49
100600128211 |  | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 6241--SBK_TRAFOBINATIP- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 17:01 | 2020-02-04 17:08 | 0.117 | 0 | 23 | 29 | 2099 | 0 | 2.69 | 3.39 | 245.58
000400578750 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13757178-919055-Agdirek--(1458176)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 17:03 | 2020-02-04 17:29 | 0.422 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0
000400578757 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OGLAKKAYASI KOYU TR-2645-Trafobinatip--(585898)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 17:06 | 2020-02-04 18:06 | 1.009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.01
000400578712 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR 27 NOLU KOK BINASI-8124-Trafobinatip--(261757/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 17:11 | 2020-02-04 17:17 | 0.105 | 6 | 185 | 0 | 0 | 0.63 | 19.43 | 0 | 0
000400578765 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | HUYUKLU KOYU MERKEZ TR-4440-Trafobinatip--(734486)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 17:24 | 2020-02-04 18:38 | 1.231 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.46
000400578780 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KALEALTI-6296-Trafobinatip--(139983/AFSIN ERCENE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 17:33 | 2020-02-04 17:33 | 0.003 | 0 | 0 | 16 | 621 | 0 | 0 | 0.05 | 1.86
000400578738 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | INCEBEL TR-4119-Trafobinatip--(560782)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 17:36 | 2020-02-04 19:26 | 1.834 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11
000400578840 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BERIT MUDURLER TRAFO-4287-Trafobinatip--(572286)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 17:38 | 2020-02-04 18:36 | 0.964 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.86
000400578753 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13837971-988111-Agdirek--(1497188)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 17:40 | 2020-02-04 18:11 | 0.532 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0
000400578742 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | RAMAZAN GULER EVI YANI MONOBLOK-2760-Trafobinatip--(555657)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 17:56 | 2020-02-04 19:00 | 1.071 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23.56 | 0 | 0
000400578776 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ASAGI KARGABUK TR-4149-Trafobinatip--(584352)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 18:03 | 2020-02-04 19:04 | 1.005 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.05
000400578813 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KOMUR KOY KOTUHATCA TR-5049-Trafobinatip--(1514697 - 591680 - 591681 - 594032)-(SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 18:06 | 2020-02-04 18:11 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2.11
000400578848 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13758640-758319-Agdirek--(1227773)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 18:13 | 2020-02-04 18:30 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29
000400578811 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13664103-1105874-Enhdirek--(120176)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 18:13 | 2020-02-04 19:05 | 0.869 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.21
000400578826 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KOMUR KOY KOTUHATCA TR-5049-Trafobinatip--(591680)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 18:14 | 2020-02-04 20:23 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.7
000400578800 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | DEGIRMENDERE DURAGI MNB-6370-Trafobinatip--(492342)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 18:19 | 2020-02-04 19:26 | 1.114 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.17 | 0 | 0
000400578766 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13893682-861488-Agdirek--(2002783)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 18:36 | 2020-02-04 19:01 | 0.409 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0
000400578918 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14335049-842078-Agdirek--(1330209)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 18:44 | 2020-02-04 19:00 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27
000400578956 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14067927-931013-Agdirek--(639176)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 18:46 | 2020-02-04 19:40 | 0.893 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.57
000400578791 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14193851-1038982-Agdirek--(1358267)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 19:04 | 2020-02-04 23:00 | 3.936 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.94
000400578811 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13664103-1105874-Enhdirek--(120176/UCDIREK(KIKAN) HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 19:05 | 2020-02-04 19:10 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.58
000400578781 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CANLI HAYVAN BORSASI-8488-Trafobinatip--(1528626 - 481649 - 742824 - 742825)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 19:11 | 2020-02-04 19:36 | 0.42 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0
000400578814 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13987637-801715-Agdirek--(1318085)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 19:12 | 2020-02-04 20:05 | 0.886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0
000400578843 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ERICEK GIRIS YENI TR-10650-Trafobinatip--(530113)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 20:20 | 2020-02-04 21:45 | 1.427 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.43
000400578818 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13974599-1140927-Enhdirek--(97350)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 20:55 | 2020-02-04 21:05 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17
000400578846 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ORANDERESI KOYU TR-5204-Trafobinatip--(583232)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 21:05 | 2020-02-04 21:30 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.26
000400578818 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13974599-1140927-Enhdirek--(97350/HAT30248)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 21:05 | 2020-02-04 21:15 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.67
000400578829 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM6-60-6-Trafobinatip--(628336)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 21:12 | 2020-02-04 21:52 | 0.665 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 140.98 | 0 | 0
000400578861 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14013231-1159130-Enhdirek--(2153122)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 22:20 | 2020-02-04 22:30 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.17 | 1.34
000400578861 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14013231-1159130-Enhdirek--(2153122/SOKUMILYANLI RING)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 22:30 | 2020-02-04 22:40 | 0.167 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0.33 | 3.84
000400578932 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHUYUK MONOBLOK {YENI}-7298-Trafobinatip--(266574/DOGANKONOK-MURSEL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 23:44 | 2020-02-05 00:16 | 0.526 | 0 | 0 | 8 | 421 | 0 | 0 | 4.21 | 221.45
000400578873 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 14350878-1190070-Ogmusdirek--(1267428)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-04 23:48 | 2020-02-05 00:50 | 1.037 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.04
000400578866 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13876237-1010998-Agdirek--(607507)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 00:21 | 2020-02-05 01:26 | 1.089 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 0 | 0
000400578935 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GUCUKSU TR1 2017-11927-Trafobinatip--(748452)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 02:24 | 2020-02-05 03:22 | 0.977 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.95
000400578878 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13897927-965141-Agdirek--(1359810)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 05:04 | 2020-02-05 07:30 | 2.436 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 0 | 0
000400578937 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SARAYCIK MONOBLOK-1378-Trafobinatip--(140969/HAT52556)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 06:31 | 2020-02-05 07:26 | 0.923 | 0 | 0 | 11 | 757 | 0 | 0 | 10.15 | 698.71
000400578905 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KIZILKAYA TR-4273-Trafobinatip--(582765)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 06:47 | 2020-02-05 07:30 | 0.711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71
000400578928 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | CUKURPINAR KOYU TR-5786-Trafobinatip--(590871)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 07:19 | 2020-02-05 08:15 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94
000400578904 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AKCIRI MERKEZ TR-2626-Trafobinatip--(642345)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 08:29 | 2020-02-05 09:40 | 1.186 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 34.39
000400578889 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI KAS.BINEVLER MAH.MEZARLIK KARSISI KOK BINAS-9859-Trafobinatip--(320178/BALSUYU HATTI)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-05 08:30 | 2020-02-05 09:00 | 0.5 | 8 | 191 | 0 | 0 | 4 | 95.5 | 0 | 0
000400578955 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | HIZMET ALANI TR-1153-Trafobinatip--(668122)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 08:31 | 2020-02-05 08:54 | 0.394 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 9.85 | 0 | 0.79
000400578998 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14068516-905221-Agdirek--(1561281)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 08:32 | 2020-02-05 09:55 | 1.376 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.38
000400578916 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13770872-1184144-Ogmusdirek--(377878)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 08:36 | 2020-02-05 09:55 | 1.305 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 147.47
000400578907 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13996607-1108700-Enhdirek--(135399)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 08:38 | 2020-02-05 08:50 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4.78
000400578907 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13996607-1108700-Enhdirek--(135399/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 08:50 | 2020-02-05 09:00 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 11.52
000400578912 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DURDU HAVUC DIREK TIPI TR-1020-Trafobinatip--(567392)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 08:59 | 2020-02-05 11:06 | 2.111 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 698.74 | 0 | 0
000400578894 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13655228-1158052-Enhdirek--(142010/HAT53144)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 09:10 | 2020-02-05 13:00 | 3.833 | 0 | 0 | 1 | 116 | 0 | 0 | 3.83 | 444.63
000400578977 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13721574-1097966-Enhdirek--(132315/KOZAN GRUBU)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 09:21 | 2020-02-05 12:25 | 3.069 | 0 | 0 | 4 | 129 | 0 | 0 | 12.28 | 395.9
000400578893 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 12191817-1586135-Agpanobox--(715409)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 09:27 | 2020-02-05 13:30 | 4.048 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.48 | 0 | 0
000400578925 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14401031-1146067-Enhdirek--(308939)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 09:32 | 2020-02-05 12:00 | 2.465 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.79 | 0 | 0
000400578895 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TERMINAL KARSISI-5053-Trafobinatip--(566901)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 09:35 | 2020-02-05 10:28 | 0.884 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0
000400578903 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ENGIZEK TR-3966-Trafobinatip--(639232)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 09:40 | 2020-02-05 14:00 | 4.339 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 164.88
000400578901 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BULANIK MONOBLOK-7067-Trafobinatip--(172167/GOLLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 09:50 | 2020-02-05 09:54 | 0.073 | 6 | 753 | 6 | 1109 | 0.44 | 54.97 | 0.44 | 80.96
000400578916 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13770872-1184144-Ogmusdirek--(1220973 - 377878 - 380111)-(SC-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 09:55 | 2020-02-05 10:03 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 24.25
000400579015 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BERIT MUDURLER TRAFO-4287-Trafobinatip--(572286)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 10:10 | 2020-02-05 13:20 | 3.165 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.66
000400578909 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BAGARASI TR-2719-Trafobinatip--(621934)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 10:24 | 2020-02-05 11:53 | 1.481 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.96
000400578981 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14069121-1152422-Enhdirek--(87548)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 10:36 | 2020-02-05 11:45 | 1.155 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 1.16 | 56.6
000400579009 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ALTIN OBA TR-9346-Trafobinatip--(568275)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 10:43 | 2020-02-05 12:31 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2
000400579010 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13872499-1186144-Ogmusdirek--(1248529 - 1300915 - 396906 - 396908 - 396911 - 396912)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 11:08 | 2020-02-05 12:10 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.46
000400578931 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK DM-1-11223-Trafobinatip--(153583/YARPUZLU ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 11:09 | 2020-02-05 11:53 | 0.731 | 0 | 0 | 10 | 660 | 0 | 0 | 7.31 | 482.46
000400578949 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CAMI UONU OKUL KARSISI TRAFO-5347-Trafobinatip--(522616)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 11:20 | 2020-02-05 12:29 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 42.55
000400578976 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | YAYLAKONAK TR-2 (YOL UZERI)-7168-Trafobinatip--(1230812 - 404273 - 404274)-(SC-LV-LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 11:25 | 2020-02-05 11:58 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.2
000400578981 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14069121-1152422-Enhdirek--(87548/HATICEPINARI-OGLAKKAYASI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 11:45 | 2020-02-05 11:58 | 0.217 | 0 | 0 | 6 | 135 | 0 | 0 | 1.3 | 29.3
000400578925 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14401031-1146067-Enhdirek--(308939/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 12:00 | 2020-02-05 12:05 | 0.083 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0.17 | 1.25 | 0 | 0
000400578991 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SARAYCIK MONOBLOK-1378-Trafobinatip--(140969/HAT52556)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 12:15 | 2020-02-05 13:05 | 0.825 | 0 | 0 | 11 | 757 | 0 | 0 | 9.08 | 624.53
000400578933 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13956240-946462-Agdirek--(1995203)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 12:17 | 2020-02-05 13:57 | 1.665 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.99 | 0 | 0
000400579039 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KAYABASI MAH TR-5802-Trafobinatip--(592416)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 12:18 | 2020-02-05 14:45 | 2.459 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.92
000400579005 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DEMIRLIK MERKEZ TR-6663-Trafobinatip--(643692)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 12:19 | 2020-02-05 13:42 | 1.393 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 43.18
000400579004 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUBLUCE KOYU YENI TR-66-Trafobinatip--(677028)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 12:27 | 2020-02-05 14:01 | 1.558 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.12
000400579045 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14173400-1041630-Agdirek--(1458278)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 12:28 | 2020-02-05 13:27 | 0.976 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98
000400578983 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13867395-1111827-Enhdirek--(115549)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 12:36 | 2020-02-05 13:30 | 0.898 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.67
000400578951 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | CIFTHISAR KOK-7386-Trafobinatip--(53887/AGACLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 12:46 | 2020-02-05 13:15 | 0.48 | 0 | 0 | 3 | 365 | 0 | 0 | 1.44 | 175.2
000400578943 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13954887-1199419-Ogmusdirek--(81037/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 13:10 | 2020-02-05 14:00 | 0.833 | 0 | 173 | 0 | 2 | 0 | 144.11 | 0 | 1.67
000400578983 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13867395-1111827-Enhdirek--(115549/KERLAMAZ-KOSUKLU CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 13:30 | 2020-02-05 13:40 | 0.167 | 0 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0.33 | 5.68
000400578971 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GIRIS TR-1007-Trafobinatip--(545835)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 14:10 | 2020-02-05 14:30 | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.34
000400579028 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13779892-1213650-Ogmusdirek--(643825)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 14:25 | 2020-02-05 16:09 | 1.729 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.46
000400578999 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14114038-908229-Agdirek--(1559766)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 14:29 | 2020-02-05 15:38 | 1.156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.16
000400579001 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13946027-1199865-Ogmusdirek--(89373/HAT23367)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 15:06 | 2020-02-05 16:59 | 1.891 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 259.07
000400578993 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | PETROL KOK BINASI-9237-Trafobinatip--(160590/MERKEZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 15:07 | 2020-02-05 15:13 | 0.098 | 2 | 3023 | 2 | 929 | 0.2 | 296.25 | 0.2 | 91.04
000400578996 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13790779-1007455-Agdirek--(1518717)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 15:09 | 2020-02-05 15:32 | 0.387 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0
000400579019 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12237206-1576755-Agpanobox--(445193)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 15:23 | 2020-02-05 15:36 | 0.215 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0
000400578995 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13763178-945858-Agdirek--(1389777)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 15:28 | 2020-02-05 16:34 | 1.103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
000400578997 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI KAS.BINEVLER MAH.MEZARLIK KARSISI KOK BINAS-9859-Trafobinatip--(320178/BALSUYU HATTI)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-05 15:30 | 2020-02-05 16:30 | 1 | 8 | 191 | 0 | 0 | 8 | 191 | 0 | 0
000400579002 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-487-Trafobinatip--(634087)-(LV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 15:36 | 2020-02-05 17:01 | 1.415 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 176.88
000400579034 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13827445-762607-Agdirek--(1291613)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 15:46 | 2020-02-05 16:35 | 0.812 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81
000400579006 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ 1 TR-9709-Trafobinatip--(571840)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 15:54 | 2020-02-05 18:51 | 2.945 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 64.79 | 0 | 0
000400579041 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUBLUCE KOY ICI TR-2876-Trafobinatip--(677109)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 15:56 | 2020-02-05 17:53 | 1.948 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.95
000400579031 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BALIKCIL KOYU TR-2604-Trafobinatip--(676388)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 16:03 | 2020-02-05 17:01 | 0.956 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.87
000400579033 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI DM-8953-Trafobinatip--(139095/SUVARLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 16:11 | 2020-02-05 16:13 | 0.043 | 1 | 0 | 127 | 4814 | 0.04 | 0 | 5.46 | 207
000400579059 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13887956-1184446-Ogmusdirek--(450403)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 16:17 | 2020-02-05 17:22 | 1.081 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.22
000400579025 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARLIK ESKI TR.02/25-2484-Trafobinatip--(480554)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 16:21 | 2020-02-05 16:56 | 0.581 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0
000400579067 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARITAS UC PINAR TR-997-Trafobinatip--(580970)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 16:37 | 2020-02-05 19:20 | 2.712 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2.71 | 10.85 | 0 | 0
000400579091 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KASANLI KOYU 1 NOLU TR-4557-Trafobinatip--(590408)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 16:59 | 2020-02-05 17:20 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 20.29
000400579059 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13887956-1184446-Ogmusdirek--(1225286 - 450403 - 452021 - 452022)-(SC-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 17:22 | 2020-02-05 17:27 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 7.52
000400579036 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13655489-1165629-Enhdirek--(75994/HAT15165)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 17:23 | 2020-02-05 17:40 | 0.295 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0
000400579040 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FENK TR-9070-Trafobinatip--(522230)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 17:44 | 2020-02-05 19:01 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.84
000400579076 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13689231-1186361-Ogmusdirek--(1259049)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 18:03 | 2020-02-05 18:14 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17
000400579058 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13988500-1181607-Ogmusdirek--(1301199)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 18:05 | 2020-02-05 18:46 | 0.683 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0
000400579098 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DAGLICA MERKEZ TR-5799-Trafobinatip--(594740)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 18:20 | 2020-02-05 19:31 | 1.176 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 38.81
000400579061 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 14032596-766129-Agdirek--(1290975)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 18:22 | 2020-02-05 19:01 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65
000400579062 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13914558-756317-Agdirek--(1251964)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 18:49 | 2020-02-05 19:00 | 0.186 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0
000400579054 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13763545-1207692-Ogmusdirek--(609084)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 18:55 | 2020-02-05 20:31 | 1.601 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 206.53 | 0 | 0
000400579108 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13985862-992377-Agdirek--(1471399)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 18:55 | 2020-02-05 19:57 | 1.031 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.03
000400579089 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13880343-794412-Agdirek--(1274137)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 19:12 | 2020-02-05 20:05 | 0.883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0
000400579063 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14026274-1201353-Ogmusdirek--(146777914715371471538151593520995422104328658031658035658036)-(T_SC-T_SC-T_SC-T_SC-T_SC-T_SC-T_LV-T_LV-T_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 19:20 | 2020-02-05 19:30 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 28.06
000400579063 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14026274-1201353-Ogmusdirek--(1467779 - 1471537 - 1471538 - 1515935 - 2099542 - 2104328 - 658031 - 658035 - 658036)-(SC-SC-SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 19:30 | 2020-02-05 19:40 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 37.24
000400579109 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BURTU (YAPRAKLI) KOYU SON TR2-2360-Trafobinatip--(641042)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 19:31 | 2020-02-05 20:57 | 1.444 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.88
000400579240 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT DAGOBASI TR-6386-Trafobinatip--(552859)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 19:58 | 2020-02-05 21:02 | 1.061 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.61
000400579100 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13798088-1185104-Ogmusdirek--(1241943 - 1283888 - 374964 - 375059 - 376605 - 376611)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | DİREKTE AKIM KAÇAĞI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 20:11 | 2020-02-05 20:24 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 8.31
000400579143 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | HATICEPINAR KOYU TR-2643-Trafobinatip--(587408)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 20:51 | 2020-02-05 21:32 | 0.695 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.12
000400579163 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14113039-2129232-Enhdirek--(147504/KINIKKOZ HATTI)-(MV) | TRAVERS ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 21:28 | 2020-02-05 22:49 | 1.359 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 206.57
000400579136 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13928743-1184434-Ogmusdirek--(1232566 - 449806)-(SC-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 21:35 | 2020-02-05 21:49 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.12
000400579116 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ZABUN TR-1451-Trafobinatip--(637648)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 21:36 | 2020-02-05 22:20 | 0.729 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.56
000400579119 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13708863-907769-Agdirek--(1428974)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 21:39 | 2020-02-05 23:00 | 1.348 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
000400579123 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAYACIK KOK-6708-Trafobinatip--(266486/HAT71422)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 21:42 | 2020-02-05 22:00 | 0.296 | 4 | 337 | 221 | 3569 | 1.18 | 99.75 | 65.42 | 1056.42
000400579144 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KEPEZ TR-5791-Trafobinatip--(592916)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 22:31 | 2020-02-05 23:00 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.93
000400579141 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13694138-1215635-Ogmusdirek--(631568)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 22:40 | 2020-02-05 23:25 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.25
000400579141 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13694138-1215635-Ogmusdirek--(631568)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 23:25 | 2020-02-05 23:30 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3.9
000400579150 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ASAGI KABAAGAC TR-1132-Trafobinatip--(643708)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 23:43 | 2020-02-06 00:26 | 0.72 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.72 | 10.08
000400579148 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13841566-1014461-Agdirek--(607792)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-05 23:43 | 2020-02-06 00:49 | 1.094 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0
000400579193 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14340328-1217893-Ogmusdirek--(720868)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 00:35 | 2020-02-06 00:45 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5
000400579193 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14340328-1217893-Ogmusdirek--(720868)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 00:45 | 2020-02-06 00:50 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.91
000400579151 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13845619-956934-Agdirek--(1507248)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 00:56 | 2020-02-06 01:25 | 0.477 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0
000400579155 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13865827-1184428-Ogmusdirek--(449252)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 01:03 | 2020-02-06 01:34 | 0.517 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.07
000400579155 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13865827-1184428-Ogmusdirek--(1221558 - 1271581 - 1308366 - 449252 - 450502)-(SC-SC-SC-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 01:34 | 2020-02-06 01:39 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 8.12
000400579154 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBSADM-7061-Trafobinatip--(100172/GUCUK CIKISI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 01:54 | 2020-02-06 02:07 | 0.217 | 2 | 0 | 76 | 4766 | 0.43 | 0 | 16.49 | 1034.22
000400579185 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13855716-859048-Agdirek--(1529774)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 06:03 | 2020-02-06 07:15 | 1.207 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.21
000400579344 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13820645-1143285-Enhdirek--(65414)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 06:36 | 2020-02-06 09:22 | 2.771 | 0 | 0 | 1 | 136 | 0 | 0 | 2.77 | 376.86
000400579180 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13865827-1184428-Ogmusdirek--(450502)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 07:21 | 2020-02-06 08:11 | 0.823 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 23.04
000400579186 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YAZIDERE KOYU KARSI MAH.TR-2628-Trafobinatip--(643317)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 07:28 | 2020-02-06 08:36 | 1.138 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.28
000400579182 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CICEK MONOBLOK-9250-Trafobinatip--(651595)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 07:32 | 2020-02-06 08:55 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.73
000400580120 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13707842-1120267-Enhdirek--(280363)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 07:32 | 2020-02-06 09:34 | 2.039 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 2.04 | 79.52
000400579157 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YENI TR-2716-Trafobinatip--(623091)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 07:34 | 2020-02-06 08:50 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.3
000400579184 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAVSUT GULDAG TR-9707-Trafobinatip--(593692)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 07:41 | 2020-02-06 08:28 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.34
000400579255 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUTBAHCEOBASI TR-6680-Trafobinatip--(549312)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 08:08 | 2020-02-06 09:32 | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.57
000400579180 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13865827-1184428-Ogmusdirek--(1221558 - 1271581 - 1308366 - 449252 - 450502)-(SC-SC-SC-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 08:11 | 2020-02-06 08:21 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 16.53
000400579204 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14337270-1175959-Enhdirek--(316621/KOTU HATCA HATTI)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 08:12 | 2020-02-06 09:27 | 1.247 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 33.67
000400579196 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | MADEN MONOBLOK-3157-Trafobinatip--(53682/MADEN MONBLOK GELLEVIZ CIKISI)-(MV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 08:15 | 2020-02-06 09:40 | 1.428 | 0 | 0 | 2 | 1153 | 0 | 0 | 2.86 | 1646.48
000400579164 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-1452-Trafobinatip--(1513914 - 542343 - 542660 - 542664)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 08:22 | 2020-02-06 10:30 | 2.134 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 117.37
000400579166 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-6965-Trafobinatip--(548575)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 08:24 | 2020-02-06 11:00 | 2.599 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.99
000400579167 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AVSAR TEPE-6544-Trafobinatip--(567582)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 08:24 | 2020-02-06 10:10 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.04
000400579199 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15735949 KARAGOZ MH.TR-2782-Trafobinatip--(622481)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 08:28 | 2020-02-06 09:10 | 0.705 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0.71 | 16.22
000400579170 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YENI TR-873-Trafobinatip--(557343)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 08:37 | 2020-02-06 10:10 | 1.543 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.63
000400579172 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KURUCUOVA MERKEZ-4425-Trafobinatip--(631742)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 08:41 | 2020-02-06 14:05 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 113.4
000400579248 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TR-28-6000-Trafobinatip--(2135042 - 2135095 - 2135318 - 2135320 - 389623 - 389624 - 463645)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 08:41 | 2020-02-06 10:30 | 1.817 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 625.05 | 0 | 0
000400579192 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12192080-1573047-Agpanobox--(1266262)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 08:42 | 2020-02-06 09:07 | 0.404 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
000400579174 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12217192-1589510-Agpanobox--(2053374 - 736740)-(SC-LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 08:43 | 2020-02-06 09:30 | 0.781 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 17.96 | 0 | 0
000400579188 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AKCIRI MERKEZ TR-2626-Trafobinatip--(642345)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 08:51 | 2020-02-06 09:24 | 0.551 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.96
000400579181 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-7061-Trafobinatip--(160491/ESKI NURHAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 08:53 | 2020-02-06 09:07 | 0.239 | 7 | 3976 | 111 | 7501 | 1.67 | 950.26 | 26.53 | 1792.74
000400579223 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13686612-1185745-Ogmusdirek--(377339)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 08:57 | 2020-02-06 09:10 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.46
000400579264 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHUYUK MONOBLOK {YENI}-7298-Trafobinatip--(266574/DOGANKONOK-MURSEL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 09:00 | 2020-02-06 11:22 | 2.358 | 0 | 0 | 8 | 421 | 0 | 0 | 18.86 | 992.72
000400579266 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | CATALAGAC TR-1-5972-Trafobinatip--(383005)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 09:09 | 2020-02-06 10:30 | 1.346 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30.96
000400579223 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13686612-1185745-Ogmusdirek--(1270682 - 377339)-(SC-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 09:10 | 2020-02-06 09:20 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8.35
000400579191 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-7061-Trafobinatip--(160491/ESKI NURHAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 09:18 | 2020-02-06 09:29 | 0.196 | 7 | 3976 | 111 | 7501 | 1.37 | 779.3 | 21.76 | 1470.2
000400579342 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14214939-1175551-Enhdirek--(286542)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 09:18 | 2020-02-06 10:42 | 1.405 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0 | 1.41 | 141.91
000400579344 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13820645-1143285-Enhdirek--(65414/HAT8252)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 09:22 | 2020-02-06 09:27 | 0.076 | 0 | 0 | 3 | 392 | 0 | 0 | 0.23 | 29.79
000400579204 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14337270-1175959-Enhdirek--(316621/KOTU HATCA HATTI)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 09:27 | 2020-02-06 09:31 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.94
000400580120 | 2 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13707842-1120267-Enhdirek--(280363/HAT 823430)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 09:34 | 2020-02-06 09:40 | 0.086 | 0 | 0 | 6 | 99 | 0 | 0 | 0.52 | 8.51
000400579436 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARMUTALAN KOYU TR 2017-12700-Trafobinatip--(595100)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 09:36 | 2020-02-06 11:50 | 2.227 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.68
000400579280 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13951768-1213716-Ogmusdirek--(621841)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 09:37 | 2020-02-06 12:20 | 2.718 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 48.92 | 0 | 0
000400579250 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUBLUCE KOY ICI TR-2876-Trafobinatip--(677109)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 09:44 | 2020-02-06 11:40 | 1.936 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.94
000400579217 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12192080-1573047-Agpanobox--(1266262 - 1317024 - 1317025 - 1326613)-(SC-SC-SC-SC) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 09:47 | 2020-02-06 10:06 | 0.324 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.51 | 0 | 0
000400579487 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KAYABASI MAH TR-5802-Trafobinatip--(592416)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 10:08 | 2020-02-06 11:59 | 1.853 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.71
000400579278 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | HATICEPINAR KOYU TR-2643-Trafobinatip--(587407)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 10:09 | 2020-02-06 11:45 | 1.606 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.24
000400579200 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TEKELER TR-4519-Trafobinatip--(528698)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 10:09 | 2020-02-06 16:33 | 6.409 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 6.41 | 0 | 83.32
000400581086 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | GAZILER DM-3165-Trafobinatip--(99430/KÜRTÜL ÇIKIŞ)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 10:17 | 2020-02-06 11:06 | 0.82 | 0 | 0 | 1 | 311 | 0 | 0 | 0.82 | 255.02
000400579270 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | FIDER 2MONOBLOK-8525-Trafobinatip--(144153/KISLA-KALAYCIK CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 10:21 | 2020-02-06 12:43 | 2.368 | 0 | 0 | 10 | 620 | 0 | 0 | 23.68 | 1468.16
000400579269 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15735949 KARAGOZ MH.TR-2782-Trafobinatip--(687956)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 10:26 | 2020-02-06 11:10 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.52
000400579266 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | CATALAGAC TR-1-5972-Trafobinatip--(383005)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 10:30 | 2020-02-06 10:35 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 5.73
000400579257 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CICEK KOYU HAT BASI YANI TR-279-Trafobinatip--(1513816 - 2005609 - 2114129 - 673452 - 673460 - 673461 - 673815)-(SC-LV-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 10:38 | 2020-02-06 11:58 | 1.324 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 186.68
000400579342 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14214939-1175551-Enhdirek--(286542/HAT838728)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 10:42 | 2020-02-06 10:51 | 0.139 | 0 | 0 | 5 | 290 | 0 | 0 | 0.7 | 40.31
000400580354 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YANTEPE-6249-Trafobinatip--(527199)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 10:51 | 2020-02-06 12:21 | 1.493 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.93
000400579243 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/35-6866-Trafobinatip--(96221/DM_III/35 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 10:52 | 2020-02-06 11:14 | 0.362 | 0 | 2203 | 0 | 1 | 0 | 797.49 | 0 | 0.36
000400579335 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ORENLI YENI TR-2638-Trafobinatip--(729219)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 10:57 | 2020-02-06 12:57 | 2.003 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.02
000400579263 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BAKIS MONOBLOK-397-Trafobinatip--(109579/BAKIS MNB DAN BAKIS TARAFI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 11:05 | 2020-02-06 12:21 | 1.273 | 0 | 0 | 10 | 526 | 0 | 0 | 12.73 | 669.6
000400584792 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | KIRCIUSAGI TR-3170-Trafobinatip--(643100)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 11:05 | 2020-02-06 12:11 | 1.099 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5
000400579228 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KOTEKLI TR 1-6533-Trafobinatip--(654461)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 11:17 | 2020-02-06 12:35 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9
000400579298 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13734656-1150592-Enhdirek--(62392)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 11:19 | 2020-02-06 14:00 | 2.683 | 1 | 207 | 0 | 0 | 2.68 | 555.38 | 0 | 0
000400579234 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KISIFLI TR-3046-Trafobinatip--(543514)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 11:22 | 2020-02-06 14:00 | 2.633 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.27 | 0 | 0
000400579235 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | UMMETLER OBASI-2299-Trafobinatip--(546514)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 11:23 | 2020-02-06 12:40 | 1.277 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.49
000400579276 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13766563-1139395-Enhdirek--(101443/CAGILHAN KOYU HATTI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 11:37 | 2020-02-06 12:35 | 0.971 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 81.56
000400579242 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KULAKSIZLAR TR-10760-Trafobinatip--(526567)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 11:37 | 2020-02-06 12:03 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.87
000400580695 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SARAYCIK TRAFO-4403-Trafobinatip--(531056)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 11:41 | 2020-02-06 12:36 | 0.911 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.56
000400582167 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13753822-883351-Agdirek--(1569297)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 11:44 | 2020-02-06 13:52 | 2.124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 0
100600128212 |  | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 6241--SBK_TRAFOBINATIP- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 11:51 | 2020-02-06 12:09 | 0.299 | 0 | 1 | 37 | 2703 | 0 | 0.3 | 11.06 | 808.2
000400579253 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DOMURLAR TR-6548-Trafobinatip--(550317)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 11:53 | 2020-02-06 12:35 | 0.704 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.22
000400579289 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13865827-1184428-Ogmusdirek--(449252)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 11:53 | 2020-02-06 12:36 | 0.721 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.88
000400579291 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBSADM-7061-Trafobinatip--(143125/SEKER FABRIKA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 11:54 | 2020-02-06 13:58 | 2.072 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.14 | 0
000400579274 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | CAKIRHOCA KOK DM2-40-12737-Trafobinatip--(579181)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 12:08 | 2020-02-06 12:57 | 0.816 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0
000400579261 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BOGAZICI MOD5-7384-Trafobinatip--(172748/IPEKSARAY HATTI)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-02-06 12:14 | 2020-02-06 16:01 | 3.777 | 0 | 1398 | 0 | 0 | 0 | 5280.25 | 0 | 0
000400582520 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | ATAKOY DEMIRCILER TR-3697-Trafobinatip--(652046)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 12:16 | 2020-02-06 13:58 | 1.706 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.82
000400579425 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13713913-1109936-Enhdirek--(127499/CEMIHELIKAN HATTI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 12:34 | 2020-02-06 15:20 | 2.768 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 58.13
000400579289 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13865827-1184428-Ogmusdirek--(1221558 - 1271581 - 1308366 - 449252 - 450502)-(SC-SC-SC-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 12:36 | 2020-02-06 12:46 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 16.14
000400579407 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13714802-1185752-Ogmusdirek--(1330606)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 12:36 | 2020-02-06 12:47 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18
000400579345 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CICEK KOYU KOY ICI (KAHVELER YANI) TR-5035-Trafobinatip--(672740)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 12:41 | 2020-02-06 13:22 | 0.671 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.41
000400579290 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ESKI KARAELBISTAN TR-1442-Trafobinatip--(650599)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 12:46 | 2020-02-06 14:20 | 1.567 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 59.55
000400579337 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI KIRALI KOK-11618-Trafobinatip--(141643/KARACAY GURUBU)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-06 13:00 | 2020-02-06 14:00 | 1 | 5 | 0 | 53 | 983 | 5 | 0 | 53 | 983
000400579356 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KASANLI KOYU 2NOLU TR-4555-Trafobinatip--(590131)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 13:00 | 2020-02-06 15:12 | 2.203 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.05
000400579317 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14334300-1184445-Ogmusdirek--(1271266 - 2130738 - 446283 - 446369 - 446370 - 473673)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 13:09 | 2020-02-06 13:30 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 18.23
000400579285 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM2-18-2180-Trafobinatip--(665925)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 13:10 | 2020-02-06 14:12 | 1.037 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 35.26 | 0 | 0
000400579273 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BAGLAR DERESI-10758-Trafobinatip--(549068)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 13:22 | 2020-02-06 14:00 | 0.637 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.56
000400579307 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ASAGI KABAAGAC TR-1132-Trafobinatip--(643704)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 13:28 | 2020-02-06 14:00 | 0.536 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.61
000400584922 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | KOSEALILER TR-3169-Trafobinatip--(642843)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 13:38 | 2020-02-06 15:14 | 1.594 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.78
000400579405 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13712276-1187064-Ogmusdirek--(1273001 - 437361 - 437362 - 439544)-(SC-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 13:41 | 2020-02-06 14:05 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.4
000400579314 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ORMANICI KABINI-8600-Trafobinatip--(131764/ORMANICI KOK TASGEDIK-KUYUCAK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 13:41 | 2020-02-06 14:40 | 0.973 | 0 | 0 | 17 | 361 | 0 | 0 | 16.54 | 351.25
000400580133 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13697288-1185899-Ogmusdirek--(1270691 - 1278264 - 1278273 - 414266 - 414268 - 478705)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 13:47 | 2020-02-06 14:40 | 0.874 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26.22
000400579295 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HASANKENDI CAYIR YANI-1444-Trafobinatip--(2137857 - 652185 - 652189 - 652269)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 13:54 | 2020-02-06 14:37 | 0.727 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 41.44
000400579283 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DEVECILLER TR-6954-Trafobinatip--(563683)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 14:00 | 2020-02-06 14:50 | 0.839 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.52
000400579298 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13734656-1150592-Enhdirek--(62392/AGABEYLI FIDERI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 14:00 | 2020-02-06 14:10 | 0.167 | 1 | 406 | 0 | 210 | 0.17 | 67.8 | 0 | 35.07
000400582517 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | GAZILER DM-3165-Trafobinatip--(100055/ALISAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 14:02 | 2020-02-06 15:29 | 1.448 | 0 | 0 | 1 | 401 | 0 | 0 | 1.45 | 580.65
000400579332 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YESILEVLER 3.GRUP TR-5526-Trafobinatip--(579116)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 14:06 | 2020-02-06 16:30 | 2.402 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 43.24 | 0 | 0
000400581079 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | IRGAT TR 1-1154-Trafobinatip--(651772)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 14:19 | 2020-02-06 15:30 | 1.192 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.54 | 0 | 0
100600127909 |  | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8248--SBK_TRAFOBINATIP- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-06 14:30 | 2020-02-06 15:31 | 1.023 | 8 | 417 | 20 | 2256 | 8.18 | 426.59 | 20.46 | 2307.89
000400579321 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13798312-996474-Agdirek--(483345)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 14:35 | 2020-02-06 15:00 | 0.417 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 14.18 | 0 | 0
000400579294 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13863538-1158343-Enhdirek--(68780)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 14:35 | 2020-02-06 21:01 | 6.424 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 179.87
000400579364 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13892582-825238-Agdirek--(1328043)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 14:39 | 2020-02-06 14:49 | 0.168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0
000400579310 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SOGUTLU KASABASI MONOBLOK-290-Trafobinatip--(158080/SOGUTLU KASABA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 14:40 | 2020-02-06 15:31 | 0.842 | 0 | 0 | 14 | 826 | 0 | 0 | 11.79 | 695.49
000400579330 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM6-40 GARIPLIK BINA-9960-Trafobinatip--(668701)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 14:55 | 2020-02-06 16:38 | 1.722 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 249.69 | 0 | 0
000400582515 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | SARIGOL 2 TR-3359-Trafobinatip--(675941)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 14:56 | 2020-02-06 15:40 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.62
000400579321 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13798312-996474-Agdirek--(483345)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 15:00 | 2020-02-06 15:05 | 0.083 | 0 | 91 | 0 | 12 | 0 | 7.55 | 0 | 1
000400579313 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI KOYU ESKI TR-2345-Trafobinatip--(646819)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 15:03 | 2020-02-06 15:37 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56
000400579346 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CICEK KOYU HAMZA PASA DURAGI YANI TR-280-Trafobinatip--(664508)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 15:06 | 2020-02-06 16:25 | 1.318 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 52.72
000400579413 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUMUSDOVEN KOYU TR-3295-Trafobinatip--(675412)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 15:09 | 2020-02-06 16:20 | 1.189 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.89
000400579351 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-47-68-Trafobinatip--(668262)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 15:17 | 2020-02-06 16:54 | 1.616 | 1 | 111 | 0 | 1 | 1.62 | 179.38 | 0 | 1.62
000400579349 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13847388-993439-Agdirek--(1378035)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 15:19 | 2020-02-06 16:32 | 1.206 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.03 | 0 | 0
000400579353 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14393358-1177898-Enhdirek--(106154)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 15:21 | 2020-02-06 17:26 | 2.087 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.31
000400579430 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TURKSEVIN KOYU TR-5785-Trafobinatip--(591804)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 15:23 | 2020-02-06 17:39 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 90.8
000400583883 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | ASAGI MEZRA TR-3378-Trafobinatip--(649456)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 15:40 | 2020-02-06 16:45 | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.08
000400579350 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BEYCEGIZ CAMII KARSI DM-9468-Trafobinatip--(488264)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 15:54 | 2020-02-06 17:12 | 1.308 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 60.17 | 0 | 0
000400579358 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ESKI KARAELBISTAN TR-1442-Trafobinatip--(650598)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 16:02 | 2020-02-06 17:40 | 1.644 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 39.46
000400580051 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT DAGOBASI TR-6386-Trafobinatip--(553503)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 16:02 | 2020-02-06 17:37 | 1.574 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 37.78
000400579418 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14023253-982292-Agdirek--(1363666)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 16:16 | 2020-02-06 18:04 | 1.797 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8
000400584933 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | SOYSALLI MERKEZ TR-3181-Trafobinatip--(654045)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 16:18 | 2020-02-06 17:58 | 1.666 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5
000400579399 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KOCLAR TR-2302-Trafobinatip--(539678)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 16:21 | 2020-02-06 21:42 | 5.347 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.35
000400579329 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BOGAZICI MOD5-7384-Trafobinatip--(172748/IPEKSARAY HATTI)-(MV) | FAZ SIRASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 16:21 | 2020-02-06 16:38 | 0.272 | 0 | 1398 | 0 | 0 | 0 | 380.26 | 0 | 0
000400582133 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13737662-881753-Agdirek--(1469765)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 16:24 | 2020-02-06 17:36 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.22
000400579331 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DURNALI 1 TR-877-Trafobinatip--(565054)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 16:30 | 2020-02-06 17:31 | 1.024 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 2.05 | 0 | 13.31
000400579377 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | YAZITOPALLI KOYU TR-1161-Trafobinatip--(485360)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 16:51 | 2020-02-06 18:00 | 1.163 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.77
000400579390 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUBLUCE KOY ICI TR-2876-Trafobinatip--(650603)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 16:53 | 2020-02-06 17:32 | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.97
000400579334 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13854319-1202396-Ogmusdirek--(596598)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-02-06 16:56 | 2020-02-06 18:57 | 2.024 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34.41 | 0 | 0
000400582160 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13802615-852912-Agdirek--(1553594)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 16:58 | 2020-02-06 17:54 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94
000400579348 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13848704-976627-Agdirek--(1382092)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 17:03 | 2020-02-06 18:08 | 1.087 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | 0
000400579347 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KURUCUOVA MERKEZ-4425-Trafobinatip--(631742)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 17:05 | 2020-02-06 17:32 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.11
000400582071 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ALTIN OBA TR-9346-Trafobinatip--(568275)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 17:07 | 2020-02-06 18:01 | 0.898 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.59
000400579355 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TEGMENLI DM-6355-Trafobinatip--(148032/TEGMENLI CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 17:13 | 2020-02-06 17:27 | 0.228 | 0 | 0 | 16 | 1074 | 0 | 0 | 3.65 | 244.87
000400579376 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR7 KALDIRIM TASI MAH-5213-Trafobinatip--(506605)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 17:14 | 2020-02-06 17:44 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.44
000400580361 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YANTEPE-6249-Trafobinatip--(527199)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 17:19 | 2020-02-06 18:56 | 1.618 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.18
000400581655 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13818399-1150904-Enhdirek--(144366)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 17:26 | 2020-02-06 19:36 | 2.171 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 60.79
000400579353 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14393358-1177898-Enhdirek--(106154/ATMA KAYA)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 17:26 | 2020-02-06 17:31 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3.42
000400580386 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CAGLAYAN ANAYOL KENARI TRAFO-691-Trafobinatip--(526470)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 17:28 | 2020-02-06 19:35 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.96
000400579379 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14017085-862613-Agdirek--(1367731)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 17:32 | 2020-02-06 18:35 | 1.049 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05
000400579723 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13707842-1120267-Enhdirek--(280363)-(T_MV) | PARAFUDUR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 17:33 | 2020-02-06 19:49 | 2.253 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 2.25 | 87.87
000400582166 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13753782-1203985-Ogmusdirek--(1455334)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 17:37 | 2020-02-06 19:35 | 1.968 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0
000400579370 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13876217-1208303-Ogmusdirek--(1344435)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 17:41 | 2020-02-06 18:45 | 1.069 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 0 | 0
000400579398 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13804058-760247-Agdirek--(1324542)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 17:44 | 2020-02-06 17:57 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21
000400579426 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TURKSEVIN KOYU TR-5785-Trafobinatip--(591810)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 17:46 | 2020-02-06 19:29 | 1.728 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32.83
000400579378 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13918867-811165-Agdirek--(1262987)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 17:47 | 2020-02-06 18:07 | 0.325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0
000400579381 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13850112-1203794-Ogmusdirek--(668216)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 17:48 | 2020-02-06 18:36 | 0.796 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 57.31 | 0 | 0
000400579504 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MERKEZ MEYDANLIK TRAFO-1678-Trafobinatip--(81354/CUMHURIYET MAH.TR HATTI)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 17:48 | 2020-02-06 18:26 | 0.625 | 0 | 163 | 0 | 41 | 0 | 101.88 | 0 | 25.63
000400579361 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14167596-999025-Agdirek--(543532)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 17:53 | 2020-02-06 18:40 | 0.784 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.49 | 0 | 0
000400583885 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | CINARLI TR-3695-Trafobinatip--(641812)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 17:56 | 2020-02-06 18:42 | 0.763 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76
000400579382 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13917418-765969-Agdirek--(1262189)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 17:56 | 2020-02-06 18:15 | 0.321 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0
000400581696 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CAMDERE MERKEZ TR-9084-Trafobinatip--(565335)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 17:56 | 2020-02-06 19:09 | 1.213 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.56
000400579482 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13750228-1195151-Ogmusdirek--(1351395)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 18:02 | 2020-02-06 19:14 | 1.196 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2
000400579366 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GORGEL TR-2447-Trafobinatip--(522173)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 18:04 | 2020-02-06 20:25 | 2.345 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.38
000400579372 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AFSINBEY MH.SULUK MEVKI TR-2016-Trafobinatip--(696089)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 18:05 | 2020-02-06 19:21 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.55
000400583886 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DAVUTLAR TR-3374-Trafobinatip--(676463)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 18:09 | 2020-02-06 20:17 | 2.137 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.27
000400581547 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KORKMAZ ESKI TR-805-Trafobinatip--(551142)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 18:11 | 2020-02-06 19:10 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.85
000400580594 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ERICEK SAGLIK OCAGI TRAFO-682-Trafobinatip--(550647)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 18:13 | 2020-02-06 19:30 | 1.283 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.26
000400580053 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUTBAHCEOBASI TR-6680-Trafobinatip--(549312)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 18:14 | 2020-02-06 19:02 | 0.805 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.22
000400583887 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | GAZILER MERKEZ TR-3160-Trafobinatip--(642128)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 18:17 | 2020-02-06 20:15 | 1.973 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.76
000400583888 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | KURTUL YANIKLAR TR-3175-Trafobinatip--(643061)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 18:20 | 2020-02-06 20:44 | 2.402 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8
000400579410 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KABAAGAC MONOBLOK HUCRE-10775-Trafobinatip--(281776/KABAAGAC MB-CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 18:24 | 2020-02-06 19:28 | 1.064 | 2 | 233 | 24 | 3443 | 2.13 | 247.91 | 25.54 | 3663.35
000400580406 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TOMBAK CESME YANI TR-6388-Trafobinatip--(541855)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 18:24 | 2020-02-06 18:32 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.01
000400580377 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CARDAK MERKEZ TRAFO-3731-Trafobinatip--(532056)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 18:26 | 2020-02-06 21:51 | 3.416 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 58.07 | 0 | 0
000400579394 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DERVISLER-5948-Trafobinatip--(519371)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 18:28 | 2020-02-06 20:39 | 2.189 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.57
000400579751 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SARAYCIK MONOBLOK-1378-Trafobinatip--(140969/HAT52556)-(MV) | HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 18:28 | 2020-02-06 20:01 | 1.542 | 0 | 0 | 11 | 757 | 0 | 0 | 16.96 | 1167.29
000400579435 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DEMIRCILIK KASABASI BELEDIYE ONU TR-408-Trafobinatip--(670625)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 18:33 | 2020-02-06 20:48 | 2.242 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.73
000400582199 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAYABASI ESKI 4 NUMARA-2475-Trafobinatip--(712987)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 18:41 | 2020-02-06 20:09 | 1.47 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 63.21 | 0 | 0
000400579400 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OKUL YANI TR-6949-Trafobinatip--(560874)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 18:52 | 2020-02-06 21:42 | 2.825 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.48
000400579395 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM6-40 GARIPLIK BINA-9960-Trafobinatip--(668701)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 18:53 | 2020-02-06 19:32 | 0.642 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 30.82 | 0 | 0
000400579415 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AKBAYIR KASABASI GIRIS TR REFUJLER-390-Trafobinatip--(672461)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 18:54 | 2020-02-06 19:53 | 0.988 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24.7
000400580687 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SALYAN KALEKOY TR-9080-Trafobinatip--(532122)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 18:56 | 2020-02-06 20:00 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.58
100600128213 |  | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 6241--SBK_TRAFOBINATIP- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 18:57 | 2020-02-06 19:19 | 0.367 | 0 | 62 | 19 | 1550 | 0 | 22.75 | 6.97 | 568.85
000400580560 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | FINDIK MERKEZ TR-4857-Trafobinatip--(716962)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 18:59 | 2020-02-06 19:44 | 0.762 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.52
000400579437 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YENİKÖY DM-2148117-Trafobinatip--(2148167/ZORMAGARA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 19:01 | 2020-02-06 19:36 | 0.584 | 0 | 0 | 10 | 239 | 0 | 0 | 5.84 | 139.58
000400579422 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HASANKENDI KOY ICI-2418-Trafobinatip--(649853)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 19:04 | 2020-02-06 20:18 | 1.233 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.93
000400579397 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELDELEK MONOBLOK-222-Trafobinatip--(110293/CATOVA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 19:06 | 2020-02-06 19:48 | 0.711 | 0 | 0 | 25 | 529 | 0 | 0 | 17.78 | 376.12
000400579486 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | GEÇİTLİ KÖK-2129734-Trafobinatip--(2129823/GECITLI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 19:18 | 2020-02-06 19:41 | 0.387 | 0 | 0 | 3 | 145 | 0 | 0 | 1.16 | 56.12
000400579523 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUNTM-6241-Trafobinatip--(139223/KANLIKAVAK)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 19:20 | 2020-02-06 20:09 | 0.813 | 9 | 2039 | 17 | 1525 | 7.32 | 1657.71 | 13.82 | 1239.83
000400582159 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TEMURAGA MERKEZ TRAFO-9187-Trafobinatip--(527643)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 19:29 | 2020-02-06 21:42 | 2.232 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.46
000400580060 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13810368-1170255-Enhdirek--(70103)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 19:30 | 2020-02-06 21:07 | 1.62 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 1.62 | 59.94
000400579429 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUBLUCE KOYU YENI TR-66-Trafobinatip--(677029)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 19:34 | 2020-02-06 20:39 | 1.088 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.88
000400581655 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13818399-1150904-Enhdirek--(144366/KINIKKOZ MERKEZ HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 19:36 | 2020-02-06 19:40 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 6.22
000400579468 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KABAAGAC MONOBLOK HUCRE-10775-Trafobinatip--(281776/KABAAGAC MB-CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 19:38 | 2020-02-06 21:36 | 1.951 | 2 | 233 | 24 | 3443 | 3.9 | 454.58 | 46.82 | 6717.29
000400582173 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ORTAMIS TR-3734-Trafobinatip--(531203)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 19:42 | 2020-02-06 20:35 | 0.887 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.77
000400579499 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13994462-802661-Agdirek--(1320721)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 19:45 | 2020-02-06 20:02 | 0.281 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0
000400581654 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KINIKKOZ YUKARI TR-4856-Trafobinatip--(548963)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 19:47 | 2020-02-06 21:44 | 1.949 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31.18
000400583928 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | SOYSALLI MERKEZ TR-3181-Trafobinatip--(654051)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 19:47 | 2020-02-06 20:28 | 0.688 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.26
000400579723 | 2 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13707842-1120267-Enhdirek--(280363/HAT 823430)-(MV) | PARAFUDUR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 19:49 | 2020-02-06 19:53 | 0.075 | 0 | 0 | 6 | 99 | 0 | 0 | 0.45 | 7.43
000400583892 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | CAY TR-6402-Trafobinatip--(642822)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 19:49 | 2020-02-06 20:25 | 0.611 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.44
000400579414 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | UNCULAR-6959-Trafobinatip--(560985)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 19:50 | 2020-02-06 22:59 | 3.159 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.16
000400579432 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM3-17-8880-Trafobinatip--(697926)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 19:58 | 2020-02-06 20:43 | 0.737 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.53 | 0 | 0
000400579473 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | MEZBAHANE YOL KAVŞAGI TR DM5-54-343-Trafobinatip--(653614)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 19:59 | 2020-02-06 21:48 | 1.816 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 56.3
000400583893 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | CIFTLIK MERKEZ TR2-3362-Trafobinatip--(667123)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 20:00 | 2020-02-06 20:40 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 22.68
000400580225 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ERICEK SAGLIK OCAGI TRAFO-682-Trafobinatip--(550648)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 20:00 | 2020-02-06 22:00 | 1.997 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 61.91
000400580683 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KUCUKSU YENI TR-9073-Trafobinatip--(531208)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 20:09 | 2020-02-06 22:09 | 1.999 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 67.97
000400579638 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14009117-1159835-Enhdirek--(106495/DERETOLALLI-YAZITOPALLI KOY HAT BASI)-(MV) | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 20:16 | 2020-02-06 23:30 | 3.241 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 74.54
000400579602 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KIZILDAMLAR YOLU TR-5256-Trafobinatip--(533669)-(LV) | FAZ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 20:18 | 2020-02-06 21:42 | 1.407 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 18.29 | 0 | 8.44
000400579711 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13977836-987538-Agdirek--(1475180)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 20:19 | 2020-02-06 21:00 | 0.684 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.37
000400579461 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GIRIS TRAFOSU-2521-Trafobinatip--(632335 - 652678)-(LV-LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 20:24 | 2020-02-06 21:30 | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 38.54
100600128214 |  | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 6241--SBK_TRAFOBINATIP- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 20:25 | 2020-02-06 21:25 | 1 | 9 | 2040 | 17 | 1527 | 9 | 2040 | 17 | 1527
000400579489 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13787558-1185545-Ogmusdirek--(377694)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 20:29 | 2020-02-06 20:59 | 0.507 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.52
000400581560 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KORKMAZ YENI TR-3737-Trafobinatip--(550668)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 20:33 | 2020-02-06 21:45 | 1.197 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.39
000400579428 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARATUT TR-10745-Trafobinatip--(531738)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 20:36 | 2020-02-06 22:22 | 1.768 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.59
000400582121 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KUCUKSU YENI TR-9073-Trafobinatip--(531212)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 20:37 | 2020-02-06 22:12 | 1.588 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 85.75
000400579464 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ KILLILAR MAH-4802-Trafobinatip--(491548)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 20:37 | 2020-02-06 21:06 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.29
000400582125 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13723195-900712-Agdirek--(1440145)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 20:38 | 2020-02-06 22:08 | 1.489 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 0 | 0
000400580370 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YANTEPE-6249-Trafobinatip--(704986)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 20:38 | 2020-02-06 21:13 | 0.581 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.39
000400579606 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | INCECIK KOYU BAHCE ICI TR-986-Trafobinatip--(481877)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 20:48 | 2020-02-06 22:40 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.75
000400579496 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13891450-765899-Agdirek--(1290201)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 20:51 | 2020-02-06 21:39 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8
000400579489 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13787558-1185545-Ogmusdirek--(1249787 - 377694 - 377698 - 378370)-(SC-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 20:59 | 2020-02-06 21:05 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3.01
000400579294 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13863538-1158343-Enhdirek--(68780/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 21:01 | 2020-02-06 21:09 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 10.96
000400584944 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | TARLA ICI TR-3288-Trafobinatip--(657838)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 21:02 | 2020-02-06 22:50 | 1.799 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8
000400579463 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-7061-Trafobinatip--(160491/ESKI NURHAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 21:03 | 2020-02-06 22:09 | 1.103 | 7 | 3976 | 111 | 7500 | 7.72 | 4385.53 | 122.43 | 8272.5
000400579736 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13769981-1183167-Ogmusdirek--(1260603)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 21:05 | 2020-02-06 21:16 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19
000400580060 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13810368-1170255-Enhdirek--(70103/F2-ELBİSTAN FIDERİ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 21:07 | 2020-02-06 21:12 | 0.084 | 0 | 0 | 2 | 109 | 0 | 0 | 0.17 | 9.16
000400580373 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YANTEPE-6249-Trafobinatip--(704986)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 21:15 | 2020-02-06 22:55 | 1.677 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.45
000400579460 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14351736-1060634-Agdirek--(1562007)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 21:26 | 2020-02-06 22:00 | 0.567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0
000400579521 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CATOVA ESKI OKUL YANI TR-200-Trafobinatip--(668614)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 21:33 | 2020-02-06 22:27 | 0.899 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.49
000400579508 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13878304-902604-Agdirek--(1464820)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 21:42 | 2020-02-06 22:08 | 0.427 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43
000400580573 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13704386-1215539-Ogmusdirek--(540787)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 21:44 | 2020-02-06 22:55 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35.46
000400580046 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | DALUSAGI TR BILGI YOK ETKET TRD YOK-6385-Trafobinatip--(538818)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 21:45 | 2020-02-06 22:32 | 0.774 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.51
000400579481 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14113400-896590-Agdirek--(1501312)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 21:46 | 2020-02-06 22:30 | 0.741 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74
000400579491 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-6296-Trafobinatip--(155516/IGDE-KALEALTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 22:00 | 2020-02-06 22:02 | 0.034 | 0 | 0 | 14 | 1063 | 0 | 0 | 0.48 | 36.14
000400579525 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 CEMALLI-4709-Trafobinatip--(503683)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 22:01 | 2020-02-06 22:18 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6.53
000400579534 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13672101-1213710-Ogmusdirek--(680813)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 22:07 | 2020-02-06 22:24 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6.46
000400579495 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-72-53-Trafobinatip--(653540)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 22:10 | 2020-02-06 22:39 | 0.481 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 31.27 | 0 | 0
000400579507 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 KARATUT MAHALLESI-5546-Trafobinatip--(2093180 - 487129 - 490304 - 490305)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 22:11 | 2020-02-06 22:29 | 0.301 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 26.49
000400584934 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | SOYSALLI MERKEZ TR-3181-Trafobinatip--(654045)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 22:13 | 2020-02-06 23:01 | 0.803 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.41
000400579518 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13721574-1097966-Enhdirek--(132315)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 22:13 | 2020-02-06 23:00 | 0.777 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0.78 | 36.52
000400579494 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-7061-Trafobinatip--(160491/ESKI NURHAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 22:25 | 2020-02-06 22:36 | 0.176 | 7 | 3976 | 111 | 7500 | 1.23 | 699.78 | 19.54 | 1320
000400581704 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ESKI TRAFO-9193-Trafobinatip--(568924)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 22:27 | 2020-02-06 23:37 | 1.179 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.9
000400579601 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BUYUK KISLA KOYU TR-2097-Trafobinatip--(639079)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 22:28 | 2020-02-06 23:30 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.38
000400579531 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | CALIS KOYU MERKEZ TR-3688-Trafobinatip--(646721)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 22:35 | 2020-02-06 23:27 | 0.864 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21.6
000400579520 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13928743-1184434-Ogmusdirek--(449806)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 22:51 | 2020-02-06 23:15 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41
000400579503 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13853319-958559-Agdirek--(1508550)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 22:55 | 2020-02-07 01:00 | 2.079 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0
000400579518 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13721574-1097966-Enhdirek--(132315/KOZAN GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 23:00 | 2020-02-06 23:10 | 0.167 | 0 | 0 | 4 | 129 | 0 | 0 | 0.67 | 21.54
000400579517 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-20-362-Trafobinatip--(664334)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 23:01 | 2020-02-06 23:32 | 0.514 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
000400579516 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AKBAYIR MONOBLOK-297-Trafobinatip--(121735/AKBAYIR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 23:05 | 2020-02-06 23:56 | 0.853 | 0 | 0 | 53 | 986 | 0 | 0 | 45.21 | 841.06
000400579522 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 3-39-231-Trafobinatip--(666188)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 23:08 | 2020-02-06 23:29 | 0.357 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
000400579519 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM YANI MNB-12506-Trafobinatip--(746369)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 23:12 | 2020-02-06 23:23 | 0.182 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18
000400579520 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13928743-1184434-Ogmusdirek--(1232566 - 449806)-(SC-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 23:15 | 2020-02-06 23:25 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.86
000400579528 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TOPALLAR TR-6955-Trafobinatip--(558270)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 23:36 | 2020-02-06 23:59 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39
000400579532 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13773682-1209630-Ogmusdirek--(603377)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 23:45 | 2020-02-07 00:50 | 1.078 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 168.17 | 0 | 0
000400579566 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | KESIK MODULER HUCRE-8394-Trafobinatip--(166598/FIDER 1 EMIRLER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-06 23:51 | 2020-02-06 23:58 | 0.126 | 0 | 0 | 13 | 2217 | 0 | 0 | 1.64 | 279.34
000400579591 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14101652-848770-Agdirek--(696099)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 00:05 | 2020-02-07 01:10 | 1.089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.09
000400579718 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | AKSU KOK-6710-Trafobinatip--(57595/HAT1797)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 00:05 | 2020-02-07 00:47 | 0.708 | 6 | 2911 | 105 | 2704 | 4.25 | 2060.99 | 74.34 | 1914.43
000400579546 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-6296-Trafobinatip--(155516/IGDE-KALEALTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 00:09 | 2020-02-07 00:14 | 0.076 | 0 | 0 | 14 | 1063 | 0 | 0 | 1.06 | 80.79
000400579545 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALE-ADM-6296-Trafobinatip--(155516/IGDE-KALEALTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 00:15 | 2020-02-07 00:19 | 0.078 | 0 | 0 | 14 | 1063 | 0 | 0 | 1.09 | 82.91
000400579540 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | PETROL KOK BINASI-9237-Trafobinatip--(160590/MERKEZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 00:15 | 2020-02-07 00:31 | 0.253 | 2 | 3023 | 2 | 929 | 0.51 | 764.82 | 0.51 | 235.04
000400579593 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13865827-1184428-Ogmusdirek--(1221558 - 1271581 - 1308366 - 449252 - 450502)-(SC-SC-SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 00:30 | 2020-02-07 01:15 | 0.758 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 75.04
000400579537 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ENGIZEK TR-3966-Trafobinatip--(639231 - 639232)-(LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 00:33 | 2020-02-07 10:00 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 491.4
000400579538 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OSMANDEDE-2762-Trafobinatip--(566837)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 01:01 | 2020-02-07 02:30 | 1.481 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
000400579543 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2279-Trafobinatip--(636960)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 01:12 | 2020-02-07 02:25 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.68
000400579668 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR5 EYNALLI MAHALLESI-3888-Trafobinatip--(505294)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 01:23 | 2020-02-07 01:58 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.08
000400579568 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 CICEKLI MERKEZ-7717-Trafobinatip--(1400713 - 2093204 - 494431 - 494432)-(SC-SC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 01:42 | 2020-02-07 02:18 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 51.59
000400579549 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-60-61-Trafobinatip--(101024/CILINGIR CAD. TR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 02:22 | 2020-02-07 03:00 | 0.629 | 2 | 1530 | 2 | 17 | 1.26 | 962.37 | 1.26 | 10.69
000400579578 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | GEBENMNB-8393-Trafobinatip--(58378/GEBEN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 02:25 | 2020-02-07 04:39 | 2.227 | 0 | 0 | 1 | 540 | 0 | 0 | 2.23 | 1202.58
000400579547 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Y.SANAYI INDIRICI -6373-Trafobinatip--(89969/TR 27 CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 02:32 | 2020-02-07 03:08 | 0.611 | 6 | 373 | 0 | 0 | 3.67 | 227.9 | 0 | 0
000400579551 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Y.SANAYI INDIRICI -6373-Trafobinatip--(89969/TR 27 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 03:50 | 2020-02-07 03:51 | 0.016 | 6 | 373 | 0 | 0 | 0.1 | 5.97 | 0 | 0
000400579551 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR 34 NOLU KOK BINASI-8128-Trafobinatip--(87457/OZEL CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 03:51 | 2020-02-07 05:43 | 1.861 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.17 | 0 | 0 | 0
000400579572 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KABAAGAC MONOBLOK HUCRE-10775-Trafobinatip--(281776/KABAAGAC MB-CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 04:10 | 2020-02-07 05:56 | 1.765 | 2 | 233 | 24 | 3443 | 3.53 | 411.25 | 42.36 | 6076.9
000400579553 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12199457-1582392-Agpanobox--(1351000 - 2031519 - 2031593 - 2031597)-(SC-SC-SC-SC) | ANA ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 05:36 | 2020-02-07 06:10 | 0.564 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 0 | 0
000400579554 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AKBABALAR TR-8599-Trafobinatip--(528519)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 06:08 | 2020-02-07 09:30 | 3.362 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.72
000400579845 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GULLER ESKI TRAFO-5349-Trafobinatip--(523715)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 06:25 | 2020-02-07 08:01 | 1.596 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.79
000400584921 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | TURKELI TR-3187-Trafobinatip--(653759)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 06:25 | 2020-02-07 08:10 | 1.745 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.71
000400580230 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ERICEK YOLUN ALTI-4284-Trafobinatip--(551172)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 06:53 | 2020-02-07 08:40 | 1.787 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 60.76
000400579555 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DAG OBASI TR-8363-Trafobinatip--(517349)-(LV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 06:55 | 2020-02-07 10:00 | 3.085 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 129.57
000400579643 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14319596-916654-Agdirek--(1460333)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 07:08 | 2020-02-07 08:30 | 1.359 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.36
000400579662 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | CUKURPINAR KOYU TR-5786-Trafobinatip--(590874)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 07:10 | 2020-02-07 08:27 | 1.281 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.65
000400580394 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CAGLAYAN ANAYOL KENARI TRAFO-691-Trafobinatip--(526470)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 07:16 | 2020-02-07 07:55 | 0.644 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.15
000400581714 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KALEBOYNU TR 15731010-9464-Trafobinatip--(505394)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 07:23 | 2020-02-07 09:47 | 2.406 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.41
000400579576 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 CICEKLI MERKEZ-7717-Trafobinatip--(494431)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 07:26 | 2020-02-07 07:58 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.96
000400579584 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR6 ASMAUSTU EMILIKLER MAH-3907-Trafobinatip--(510286)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 07:30 | 2020-02-07 08:34 | 1.072 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.86
000400579724 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ARMUTALANI (COPLU) TR-3346-Trafobinatip--(483937)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 07:31 | 2020-02-07 09:15 | 1.749 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5
000400579671 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 14848489-1180168-Enhdirek--(148329)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 07:31 | 2020-02-07 09:20 | 1.819 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 167.35
000400579653 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUMUSDOVEN KOYU TR-3295-Trafobinatip--(675412)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 07:31 | 2020-02-07 10:57 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.3
000400580016 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT KOY OBASI TR-6687-Trafobinatip--(709976)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 07:32 | 2020-02-07 08:30 | 0.969 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.69
000400579561 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13730635-1161553-Enhdirek--(62403/HAT4457)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 07:53 | 2020-02-07 10:30 | 2.612 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 133.21
000400579579 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM 6-12 IYI MARKET ARKASI-7898-Trafobinatip--(701029)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 07:57 | 2020-02-07 08:50 | 0.888 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 54.17 | 0 | 0
000400579562 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TURKOGLU MEZARLIK KOK-5535-Trafobinatip--(68460/GUCSAN CIKISI)-(MV) | HATTA KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 07:59 | 2020-02-07 08:24 | 0.421 | 17 | 2129 | 2 | 5 | 7.16 | 896.31 | 0.84 | 2.11
000400579577 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14059069-1215124-Ogmusdirek--(753798)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 08:07 | 2020-02-07 08:17 | 0.171 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
000400579746 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | CELIKHAN DM-2-10120-Trafobinatip--(123534/CAT CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 08:11 | 2020-02-07 09:45 | 1.565 | 0 | 0 | 20 | 726 | 0 | 0 | 31.3 | 1136.19
000400579564 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 22NOLU KOK DM 22-42-8123-Trafobinatip--(684818)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 08:16 | 2020-02-07 09:17 | 1.017 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0
000400579577 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14059069-1215124-Ogmusdirek--(753798)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 08:17 | 2020-02-07 08:21 | 0.07 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 1.33 | 0 | 0.28
000400579567 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13734258-1166371-Enhdirek--(61681/AGABEYLI FIDERI - 62045/AGABEYLI FIDERI)-(MV-MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 08:22 | 2020-02-07 08:40 | 0.306 | 16 | 1387 | 33 | 3103 | 4.9 | 424.42 | 10.1 | 949.52
000400579590 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 KAFALI MAHALLESI-4708-Trafobinatip--(503449)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 08:23 | 2020-02-07 08:57 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 23.52
000400579571 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TERMINAL KARSISI-5053-Trafobinatip--(147867/FUAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 08:23 | 2020-02-07 08:34 | 0.169 | 29 | 95 | 6 | 0 | 4.9 | 16.06 | 1.01 | 0
000400579597 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14333258-1219942-Ogmusdirek--(656333)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 08:23 | 2020-02-07 08:34 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4.75
000400579595 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721738-2129287-Enhdirek--(263868)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 08:24 | 2020-02-07 09:25 | 1.017 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 120.01
000400579608 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13668515-971934-Agdirek--(676008)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 08:24 | 2020-02-07 08:36 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.41
000400580663 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KUCUKCAMURLU TR-11515-Trafobinatip--(751479)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 08:25 | 2020-02-07 09:55 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.51
000400579642 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AKBAYIR MONOBLOK-297-Trafobinatip--(121735/AKBAYIR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 08:33 | 2020-02-07 09:26 | 0.88 | 0 | 0 | 53 | 986 | 0 | 0 | 46.64 | 867.68
000400579694 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | GOZUBENLI KIZILYER-8368-Trafobinatip--(593539)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 08:33 | 2020-02-07 09:30 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.1
000400582514 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | KIRCIUSAGI TR-3170-Trafobinatip--(643100)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 08:35 | 2020-02-07 10:03 | 1.466 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.47
000400579674 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | GOLYURT(TILLO)TR1-9011-Trafobinatip--(377878)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 08:36 | 2020-02-07 09:15 | 0.644 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 23.83
000400581074 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | GAZILER MERKEZ TR-3160-Trafobinatip--(642130)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 08:43 | 2020-02-07 10:15 | 1.523 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 36.55
000400579607 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-2-10852-Trafobinatip--(668991)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 08:58 | 2020-02-07 10:00 | 1.032 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 107.33 | 0 | 0
000400580984 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAVSUT MERKEZ ESKI TR-1011-Trafobinatip--(568812)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 08:59 | 2020-02-07 11:02 | 2.049 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.25
000400582075 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ALTIN OBA TR-9346-Trafobinatip--(595983)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 09:00 | 2020-02-07 10:31 | 1.507 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.01
000400579984 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAMISCIK MONOBLOK-7014-Trafobinatip--(257399/KAMISCIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 09:02 | 2020-02-07 10:07 | 1.094 | 0 | 0 | 2 | 839 | 0 | 0 | 2.19 | 917.87
000400579641 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13721574-1097966-Enhdirek--(132315)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 09:02 | 2020-02-07 11:29 | 2.455 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 2.46 | 115.39
000400579586 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR KARA YOLLARI TR-4410-Trafobinatip--(528717)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 09:05 | 2020-02-07 10:00 | 0.911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0
000400579645 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 KESKAHLI-3929-Trafobinatip--(700504)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 09:13 | 2020-02-07 10:03 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.17
000400579674 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | GOLYURT(TILLO)TR1-9011-Trafobinatip--(377878 - 380111)-(LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 09:15 | 2020-02-07 09:20 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 16.11
000400579621 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14057162-862527-Agdirek--(686770)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 09:16 | 2020-02-07 09:33 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.53
000400579616 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13971142-773328-Agdirek--(1248861)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 09:18 | 2020-02-07 09:50 | 0.539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54
000400579671 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13829530-1144051-Enhdirek--(129662/EYNALLI CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 09:20 | 2020-02-07 09:26 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 25.76
000400579589 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GORGEL TR-2447-Trafobinatip--(549838)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 09:24 | 2020-02-07 12:20 | 2.932 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 73.3
000400579595 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721738-2129287-Enhdirek--(263868/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 09:25 | 2020-02-07 09:35 | 0.163 | 0 | 0 | 2 | 339 | 0 | 0 | 0.33 | 55.26
000400581650 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13736270-1203957-Ogmusdirek--(1520611551075552769552770732325746862)-(R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 09:27 | 2020-02-07 10:45 | 1.304 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 62.59
000400584943 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | ATAKOY DEMIRCILER TR-3697-Trafobinatip--(652046)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 09:27 | 2020-02-07 10:45 | 1.303 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.21
000400581649 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KOMUR KOY KOTUHATCA TR-5049-Trafobinatip--(594032)-(S_LV-T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 09:31 | 2020-02-07 10:06 | 0.573 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.15
000400579625 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CATOVA YEŞILYURT YENI TR (CUMA DAG TR)-2069-Trafobinatip--(680416)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 09:41 | 2020-02-07 10:30 | 0.816 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.63
000400579631 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721858-1185750-Ogmusdirek--(1230414)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 09:47 | 2020-02-07 10:05 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3
000400579972 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | D.DERE CUMH.MAH.YENI TRAFO-5346-Trafobinatip--(524176)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 09:48 | 2020-02-07 10:27 | 0.654 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65
000400579604 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | UMMETLER OBASI-2299-Trafobinatip--(546515)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 09:55 | 2020-02-07 11:10 | 1.249 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25
000400584946 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DEMIRLIK MERKEZ TR-6663-Trafobinatip--(648695)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 09:58 | 2020-02-07 11:21 | 1.389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.39
000400579789 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KAYABASI MAH TR-5802-Trafobinatip--(592416)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 09:59 | 2020-02-07 10:55 | 0.928 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.86
000400579650 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13713145-1113845-Enhdirek--(57775)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 10:00 | 2020-02-07 11:18 | 1.303 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 143.33
000400579748 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | CAT KOK-6711-Trafobinatip--(231394/MUTLU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 10:02 | 2020-02-07 11:40 | 1.633 | 0 | 0 | 8 | 422 | 0 | 0 | 13.06 | 689.13
000400579762 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YUKARI KARGABUK TR-3742-Trafobinatip--(583548)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 10:05 | 2020-02-07 11:08 | 1.048 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.29
000400579836 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ERICEK SAGLIK OCAGI TRAFO-682-Trafobinatip--(550648)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 10:11 | 2020-02-07 13:35 | 3.399 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 105.37
000400579609 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KOCLAR TR-2302-Trafobinatip--(539678)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 10:14 | 2020-02-07 10:30 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27
000400579615 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14041099-933933-Agdirek--(1518878)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 10:19 | 2020-02-07 11:01 | 0.698 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7
000400579648 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 14172112-834918-Agdirek--(1222223)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 10:20 | 2020-02-07 11:05 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75
000400579770 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14007862-1153872-Enhdirek--(109262/TAPKIRAN KOYU HAT BASI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 10:28 | 2020-02-07 12:30 | 2.037 | 0 | 0 | 1 | 156 | 0 | 0 | 2.04 | 317.77
000400579622 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-808-Trafobinatip--(514037)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 10:39 | 2020-02-07 12:00 | 1.352 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.76
000400579652 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13714928-1185666-Ogmusdirek--(445499)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 10:45 | 2020-02-07 11:30 | 0.753 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75
000400581650 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13736270-1203957-Ogmusdirek--(1520611 - 551075 - 552769 - 552770 - 732325 - 746862)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 10:45 | 2020-02-07 10:50 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 5.23
000400582510 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | SOYSALLI MERKEZ TR-3181-Trafobinatip--(654045)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 10:56 | 2020-02-07 13:04 | 2.127 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.38
000400580586 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SARAYCIK MONOBLOK 2 SAG-6861-Trafobinatip--(151474/CARDAK HATTI1)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 10:57 | 2020-02-07 12:51 | 1.905 | 0 | 0 | 11 | 757 | 0 | 0 | 20.96 | 1442.09
000400579655 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUBLUCE KOYU YENI TR-66-Trafobinatip--(678677)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 11:00 | 2020-02-07 12:12 | 1.207 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.62
000400579665 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KABAAGAC MONOBLOK HUCRE-10775-Trafobinatip--(281776/KABAAGAC MB-CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 11:11 | 2020-02-07 12:01 | 0.832 | 2 | 233 | 24 | 3443 | 1.66 | 193.86 | 19.97 | 2864.58
000400579829 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TOMBAK CESME YANI TR-6388-Trafobinatip--(541855)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 11:14 | 2020-02-07 12:04 | 0.846 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.69
000400579646 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13954031-1199315-Ogmusdirek--(615628)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 11:16 | 2020-02-07 11:30 | 0.246 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 0 | 0
000400579650 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13713145-1113845-Enhdirek--(57775/F-7 SİNCİK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 11:18 | 2020-02-07 11:28 | 0.167 | 0 | 0 | 2 | 318 | 0 | 0 | 0.33 | 53.11
000400579692 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DİŞBUDAK KÖK-11694-Trafobinatip--(312170/DISBUDAK-CAYLI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 11:18 | 2020-02-07 12:37 | 1.306 | 0 | 0 | 5 | 91 | 0 | 0 | 6.53 | 118.85
000400579687 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTUNELMA NENE-1528-Trafobinatip--(585280)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 11:20 | 2020-02-07 12:26 | 1.106 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 4.42 | 18.8
000400579641 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13721574-1097966-Enhdirek--(132315/KOZAN GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 11:29 | 2020-02-07 11:33 | 0.057 | 0 | 0 | 4 | 129 | 0 | 0 | 0.23 | 7.35
000400579652 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13714928-1185666-Ogmusdirek--(1238081 - 445499 - 445502)-(SC-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 11:30 | 2020-02-07 11:35 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2.16
000400579705 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 14335768-770840-Agdirek--(1223481)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 11:46 | 2020-02-07 12:25 | 0.647 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65
000400579649 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CATALCAM TR-9728-Trafobinatip--(521591)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 11:58 | 2020-02-07 13:25 | 1.457 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.46
000400580023 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT AGIL OBASI TR-6679-Trafobinatip--(538105)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 12:03 | 2020-02-07 13:36 | 1.556 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.11
000400579699 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13721574-1097966-Enhdirek--(132315/KOZAN GRUBU)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 12:07 | 2020-02-07 14:40 | 2.552 | 0 | 0 | 4 | 129 | 0 | 0 | 10.21 | 329.21
000400583923 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | KURTUL YANIKLAR TR-3175-Trafobinatip--(643061)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 12:07 | 2020-02-07 14:38 | 2.512 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.1
000400579656 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-6296-Trafobinatip--(155516/IGDE-KALEALTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 12:18 | 2020-02-07 12:20 | 0.031 | 0 | 0 | 14 | 1063 | 0 | 0 | 0.43 | 32.95
000400579670 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13976263-1143802-Enhdirek--(152544)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 12:20 | 2020-02-07 12:30 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3.67
000400579712 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 14406261-2110674-Enhdirek--(161558)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 12:28 | 2020-02-07 13:45 | 1.274 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0
000400579670 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13976263-1143802-Enhdirek--(152544/HAT57136)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 12:30 | 2020-02-07 12:40 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 10.69
000400579663 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TUT DIREK TIPI TR-2554-Trafobinatip--(610038)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 12:33 | 2020-02-07 13:05 | 0.53 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 21.73 | 0 | 0
000400579664 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12217258-1587843-Agpanobox--(1523065)-(T_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 12:35 | 2020-02-07 12:50 | 0.246 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0
000400579731 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KEPEZ TR-5791-Trafobinatip--(592916)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 12:50 | 2020-02-07 14:06 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.6
000400579675 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAYACIK KOK-6708-Trafobinatip--(266486/ - 281714/ - 81367/F-7 KAYACIK)-(MV-MV-MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 13:00 | 2020-02-07 13:43 | 0.721 | 4 | 337 | 235 | 4327 | 2.88 | 242.98 | 169.44 | 3119.77
000400579792 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KAYABASI MAH TR-5802-Trafobinatip--(592416)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 13:06 | 2020-02-07 14:00 | 0.897 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.79
000400579676 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13699083-1202872-Ogmusdirek--(1482941)-(S_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 13:09 | 2020-02-07 14:43 | 1.568 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0
000400579853 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | FINDIK MERKEZ TR-4857-Trafobinatip--(716962)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 13:14 | 2020-02-07 14:56 | 1.691 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.38
000400584089 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | SOYSALLI MERKEZ TR-3181-Trafobinatip--(654051)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 13:27 | 2020-02-07 14:28 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.29
000400579793 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT KOY OBASI TR-6687-Trafobinatip--(552528)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 13:27 | 2020-02-07 15:00 | 1.546 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.19
000400579712 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 14406261-2110674-Enhdirek--(161558/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 13:45 | 2020-02-07 13:55 | 0.171 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0
000400579728 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | YAPRAKLI (BURTU) KOY GIRIS TR-2356-Trafobinatip--(649385)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 13:47 | 2020-02-07 14:50 | 1.053 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.37
000400579701 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13978772-1184714-Ogmusdirek--(407424)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 13:52 | 2020-02-07 14:25 | 0.542 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.71
000400580986 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAVSUT MERKEZ ESKI TR-1011-Trafobinatip--(568812)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 14:05 | 2020-02-07 15:01 | 0.932 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.66
000400579708 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14055657-1155565-Enhdirek--(78904)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 14:08 | 2020-02-07 14:46 | 0.628 | 0 | 0 | 3 | 395 | 0 | 0 | 1.88 | 248.06
000400579756 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13797692-827579-Agdirek--(1306685)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 14:11 | 2020-02-07 14:24 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22
000400584945 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | YUKARI ORTAOREN TR-3179-Trafobinatip--(653647)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 14:16 | 2020-02-07 15:36 | 1.334 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.34
000400579691 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM-7291-Trafobinatip--(159488/F-9 BUYUKBEY)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 14:18 | 2020-02-07 14:24 | 0.099 | 0 | 1088 | 83 | 2985 | 0 | 107.71 | 8.22 | 295.52
000400579689 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14328002-1071944-Agdirek--(1348086)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 14:23 | 2020-02-07 15:07 | 0.738 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.48
000400579701 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13978772-1184714-Ogmusdirek--(407424)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 14:25 | 2020-02-07 14:30 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.33
000400579842 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13842227-1215200-Ogmusdirek--(676037)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 14:28 | 2020-02-07 14:47 | 0.324 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1.62 | 0 | 1.3
000400580595 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SARAYCIK MONOBLOK 2 SAG-6861-Trafobinatip--(151474/CARDAK HATTI1)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 14:39 | 2020-02-07 16:05 | 1.43 | 0 | 0 | 11 | 757 | 0 | 0 | 15.73 | 1082.51
000400579720 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13770872-1184144-Ogmusdirek--(1220973 - 1221218 - 1221438 - 1221439 - 1230076 - 1314685 - 1314686 - 1314687 - 1314688 - 1314689 - 377878 - 380111)-(SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 14:40 | 2020-02-07 15:10 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 88.68
000400579708 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14055657-1155565-Enhdirek--(78904/HAT16569)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 14:46 | 2020-02-07 14:51 | 0.083 | 0 | 0 | 12 | 1157 | 0 | 0 | 1 | 96.03
000400580233 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ERICEK CIKIS KARADUT YOLU TRAFO-4285-Trafobinatip--(580380)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 14:55 | 2020-02-07 17:55 | 2.999 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6
000400579745 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 12199139-1584682-Agpanobox--(1560859)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 15:01 | 2020-02-07 16:37 | 1.602 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
000400582503 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | EKSIELMA TR-3168-Trafobinatip--(639054)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 15:05 | 2020-02-07 16:02 | 0.947 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95
000400579930 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN TEVZI-7608-Trafobinatip--(142799/COGULHAN-ALEMDAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 15:09 | 2020-02-07 15:12 | 0.047 | 0 | 241 | 6 | 594 | 0 | 11.33 | 0.28 | 27.92
000400579879 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ATMALI KASANLI CAKILI TATOLAR TR-12067-Trafobinatip--(487734)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 15:13 | 2020-02-07 16:11 | 0.962 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96
000400580551 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KALEBOYNU CAKILLIKOYAK TRAFO-9463-Trafobinatip--(501812)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 15:20 | 2020-02-07 17:35 | 2.255 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.04
000400579715 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-11 BELEDYE HZMET ALANI YOL KAVSAGI BINA-8637-Trafobinatip--(737312)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 15:23 | 2020-02-07 15:50 | 0.447 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.18 | 0 | 0
000400579804 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13673744-769979-Agdirek--(1304002)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 15:31 | 2020-02-07 16:11 | 0.668 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67
000400579713 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CATALCAM TR-9728-Trafobinatip--(1511844 - 521582 - 521585 - 521586 - 521591 - 570664 - 570665)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 15:33 | 2020-02-07 17:30 | 1.959 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 184.15
000400579767 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALEMDAR KAS.GIRIS TR-2337-Trafobinatip--(15453454336)-(T_MV-R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 15:34 | 2020-02-07 18:10 | 2.611 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 112.27 | 0 | 0
000400579757 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13649407-824737-Agdirek--(1302865)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 15:37 | 2020-02-07 15:55 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29
000400579800 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT KOY OBASI TR-6687-Trafobinatip--(709976)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 15:40 | 2020-02-07 17:01 | 1.349 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.24
000400583926 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | KOPRUAGZI TR-3377-Trafobinatip--(675615)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 15:40 | 2020-02-07 16:41 | 1.013 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.01
000400583924 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | TURKMENLER MERKEZ TR-3167-Trafobinatip--(643224)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 15:51 | 2020-02-07 17:48 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.4
000400579803 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13712786-1124327-Enhdirek--(133552)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 15:59 | 2020-02-07 16:55 | 0.932 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.93 | 3.73
000400580568 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TOMBAK CESME YANI TR-6388-Trafobinatip--(541860)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 16:01 | 2020-02-07 17:01 | 1.004 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.04
000400579725 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13973393-992366-Agdirek--(1498285)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 16:04 | 2020-02-07 16:49 | 0.743 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74
000400579758 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13896778-1204637-Ogmusdirek--(666345)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 16:09 | 2020-02-07 17:18 | 1.149 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 47.11 | 0 | 0
000400579752 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MESAVIT DM09-TR25 MNB-11738-Trafobinatip--(1456128 - 538596 - 582309 - 686501 - 733150 - 733151 - 733432)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | KADEME ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 16:34 | 2020-02-07 16:45 | 0.191 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 44.5 | 0 | 0
000400579750 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAYLIOGLU MONOBLOK-4018-Trafobinatip--(1502471)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 16:38 | 2020-02-07 17:30 | 0.874 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0
000400579884 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KORKMAZ YENI TR-3737-Trafobinatip--(550662)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 16:45 | 2020-02-07 18:00 | 1.251 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.77
000400579761 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR 34 NOLU KOK BINASI-8128-Trafobinatip--(87457/OZEL CIKIS)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 16:50 | 2020-02-07 17:30 | 0.676 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 0 | 0 | 0
000400579730 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14119797-1029466-Agdirek--(683759)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 16:51 | 2020-02-07 18:19 | 1.456 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.91
000400581864 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14009783-1199891-Ogmusdirek--(1995955 - 486597 - 486661 - 696063 - 717356)-(LV-LV-LV-LV-LV) | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 16:52 | 2020-02-07 17:59 | 1.121 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1.12 | 22.42
000400579803 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13712786-1124327-Enhdirek--(133552/ESKIVIRAN-TUTLUCA HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 16:55 | 2020-02-07 17:00 | 0.083 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.17 | 0.83
000400579819 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13805817-1185921-Ogmusdirek--(452842)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 16:57 | 2020-02-07 17:23 | 0.427 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.56
000400579976 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT DAGOBASI TR-6386-Trafobinatip--(553499)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 17:04 | 2020-02-07 18:51 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.56
000400579777 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BAKIS KASABASI SOGUCAK KOYU TR-3617-Trafobinatip--(697014)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 17:13 | 2020-02-07 18:39 | 1.437 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.81
000400579760 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KANDIL 2 TR-463-Trafobinatip--(569493)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 17:14 | 2020-02-07 20:30 | 3.265 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39.18
000400579968 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | FATIH MAH TRAFO-5345-Trafobinatip--(523014)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 17:16 | 2020-02-07 19:05 | 1.822 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.33
000400579743 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ 2 TR-5082-Trafobinatip--(572593)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 17:19 | 2020-02-07 20:36 | 3.28 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 55.76 | 0 | 0
000400579819 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13805817-1185921-Ogmusdirek--(1296352 - 452842 - 452843 - 455126)-(SC-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 17:23 | 2020-02-07 17:28 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.56
000400584940 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | IRGAT TR 1-1154-Trafobinatip--(678804)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 17:28 | 2020-02-07 19:00 | 1.539 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.39 | 0 | 0
000400579763 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13733223-1159784-Enhdirek--(61266)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 17:38 | 2020-02-07 19:00 | 1.365 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 2.73 | 24.57
000400583896 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | CIFTLIK MERKEZ TR2-3362-Trafobinatip--(667121)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 17:52 | 2020-02-07 19:24 | 1.532 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.06
000400579806 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 14335775-845400-Agdirek--(1231033)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 18:00 | 2020-02-07 18:39 | 0.654 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65
000400583895 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | CINARLI TR-3695-Trafobinatip--(641812)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 18:05 | 2020-02-07 19:02 | 0.951 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95
000400579767 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13854484-1172810-Enhdirek--(101974/FIDER-3 KÖYLER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 18:10 | 2020-02-07 18:15 | 0.077 | 0 | 241 | 0 | 30 | 0 | 18.56 | 0 | 2.31
000400579807 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 FEVZIYE MERKEZ-5216-Trafobinatip--(507073)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 18:24 | 2020-02-07 18:57 | 0.542 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 15.18
000400579835 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI KOYU MEZARLIK YANI YENI TR-1135-Trafobinatip--(643800)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 18:30 | 2020-02-07 20:23 | 1.876 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26.26
000400579890 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13743278-1186881-Ogmusdirek--(1277203 - 444746 - 444755)-(SC-LV-LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 18:40 | 2020-02-07 18:55 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 14.17
000400579810 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ILCE MERKEZI CAHAR DUDAYEV PARKI YANI TR-2467-Trafobinatip--(489769)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 18:52 | 2020-02-07 19:47 | 0.913 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0
000400579763 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13733223-1159784-Enhdirek--(61266/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 19:00 | 2020-02-07 19:07 | 0.115 | 0 | 0 | 11 | 47 | 0 | 0 | 1.27 | 5.41
000400579852 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13839538-810973-Agdirek--(1318993)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 19:06 | 2020-02-07 19:20 | 0.227 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0
000400579827 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13896819-990586-Agdirek--(1412426)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 19:07 | 2020-02-07 20:04 | 0.944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0
000400579863 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13685842-1104950-Enhdirek--(123883)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 19:15 | 2020-02-07 20:06 | 0.848 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.11
000400579815 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HASANCIKLI-2124-Trafobinatip--(596716)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 19:25 | 2020-02-07 20:21 | 0.931 | 0 | 31 | 0 | 25 | 0 | 28.86 | 0 | 23.28
000400579837 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12191004-1573712-Agpanobox--(456463)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 19:58 | 2020-02-07 20:10 | 0.204 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0
000400581446 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14402388-1170918-Enhdirek--(87797/KAYAGECIT-ELMALI CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 20:05 | 2020-02-11 11:18 | 87.215 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 87.22 | 3401.39
000400581454 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13923014-1152350-Enhdirek--(84075/KOKSK KOYU HAT BASI)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 20:05 | 2020-02-11 11:31 | 87.426 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 6119.82
000400579841 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 12199159-1578786-Agpanobox--(711184)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 20:05 | 2020-02-07 20:37 | 0.526 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.73 | 0 | 0
000400579863 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13685842-1104950-Enhdirek--(123883/BAHRI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 20:06 | 2020-02-07 20:13 | 0.12 | 0 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0.36 | 6
000400579882 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DERETOPALLI KOYU TR-8699-Trafobinatip--(486677)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 20:26 | 2020-02-07 22:05 | 1.636 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.09
000400579873 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14059753-1051340-Agdirek--(1564943)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 20:33 | 2020-02-07 20:50 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29
000400579848 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK DM-1-11223-Trafobinatip--(153583/YARPUZLU ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 20:41 | 2020-02-07 20:49 | 0.136 | 0 | 0 | 10 | 660 | 0 | 0 | 1.36 | 89.76
000400579858 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13876321-951764-Agdirek--(1348381)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 21:08 | 2020-02-07 22:57 | 1.811 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.43 | 0 | 0
000400579856 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | CUKURPINAR KOYU TR-5786-Trafobinatip--(594516)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 21:35 | 2020-02-07 21:53 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.43
000400579911 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-6709-Trafobinatip--(463846)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 21:35 | 2020-02-07 21:58 | 0.39 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 38.22 | 0 | 0
000400579857 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-6709-Trafobinatip--(133676/SAMSATDM-ORENTAS HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 22:06 | 2020-02-07 22:10 | 0.061 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 5.61 | 0 | 0.06
000400579880 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TEGMENLI DM-6355-Trafobinatip--(148032/TEGMENLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 22:54 | 2020-02-07 22:55 | 0.011 | 0 | 0 | 16 | 1074 | 0 | 0 | 0.18 | 11.81
000400579898 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14170758-1176950-Enhdirek--(70959/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 23:05 | 2020-02-08 02:01 | 2.936 | 0 | 0 | 1 | 249 | 0 | 0 | 2.94 | 731.06
000400579925 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 CICEKLI MERKEZ-7717-Trafobinatip--(1400713 - 2093204 - 494431 - 494432)-(SC-SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 23:07 | 2020-02-07 23:17 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 13.92
000400579937 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13872302-1184429-Ogmusdirek--(1271265 - 440181 - 440182 - 441305)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 23:21 | 2020-02-07 23:56 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 67.01
000400579931 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DAG OBASI TR-8363-Trafobinatip--(518220)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 23:42 | 2020-02-08 03:06 | 3.405 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.62
000400579953 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | GEBENMNB-8393-Trafobinatip--(2096175 - 508618 - 508619 - 508620 - 508621 - 508622 - 58377/FIDER-2 GEBEN - 58378/FIDER-2 GEBEN - 58691/FIDER-2 GEBEN - 717021)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV-MV-MV-MV-LV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 23:45 | 2020-02-08 00:55 | 1.176 | 0 | 0 | 6 | 714 | 0 | 0 | 7.06 | 839.66
000400579942 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | GEBENMNB-8393-Trafobinatip--(58378/GEBEN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-07 23:46 | 2020-02-08 | 0.223 | 0 | 0 | 1 | 540 | 0 | 0 | 0.22 | 120.42
000400579934 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13795389-1195890-Ogmusdirek--(1536468)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 | 2020-02-08 00:46 | 0.766 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0
000400580007 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MERYEMCIL MONOBLOK-7078-Trafobinatip--(187838/MERYEMCIL MONO CAMURLU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 00:08 | 2020-02-08 01:03 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 372.19
000400579932 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ORUCPINARI MONOBLOK -2145680-Trafobinatip--(2149787/CUKURHISAR CIKIS)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 00:09 | 2020-02-08 10:35 | 10.441 | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 52.21 | 6849.3
000400579959 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 CICEKLI MERKEZ-7717-Trafobinatip--(494431)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 00:12 | 2020-02-08 00:57 | 0.761 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.89
000400579944 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI YENI OKUL YANI TR-10875-Trafobinatip--(582159)-(LV) | DİREKTE AKIM KAÇAĞI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 00:36 | 2020-02-08 01:39 | 1.053 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.64
000400579935 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12255015-1581557-Agpanobox--(1548434)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 00:43 | 2020-02-08 01:22 | 0.644 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0
000400579936 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TR006026-8050-Trafobinatip--(82148/ALPASLAN MAHALLESI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 00:47 | 2020-02-08 01:02 | 0.258 | 6 | 1280 | 3 | 66 | 1.55 | 330.24 | 0.77 | 17.03
000400579941 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SULUTARLA MONOBLOK-6460-Trafobinatip--(61050/KAZMA CIKISI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 01:27 | 2020-02-08 02:05 | 0.627 | 0 | 0 | 0 | 884 | 0 | 0 | 0 | 554.27
000400580002 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13722171-1189939-Ogmusdirek--(436987)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 01:42 | 2020-02-08 08:20 | 6.626 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.01
000400579961 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15730488 BEYCEGIZ KAPLANKAYA TR-6091-Trafobinatip--(583110)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 01:45 | 2020-02-08 02:10 | 0.418 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | 0 | 0
000400579962 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 CICEKLI MERKEZ-7717-Trafobinatip--(494432)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 02:53 | 2020-02-08 03:28 | 0.574 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 43.05
000400579954 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14020100-1137022-Enhdirek--(150414/HAT56210)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 03:10 | 2020-02-08 03:50 | 0.667 | 0 | 0 | 16 | 102 | 0 | 0 | 10.67 | 68.03
100600128204 |  | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 8314--SBK_TRAFOBINATIP- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 04:53 | 2020-02-08 04:56 | 0.053 | 2 | 160 | 22 | 3238 | 0.11 | 8.48 | 1.17 | 171.61
000400579955 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | GEBENMNB-8393-Trafobinatip--(58378/GEBEN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 05:06 | 2020-02-08 06:18 | 1.203 | 0 | 0 | 1 | 540 | 0 | 0 | 1.2 | 649.62
000400579945 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-6709-Trafobinatip--(133676/SAMSATDM-ORENTAS HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 06:20 | 2020-02-08 06:22 | 0.038 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 0 | 0.04
000400579948 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-6709-Trafobinatip--(133676/SAMSATDM-ORENTAS HATTI)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-02-08 06:24 | 2020-02-08 07:48 | 1.404 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 129.17 | 0 | 1.4
000400579958 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHUYUK BELEDIYESI YUKARI YENI TRAFO-9348-Trafobinatip--(568802)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 06:49 | 2020-02-08 08:10 | 1.358 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.22
000400579946 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13753864-1215270-Ogmusdirek--(1355976)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 07:16 | 2020-02-08 08:38 | 1.37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 0 | 0
000400579960 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | HUYUKLU YOLU TR2 2015-10013-Trafobinatip--(708129)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 07:23 | 2020-02-08 08:15 | 0.867 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0
000400579981 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IGDE KASABASI BAGLARBASI YENI TR KAHVELER YANI-2651-Trafobinatip--(1468565 - 1996053 - 647783 - 647786 - 647788 - 647789 - 647792)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 07:40 | 2020-02-08 09:02 | 1.363 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 276.69
000400579997 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ASAGI KABAAGAC TR-1132-Trafobinatip--(643704)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 07:47 | 2020-02-08 09:01 | 1.238 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1.24 | 12.38
000400579966 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR6 ASMAUSTU EMILIKLER MAH-3907-Trafobinatip--(510287)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 07:47 | 2020-02-08 08:33 | 0.761 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.61
000400579964 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13891841-1124464-Enhdirek--(112511)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 07:48 | 2020-02-08 08:55 | 1.115 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24.53
000400579978 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13798466-1186054-Ogmusdirek--(386649)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 07:49 | 2020-02-08 09:15 | 1.438 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.63
000400579950 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13818477-1161087-Enhdirek--(68838)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 08:03 | 2020-02-08 11:25 | 3.372 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 263.02
000400579977 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 KESIK ESKI TR-4704-Trafobinatip--(503590)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 08:05 | 2020-02-08 08:42 | 0.611 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 17.72 | 0 | 0.61
000400579949 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ 2 TR-5082-Trafobinatip--(572593)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 08:05 | 2020-02-08 10:00 | 1.912 | 0 | 47 | 0 | 4 | 0 | 89.86 | 0 | 7.65
000400580034 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13949052-1136081-Enhdirek--(96146/HAT29501)-(MV) | TRAVERS ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 08:15 | 2020-02-08 08:45 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8
000400579952 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ERICEK ESKI TR-5064-Trafobinatip--(539636)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 08:19 | 2020-02-08 12:00 | 3.686 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 58.98
000400580002 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13722171-1189939-Ogmusdirek--(436987)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 08:20 | 2020-02-08 08:25 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.99
000400580017 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALPARSLAN MH.AFETEVLER TR-4909-Trafobinatip--(576670)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 08:21 | 2020-02-08 08:50 | 0.477 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.02 | 0 | 0
000400580009 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARAHUYUK HURMAN YANI TR-2357-Trafobinatip--(642420 - 642423 - 642424 - 642943)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 08:22 | 2020-02-08 10:43 | 2.352 | 0 | 0 | 2 | 58 | 0 | 0 | 4.7 | 136.42
000400580056 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13713143-1185679-Ogmusdirek--(1307572 - 373118 - 373119 - 458445)-(SC-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 08:23 | 2020-02-08 09:50 | 1.457 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 51
000400579996 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662246-1119108-Enhdirek--(121931)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 08:29 | 2020-02-08 09:24 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19.11
000400579956 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MAKSUTUSAGI ESKI TR-779-Trafobinatip--(617386)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 08:31 | 2020-02-08 11:30 | 2.989 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 56.79
000400580000 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13852442-1116078-Enhdirek--(133953)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 08:34 | 2020-02-08 09:31 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.82
000400579957 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YENI TR-873-Trafobinatip--(557343)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 08:36 | 2020-02-08 09:30 | 0.894 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.68
000400580005 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DAGLICA KESIRLIK MONOBLOK-7123-Trafobinatip--(703918)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 08:47 | 2020-02-08 10:29 | 1.695 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32.21
000400579967 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KURTLER AVSARI MERKEZ TR 13719773/15730537-4528-Trafobinatip--(526653)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 08:50 | 2020-02-08 09:21 | 0.511 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.11
000400579964 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13891841-1124464-Enhdirek--(112511/HAYDARLI CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 08:55 | 2020-02-08 09:00 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0.08 | 5.23
000400579986 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13795190-1185204-Ogmusdirek--(1247577 - 381096 - 381098)-(SC-LV-LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 09:00 | 2020-02-08 09:51 | 0.848 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 31.38
000400580159 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | YENI CECELI MNB-11432-Trafobinatip--(321019/BEYOGLU SEKEROBA CIKISI)-(MV) | SCADA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-08 09:00 | 2020-02-08 09:30 | 0.5 | 10 | 4685 | 37 | 2078 | 5 | 2342.5 | 18.5 | 1039
000400580161 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13942604-1149042-Enhdirek--(62248/BEYOGLU FIDERI)-(MV) | SCADA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-08 09:00 | 2020-02-08 14:00 | 5 | 5 | 2632 | 25 | 418 | 25 | 13160 | 125 | 2090
000400580235 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13869289-764747-Agdirek--(1223090)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 09:01 | 2020-02-08 09:18 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28
000400579963 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TEGMENLI DM-6355-Trafobinatip--(148032/TEGMENLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 09:02 | 2020-02-08 09:03 | 0.011 | 0 | 0 | 16 | 1074 | 0 | 0 | 0.18 | 11.81
000400579987 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13641212-1190399-Ogmusdirek--(407041 - 407722)-(LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 09:06 | 2020-02-08 09:41 | 0.577 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 41.54
000400580008 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KC.CAMURLU KUCUKKUTU TRAF-9973-Trafobinatip--(501384)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 09:10 | 2020-02-08 10:39 | 1.478 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.26
000400579978 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13798466-1186054-Ogmusdirek--(386649)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 09:15 | 2020-02-08 09:20 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.49
000400580103 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13792674-916450-Agdirek--(698332)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 09:17 | 2020-02-08 10:00 | 0.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0
000400579989 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14003811-1106725-Enhdirek--(116474)-(R_MV-S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 09:18 | 2020-02-08 09:44 | 0.437 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 1.31 | 11.36
000400579971 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ENGIZEK TR-3966-Trafobinatip--(639231)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 09:21 | 2020-02-08 12:20 | 2.984 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.92
000400579996 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662246-1119108-Enhdirek--(121931/HAT41791)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 09:24 | 2020-02-08 09:26 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2.18
000400581385 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-7061-Trafobinatip--(101318/MUSTAFA KIRAL CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-08 09:30 | 2020-02-08 15:30 | 6 | 6 | 14042 | 0 | 0 | 36 | 84252 | 0 | 0
000400580080 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ALIMPINAR MH.MERKEZ TR-5969-Trafobinatip--(583543)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 09:30 | 2020-02-08 12:07 | 2.615 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 52.3
000400580000 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13852442-1116078-Enhdirek--(133953/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 09:31 | 2020-02-08 09:41 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.64
000400580035 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KOMUR KOY KOTUHATCA TR-5049-Trafobinatip--(591681)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 09:41 | 2020-02-08 11:55 | 2.246 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.71
000400579998 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IGDE KASABASI ISKARTUL YENI TR-2343-Trafobinatip--(1513077 - 652311 - 652312 - 685089)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 09:44 | 2020-02-08 10:10 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.7
000400579989 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 14003811-1106725-Enhdirek--(116474/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 09:44 | 2020-02-08 09:55 | 0.177 | 0 | 0 | 10 | 64 | 0 | 0 | 1.77 | 11.33
000400580013 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | INLICE KOK-6418-Trafobinatip--(134927/HASANAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 09:45 | 2020-02-08 10:33 | 0.802 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 84.21
000400579985 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KUCUK GOL TR 2-8760-Trafobinatip--(703557)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 09:48 | 2020-02-08 11:00 | 1.207 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.07
000400579995 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 KAFALI MAHALLESI-4708-Trafobinatip--(503449)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 09:50 | 2020-02-08 10:20 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 21.04
000400580018 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13792390-932724-Agdirek--(1490345)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 09:52 | 2020-02-08 10:30 | 0.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0
000400580050 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTUNELMA ULU PINAR TR-5810-Trafobinatip--(579512)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 09:55 | 2020-02-08 10:37 | 0.699 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.09
000400576257 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-7061-Trafobinatip--(160491/ESKI NURHAK CIKISI)-(MV) | ŞEBEKE TESİS SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-08 10:00 | 2020-02-08 15:00 | 5 | 7 | 3976 | 111 | 7500 | 35 | 19880 | 555 | 37500
000400576311 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | KIRK GOZ MONOBLOK-3373-Trafobinatip--(273188/GELLEVIZ MADEN CIKISI)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2020-02-08 10:00 | 2020-02-08 15:00 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1163 | 0 | 0 | 15 | 5815
000400580087 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BAGLICA (GOKCAY) KABINI-11191-Trafobinatip--(153242/KOCALI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 10:07 | 2020-02-08 11:53 | 1.776 | 0 | 0 | 3 | 152 | 0 | 0 | 5.33 | 269.95
000400580026 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | HARMANLI-CANKARA KOK-8272-Trafobinatip--(159687/CANKARA-YAYLACIK KOK-2 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 10:11 | 2020-02-08 11:20 | 1.153 | 0 | 0 | 6 | 157 | 0 | 0 | 6.92 | 181.02
000400580037 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13789273-819136-Agdirek--(1314711)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 10:14 | 2020-02-08 10:28 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24
000400579932 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14069967-1199911-Ogmusdirek--(68168/HAT8528)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 10:35 | 2020-02-08 11:00 | 0.417 | 0 | 0 | 5 | 552 | 0 | 0 | 2.09 | 230.18
000400580055 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13854450-947955-Agdirek--(641219)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 10:47 | 2020-02-08 11:50 | 1.048 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.62
000400580010 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ZEKI3 DM-12303-Trafobinatip--(308520/YENIDEMIR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 10:51 | 2020-02-08 12:10 | 1.32 | 3 | 0 | 1 | 255 | 3.96 | 0 | 1.32 | 336.6
000400581671 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13732621-890219-Agdirek--(1438366)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 10:55 | 2020-02-08 12:15 | 1.334 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33
000400580012 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DOMURLAR TR-6548-Trafobinatip--(550317)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 10:57 | 2020-02-08 13:00 | 2.044 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.26
000400580189 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721866-1185751-Ogmusdirek--(1241611 - 1241677 - 1271699 - 372765 - 372768)-(SC-SC-SC-LV-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 11:01 | 2020-02-08 12:04 | 1.053 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 48.44
000400580030 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YENI TRAFO TR-5396-Trafobinatip--(523627)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 11:04 | 2020-02-08 12:01 | 0.948 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.48
000400579950 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13818477-1161087-Enhdirek--(68838/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 11:25 | 2020-02-08 11:35 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 38.74
000400580102 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR8 SU DEPOSU YANI-5214-Trafobinatip--(507571)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 11:26 | 2020-02-08 12:15 | 0.832 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.16
000400581898 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BAHCE MH.-1457-Trafobinatip--(434425)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 11:35 | 2020-02-08 12:41 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6
000400580059 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14014870-984644-Agdirek--(1358576)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 11:46 | 2020-02-08 12:30 | 0.742 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74
000400580106 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DOGANLI TR-1-8338-Trafobinatip--(422003)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 11:49 | 2020-02-08 12:36 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.42
000400580027 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HACIBUDAK MNB-2145034-Trafobinatip--(2145348/HACIBUDAK CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 11:55 | 2020-02-08 14:35 | 2.671 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 595.63
000400580107 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | FINDIKLIKOYAK ESKI MERKEZ TRAFO-5352-Trafobinatip--(525536)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 12:09 | 2020-02-08 14:00 | 1.851 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.85
000400580522 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ERICEK SAGLIK OCAGI TRAFO-682-Trafobinatip--(550968)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 12:17 | 2020-02-08 12:52 | 0.581 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.13
000400580038 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | IKIZLER TR-4096-Trafobinatip--(519497)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 12:19 | 2020-02-08 12:30 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.9
000400580165 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13983557-1205268-Ogmusdirek--(615042)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 12:25 | 2020-02-08 16:30 | 4.089 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.89
000400580099 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HOPLEKMN-2401-Trafobinatip--(84394/KAYAGECIT-ELMALI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 12:41 | 2020-02-08 14:18 | 1.618 | 0 | 0 | 5 | 556 | 0 | 0 | 8.09 | 899.61
000400580105 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14172022-849427-Agdirek--(1538928)-(SC) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 12:56 | 2020-02-08 13:52 | 0.931 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.79
000400580211 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14009117-1159835-Enhdirek--(160901)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 13:05 | 2020-02-08 15:49 | 2.737 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.63
000400580068 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-6695-Trafobinatip--(154630/KESECIK KOK HATTI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 13:09 | 2020-02-08 13:20 | 0.181 | 0 | 0 | 42 | 653 | 0 | 0 | 7.6 | 118.19
000400581413 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13741016-1183717-Ogmusdirek--(415845)-(R_LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 13:13 | 2020-02-08 15:15 | 2.034 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32.54 | 0 | 0
000400580063 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-1452-Trafobinatip--(542660)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 13:14 | 2020-02-08 14:50 | 1.592 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.51
000400580070 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13706450-1216518-Ogmusdirek--(149107/HAT55582)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 13:21 | 2020-02-08 13:25 | 0.08 | 0 | 0 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0.08 | 6.24
000400580171 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KAYABASI MAH TR-5802-Trafobinatip--(592416)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 13:22 | 2020-02-08 16:06 | 2.742 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.48
100600127922 |  | ADIYAMAN | KAHTA | 6355--SBK_TRAFOBINATIP- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 13:24 | 2020-02-08 13:25 | 0.011 | 0 | 0 | 16 | 1073 | 0 | 0 | 0.18 | 11.8
000400580069 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KISIFLI TR-3046-Trafobinatip--(543513)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 13:26 | 2020-02-08 14:50 | 1.395 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 0 | 0
000400580092 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 12195221-1578619-Agpanobox--(713568)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 13:29 | 2020-02-08 13:47 | 0.307 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0
000400580160 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | YENI CECELI MNB-11432-Trafobinatip--(321019/BEYOGLU SEKEROBA CIKISI)-(MV) | SCADA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-08 13:30 | 2020-02-08 14:00 | 0.5 | 10 | 4685 | 37 | 2078 | 5 | 2342.5 | 18.5 | 1039
000400580533 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CAMLIKAVAK-9192-Trafobinatip--(568963)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 13:31 | 2020-02-08 14:38 | 1.118 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.35
000400580224 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SAHINTEPE KOYU TR-1-1649-Trafobinatip--(1277206 - 1302236 - 1302237 - 370610 - 443945)-(SC-SC-SC-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 13:34 | 2020-02-08 13:55 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.06
000400580076 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YENI TR-873-Trafobinatip--(557344)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 13:36 | 2020-02-08 14:20 | 0.736 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.47
000400580121 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARMUTALAN KOYU TR 2017-12700-Trafobinatip--(595100)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 13:39 | 2020-02-08 15:00 | 1.357 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.93
000400580140 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14003811-1106725-Enhdirek--(116474/KARAGOL HATTI)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 13:41 | 2020-02-08 14:10 | 0.488 | 0 | 0 | 10 | 64 | 0 | 0 | 4.88 | 31.23
000400580083 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OSMANDEDE-2762-Trafobinatip--(566160)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 13:42 | 2020-02-08 15:37 | 1.921 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0
000400581412 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13688319-1185404-Ogmusdirek--(1263425 - 411447 - 411448 - 414126)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 13:44 | 2020-02-08 15:45 | 2.016 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 62.5
000400580181 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SALYAN MERKEZ TR-9189-Trafobinatip--(552382)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 13:53 | 2020-02-08 16:25 | 2.531 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.72
000400580115 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13685843-1104951-Enhdirek--(123952)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 13:57 | 2020-02-08 15:00 | 1.046 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1.05 | 18.83
000400580095 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SARI KAYA YESIL VADI-7967-Trafobinatip--(623928)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 14:05 | 2020-02-08 14:50 | 0.754 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.02
000400580124 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13666739-1111629-Enhdirek--(116103)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 14:05 | 2020-02-08 15:00 | 0.914 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.62
000400580096 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-6267-Trafobinatip--(1516272 - 1522979 - 518613 - 518615 - 684962)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 14:08 | 2020-02-08 15:30 | 1.367 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 90.22
000400580137 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KAVAKTEPE GENOLAR KOYU TR 2-3435-Trafobinatip--(482592)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 14:25 | 2020-02-08 16:06 | 1.681 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.68
000400580170 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CIKTLIK KOYU TR (KESMEZ)-371-Trafobinatip--(664570)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 14:34 | 2020-02-08 16:18 | 1.734 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.73 | 6.94
000400580139 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | SEKEROBA KAS.TURGUT REIS YANI KOK BINASI-696-Trafobinatip--(152048/SULAMALAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 14:41 | 2020-02-08 16:12 | 1.515 | 2 | 92 | 19 | 12 | 3.03 | 139.38 | 28.79 | 18.18
000400580122 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KUCUK GOL TR-7965-Trafobinatip--(574024)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 14:52 | 2020-02-08 17:10 | 2.294 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.29
000400580345 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MERYEMCIL MONOBLOK-7078-Trafobinatip--(187838/MERYEMCIL MONO CAMURLU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 14:54 | 2020-02-08 16:14 | 1.331 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 544.38
000400580112 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13683797-1195012-Ogmusdirek--(623315)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 14:57 | 2020-02-08 18:15 | 3.296 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.59
000400580117 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HASANCIKLI-2124-Trafobinatip--(492015)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 14:57 | 2020-02-08 18:28 | 3.512 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 172.09 | 0 | 0
000400580150 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13648838-1184876-Ogmusdirek--(1235678 - 426651 - 426880 - 469596 - 473961 - 473962)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 14:59 | 2020-02-08 16:52 | 1.886 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 41.49
000400580115 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13685843-1104951-Enhdirek--(123952/BAHRI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 15:00 | 2020-02-08 15:05 | 0.083 | 0 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0.25 | 4.15
000400580124 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13666739-1111629-Enhdirek--(116103/KIZILHISAR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 15:00 | 2020-02-08 15:05 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0.08 | 3.74
000400580305 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13826214-777196-Agdirek--(1329873)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 15:02 | 2020-02-08 15:36 | 0.572 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57
000400581413 | 2 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13741016-1183717-Ogmusdirek--(415845)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 15:15 | 2020-02-08 15:17 | 0.039 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0
000400580145 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13880870-1186284-Ogmusdirek--(438072)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 15:24 | 2020-02-08 15:45 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 14.66
000400580126 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KERTEL TR-9723-Trafobinatip--(562509)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 15:29 | 2020-02-08 17:40 | 2.178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.18
000400580276 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHUYUK BELEDIYESI YUKARI YENI TRAFO-9348-Trafobinatip--(568800)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 15:29 | 2020-02-08 15:58 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.94
000400580129 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CARDAK MNB-10638-Trafobinatip--(53307/CARDAK HATTI)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 15:35 | 2020-02-08 15:45 | 0.168 | 0 | 673 | 6 | 1578 | 0 | 113.06 | 1.01 | 265.1
000400580127 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YENI TR-7309-Trafobinatip--(564843)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 15:36 | 2020-02-08 17:12 | 1.592 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.29
000400580229 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13713901-1185683-Ogmusdirek--(375327)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 15:38 | 2020-02-08 18:01 | 2.393 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.79
000400580156 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13798541-1187225-Ogmusdirek--(1245840)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 15:40 | 2020-02-08 16:31 | 0.844 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84
000400580125 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZTR-2660-Trafobinatip--(539412)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 15:42 | 2020-02-08 16:10 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.12
000400580145 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13880870-1186284-Ogmusdirek--(438072)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 15:45 | 2020-02-08 15:55 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 21.21
000400580128 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BAGEVLERI-2274-Trafobinatip--(634159)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 15:48 | 2020-02-08 17:20 | 1.528 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.7
000400580211 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14009117-1159835-Enhdirek--(160901/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 15:49 | 2020-02-08 15:54 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2.32
000400580132 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13684019-1214862-Ogmusdirek--(633432)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 15:54 | 2020-02-08 20:10 | 4.259 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.52
000400580168 | 1 | ADIYAMAN | TUT | KASLICA KABIN-11488-Trafobinatip--(320711/KASLICA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 15:56 | 2020-02-08 16:11 | 0.241 | 0 | 2 | 3 | 901 | 0 | 0.48 | 0.72 | 217.14
000400580135 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13716960-1199075-Ogmusdirek--(1444309)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 15:58 | 2020-02-08 19:17 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.62
000400580222 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13788178-1186868-Ogmusdirek--(382308)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 15:59 | 2020-02-08 16:36 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.69
000400580270 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHUYUK BELEDIYESI YUKARI YENI TRAFO-9348-Trafobinatip--(568801)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 16:03 | 2020-02-08 18:39 | 2.595 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.95
000400580151 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13635250-1185669-Ogmusdirek--(408738)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 16:07 | 2020-02-08 16:55 | 0.803 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.44
000400581447 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13689919-1185413-Ogmusdirek--(1294693 - 1294694 - 1295267 - 411811 - 411898 - 411902)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 16:08 | 2020-02-08 16:49 | 0.676 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 31.77
000400580141 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14118105-1140131-Enhdirek--(144136)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 16:09 | 2020-02-08 17:51 | 1.702 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5.11 | 0 | 1.7 | 0
000400580167 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CEM EVI ARKASI TR (CALDIRAN CADDESI)-553-Trafobinatip--(668247)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 16:13 | 2020-02-08 16:52 | 0.661 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 25.78 | 0 | 0
000400580176 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13841054-1186337-Ogmusdirek--(406193)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 16:16 | 2020-02-08 16:40 | 0.411 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.82
000400580147 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-3753-Trafobinatip--(1442340 - 1442341 - 1514563 - 527940 - 531331 - 531336)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 16:16 | 2020-02-08 16:40 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 52.92
000400580180 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663317-1105186-Enhdirek--(129770/HAT47760)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 16:18 | 2020-02-08 20:10 | 3.872 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 309.76
000400580146 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KABASAKAL TR-2291-Trafobinatip--(627220)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 16:18 | 2020-02-08 17:00 | 0.704 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.11
100600128215 |  | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 6241--SBK_TRAFOBINATIP- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 16:19 | 2020-02-08 16:35 | 0.268 | 0 | 62 | 19 | 1550 | 0 | 16.62 | 5.09 | 415.4
000400580169 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK DM-1-11223-Trafobinatip--(153583/YARPUZLU ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 16:20 | 2020-02-08 16:34 | 0.225 | 0 | 0 | 10 | 661 | 0 | 0 | 2.25 | 148.73
000400580216 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14009117-1159835-Enhdirek--(160901)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 16:24 | 2020-02-08 17:31 | 1.113 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.02
000400580186 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI KSS TR-1-2024709-Trafobinatip--(2024795/HASTANE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 16:26 | 2020-02-08 17:05 | 0.661 | 1 | 252 | 1 | 0 | 0.66 | 166.57 | 0.66 | 0
000400580149 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13710921-1200301-Ogmusdirek--(566535)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 16:27 | 2020-02-08 20:17 | 3.829 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.32 | 0 | 0
000400580257 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | YALINTAŞ KOYU TR-3439-Trafobinatip--(481005)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 16:27 | 2020-02-08 17:09 | 0.689 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.76
000400580227 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13714807-1106798-Enhdirek--(159960)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 16:28 | 2020-02-08 18:07 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 49.5
000400580705 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13772760-1183177-Ogmusdirek--(379699)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 16:30 | 2020-02-08 20:12 | 3.697 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7
000400580194 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13864785-1186137-Ogmusdirek--(1247733 - 1300925 - 395318 - 395328 - 396755)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 16:31 | 2020-02-08 17:07 | 0.604 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 109.32
000400580222 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13788178-1186868-Ogmusdirek--(382308)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 16:36 | 2020-02-08 16:41 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.55
000400580200 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13889480-1184526-Ogmusdirek--(373652)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 16:36 | 2020-02-08 17:29 | 0.886 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89
000400580176 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13841054-1186337-Ogmusdirek--(406193)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 16:40 | 2020-02-08 16:50 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.29
000400580163 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | NARINCE GERGER FIDERI-8920-Trafobinatip--(135839/GERGER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 16:41 | 2020-02-08 16:43 | 0.036 | 2 | 1094 | 36 | 2740 | 0.07 | 39.38 | 1.3 | 98.64
000400580203 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13886184-1184450-Ogmusdirek--(455296)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 16:41 | 2020-02-08 16:59 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.08
000400580499 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MERYEMCIL MONOBLOK-7078-Trafobinatip--(187838/MERYEMCIL MONO CAMURLU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 16:42 | 2020-02-08 17:17 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 242.54
000400580311 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 12190634-1573579-Agpanobox--(460923)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 16:43 | 2020-02-08 17:31 | 0.803 | 0 | 48 | 0 | 28 | 0 | 38.54 | 0 | 22.48
000400580708 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13802193-1115286-Enhdirek--(54121/GUNGORMUS CIKISI)-(MV) | PARAFUDUR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 16:43 | 2020-02-08 21:01 | 4.306 | 0 | 0 | 1 | 87 | 0 | 0 | 4.31 | 374.62
000400580497 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14208128-1214923-Ogmusdirek--(711279)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 16:51 | 2020-02-08 16:56 | 0.087 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.09 | 0 | 0.52
000400580151 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13635250-1185669-Ogmusdirek--(408738)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 16:55 | 2020-02-08 17:00 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3.32
000400580497 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14208128-1214923-Ogmusdirek--(711279)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 16:56 | 2020-02-08 17:01 | 0.071 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0.07 | 0 | 1.42
000400580183 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14103277-1171623-Enhdirek--(60536)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 16:58 | 2020-02-08 19:10 | 2.195 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.39 | 0 | 0 | 0
000400580203 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13886184-1184450-Ogmusdirek--(455296)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 16:59 | 2020-02-08 17:08 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.17
000400580204 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13873688-1184534-Ogmusdirek--(2119903 - 447551 - 448005 - 448008 - 462119)-(SC-LV-LV-LV-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 16:59 | 2020-02-08 18:22 | 1.383 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 88.51
000400580172 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KISIFLI TR-3046-Trafobinatip--(543514)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 16:59 | 2020-02-08 17:43 | 0.733 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0
000400580177 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YILDIZLAR-2695-Trafobinatip--(634330)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 17:05 | 2020-02-08 17:50 | 0.755 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.06
000400580175 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AKYAR TR-2520-Trafobinatip--(619691)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 17:05 | 2020-02-08 19:45 | 2.661 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.66
000400580192 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FAKILAR TR-6659-Trafobinatip--(550593)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 17:07 | 2020-02-08 20:50 | 3.723 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.62
000400580420 | 1 | ADIYAMAN | TUT | KASLICA KABIN-11488-Trafobinatip--(320711/KASLICA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 17:07 | 2020-02-08 19:12 | 2.083 | 0 | 2 | 3 | 901 | 0 | 4.17 | 6.25 | 1876.78
000400580245 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TR-18-8401-Trafobinatip--(386644)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 17:15 | 2020-02-08 18:06 | 0.853 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 64.83 | 0 | 0
000400580380 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660397-1120149-Enhdirek--(126588)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 17:20 | 2020-02-08 19:00 | 1.672 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1.67 | 16.72
000400580057 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13931658-1208126-Ogmusdirek--(1519954)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 17:26 | 2020-02-08 17:46 | 0.33 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 0
000400580217 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM4---74-5745-Trafobinatip--(81031/DM_IV/79 HATTI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 17:27 | 2020-02-08 18:13 | 0.763 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 189.22 | 0 | 0
000400580200 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13889480-1184526-Ogmusdirek--(373652)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 17:29 | 2020-02-08 17:39 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.48
000400580274 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13986499-1024210-Agdirek--(645508)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 17:30 | 2020-02-08 18:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
000400580216 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14009117-1159835-Enhdirek--(106495/DERETOLALLI-YAZITOPALLI KOY HAT BASI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 17:31 | 2020-02-08 17:36 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.68
000400580199 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-4836-Trafobinatip--(524187)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 17:32 | 2020-02-08 20:19 | 2.783 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.57
000400580208 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | NARINCE GERGER FIDERI-8920-Trafobinatip--(135839/GERGER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 17:38 | 2020-02-08 17:40 | 0.035 | 2 | 1094 | 36 | 2740 | 0.07 | 38.29 | 1.26 | 95.9
000400580366 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14350297-1191131-Ogmusdirek--(407898)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 17:38 | 2020-02-08 19:45 | 2.122 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.24
000400580269 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13891580-1184523-Ogmusdirek--(434326)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 17:43 | 2020-02-08 18:58 | 1.254 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 37.62
000400580207 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SEREF EROGLU CD. DIREK TIPI-2745-Trafobinatip--(598589)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 17:43 | 2020-02-08 18:33 | 0.835 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 35.91 | 0 | 0
000400580239 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | NARINCE GERGER FIDERI-8920-Trafobinatip--(135839/GERGER CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 17:46 | 2020-02-08 18:40 | 0.902 | 2 | 1093 | 36 | 2735 | 1.8 | 985.89 | 32.47 | 2466.97
000400580240 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13751402-1121990-Enhdirek--(110753)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 17:47 | 2020-02-08 18:20 | 0.552 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 1.1 | 20.98
000400580718 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13813964-1182866-Ogmusdirek--(459806)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 17:48 | 2020-02-08 20:49 | 3.025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.03
000400580141 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14118105-1140131-Enhdirek--(144136/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 17:51 | 2020-02-08 17:56 | 0.083 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0
000400580439 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TM-10243-Trafobinatip--(296653/F-1 BALKAR)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 17:56 | 2020-02-08 23:38 | 5.699 | 11 | 6473 | 122 | 8130 | 62.69 | 36889.63 | 695.28 | 46332.87
000400580300 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AKCALAR KOK-11732-Trafobinatip--(311205/AKCALAR HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 17:58 | 2020-02-08 18:45 | 0.786 | 0 | 0 | 9 | 773 | 0 | 0 | 7.07 | 607.58
000400580336 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAYALIK MNB-8722-Trafobinatip--(467191)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 18:00 | 2020-02-08 19:15 | 1.26 | 0 | 11 | 0 | 98 | 0 | 13.86 | 0 | 123.48
000400580241 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13889307-1111403-Enhdirek--(115132)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 18:00 | 2020-02-08 18:31 | 0.519 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0.52 | 23.36
000400580229 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13713901-1185683-Ogmusdirek--(375327)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 18:01 | 2020-02-08 18:10 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3
000400580220 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARABOK TR-5955-Trafobinatip--(548083)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 18:02 | 2020-02-08 19:05 | 1.053 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.95 | 0 | 0
000400580243 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ KILLILAR MAH-4802-Trafobinatip--(491548)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 18:05 | 2020-02-08 18:33 | 0.457 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.86
000400580307 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AKCALAR KOK-11732-Trafobinatip--(311207/HARMANCIK HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 18:06 | 2020-02-08 18:45 | 0.646 | 0 | 0 | 9 | 398 | 0 | 0 | 5.81 | 257.11
000400580227 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13714807-1106798-Enhdirek--(159960/F-7 SİNCİK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 18:07 | 2020-02-08 18:17 | 0.163 | 0 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0.16 | 13.69
000400580226 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ISMAIL DELI GOZ TR-2694-Trafobinatip--(637111)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 18:08 | 2020-02-08 20:50 | 2.696 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 51.22
000400580531 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14388268-1215477-Ogmusdirek--(646856)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 18:09 | 2020-02-08 18:15 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.59
000400580359 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662246-1119108-Enhdirek--(121931)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 18:10 | 2020-02-08 19:20 | 1.163 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 24.42
000400580971 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14333258-1219942-Ogmusdirek--(656333)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 18:12 | 2020-02-08 18:17 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.77
000400580228 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KOCLAR TR-2302-Trafobinatip--(539679)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 18:12 | 2020-02-09 02:50 | 8.628 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.26
000400580258 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 11 NOLU MONOBLOK-11382-Trafobinatip--(144863/CAGLAYAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 18:14 | 2020-02-08 18:48 | 0.566 | 3 | 1 | 3 | 288 | 1.7 | 0.57 | 1.7 | 163.01
000400580297 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM4---74-5745-Trafobinatip--(81031/DM_IV/79 HATTI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 18:15 | 2020-02-08 18:52 | 0.621 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 154.01 | 0 | 0
000400580531 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14388268-1215477-Ogmusdirek--(646856)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 18:15 | 2020-02-08 18:18 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.05
000400580971 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14333258-1219942-Ogmusdirek--(656333)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 18:17 | 2020-02-08 18:20 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.49
000400580240 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13751402-1121990-Enhdirek--(110753/SUVARLI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 18:20 | 2020-02-08 18:27 | 0.112 | 0 | 0 | 8 | 98 | 0 | 0 | 0.9 | 10.98
000400580256 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13968714-1199262-Ogmusdirek--(589311)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 18:21 | 2020-02-08 19:00 | 0.657 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 17.08 | 0 | 0
000400580246 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715795-1189935-Ogmusdirek--(434167)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 18:22 | 2020-02-08 18:42 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.99
000400580293 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13686138-1184721-Ogmusdirek--(401500)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 18:25 | 2020-02-08 19:42 | 1.274 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1
000400580317 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SARAYLI BTR-2714-Trafobinatip--(634034)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 18:25 | 2020-02-08 20:38 | 2.209 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.05
000400580234 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-1452-Trafobinatip--(542660)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 18:26 | 2020-02-09 02:30 | 8.065 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 88.72
000400580237 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAHYALAR TR-6683-Trafobinatip--(553135)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 18:28 | 2020-02-08 22:20 | 3.867 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.07
000400580505 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14193683-1033416-Agdirek--(712244)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 18:28 | 2020-02-08 18:42 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.88
000400580383 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14334803-1180776-Ogmusdirek--(1235899 - 1330252 - 427954 - 433224 - 471723)-(SC-SC-LV-LV-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 18:29 | 2020-02-08 20:33 | 2.069 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 97.24
000400580241 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13889307-1111403-Enhdirek--(115132/TETIRLI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 18:31 | 2020-02-08 18:37 | 0.106 | 0 | 0 | 2 | 133 | 0 | 0 | 0.21 | 14.1
000400580302 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 13932153-1204660-Ogmusdirek--(1561999)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 18:31 | 2020-02-08 18:45 | 0.231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0
000400580310 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 CUKURGOZ MEHLEPCIK MAH-10634-Trafobinatip--(510485)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 18:31 | 2020-02-08 18:50 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.85
000400580638 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KECEMAGARA KOY TR-13-Trafobinatip--(588049)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 18:32 | 2020-02-08 20:45 | 2.215 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.22
000400580313 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13937580-1182401-Ogmusdirek--(1257903 - 1296160 - 1317515 - 421173 - 421175 - 421176)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 18:35 | 2020-02-08 19:05 | 0.504 | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 | 1.01 | 0 | 21.17
000400580483 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14007928-1193295-Ogmusdirek--(691527)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 18:36 | 2020-02-08 18:45 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3.06
000400580517 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14324850-1204946-Ogmusdirek--(731103)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 18:38 | 2020-02-08 18:43 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.69
000400580246 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715795-1189935-Ogmusdirek--(434167)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 18:42 | 2020-02-08 18:52 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.17
000400580517 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14324850-1204946-Ogmusdirek--(731103)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 18:43 | 2020-02-08 18:49 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2.23
000400580271 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13932319-1182080-Ogmusdirek--(445280)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 18:44 | 2020-02-08 19:11 | 0.451 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.22 | 0 | 0
000400580275 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN YOLCATI MNB-11979-Trafobinatip--(559086)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 18:44 | 2020-02-08 19:05 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35
000400580259 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | SEVIN KOYLERI-5371-Trafobinatip--(150867/SEVIN KOYLERI CIKISI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 18:46 | 2020-02-08 19:38 | 0.859 | 0 | 0 | 3 | 511 | 0 | 0 | 2.58 | 438.95
000400580249 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2279-Trafobinatip--(636961)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 18:47 | 2020-02-08 21:10 | 2.389 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.56
000400580247 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MEZARLIK TR-811-Trafobinatip--(521196)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 18:50 | 2020-02-08 19:45 | 0.914 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.88
000400580726 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13771024-1184775-Ogmusdirek--(1233265 - 379536 - 380264)-(SC-LV-LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 18:53 | 2020-02-08 19:16 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.36
000400580308 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 14002234-1204663-Ogmusdirek--(486592)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 18:56 | 2020-02-08 19:15 | 0.324 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0
000400580269 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13891580-1184523-Ogmusdirek--(434326)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 18:58 | 2020-02-08 19:07 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 13.89
000400580272 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14336565-1184550-Ogmusdirek--(456568)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 19:00 | 2020-02-08 19:20 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.02
000400580520 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13672744-1006816-Agdirek--(675801)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 19:05 | 2020-02-08 19:22 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.36
000400580540 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14387861-995900-Agdirek--(729952)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 19:05 | 2020-02-08 19:16 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17
000400580322 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAVSUT MERKEZ ESKI TR-1011-Trafobinatip--(568812)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 19:06 | 2020-02-08 19:24 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.54
000400580352 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YAZIYALANGOZ TR-4201-Trafobinatip--(400990)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 19:09 | 2020-02-08 20:01 | 0.868 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.62
000400580467 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2304-Trafobinatip--(721894)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 19:09 | 2020-02-08 22:45 | 3.603 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.81
000400580263 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ELBISTANLILAR-489-Trafobinatip--(634528)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 19:10 | 2020-02-08 20:45 | 1.592 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 84.38
000400580183 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14103277-1171623-Enhdirek--(60536/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 19:10 | 2020-02-08 19:16 | 0.1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0
000400580271 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13932319-1182080-Ogmusdirek--(445280)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 19:11 | 2020-02-08 19:20 | 0.155 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
000400580260 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-72-53-Trafobinatip--(653540)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 19:12 | 2020-02-08 19:45 | 0.544 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 35.36 | 0 | 0
000400580261 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR 2-4917-Trafobinatip--(614028)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 19:12 | 2020-02-08 20:30 | 1.295 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3
000400580315 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13957630-1216530-Ogmusdirek--(656317)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 19:15 | 2020-02-08 19:45 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.5
000400580272 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 14336565-1184550-Ogmusdirek--(456568)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 19:20 | 2020-02-08 19:30 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.67
000400580359 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662246-1119108-Enhdirek--(121931/HAT41791)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 19:20 | 2020-02-08 19:25 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 4.9
000400580273 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TITAN KOK-11185-Trafobinatip--(287129/HAT843960)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 19:22 | 2020-02-08 19:55 | 0.54 | 0 | 0 | 4 | 280 | 0 | 0 | 2.16 | 151.2
000400580363 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13889480-1184526-Ogmusdirek--(1262304 - 373652 - 419291 - 419300 - 454902)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 19:25 | 2020-02-08 20:00 | 0.579 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 24.9
000400580282 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SULUTARLA MONOBLOK-6460-Trafobinatip--(62306/DERELI CIKISI)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 19:32 | 2020-02-09 02:23 | 6.849 | 0 | 5 | 0 | 977 | 0 | 34.25 | 0 | 6691.47
000400580402 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 14155840-1210147-Ogmusdirek--(705740)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 19:34 | 2020-02-08 20:06 | 0.539 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.47
000400580278 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/20-A-4982-Trafobinatip--(136409/DM_I/20-ANIN AFETEVLERI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 19:35 | 2020-02-08 19:55 | 0.341 | 3 | 478 | 3 | 264 | 1.02 | 163 | 1.02 | 90.02
000400580296 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HACI MUSTAFALAR YENI TR-9820-Trafobinatip--(1559292713986714269714270714271)-(R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 19:36 | 2020-02-08 22:50 | 3.235 | 0 | 86 | 0 | 4 | 0 | 278.21 | 0 | 12.94
000400580301 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK DM-1-11223-Trafobinatip--(153583/YARPUZLU ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 19:37 | 2020-02-08 19:49 | 0.191 | 0 | 0 | 10 | 661 | 0 | 0 | 1.91 | 126.25
000400580347 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | PAYAMLIBAG TR-3405-Trafobinatip--(683281)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 19:40 | 2020-02-08 20:15 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 22.74
000400580293 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13686138-1184721-Ogmusdirek--(401500)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 19:42 | 2020-02-08 19:46 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.88
000400580291 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AVCILAR KOK-12593-Trafobinatip--(56544/AVCILAR CIKIS HATTI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 19:42 | 2020-02-08 21:25 | 1.715 | 0 | 0 | 1 | 182 | 0 | 0 | 1.72 | 312.13
000400580326 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13932319-1182080-Ogmusdirek--(445280)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 19:43 | 2020-02-08 20:06 | 0.379 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.06 | 0 | 0
000400580315 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13957630-1216530-Ogmusdirek--(656317)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 19:45 | 2020-02-08 19:50 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.91
000400580513 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAZANDERE KOYU-1704-Trafobinatip--(505189)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 19:47 | 2020-02-08 21:12 | 1.417 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17
000400581410 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | AKSU KOK-6710-Trafobinatip--(57594/BULAM HES KOK AKSU HATTI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 19:47 | 2020-02-08 21:00 | 1.209 | 0 | 0 | 6 | 369 | 0 | 0 | 7.25 | 446.12
000400580331 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TURKSEVIN KOYU TR-5785-Trafobinatip--(591804)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 19:50 | 2020-02-08 20:51 | 1.028 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 41.12
000400580366 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14350297-1191131-Ogmusdirek--(407898)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 19:50 | 2020-02-08 19:55 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.17
000400580294 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12193787-1582310-Agpanobox--(1362538)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 19:54 | 2020-02-08 21:00 | 1.104 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.77 | 0 | 0
000400580304 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-6658-Trafobinatip--(551623)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 19:59 | 2020-02-09 00:50 | 4.849 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 53.34
000400580368 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13643862-1185526-Ogmusdirek--(1268267 - 438335 - 438337 - 438338 - 438341 - 438343)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 20:01 | 2020-02-08 20:30 | 0.478 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 21.99
000400580436 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13673892-1096981-Enhdirek--(123887)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 20:03 | 2020-02-08 22:16 | 2.206 | 0 | 0 | 2 | 85 | 0 | 0 | 4.41 | 187.51
000400580326 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13932319-1182080-Ogmusdirek--(445280)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 20:06 | 2020-02-08 20:15 | 0.167 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 8.18 | 0 | 0
000400580318 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YESILKENT-5194-Trafobinatip--(539892)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 20:10 | 2020-02-08 21:36 | 1.428 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 41.41 | 0 | 0
000400580705 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13772760-1183177-Ogmusdirek--(379699)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 20:12 | 2020-02-08 20:21 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6
000400580320 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ALTINOVA KOKAR TR 2-8562-Trafobinatip--(694537)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 20:13 | 2020-02-08 21:10 | 0.942 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 22.61
000400580387 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | YIBO KOK-3065-Trafobinatip--(152495/GERGER HATTI)-(MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 20:14 | 2020-02-08 20:30 | 0.27 | 0 | 81 | 0 | 34 | 0 | 21.87 | 0 | 9.18
000400580321 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ BOYALI-2503-Trafobinatip--(553672)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 20:14 | 2020-02-09 01:00 | 4.759 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 85.66
000400580349 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAYAONU AFETEVLERI-8120-Trafobinatip--(465065)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 20:15 | 2020-02-08 20:45 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.07
000400580388 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM06ATR06-11958-Trafobinatip--(2085891 - 2085892 - 2085896 - 2085902 - 2085907 - 2104451)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 20:16 | 2020-02-08 21:05 | 0.82 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 77.9 | 0 | 0
000400580979 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14208129-1205617-Ogmusdirek--(656556)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 20:18 | 2020-02-08 20:23 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.6
000400580968 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14061012-1030389-Agdirek--(689163)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 20:20 | 2020-02-08 20:42 | 0.355 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0
000400580335 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KISIFLI TR-3046-Trafobinatip--(543514)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 20:21 | 2020-02-08 23:06 | 2.756 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.51 | 0 | 0
000400580340 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ERIKLI KABINI-8820-Trafobinatip--(289078/ERİKLİ-İKİZCE ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 20:23 | 2020-02-08 20:30 | 0.109 | 0 | 0 | 36 | 1172 | 0 | 0 | 3.92 | 127.75
000400580728 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13758272-1183175-Ogmusdirek--(379178)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 20:29 | 2020-02-08 20:50 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.38
000400580372 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DM03-12 (HUMET KONAGI TR)-11019-Trafobinatip--(710558)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 20:32 | 2020-02-08 20:52 | 0.332 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 17.26 | 0 | 0
000400580339 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MEZARLIK YANI TR-2701-Trafobinatip--(634190)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 20:35 | 2020-02-08 20:45 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 9.5
000400580348 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13937580-1182401-Ogmusdirek--(1257903 - 1296160 - 1317515 - 421173 - 421175 - 421176)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 20:37 | 2020-02-08 20:50 | 0.223 | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0.45 | 0 | 9.37
000400580344 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ESKI DONGEL TR-8682-Trafobinatip--(531705)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 20:37 | 2020-02-08 23:51 | 3.226 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.23
000400580413 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TITAN KOK-11185-Trafobinatip--(287129/HAT843960)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 20:40 | 2020-02-08 21:24 | 0.746 | 0 | 0 | 4 | 280 | 0 | 0 | 2.98 | 208.88
000400580349 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAYAONU AFETEVLERI-8120-Trafobinatip--(465065)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 20:45 | 2020-02-08 20:50 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4.48
000400580376 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BUYUK KISLA KOYU TR-2097-Trafobinatip--(642935)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 20:47 | 2020-02-08 21:45 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.73
000400580718 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13813964-1182866-Ogmusdirek--(459806)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 20:49 | 2020-02-08 20:58 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.43
000400580728 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13758272-1183175-Ogmusdirek--(379178)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 20:50 | 2020-02-08 21:00 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.34
000400580415 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13647001-1185511-Ogmusdirek--(2141683)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 20:51 | 2020-02-08 22:55 | 2.073 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.15
000400580481 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | HARMANLI TR 3-6585-Trafobinatip--(1246414 - 1246415 - 1258738 - 389908 - 458571 - 464693 - 464704)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 20:54 | 2020-02-08 21:30 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 71.4
000400580411 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13645682-1185454-Ogmusdirek--(1235627 - 432829 - 432833)-(SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 20:55 | 2020-02-08 21:25 | 0.496 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.42
000400580360 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14170758-1176950-Enhdirek--(70959/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 21:00 | 2020-02-09 02:40 | 5.672 | 0 | 0 | 1 | 249 | 0 | 0 | 5.67 | 1412.33
000400580362 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-9980-Trafobinatip--(517648)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 21:04 | 2020-02-08 22:15 | 1.183 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 43.77
000400580475 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUNTM-6241-Trafobinatip--(157018/ELBISTAN)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 21:09 | 2020-02-08 21:13 | 0.067 | 0 | 61 | 19 | 1551 | 0 | 4.09 | 1.27 | 103.92
000400580382 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14179099-1219526-Ogmusdirek--(714246)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 21:11 | 2020-02-08 21:40 | 0.483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0
000400580369 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14020625-1183830-Ogmusdirek--(411859)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 21:11 | 2020-02-08 21:40 | 0.481 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.22 | 0 | 0
000400580403 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13886184-1184450-Ogmusdirek--(455296)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 21:14 | 2020-02-08 22:04 | 0.822 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.75
000400580567 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | MEYDAN YIKICAK TR-8170-Trafobinatip--(1288199 - 387577 - 387583 - 387674 - 387676)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 21:16 | 2020-02-08 22:00 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.44
000400580389 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARABOK TR-5955-Trafobinatip--(548083)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 21:17 | 2020-02-08 23:08 | 1.856 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 103.94 | 0 | 0
000400580421 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663255-1105194-Enhdirek--(121132)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 21:20 | 2020-02-08 22:10 | 0.831 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0.83 | 30.75
000400580291 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14048762-1150717-Enhdirek--(71308/HATTI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 21:25 | 2020-02-09 08:30 | 11.083 | 0 | 0 | 1 | 93 | 0 | 0 | 11.08 | 1030.72
000400580374 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13928907-954081-Agdirek--(1374507)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 21:37 | 2020-02-08 22:09 | 0.528 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0
000400580451 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13640549-1185767-Ogmusdirek--(1230683 - 404786 - 404788 - 404791)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 21:39 | 2020-02-08 22:51 | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 108.36
000400580399 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13973606-1201349-Ogmusdirek--(646508)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 21:40 | 2020-02-08 22:10 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5
000400580392 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KATIRCILAR TR-6964-Trafobinatip--(534028)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 22:00 | 2020-02-08 23:00 | 0.999 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.99
000400581835 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | GAZILER MERKEZ TR-3160-Trafobinatip--(642130)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 22:06 | 2020-02-08 22:56 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.72
000400580399 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13973606-1201349-Ogmusdirek--(646508)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 22:10 | 2020-02-08 22:15 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.75
000400580421 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663255-1105194-Enhdirek--(121132/HAT40710)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 22:10 | 2020-02-08 22:15 | 0.083 | 0 | 0 | 3 | 107 | 0 | 0 | 0.25 | 8.88
000400580407 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TURKOGLU MEZARLIK KOK-5535-Trafobinatip--(78435/BEYOGLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 22:11 | 2020-02-08 22:15 | 0.052 | 20 | 5576 | 57 | 3671 | 1.04 | 289.95 | 2.96 | 190.89
000400580398 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KAMALAK TR-2721-Trafobinatip--(628585)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 22:12 | 2020-02-09 01:55 | 3.722 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 7.44 | 37.22
000400580484 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | HARMANLI TR 4-5855-Trafobinatip--(1246385 - 1246646 - 1258739 - 389765 - 391342 - 391578 - 464691)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 22:13 | 2020-02-08 23:00 | 0.782 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 89.15
000400580433 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13962251-1154860-Enhdirek--(73493/HAT12812)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 22:15 | 2020-02-08 22:40 | 0.422 | 16 | 5244 | 48 | 3474 | 6.75 | 2212.97 | 20.26 | 1466.03
000400580436 | 2 | ADIYAMAN | TUT | 13673892-1096981-Enhdirek--(123887/OGUTLU GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 22:16 | 2020-02-08 22:22 | 0.113 | 0 | 0 | 3 | 250 | 0 | 0 | 0.34 | 28.25
000400580410 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SADIKLI MONOBLOK -2136474-Trafobinatip--(2137749/CAGIRKAN HACILAR HAT)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 22:20 | 2020-02-09 04:39 | 6.323 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 1960.13
000400580450 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13666024-1120868-Enhdirek--(153059/ALTINTOP TR-1 HATTI)-(MV) | PARAFUDUR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 22:21 | 2020-02-08 23:57 | 1.604 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 36.89
000400580654 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13956770-1183862-Ogmusdirek--(426820)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 22:38 | 2020-02-09 01:17 | 2.652 | 0 | 13 | 0 | 27 | 0 | 34.48 | 0 | 71.6
000400580429 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13881374-1184619-Ogmusdirek--(445969)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 22:39 | 2020-02-08 23:00 | 0.341 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34
000400580428 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GOLBASI TM-10243-Trafobinatip--(112389/F-5 TUT)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 22:40 | 2020-02-08 23:04 | 0.399 | 5 | 1737 | 26 | 3777 | 2 | 693.06 | 10.37 | 1507.02
000400580296 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HACI MUSTAFALAR YENI TR-9820-Trafobinatip--(1559292 - 713986 - 714269 - 714270 - 714271)-(SC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 22:50 | 2020-02-08 22:55 | 0.083 | 0 | 104 | 0 | 4 | 0 | 8.63 | 0 | 0.33
000400580415 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13647001-1185511-Ogmusdirek--(2141683)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 22:55 | 2020-02-08 23:00 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.17
000400580429 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13881374-1184619-Ogmusdirek--(445969)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 23:00 | 2020-02-08 23:10 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5
000400580530 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SOGUTLUBAHCE TR-2-12691-Trafobinatip--(2125179 - 479581)-(LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 23:17 | 2020-02-08 23:40 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.21
000400580453 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14009117-1159835-Enhdirek--(106495/DERETOLALLI-YAZITOPALLI KOY HAT BASI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 23:18 | 2020-02-09 00:06 | 0.802 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18.45
000400580435 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-1 ADM-2133-Trafobinatip--(313526/DM_2 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 23:19 | 2020-02-08 23:21 | 0.036 | 21 | 16483 | 16 | 633 | 0.76 | 593.39 | 0.58 | 22.79
000400580438 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-6A DM-7293-Trafobinatip--(163308/PIRIN-HASTANE CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 23:21 | 2020-02-09 00:18 | 0.937 | 5 | 888 | 6 | 262 | 4.69 | 832.06 | 5.62 | 245.49
000400580600 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13975639-1022185-Agdirek--(1568073)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 23:21 | 2020-02-09 00:36 | 1.252 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25
000400580455 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | YENI CECELI MNB-11432-Trafobinatip--(321017/BAGDAT BAHARAT CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 23:36 | 2020-02-08 23:45 | 0.15 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.75 | 0 | 0.3 | 0
000400580440 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | GAZI KOK TR-973-Trafobinatip--(2086938/GAZI KOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 23:36 | 2020-02-08 23:55 | 0.312 | 0 | 1404 | 0 | 0 | 0 | 438.05 | 0 | 0
000400580456 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13962186-1202100-Ogmusdirek--(1515573 - 546862 - 546867 - 548061)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-08 23:55 | 2020-02-09 01:30 | 1.578 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 39.45
000400580453 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14009117-1159835-Enhdirek--(106495/DERETOLALLI-YAZITOPALLI KOY HAT BASI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 00:06 | 2020-02-09 00:12 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2.35
000400580442 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE GERGER FIDERI-8920-Trafobinatip--(135839/GERGER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 00:09 | 2020-02-09 00:12 | 0.041 | 2 | 1094 | 36 | 2740 | 0.08 | 44.85 | 1.48 | 112.34
000400580445 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM-7291-Trafobinatip--(128971/F-12 GERGER)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 00:11 | 2020-02-09 00:17 | 0.1 | 2 | 1094 | 40 | 2740 | 0.2 | 109.4 | 4 | 274
000400580444 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE GERGER FIDERI-8920-Trafobinatip--(135839/GERGER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 00:14 | 2020-02-09 00:17 | 0.048 | 2 | 1094 | 36 | 2740 | 0.1 | 52.51 | 1.73 | 131.52
000400580501 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | SAGLIK OCAGI MONOBLOK-11852-Trafobinatip--(327813/15.CAD.CAMLITEPE YENI TR CIKISI)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 00:28 | 2020-02-09 02:00 | 1.533 | 0 | 692 | 0 | 0 | 0 | 1060.84 | 0 | 0
000400580452 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KOCTEPE KOK-8701-Trafobinatip--(160734/KOCTEPE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 00:41 | 2020-02-09 01:15 | 0.561 | 0 | 0 | 7 | 925 | 0 | 0 | 3.93 | 518.93
000400580736 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13770872-1184144-Ogmusdirek--(1220973 - 1221218 - 1221438 - 1221439 - 1230076 - 1314685 - 1314686 - 1314687 - 1314688 - 1314689 - 377878 - 380111)-(SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-LV-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 00:53 | 2020-02-09 01:37 | 0.728 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 128.86
000400580449 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE GERGER FIDERI-8920-Trafobinatip--(135839/GERGER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 01:10 | 2020-02-09 01:13 | 0.043 | 2 | 1094 | 36 | 2740 | 0.09 | 47.04 | 1.55 | 117.82
000400580454 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE GERGER FIDERI-8920-Trafobinatip--(135839/GERGER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 01:35 | 2020-02-09 01:45 | 0.177 | 2 | 1094 | 36 | 2740 | 0.35 | 193.64 | 6.37 | 484.98
000400580478 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | HUYUKLU YOLU ANAYOL KENARI TR 2015-10012-Trafobinatip--(2115242 - 485134 - 712539 - 714246)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 01:37 | 2020-02-09 02:10 | 0.555 | 0 | 16 | 0 | 19 | 0 | 8.88 | 0 | 10.55
100600128216 |  | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 6241--SBK_TRAFOBINATIP- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 01:51 | 2020-02-09 02:00 | 0.149 | 0 | 62 | 19 | 1550 | 0 | 9.24 | 2.83 | 230.95
000400580461 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE GERGER FIDERI-8920-Trafobinatip--(135839/GERGER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 01:51 | 2020-02-09 03:18 | 1.447 | 2 | 1094 | 36 | 2740 | 2.89 | 1583.02 | 52.09 | 3964.78
000400580457 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-8705-Trafobinatip--(159728/ERIKLI GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 02:01 | 2020-02-09 02:06 | 0.078 | 0 | 0 | 75 | 2773 | 0 | 0 | 5.85 | 216.29
000400580458 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-8705-Trafobinatip--(159728/ERIKLI GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 02:15 | 2020-02-09 02:18 | 0.047 | 0 | 0 | 75 | 2773 | 0 | 0 | 3.53 | 130.33
000400580459 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM-7291-Trafobinatip--(152653/F-11 AKINCILAR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 02:38 | 2020-02-09 02:44 | 0.101 | 0 | 0 | 122 | 5658 | 0 | 0 | 12.32 | 571.46
000400580460 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YENIYAPAN MNB-8388-Trafobinatip--(95772/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 03:00 | 2020-02-09 03:03 | 0.047 | 0 | 413 | 3 | 1725 | 0 | 19.41 | 0.14 | 81.08
000400580462 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM-7291-Trafobinatip--(152653/F-11 AKINCILAR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 03:08 | 2020-02-09 03:39 | 0.511 | 0 | 0 | 122 | 5658 | 0 | 0 | 62.34 | 2891.24
100600127761 |  | ADIYAMAN | KAHTA | 8920--SBK_TRAFOBINATIP- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 03:50 | 2020-02-09 05:13 | 1.378 | 2 | 1094 | 36 | 2740 | 2.76 | 1507.53 | 49.61 | 3775.72
100600127925 |  | ADIYAMAN | KAHTA | 8920--SBK_TRAFOBINATIP- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 03:50 | 2020-02-09 05:13 | 1.378 | 2 | 1093 | 36 | 2735 | 2.76 | 1506.15 | 49.61 | 3768.83
000400580463 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-8705-Trafobinatip--(147242/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 04:19 | 2020-02-09 04:19 | 0.001 | 0 | 0 | 25 | 683 | 0 | 0 | 0.03 | 0.68
100600127919 |  | ADIYAMAN | KAHTA | 7291--SBK_TRAFOBINATIP- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 04:21 | 2020-02-09 04:28 | 0.117 | 0 | 5 | 110 | 5353 | 0 | 0.59 | 12.87 | 626.3
000400581031 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI DM-8953-Trafobinatip--(139095/SUVARLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 04:23 | 2020-02-09 04:27 | 0.061 | 1 | 0 | 128 | 4816 | 0.06 | 0 | 7.81 | 293.78
000400580465 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM-7291-Trafobinatip--(128971/F-12 GERGER)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 04:37 | 2020-02-09 05:13 | 0.599 | 2 | 1094 | 40 | 2740 | 1.2 | 655.31 | 23.96 | 1641.26
000400580464 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | UMMETLER TR-6967-Trafobinatip--(542824)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 05:10 | 2020-02-09 14:39 | 9.488 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47.44
000400580466 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14390908-1162535-Enhdirek--(316131)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 05:18 | 2020-02-09 06:20 | 1.04 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.04 | 4.16 | 0 | 0
000400580469 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM-7291-Trafobinatip--(128971/F-12 GERGER)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 05:24 | 2020-02-09 07:48 | 2.401 | 2 | 1094 | 40 | 2740 | 4.8 | 2626.69 | 96.04 | 6578.74
000400580470 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TM-10243-Trafobinatip--(296653/F-1 BALKAR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 05:36 | 2020-02-09 05:59 | 0.383 | 11 | 6473 | 122 | 8130 | 4.21 | 2479.16 | 46.73 | 3113.79
000400580785 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13889480-1184526-Ogmusdirek--(1262304 - 373652 - 419291 - 419300 - 454902)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 05:45 | 2020-02-09 06:27 | 0.685 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 29.46
000400580473 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TM-10243-Trafobinatip--(296653/F-1 BALKAR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 06:03 | 2020-02-09 06:10 | 0.117 | 11 | 6473 | 122 | 8130 | 1.29 | 757.34 | 14.27 | 951.21
000400580544 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TM-10243-Trafobinatip--(296653/F-1 BALKAR)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 06:17 | 2020-02-09 10:06 | 3.816 | 11 | 6473 | 122 | 8130 | 41.98 | 24700.97 | 465.55 | 31024.08
000400580466 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14390908-1162535-Enhdirek--(316131/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 06:20 | 2020-02-09 06:25 | 0.083 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0.17 | 0.75 | 0.08 | 0
000400580543 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TEGMENLI DM-6355-Trafobinatip--(148032/TEGMENLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 06:21 | 2020-02-09 08:31 | 2.179 | 0 | 0 | 16 | 1074 | 0 | 0 | 34.86 | 2340.25
000400580746 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KOCTEPE KOK-8701-Trafobinatip--(160734/KOCTEPE CIKISI)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 06:23 | 2020-02-09 17:27 | 11.059 | 0 | 0 | 7 | 925 | 0 | 0 | 77.41 | 10229.58
000400580476 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13917361-1182067-Ogmusdirek--(1253835 - 1253837 - 1253838 - 447400 - 447401 - 447414 - 450328)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 06:58 | 2020-02-09 07:22 | 0.392 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 231.28 | 0 | 0
000400580482 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660352-1105523-Enhdirek--(126140)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 07:00 | 2020-02-09 09:15 | 2.252 | 0 | 0 | 6 | 131 | 0 | 0 | 13.51 | 295.01
000400580526 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR5 EYNALLI MAHALLESI-3888-Trafobinatip--(505297)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 07:04 | 2020-02-09 07:40 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6
000400580541 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14336514-1184734-Ogmusdirek--(1223065 - 1231622 - 375932 - 375933 - 375935 - 375936)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 07:16 | 2020-02-09 07:37 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12.53
000400580510 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14055657-1155565-Enhdirek--(78904)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 07:18 | 2020-02-09 08:44 | 1.435 | 0 | 0 | 4 | 394 | 0 | 0 | 5.74 | 565.39
000400580489 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13650130-1184875-Ogmusdirek--(1228228 - 1290258 - 2120983 - 466134 - 466135 - 473824 - 473878 - 473879)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 07:22 | 2020-02-09 07:54 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.06
000400580498 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 TAHIRLI MAHALLESI-3915-Trafobinatip--(510835)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 07:24 | 2020-02-09 07:52 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 25.39
000400580539 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TEGMENLI DM-6355-Trafobinatip--(148032/TEGMENLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 07:26 | 2020-02-09 07:27 | 0.011 | 0 | 0 | 16 | 1074 | 0 | 0 | 0.18 | 11.81
000400580581 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ERIKLI KABINI-8820-Trafobinatip--(289078/ERİKLİ-İKİZCE ÇIKIŞI)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 07:33 | 2020-02-09 09:25 | 1.857 | 0 | 0 | 36 | 1172 | 0 | 0 | 66.85 | 2176.4
000400580596 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13850611-1120339-Enhdirek--(112488)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 07:38 | 2020-02-09 10:35 | 2.944 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 2.94 | 94.21
000400580503 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13670822-1185059-Ogmusdirek--(395797)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 07:40 | 2020-02-09 08:20 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 20.46
000400580495 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13872544-1124381-Enhdirek--(115580)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 07:45 | 2020-02-09 08:30 | 0.754 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.83
000400580472 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14170758-1176950-Enhdirek--(70959/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 07:47 | 2020-02-09 11:25 | 3.639 | 0 | 0 | 1 | 249 | 0 | 0 | 3.64 | 906.11
000400580630 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | SEYITALILER PTT TR-8293-Trafobinatip--(483741)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 07:50 | 2020-02-09 08:34 | 0.739 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 0 | 0
000400580738 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | TILLO KOK-6692-Trafobinatip--(254004/TILLO CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 07:59 | 2020-02-09 08:19 | 0.335 | 0 | 0 | 5 | 474 | 0 | 0 | 1.68 | 158.79
000400580643 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13918248-1119607-Enhdirek--(146506)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 07:59 | 2020-02-09 09:55 | 1.929 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1.93 | 48.23
000400580558 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SUVARLI KOK-7256-Trafobinatip--(109285/SUVARLI TR3 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 08:04 | 2020-02-09 09:15 | 1.176 | 0 | 0 | 10 | 1074 | 0 | 0 | 11.76 | 1263.02
000400580474 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13863538-1158343-Enhdirek--(68780)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 08:05 | 2020-02-09 11:20 | 3.248 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 90.94
000400580621 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHUYUK BELEDIYESI YUKARI YENI TRAFO-9348-Trafobinatip--(568800)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 08:07 | 2020-02-09 10:18 | 2.186 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.74
000400580564 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI DM-1-7754-Trafobinatip--(389787)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 08:10 | 2020-02-09 10:45 | 2.592 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 0
000400580593 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KOCTEPE KOK-8701-Trafobinatip--(160734/KOCTEPE CIKISI)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 08:12 | 2020-02-09 12:53 | 4.676 | 0 | 0 | 7 | 925 | 0 | 0 | 32.73 | 4325.3
000400580496 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13647001-1185511-Ogmusdirek--(1312333 - 2141683 - 2141685 - 2141690)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 08:16 | 2020-02-09 10:31 | 2.253 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 112.65
000400580731 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13772760-1183177-Ogmusdirek--(1221560 - 1250253 - 379699 - 379700 - 382232)-(SC-SC-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 08:17 | 2020-02-09 13:31 | 5.223 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 250.7
000400580765 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13800356-1184547-Ogmusdirek--(1288142 - 1288143 - 1288144 - 1288145 - 1288146 - 454441 - 454981 - 454983)-(SC-SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 08:18 | 2020-02-09 10:40 | 2.373 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 68.82
000400580742 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | GUNDOGDU KOK-5998-Trafobinatip--(252172/GUNDOGDU HATTI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 08:18 | 2020-02-09 14:07 | 5.816 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 2279.87
000400580503 | 2 | ADIYAMAN | TUT | 13670822-1185059-Ogmusdirek--(395797)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 08:20 | 2020-02-09 08:25 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 7.72
000400581470 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13686886-1117920-Enhdirek--(129956)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 08:22 | 2020-02-09 09:34 | 1.187 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 146
000400580494 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 12193246-1579740-Agpanobox--(706911)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 08:25 | 2020-02-09 09:00 | 0.583 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.99 | 0 | 0
000400580744 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13772744-1183176-Ogmusdirek--(1222153 - 1222155 - 1260710 - 380718 - 380720)-(SC-SC-SC-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 08:27 | 2020-02-09 11:07 | 2.664 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 191.81
000400580485 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KISIFLI TR-3046-Trafobinatip--(543861)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 08:28 | 2020-02-09 11:10 | 2.706 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.35 | 0 | 0
000400576283 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13804268-1157946-Enhdirek--(72394/CARDAK HATTI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-09 08:30 | 2020-02-09 16:00 | 7.5 | 0 | 747 | 11 | 2420 | 0 | 5602.5 | 82.5 | 18150
000400576284 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SARAYCIK MONOBLOK-1378-Trafobinatip--(140969/HAT52556)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-09 08:30 | 2020-02-09 09:00 | 0.5 | 0 | 0 | 11 | 757 | 0 | 0 | 5.5 | 378.5
000400580495 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13872544-1124381-Enhdirek--(115580/BEREKETLI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 08:30 | 2020-02-09 08:35 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0.08 | 5.15
000400580578 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TEGMENLI DM-6355-Trafobinatip--(148032/TEGMENLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 08:31 | 2020-02-09 08:32 | 0.011 | 0 | 0 | 16 | 1074 | 0 | 0 | 0.18 | 11.81
000400580547 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TEGMENLI DM-6355-Trafobinatip--(148032/TEGMENLI CIKISI)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 08:32 | 2020-02-09 09:43 | 1.19 | 0 | 0 | 16 | 1074 | 0 | 0 | 19.04 | 1278.06
000400580601 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13850505-1112977-Enhdirek--(110391)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 08:33 | 2020-02-09 12:10 | 3.619 | 0 | 0 | 2 | 119 | 0 | 0 | 7.24 | 430.66
000400581610 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KALEBOYNU TR 15731010-9464-Trafobinatip--(505395)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 08:33 | 2020-02-09 10:22 | 1.809 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.62
000400580486 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HACI VELILER TRP-8768-Trafobinatip--(726104)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 08:34 | 2020-02-09 11:15 | 2.688 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29.57
000400580978 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAVSUT MERKEZ ESKI TR-1011-Trafobinatip--(568812)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 08:36 | 2020-02-09 10:03 | 1.445 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.23
000400580487 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HALICIKLER YENI TR-11954-Trafobinatip--(741045)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 08:43 | 2020-02-09 12:04 | 3.351 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.05
000400580528 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13712526-1186883-Ogmusdirek--(1273719 - 446501 - 446502)-(SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 08:43 | 2020-02-09 08:59 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 9.66
000400580607 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13804178-1184755-Ogmusdirek--(389945)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 08:44 | 2020-02-09 10:35 | 1.856 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.57
000400580545 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OTLUK MEVKI TR-5801-Trafobinatip--(591065 - 596101)-(LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 08:44 | 2020-02-09 09:50 | 1.111 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.78
000400580510 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14055657-1155565-Enhdirek--(78904/HAT16569)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 08:44 | 2020-02-09 08:50 | 0.093 | 0 | 0 | 12 | 1157 | 0 | 0 | 1.12 | 107.6
000400580506 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13968714-1199262-Ogmusdirek--(532698)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 08:45 | 2020-02-09 09:30 | 0.75 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0
000400580538 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR5 EYNALLI MAHALLESI-3888-Trafobinatip--(505294505295505297)-(S_LV-S_LV-S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 08:46 | 2020-02-09 09:20 | 0.568 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 22.15
000400580488 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ERIKLI TR-6545-Trafobinatip--(553334)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 08:47 | 2020-02-09 12:25 | 3.635 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.64
000400580492 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DAG OBASI TR-4958-Trafobinatip--(559537)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 08:49 | 2020-02-09 18:37 | 9.806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.81
000400580500 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI DM-8953-Trafobinatip--(139095/SUVARLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 08:52 | 2020-02-09 08:54 | 0.039 | 1 | 0 | 127 | 4818 | 0.04 | 0 | 4.95 | 187.9
000400580490 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAVLAKLI YENI TR-8569-Trafobinatip--(683144)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 08:52 | 2020-02-09 11:32 | 2.668 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.01
000400581052 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14059069-1215124-Ogmusdirek--(753798)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 08:52 | 2020-02-09 09:14 | 0.36 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0
000400580493 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BAS DERVISLI CAMI ONU TR-2501-Trafobinatip--(620076 - 620077 - 622069)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 08:53 | 2020-02-09 11:35 | 2.703 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 281.11
000400580509 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13962186-1202100-Ogmusdirek--(1515573 - 546862 - 546867 - 548061)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 08:56 | 2020-02-09 09:35 | 0.643 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.08
000400581052 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14059069-1215124-Ogmusdirek--(753798)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 08:58 | 2020-02-09 09:02 | 0.069 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 1.31 | 0 | 0.28
000400580943 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | UCKAYA TR-3126-Trafobinatip--(1235897 - 380306 - 380397 - 380399)-(SC-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 08:58 | 2020-02-09 11:35 | 2.613 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 54.87
000400580645 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13650084-1189247-Ogmusdirek--(1238134 - 1299221 - 423556 - 423559 - 423560 - 423563 - 461237)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 08:59 | 2020-02-09 10:26 | 1.454 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 68.34
000400580987 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14163537-1018460-Agdirek--(629163)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 09:00 | 2020-02-09 09:16 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.97
000400580504 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | PAYAMLI OBASI TR-6660-Trafobinatip--(563664)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 09:02 | 2020-02-09 15:34 | 6.543 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.09
000400580502 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-8515-Trafobinatip--(710933)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 09:02 | 2020-02-09 18:13 | 9.187 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 73.5
000400580618 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13872544-1124381-Enhdirek--(115580)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 09:07 | 2020-02-09 11:15 | 2.136 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 44.86
000400580507 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KOCLAR TR-2302-Trafobinatip--(539678)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 09:08 | 2020-02-09 12:12 | 3.075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.08
000400580514 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OMURHAN TR-2294-Trafobinatip--(540690)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 09:14 | 2020-02-09 11:18 | 2.069 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.35
000400580482 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660352-1105523-Enhdirek--(126140/HAT45474)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 09:15 | 2020-02-09 09:20 | 0.083 | 0 | 0 | 15 | 366 | 0 | 0 | 1.25 | 30.38
000400580516 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAM TORUGU TR-9981-Trafobinatip--(520466)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 09:16 | 2020-02-09 15:05 | 5.814 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.7
000400580515 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR (KAYNAR)-10747-Trafobinatip--(528120)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 09:18 | 2020-02-09 12:45 | 3.453 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.17
000400580538 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR5 EYNALLI MAHALLESI-3888-Trafobinatip--(505294 - 505295 - 505297)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 09:20 | 2020-02-09 09:25 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4.82
000400580660 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ALICLIBUCAK MERKEZ TR-5253-Trafobinatip--(591589)-(R_LV-S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 09:26 | 2020-02-09 10:45 | 1.309 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.71
000400580525 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KUCUK GOL TR 2-8760-Trafobinatip--(1542734 - 1542735 - 1546608 - 2112631 - 703550 - 703557)-(SC-SC-SC-SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 09:27 | 2020-02-09 11:28 | 2.015 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 118.89
000400580948 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KUTUKLU TR-2582-Trafobinatip--(1249796 - 377421 - 377517 - 479662)-(SC-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 09:27 | 2020-02-09 11:58 | 2.511 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 150.66
000400580548 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13697273-1186349-Ogmusdirek--(441357)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 09:28 | 2020-02-09 09:41 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.92
000400581470 | 2 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13686886-1117920-Enhdirek--(129956/HAT47800)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 09:34 | 2020-02-09 09:38 | 0.069 | 0 | 0 | 3 | 352 | 0 | 0 | 0.21 | 24.29
000400581486 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13884992-1185411-Ogmusdirek--(412824)-(R_LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 09:37 | 2020-02-09 10:42 | 1.081 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.81
000400580563 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ATMALI KASANLI BIRIM ASAGI BAYRAMLAR TR-1160-Trafobinatip--(485774)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 09:37 | 2020-02-09 10:56 | 1.304 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.61
000400580575 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13713094-1186368-Ogmusdirek--(1290385 - 1334444 - 1334445 - 434819 - 436614 - 461516)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 09:38 | 2020-02-09 10:30 | 0.873 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 37.54
000400580523 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAHYALAR TR-6683-Trafobinatip--(553131)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 09:41 | 2020-02-09 15:41 | 5.996 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 65.96
000400580548 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13697273-1186349-Ogmusdirek--(441357)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 09:41 | 2020-02-09 09:46 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.94
000400580532 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13961955-909962-Agdirek--(519858)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 09:54 | 2020-02-09 15:21 | 5.451 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49.06
000400580643 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13918248-1119607-Enhdirek--(146506/MALTEPE TR2 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 09:55 | 2020-02-09 10:00 | 0.083 | 0 | 0 | 5 | 64 | 0 | 0 | 0.42 | 5.31
000400580644 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13871348-1184432-Ogmusdirek--(1292675438295441736441740)-(S_SC-S_LV-S_LV-S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 09:55 | 2020-02-09 11:20 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 33.98
000400581614 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ESENKOY ESKI TRAFO-719-Trafobinatip--(567494)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 10:00 | 2020-02-09 11:03 | 1.043 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.52
000400580550 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/71-4347-Trafobinatip--(374557)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 10:04 | 2020-02-09 10:39 | 0.591 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0
000400580536 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YASARYESILLI DIREK TIPI TR ATV VIRICILERI-469-Trafobinatip--(649311)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 10:05 | 2020-02-09 10:59 | 0.908 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.63
000400580553 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13967810-1198699-Ogmusdirek--(646453)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 10:05 | 2020-02-09 10:45 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.33
000400580577 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13921649-1109389-Enhdirek--(116313)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 10:08 | 2020-02-09 10:30 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 41.77
000400580537 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AKGUL TR-3804-Trafobinatip--(549212)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 10:09 | 2020-02-09 14:50 | 4.686 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.69
000400580646 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13650234-1185792-Ogmusdirek--(1296902 - 424664 - 424876 - 424903 - 425242)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 10:11 | 2020-02-09 11:48 | 1.628 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 76.52
000400580945 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | DALLARCA TR-1148-Trafobinatip--(1230189 - 378815)-(SC-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 10:13 | 2020-02-09 11:20 | 1.123 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.74
000400580739 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13828958-1185094-Ogmusdirek--(1293091 - 373558 - 374028 - 374504)-(SC-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 10:15 | 2020-02-09 10:30 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7.59
000400580555 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KUZEY TR-2303-Trafobinatip--(541664)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 10:18 | 2020-02-09 17:09 | 6.855 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.42
000400580745 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13641747-1186160-Ogmusdirek--(1227979 - 407173 - 407175 - 407176 - 407179)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 10:23 | 2020-02-09 11:15 | 0.863 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 107.01
000400580803 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14336579-1185327-Ogmusdirek--(1232116 - 1294596 - 452145 - 452146 - 452147 - 452148 - 478558)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 10:24 | 2020-02-09 11:35 | 1.181 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 103.93
000400580657 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14068274-1043524-Agdirek--(593918)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 10:25 | 2020-02-09 11:36 | 1.198 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2
000400580571 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13973606-1201349-Ogmusdirek--(659442)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 10:25 | 2020-02-09 11:10 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9
000400580579 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12219040-1575772-Agpanobox--(467613)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 10:25 | 2020-02-09 11:25 | 0.999 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.99 | 0 | 0
000400580699 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13801434-1184552-Ogmusdirek--(1238837 - 1238838 - 1276387 - 452488 - 452494 - 452497)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 10:25 | 2020-02-09 10:52 | 0.439 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 19.32
000400580605 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13670706-1189903-Ogmusdirek--(1325707)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 10:29 | 2020-02-09 11:10 | 0.687 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69
000400580577 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13921649-1109389-Enhdirek--(116313/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 10:30 | 2020-02-09 10:40 | 0.172 | 0 | 0 | 1 | 343 | 0 | 0 | 0.17 | 59
000400580635 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13835290-1111637-Enhdirek--(113424)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 10:30 | 2020-02-09 12:55 | 2.416 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.24
000400580559 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FENK TR-9070-Trafobinatip--(522230)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 10:32 | 2020-02-09 14:49 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38.52
000400580596 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13850611-1120339-Enhdirek--(112488/AKTOPRAK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 10:35 | 2020-02-09 10:40 | 0.083 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0.17 | 7.47
000400580607 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13804178-1184755-Ogmusdirek--(389945)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 10:35 | 2020-02-09 10:40 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.75
000400580910 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13987885-1185758-Ogmusdirek--(442228)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 10:39 | 2020-02-09 11:16 | 0.606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61
000400580741 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13814342-1185123-Ogmusdirek--(376026)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 10:39 | 2020-02-09 15:16 | 4.617 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.62
000400581486 | 2 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13884992-1185411-Ogmusdirek--(412824)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 10:42 | 2020-02-09 10:45 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.58
000400580554 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-1452-Trafobinatip--(542660)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 10:43 | 2020-02-09 15:14 | 4.513 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 49.64
000400580553 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13967810-1198699-Ogmusdirek--(646453)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 10:45 | 2020-02-09 10:50 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.58
000400580564 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI DM-1-7754-Trafobinatip--(389787)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 10:45 | 2020-02-09 10:50 | 0.083 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 6.39 | 0 | 0
000400580565 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BAGEVLERI TR-2280-Trafobinatip--(635423)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 10:50 | 2020-02-09 12:58 | 2.137 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.27
000400580648 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13938223-1097151-Enhdirek--(130819)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 10:51 | 2020-02-09 12:10 | 1.317 | 0 | 4 | 56 | 1086 | 0 | 5.27 | 73.75 | 1430.26
000400580937 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | ACMA TR-2934-Trafobinatip--(381397)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 10:52 | 2020-02-09 15:41 | 4.819 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43.37
000400581604 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KALEBOYNU MERKEZ TRAFO-9462-Trafobinatip--(505177)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 10:52 | 2020-02-09 11:23 | 0.523 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.94
000400580572 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HOPLEKMN-2401-Trafobinatip--(84394/KAYAGECIT-ELMALI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 10:55 | 2020-02-09 11:27 | 0.546 | 0 | 0 | 5 | 556 | 0 | 0 | 2.73 | 303.58
000400580650 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SARAYCIK MONOBLOK-1378-Trafobinatip--(155578/YANTEPE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 10:55 | 2020-02-09 11:58 | 1.054 | 0 | 0 | 2 | 224 | 0 | 0 | 2.11 | 236.1
000400580946 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | ESKIKENT TR-3124-Trafobinatip--(1236122 - 378643 - 378652)-(SC-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 10:57 | 2020-02-09 15:03 | 4.107 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 160.17
000400580626 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | PINARBASI ESKI TR-3536-Trafobinatip--(674099)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 10:58 | 2020-02-09 13:29 | 2.517 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.59
000400580659 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | AKSU KOK-6710-Trafobinatip--(57594/BULAM HES KOK AKSU HATTI)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 11:01 | 2020-02-09 13:49 | 2.793 | 0 | 0 | 6 | 369 | 0 | 0 | 16.76 | 1030.62
000400580715 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13812296-1185124-Ogmusdirek--(450565)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 11:02 | 2020-02-09 14:03 | 3.021 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.08
000400580602 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13988608-792087-Agdirek--(1277583)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 11:02 | 2020-02-09 11:28 | 0.422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0
000400580570 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Genc Osman Yeni TR-11338-Trafobinatip--(1556352 - 1556353 - 684150 - 723907 - 752901)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 11:04 | 2020-02-09 13:22 | 2.313 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0
000400580703 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13886618-1184441-Ogmusdirek--(446215)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 11:08 | 2020-02-09 11:34 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 11.61
000400580571 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13973606-1201349-Ogmusdirek--(659442)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 11:10 | 2020-02-09 11:15 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3.15
000400580969 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14058189-1204940-Ogmusdirek--(1409776 - 1516229 - 2096820 - 505976 - 685189 - 688343 - 688344)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | PARAFUDUR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 11:11 | 2020-02-09 11:35 | 0.411 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 52.61
000400581603 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GULLER YENI TRAFO-8014-Trafobinatip--(592176)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 11:11 | 2020-02-09 13:11 | 1.999 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.99 | 0 | 0
000400580762 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13645230-1189728-Ogmusdirek--(1295231 - 438810 - 438811 - 438814 - 460333)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 11:12 | 2020-02-09 11:45 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.23
000400580647 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662247-1119109-Enhdirek--(121930)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 11:14 | 2020-02-09 12:22 | 1.132 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.77
000400580618 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13872544-1124381-Enhdirek--(115580/BEREKETLI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 11:15 | 2020-02-09 11:20 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0.08 | 5.15
000400580910 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13987885-1185758-Ogmusdirek--(442228)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 11:16 | 2020-02-09 11:25 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.47
000400580640 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13649096-1184648-Ogmusdirek--(434425)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 11:16 | 2020-02-09 11:46 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.02
000400580474 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13863538-1158343-Enhdirek--(68780/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 11:20 | 2020-02-09 11:25 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 6.64
000400580644 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13871348-1184432-Ogmusdirek--(1292675 - 438295 - 441736 - 441740)-(SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 11:20 | 2020-02-09 11:30 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 9.38
000400580839 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13992985-1184730-Ogmusdirek--(1232576 - 448766)-(SC-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 11:21 | 2020-02-09 11:38 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.82
000400580788 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13801059-1185102-Ogmusdirek--(372243)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 11:22 | 2020-02-09 12:08 | 0.766 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.6
000400580836 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13853883-1115569-Enhdirek--(134142)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 11:29 | 2020-02-09 14:17 | 2.803 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2.8 | 47.65
000400580671 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | FEVZICAKMAK MAH.TR-5806-Trafobinatip--(594833)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 11:29 | 2020-02-09 12:57 | 1.472 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.89
000400580582 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KARACASU DELIKOLE TR-2245-Trafobinatip--(603959)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 11:29 | 2020-02-09 13:00 | 1.513 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25.72 | 0 | 0
000400580585 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KANDIL 2 TR-463-Trafobinatip--(569493)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 11:33 | 2020-02-09 12:20 | 0.789 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 29.19
000400580598 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13722078-1186894-Ogmusdirek--(1256800 - 371818 - 371819 - 371820)-(SC-LV-LV-LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 11:33 | 2020-02-09 11:55 | 0.367 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 19.45
000400580584 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YESIL CAMI YANI TR-178-Trafobinatip--(598890 - 610509 - 610510 - 611734)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 11:35 | 2020-02-09 13:28 | 1.89 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 952.56 | 0 | 0
000400580969 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14333252-1178756-Enhdirek--(132175/ENGIZEK TR2)-(MV) | PARAFUDUR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 11:35 | 2020-02-09 11:42 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 15.59
000400580951 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13813964-1182866-Ogmusdirek--(1230667 - 459806 - 461605)-(SC-LV-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 11:36 | 2020-02-09 14:57 | 3.346 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 143.88
000400580664 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 14171044-1181001-Ogmusdirek--(2096086 - 2096088 - 2096089 - 2096091)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 11:39 | 2020-02-09 12:05 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10.56
000400580587 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ERIKLI TR-6545-Trafobinatip--(553336)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 11:46 | 2020-02-09 18:37 | 6.845 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.69
000400580854 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14336565-1184550-Ogmusdirek--(456568 - 456573 - 456574 - 472003)-(LV-LV-LV-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 11:47 | 2020-02-09 14:01 | 2.229 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.75
000400580637 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 12199959-1578491-Agpanobox--(712916)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 11:48 | 2020-02-09 12:16 | 0.468 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 16.38 | 0 | 0
000400580591 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BIBERCILER KOK BINASI-786-Trafobinatip--(707598)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 11:52 | 2020-02-09 13:30 | 1.635 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 65.4 | 0 | 0
000400580700 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13722171-1189939-Ogmusdirek--(1295283 - 1308079 - 1308080 - 436987 - 436996 - 437018)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 11:55 | 2020-02-09 12:12 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 17.89
000400580750 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13758634-1183170-Ogmusdirek--(1260607 - 378728 - 378733)-(SC-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 11:57 | 2020-02-09 16:04 | 4.121 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 189.57
000400580620 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13982406-1204897-Ogmusdirek--(1482839 - 1482862 - 1482863 - 625108 - 626192 - 626194)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 12:02 | 2020-02-09 12:35 | 0.543 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 21.18
000400580788 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13801059-1185102-Ogmusdirek--(372243)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 12:08 | 2020-02-09 12:18 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.24
000400580639 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | YALAK KOYU TR-3444-Trafobinatip--(480833)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 12:09 | 2020-02-09 14:01 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.58
000400580648 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13938223-1097151-Enhdirek--(130819/F-9 BÜYÜKBEY)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 12:10 | 2020-02-09 12:19 | 0.154 | 0 | 4 | 139 | 3083 | 0 | 0.62 | 21.41 | 474.78
000400580601 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13850505-1112977-Enhdirek--(110391/AKTOPRAK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 12:10 | 2020-02-09 12:15 | 0.083 | 0 | 0 | 3 | 350 | 0 | 0 | 0.25 | 29.05
000400580609 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12255192-1590802-Agpanobox--(2119966)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 12:19 | 2020-02-09 14:00 | 1.689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0
000400580647 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662247-1119109-Enhdirek--(121930/KURTDERESI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 12:22 | 2020-02-09 12:26 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 4.78
000400580891 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | MEYDAN KY.-8171-Trafobinatip--(386689)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 12:22 | 2020-02-09 13:35 | 1.221 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.77
000400580681 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 13925837-1023571-Agdirek--(1441676)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 12:28 | 2020-02-09 13:11 | 0.711 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0
000400580613 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HOPLEKMN-2401-Trafobinatip--(84394/KAYAGECIT-ELMALI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 12:35 | 2020-02-09 12:48 | 0.208 | 0 | 0 | 5 | 556 | 0 | 0 | 1.04 | 115.65
000400580611 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MEZARLIK TR-811-Trafobinatip--(521311)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 12:40 | 2020-02-09 14:00 | 1.341 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.68
000400580612 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YENI TR-7309-Trafobinatip--(1428535 - 564842 - 564843 - 695223)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 12:40 | 2020-02-09 17:48 | 5.124 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 579.01
000400580982 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAVSUT MERKEZ ESKI TR-1011-Trafobinatip--(568812)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 12:51 | 2020-02-09 14:44 | 1.878 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.39
000400580616 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARACALILIK 1-7948-Trafobinatip--(531420)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 12:52 | 2020-02-09 15:00 | 2.128 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 4.26 | 0 | 34.05
000400580631 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHOYUK KASABASI AKBOYUN YOLU YENI TR-8420-Trafobinatip--(522190)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 12:53 | 2020-02-09 13:27 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.42
000400580635 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13835290-1111637-Enhdirek--(113424/DURAK TR2 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 12:55 | 2020-02-09 13:00 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3.82
000400580641 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13644859-1186360-Ogmusdirek--(1295702 - 1300596 - 1300597 - 428661 - 428665)-(SC-SC-SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 12:56 | 2020-02-09 13:37 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14.85
000400580701 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721738-2129287-Enhdirek--(263868)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 12:58 | 2020-02-09 14:11 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 143.49
000400580993 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13672101-1213710-Ogmusdirek--(679474)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 13:11 | 2020-02-09 13:30 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.94
000400580666 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN YOLCATI MNB-11979-Trafobinatip--(748688)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 13:13 | 2020-02-09 13:34 | 0.343 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 4.8 | 0 | 0.34
000400580623 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DOKTORLAR TR-2726-Trafobinatip--(647833)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 13:16 | 2020-02-09 17:39 | 4.394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.39
000400580689 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 14177915-1190342-Ogmusdirek--(465493)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 13:16 | 2020-02-09 15:27 | 2.192 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.73 | 0 | 0
000400580653 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13871348-1184432-Ogmusdirek--(1292675 - 438295 - 441736 - 441740)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 13:18 | 2020-02-09 13:45 | 0.454 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 26.79
000400580993 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13672101-1213710-Ogmusdirek--(679474)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 13:20 | 2020-02-09 13:26 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3.46
000400580789 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13881374-1184619-Ogmusdirek--(445969)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 13:20 | 2020-02-09 13:40 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.97
000400580629 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TASLI CUKUR TR-6958-Trafobinatip--(559589)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 13:25 | 2020-02-09 15:50 | 2.411 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 55.45
000400580632 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AKYAR TR-2520-Trafobinatip--(619697)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 13:31 | 2020-02-09 15:40 | 2.151 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 34.42
000400580634 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BAGARASI TR-2719-Trafobinatip--(621934)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 13:31 | 2020-02-09 14:32 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.11
000400580633 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BUGLEK MAHALLESI AFETEVLERI DIREK TIPITR-2758-Trafobinatip--(512061 - 597785 - 600879 - 600880)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 13:33 | 2020-02-09 15:22 | 1.826 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 438.24 | 0 | 0
000400580891 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | MEYDAN KY.-8171-Trafobinatip--(386689)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 13:35 | 2020-02-09 13:40 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.99
000400580789 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13881374-1184619-Ogmusdirek--(445969)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 13:40 | 2020-02-09 13:49 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15
000400581401 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13689191-1185395-Ogmusdirek--(1290410 - 1313696 - 1313697 - 1333995 - 435278 - 435368)-(SC-SC-SC-SC-LV-LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 13:44 | 2020-02-09 15:07 | 1.377 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 35.8
000400580809 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14336579-1185327-Ogmusdirek--(1232116 - 1294596 - 452145 - 452146 - 452147 - 452148 - 478558)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 13:51 | 2020-02-09 17:49 | 3.966 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 349.01
000400580882 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13808340-1185326-Ogmusdirek--(1294597 - 376866 - 377234 - 377236)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 13:55 | 2020-02-09 14:15 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 14.11
000400580109 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13735296-1199294-Ogmusdirek--(515237)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 14:02 | 2020-02-09 14:15 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10.7
000400580715 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13812296-1185124-Ogmusdirek--(450565)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 14:03 | 2020-02-09 14:12 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.07
000400580717 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13886162-1184618-Ogmusdirek--(1283904 - 454491 - 455499)-(SC-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 14:09 | 2020-02-09 17:27 | 3.294 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 79.06
000400580701 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721738-2129287-Enhdirek--(263868/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 14:11 | 2020-02-09 14:20 | 0.153 | 0 | 0 | 2 | 339 | 0 | 0 | 0.31 | 51.87
000400580940 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | GOZPINAR TR-2859-Trafobinatip--(1223509 - 1260602 - 379831 - 379924 - 379927)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 14:13 | 2020-02-09 15:41 | 1.473 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.62
000400580836 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13853883-1115569-Enhdirek--(134142/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 14:17 | 2020-02-09 14:26 | 0.154 | 0 | 0 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0.62 | 6.93
000400581029 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13678172-1020123-Agdirek--(679455)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 14:18 | 2020-02-09 14:33 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24
000400580677 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 14351050-1061609-Agdirek--(1557499)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 14:21 | 2020-02-09 14:55 | 0.559 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56
000400580797 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13651440-1189929-Ogmusdirek--(441653)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 14:26 | 2020-02-09 15:59 | 1.549 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.65
000400580707 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13919598-761249-Agdirek--(1327296)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 14:29 | 2020-02-09 14:44 | 0.263 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0
000400580690 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14406709-1185508-Ogmusdirek--(1242373 - 1299886 - 430781 - 430875 - 430878 - 430879)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 14:29 | 2020-02-09 15:47 | 1.303 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 185.03
000400580682 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13660951-1184641-Ogmusdirek--(1261982 - 399236 - 399237 - 399257 - 399325)-(SC-LV-LV-LV-LV) | KADEME ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 14:30 | 2020-02-09 14:40 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 25.89
000400580897 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | MEYDAN KY.-8171-Trafobinatip--(386691)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 14:46 | 2020-02-09 16:10 | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 33.53
000400580670 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | FAKILAR TR-2277-Trafobinatip--(634263)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 14:52 | 2020-02-09 15:30 | 0.631 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0
000400580674 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | HUYUKLU YOLU ANAYOL KENARI TR 2015-10012-Trafobinatip--(485134 - 712539 - 714246)-(LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 14:53 | 2020-02-09 15:15 | 0.374 | 0 | 16 | 0 | 19 | 0 | 5.98 | 0 | 7.11
000400580730 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTADM2-6350-Trafobinatip--(141237/TR52 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 14:59 | 2020-02-09 15:00 | 0.018 | 12 | 10257 | 0 | 12 | 0.22 | 184.63 | 0 | 0.22
000400580669 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KATIRCILAR TR-6964-Trafobinatip--(534024)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 14:59 | 2020-02-09 17:45 | 2.759 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.52
000400580781 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721869-1185747-Ogmusdirek--(1230412 - 372774 - 372776 - 372782)-(SC-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 15:03 | 2020-02-09 15:40 | 0.612 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.02
000400580691 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM_04-TR9-1221-Trafobinatip--(144018/TR26 GIRISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 15:04 | 2020-02-09 15:15 | 0.188 | 7 | 1649 | 0 | 3 | 1.32 | 310.01 | 0 | 0.56
000400580974 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14333258-1219942-Ogmusdirek--(2119318 - 656333 - 733944 - 733945 - 733982)-(SC-LV-LV-LV-LV) | PARAFUDUR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 15:15 | 2020-02-09 15:31 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 18.02
000400580784 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13809519-1185128-Ogmusdirek--(371386 - 371655)-(LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 15:15 | 2020-02-09 15:26 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.52
000400580741 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13814342-1185123-Ogmusdirek--(1256271 - 376026 - 376030)-(SC-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 15:16 | 2020-02-09 15:26 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.34
000400580777 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13850574-1112088-Enhdirek--(111936)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 15:24 | 2020-02-09 16:35 | 1.181 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1.18 | 10.63
000400580678 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KUZEY TR-2303-Trafobinatip--(541664)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 15:26 | 2020-02-09 17:22 | 1.934 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.21
000400580689 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | 14177915-1190342-Ogmusdirek--(465493)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 15:27 | 2020-02-09 15:37 | 0.16 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 0 | 0
000400576285 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SARAYCIK MONOBLOK-1378-Trafobinatip--(140969/HAT52556)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-09 15:30 | 2020-02-09 16:00 | 0.5 | 0 | 0 | 11 | 757 | 0 | 0 | 5.5 | 378.5
000400580825 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13804010-1185346-Ogmusdirek--(1239093)-(SC) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 15:30 | 2020-02-09 16:34 | 1.071 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.07
000400580974 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14333258-1219942-Ogmusdirek--(2119318 - 656333 - 733944 - 733945 - 733982)-(SC-LV-LV-LV-LV) | PARAFUDUR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 15:31 | 2020-02-09 15:37 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 6.6
000400581481 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13689588-1185393-Ogmusdirek--(1263424 - 421789 - 422017 - 422116)-(SC-LV-LV-LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 15:38 | 2020-02-09 16:20 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.6
000400580711 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14203163-1043355-Agdirek--(1547961)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 15:40 | 2020-02-09 16:20 | 0.659 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.98
000400580937 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | ACMA TR-2934-Trafobinatip--(381397)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 15:41 | 2020-02-09 15:45 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.96
000400580710 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-28-2153833-Trafobinatip--(141994/SEHBABA TR34 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 15:43 | 2020-02-09 15:52 | 0.156 | 2 | 333 | 0 | 1 | 0.31 | 51.95 | 0 | 0.16
000400580693 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR 2-4917-Trafobinatip--(616324)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 15:45 | 2020-02-09 18:17 | 2.535 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.28
000400581599 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ERICEK DEMIRCILER-4293-Trafobinatip--(552828)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 15:47 | 2020-02-09 17:24 | 1.632 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.22
000400580797 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13651440-1189929-Ogmusdirek--(441653)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 15:59 | 2020-02-09 16:10 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.77
000400580897 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | MEYDAN KY.-8171-Trafobinatip--(386691)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 16:10 | 2020-02-09 16:15 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 6.06
000400580950 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | GECITLI TR-2860-Trafobinatip--(1256263 - 379741)-(SC-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 16:12 | 2020-02-09 18:01 | 1.808 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.08
000400580760 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BUYUK YAPALAK INCECIK YOLU UZERI TR-253-Trafobinatip--(662287)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 16:14 | 2020-02-09 17:58 | 1.746 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.24
000400580704 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BEKTASLI TR-10746-Trafobinatip--(694426)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 16:14 | 2020-02-09 17:35 | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.07
000400580791 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13914615-811222-Agdirek--(1327240)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 16:20 | 2020-02-09 16:36 | 0.262 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0
000400580787 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13889480-1184526-Ogmusdirek--(1262304 - 373652 - 419291 - 419300 - 454902)-(SC-LV-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 16:20 | 2020-02-09 17:10 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 35.52
000400581484 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13697181-1185416-Ogmusdirek--(1263422 - 428542 - 428549)-(SC-LV-LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 16:33 | 2020-02-09 17:33 | 1.007 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23.16
100600127926 |  | ADIYAMAN | SİNCİK | 7296--SBK_TRAFOBINATIP- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 16:34 | 2020-02-09 16:42 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6.94
000400580733 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13694138-1215635-Ogmusdirek--(631568)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 16:35 | 2020-02-09 17:00 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.26
000400580777 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13850574-1112088-Enhdirek--(111936/MEYDAN HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 16:35 | 2020-02-09 16:45 | 0.167 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0.33 | 4.34
000400580846 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14336523-1190797-Ogmusdirek--(452285)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 16:38 | 2020-02-09 18:28 | 1.832 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5
000400580719 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARABOK TR-5955-Trafobinatip--(544427)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 16:43 | 2020-02-09 20:10 | 3.462 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 69.24 | 0 | 0
000400580934 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KASYAZI KOK-6148-Trafobinatip--(109328/KASYAZI GRUBU HATTI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 16:50 | 2020-02-09 21:54 | 5.058 | 0 | 0 | 2 | 296 | 0 | 0 | 10.12 | 1497.17
000400581615 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13808426-1162121-Enhdirek--(70937)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 16:52 | 2020-02-09 17:27 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 18.07
000400581448 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13689876-1185399-Ogmusdirek--(1282737 - 1329476 - 414806 - 414807)-(SC-SC-LV-LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 16:56 | 2020-02-09 18:28 | 1.526 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 32.05
000400580757 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUBLUCE MBK 2017-12816-Trafobinatip--(730131)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 16:59 | 2020-02-09 17:55 | 0.934 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19.61
000400580733 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13694138-1215635-Ogmusdirek--(631568)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 17:00 | 2020-02-09 17:05 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3.9
000400580774 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13886863-777529-Agdirek--(1291201)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 17:00 | 2020-02-09 17:35 | 0.578 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58
000400580865 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14336514-1184734-Ogmusdirek--(375932)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 17:02 | 2020-02-09 19:00 | 1.958 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.83
000400580947 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | GERGER TR-4-2830-Trafobinatip--(1250369 - 370117 - 372640 - 379629 - 479823)-(SC-LV-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 17:17 | 2020-02-09 18:24 | 1.109 | 0 | 400 | 0 | 16 | 0 | 443.6 | 0 | 17.74
000400580867 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13804178-1184755-Ogmusdirek--(389945)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 17:19 | 2020-02-09 19:40 | 2.358 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.07
000400580938 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | ACMA TR-2934-Trafobinatip--(1220480 - 1223865 - 381397 - 381404)-(SC-SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 17:19 | 2020-02-09 18:23 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 29.79
000400580831 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 14176226-1190781-Ogmusdirek--(404352 - 404913 - 404915)-(LV-LV-LV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 17:21 | 2020-02-09 18:38 | 1.287 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 30.89
000400581615 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13808426-1162121-Enhdirek--(70937/KARA AHMET HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 17:27 | 2020-02-09 17:31 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 5.95
000400580752 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14056964-1150202-Enhdirek--(66804)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 17:31 | 2020-02-09 19:40 | 2.149 | 0 | 13 | 0 | 69 | 0 | 27.94 | 0 | 148.28
000400580769 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SERINYOL TR-2657-Trafobinatip--(541456)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 17:35 | 2020-02-09 20:51 | 3.264 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.11
000400580748 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MEZARLIK TR-811-Trafobinatip--(521311)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 17:40 | 2020-02-09 19:14 | 1.572 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.14
000400580778 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALEMDAR KAS.CAMII ARKASI TR-2339-Trafobinatip--(642501)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 17:44 | 2020-02-09 18:21 | 0.616 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 0 | 0
000400580759 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13933381-1012611-Agdirek--(1365330)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 17:45 | 2020-02-09 19:01 | 1.263 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.37 | 0 | 0
000400580747 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BAGEVLERI-2274-Trafobinatip--(634164)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 17:51 | 2020-02-09 20:15 | 2.409 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 86.72
100600127920 |  | ADIYAMAN | KAHTA | 7291--SBK_TRAFOBINATIP- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 17:52 | 2020-02-09 17:58 | 0.099 | 2 | 1093 | 40 | 2735 | 0.2 | 108.21 | 3.96 | 270.77
000400580936 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | GUNDOGDU KOK-5998-Trafobinatip--(252172/GUNDOGDU HATTI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 17:52 | 2020-02-09 20:44 | 2.866 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 1123.47
000400580808 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BUYUK YAPALAK OKUL YANI TR-256-Trafobinatip--(665083)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 18:12 | 2020-02-09 18:51 | 0.657 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.29
000400580883 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13874743-1184959-Ogmusdirek--(1262411 - 377254 - 377256 - 377257)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 18:13 | 2020-02-09 18:30 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 9.31
000400580952 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KOSARLAR TR2-3004-Trafobinatip--(1223897 - 380479 - 380485)-(SC-LV-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 18:16 | 2020-02-09 19:00 | 0.729 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 21.87
000400580801 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IGDE KASABASI BAGLARBASI ESKI TR-2344-Trafobinatip--(647314)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 18:22 | 2020-02-09 19:21 | 0.996 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 31.87
000400581082 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CAMLIKAVAK-9192-Trafobinatip--(568963)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 18:25 | 2020-02-09 19:20 | 0.914 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.74
000400580944 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AGACLI TR1-2925-Trafobinatip--(1220556 - 1223901 - 381489)-(SC-SC-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 18:27 | 2020-02-09 19:30 | 1.055 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 51.7
000400580846 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 14336523-1190797-Ogmusdirek--(452285)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 18:28 | 2020-02-09 18:38 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.84
000400581480 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13688262-1185397-Ogmusdirek--(1242704 - 1282634 - 1283672 - 424431 - 424436)-(SC-SC-SC-LV-LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 18:39 | 2020-02-09 20:08 | 1.469 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 33.79
000400580830 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13766761-915896-Agdirek--(1469628)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 18:47 | 2020-02-09 19:45 | 0.961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96
000400580865 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 14336514-1184734-Ogmusdirek--(375932)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 19:00 | 2020-02-09 19:10 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.04
000400580911 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13874225-1184942-Ogmusdirek--(1256909 - 376417 - 376418)-(SC-LV-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 19:14 | 2020-02-09 19:35 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 13.34
000400580858 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AKBAYIR KASABASI HUYUK YANI TR-543-Trafobinatip--(674036)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 19:18 | 2020-02-09 20:10 | 0.864 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 19.87
000400580802 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAKI TR-6397-Trafobinatip--(553441)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 19:31 | 2020-02-09 22:10 | 2.654 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.65
000400580976 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | DEGIRMENDERE DURAGI MNB-6370-Trafobinatip--(492342)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 19:34 | 2020-02-09 19:46 | 0.195 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 0 | 0
000400580752 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14056964-1150202-Enhdirek--(66804/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 19:40 | 2020-02-09 19:46 | 0.1 | 0 | 13 | 0 | 228 | 0 | 1.3 | 0 | 22.8
000400580867 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13804178-1184755-Ogmusdirek--(389945)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 19:40 | 2020-02-09 19:45 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.75
000400581033 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13695696-995792-Agdirek--(644957)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 19:45 | 2020-02-09 20:01 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.65
000400580821 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 6B1 KOK BINASI-8510-Trafobinatip--(616553 - 616554 - 616555 - 616556 - 616557)-(LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 19:56 | 2020-02-09 21:00 | 1.074 | 0 | 775 | 0 | 0 | 0 | 832.35 | 0 | 0
000400580929 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13845731-1110772-Enhdirek--(57353)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 20:29 | 2020-02-09 20:50 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.83
000400580922 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13808300-1184553-Ogmusdirek--(1238934123893512789961283886375169375171375173376485)-(R_SC-R_SC-R_SC-R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 20:43 | 2020-02-09 21:46 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.6
000400580872 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-4831-Trafobinatip--(552756)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 20:48 | 2020-02-09 21:50 | 1.04 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.64 | 0 | 0
000400580929 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13845731-1110772-Enhdirek--(57353/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 20:50 | 2020-02-09 21:00 | 0.167 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0.33 | 4.51
000400580972 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TR 02/24-2487-Trafobinatip--(683877)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 20:50 | 2020-02-09 21:20 | 0.499 | 0 | 310 | 0 | 4 | 0 | 154.69 | 0 | 2
000400581055 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13722527-894499-Agdirek--(1439734)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 21:15 | 2020-02-09 22:13 | 0.977 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0
000400580888 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MEZARLIK TR-811-Trafobinatip--(521196)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 21:18 | 2020-02-09 22:35 | 1.291 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 50.35
000400580917 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13930935-1198368-Ogmusdirek--(540548)-(S_LV-T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 21:20 | 2020-02-09 22:20 | 0.999 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
000400580922 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13808300-1184553-Ogmusdirek--(1238934 - 1238935 - 375169 - 375171 - 375173 - 376485)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 21:46 | 2020-02-09 21:55 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3.95
000400580924 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13885644-1184205-Ogmusdirek--(1231623 - 447388 - 447481 - 447482 - 447483)-(SC-LV-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 21:57 | 2020-02-09 22:10 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4.77
000400580928 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | GAZI KOK TR-973-Trafobinatip--(2086938/GAZI KOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 22:44 | 2020-02-09 22:49 | 0.078 | 0 | 1404 | 0 | 0 | 0 | 109.51 | 0 | 0
000400580926 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE GERGER FIDERI-8920-Trafobinatip--(266184/GSM KULELERI VE ICME SUYU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-09 22:53 | 2020-02-09 22:53 | 0.002 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
000400580970 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14354983-1064179-Agdirek--(2028471)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 00:15 | 2020-02-10 00:40 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.83
000400580949 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-4831-Trafobinatip--(552756)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 02:24 | 2020-02-10 03:10 | 0.771 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.34 | 0 | 0
000400580953 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-8705-Trafobinatip--(159728/ERIKLI GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 04:12 | 2020-02-10 04:13 | 0.017 | 0 | 0 | 75 | 2773 | 0 | 0 | 1.28 | 47.14
000400580954 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM-7291-Trafobinatip--(152653/F-11 AKINCILAR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 04:14 | 2020-02-10 04:18 | 0.067 | 0 | 0 | 122 | 5658 | 0 | 0 | 8.17 | 379.09
000400580961 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TERMINAL KARSISI-5053-Trafobinatip--(75665/BOSSA2 CIKISI)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 05:01 | 2020-02-10 06:19 | 1.313 | 43 | 3533 | 8 | 40 | 56.46 | 4638.83 | 10.5 | 52.52
000400580965 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BATIPARK SPOR SALONU MONOBLOK-4389-Trafobinatip--(556755)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 05:21 | 2020-02-10 07:15 | 1.903 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36.16 | 0 | 0
000400580977 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BATTALHOYUK KOK-8530-Trafobinatip--(142377/ELMACIK KOK ELMACIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 06:13 | 2020-02-10 07:40 | 1.446 | 0 | 0 | 72 | 564 | 0 | 0 | 104.11 | 815.54
000400580961 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MOD 5 ADANA YOLU-4500-Trafobinatip--(141632/BOSSA-2 CIKIS)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 06:26 | 2020-02-10 06:27 | 0.017 | 13 | 1875 | 8 | 39 | 0.22 | 31.88 | 0.14 | 0.66
000400580961 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MOD 5 ADANA YOLU-4500-Trafobinatip--(138546/SERINAY TEKTIL CIKISI)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 06:27 | 2020-02-10 06:29 | 0.033 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0
000400580966 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KURTULUS MH TR-4834-Trafobinatip--(526419)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 06:54 | 2020-02-10 11:30 | 4.597 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.19 | 0 | 0
000400581103 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13651308-1186033-Ogmusdirek--(1252596 - 433019 - 433020 - 433021)-(SC-LV-LV-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 06:55 | 2020-02-10 07:19 | 0.386 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 18.53
000400581036 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13848087-1114800-Enhdirek--(60479)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 07:19 | 2020-02-10 09:13 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.46
000400581047 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHUYUK BELEDIYESI YUKARI YENI TRAFO-9348-Trafobinatip--(568801)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 07:51 | 2020-02-10 09:40 | 1.812 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.12
000400581093 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13758085-1110711-Enhdirek--(58044)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 08:00 | 2020-02-10 08:51 | 0.854 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.96
000400581040 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13873820-1125222-Enhdirek--(163557)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 08:17 | 2020-02-10 10:35 | 2.303 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.73
000400581020 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13948858-824269-Agdirek--(1225738)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 08:26 | 2020-02-10 08:44 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3
000400580973 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13696316-852682-Agdirek--(2149333)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 08:27 | 2020-02-10 11:01 | 2.573 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.57
000400581188 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAYAONU AFETEVLERI-8120-Trafobinatip--(465063)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 08:35 | 2020-02-10 09:50 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 242.5
000400580989 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13806513-1184422-Ogmusdirek--(389010)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 08:36 | 2020-02-10 09:00 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41
000400580997 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13917361-1182067-Ogmusdirek--(447400)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 08:49 | 2020-02-10 09:17 | 0.474 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12.32 | 0 | 0
000400580980 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12199376-1582493-Agpanobox--(506446)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 08:54 | 2020-02-10 13:03 | 4.15 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 203.35 | 0 | 0
000400580989 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13806513-1184422-Ogmusdirek--(389010)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 09:00 | 2020-02-10 09:05 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08
000400580981 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ILICA KOK-3748-Trafobinatip--(563712)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 09:00 | 2020-02-10 10:46 | 1.751 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
000400581032 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_II/8-10526-Trafobinatip--(151428/DM_2/11 CIKISI)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-02-10 09:11 | 2020-02-10 09:30 | 0.321 | 1 | 808 | 0 | 0 | 0.32 | 259.37 | 0 | 0
000400581036 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13848087-1114800-Enhdirek--(60479/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 09:13 | 2020-02-10 09:23 | 0.166 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0.5 | 1.83
000400580997 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13917361-1182067-Ogmusdirek--(1253835 - 1253837 - 1253838 - 447400 - 447401 - 447414 - 450328)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 09:28 | 2020-02-10 09:33 | 0.089 | 0 | 629 | 0 | 0 | 0 | 55.98 | 0 | 0
000400581174 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | SAKOLAR TR-3180-Trafobinatip--(652389)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 09:33 | 2020-02-10 10:33 | 1.001 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.01
000400581113 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KALEBOYNU TR 15731010-9464-Trafobinatip--(505832)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 09:38 | 2020-02-10 10:10 | 0.542 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.08
000400581181 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13961654-908840-Agdirek--(614596)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 09:50 | 2020-02-10 10:20 | 0.5 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
000400581045 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13891389-1185341-Ogmusdirek--(1239069 - 375891 - 375979 - 375982 - 461643)-(SC-LV-LV-LV-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 09:55 | 2020-02-10 10:14 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10.71
000400581013 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | PAYAMLI OBASI TR1-12271-Trafobinatip--(591512)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 09:57 | 2020-02-10 14:00 | 4.056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.06
000400581071 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | ORTA KOY YENI MNB-8740-Trafobinatip--(2149681 - 657749 - 735015 - 735016 - 735304 - 735306 - 735307)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | SCADA SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-10 10:00 | 2020-02-10 11:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 142.5
000400581087 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | EVRI TASBICME MONOBILOK-8686-Trafobinatip--(2101488 - 2157772 - 2158108 - 2158129 - 2158134 - 2158327 - 529423 - 529485 - 532501 - 532502 - 690040 - 690041)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | SCADA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-10 10:00 | 2020-02-10 11:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 205.5
000400581185 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI KAS.S.ALI MAH.AYDINLAR MONOBLOK-4671-Trafobinatip--(86400/YAZIGRUBU CIKISI)-(MV) | SCADA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-10 10:00 | 2020-02-10 14:00 | 4 | 7 | 1011 | 5 | 37 | 28 | 4044 | 20 | 148
000400581186 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI KAS.S.ALI MAH.AYDINLAR MONOBLOK-4671-Trafobinatip--(86399/BINEVLER CIKISI)-(MV) | SCADA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-10 10:00 | 2020-02-10 14:00 | 4 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0
000400581085 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KUYULU KOK-6703-Trafobinatip--(128488/GUSKAYA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 10:07 | 2020-02-10 11:10 | 1.048 | 0 | 0 | 13 | 549 | 0 | 0 | 13.62 | 575.35
000400581360 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13811397-1185932-Ogmusdirek--(454213)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 10:22 | 2020-02-10 10:53 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.18
000400581035 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12237387-1592781-Agpanobox--(667826)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 10:29 | 2020-02-10 11:20 | 0.852 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.93 | 0 | 0
000400581250 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KAYABASI MAH TR-5802-Trafobinatip--(592416)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 10:35 | 2020-02-10 12:14 | 1.652 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3
000400581040 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13873820-1125222-Enhdirek--(163557/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 10:35 | 2020-02-10 10:45 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4.7
000400581100 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN TEVZI-7608-Trafobinatip--(144015/COBANBEYLI MONOBLOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 10:45 | 2020-02-10 10:48 | 0.046 | 7 | 2265 | 129 | 4584 | 0.32 | 104.19 | 5.93 | 210.86
000400581289 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13772510-1184777-Ogmusdirek--(1260598 - 379514 - 379515 - 380322)-(SC-LV-LV-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 10:45 | 2020-02-10 12:55 | 2.163 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 80.03
000400581360 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13811397-1185932-Ogmusdirek--(454213)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 10:53 | 2020-02-10 11:00 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4.46
000400581212 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/45-6553-Trafobinatip--(373659 - 373969 - 462364 - 462365 - 465652 - 466769 - 466813)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | SCADA SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-10 11:00 | 2020-02-10 13:00 | 2 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 928 | 0 | 0
000400581056 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13997313-1183825-Ogmusdirek--(1257652373431373601373967373968374659374660478944)-(R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 11:00 | 2020-02-10 11:25 | 0.413 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 84.25 | 0 | 0
000400581225 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13968072-1009325-Agdirek--(654558)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 11:05 | 2020-02-10 11:30 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42
000400581090 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | HUYUKLU YOLU TR2 2015-10013-Trafobinatip--(575647)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 11:09 | 2020-02-10 11:30 | 0.343 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0
000400581053 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2304-Trafobinatip--(721894)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 11:17 | 2020-02-10 13:00 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.13
100600127924 |  | ADIYAMAN | KAHTA | 8705--SBK_TRAFOBINATIP- | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 11:19 | 2020-02-10 17:21 | 6.036 | 0 | 5 | 75 | 2772 | 0 | 30.18 | 452.7 | 16731.79
000400581095 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM-7291-Trafobinatip--(152653/F-11 AKINCILAR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 11:20 | 2020-02-10 11:42 | 0.366 | 0 | 0 | 122 | 5658 | 0 | 0 | 44.65 | 2070.83
000400581056 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13997313-1183825-Ogmusdirek--(1257652 - 373431 - 373601 - 373967 - 373968 - 374659 - 374660 - 478944)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 11:25 | 2020-02-10 11:35 | 0.167 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 42.59 | 0 | 0
000400581241 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12253163-1577590-Agpanobox--(1332346)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 11:25 | 2020-02-10 11:52 | 0.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0
000400581057 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2279-Trafobinatip--(636961)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 11:27 | 2020-02-10 14:00 | 2.556 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.22
000400581183 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI KAS.S.ALI MAH.AYDINLAR MONOBLOK-4671-Trafobinatip--(88360/YESILYORE CIKISI)-(MV) | SCADA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-10 11:30 | 2020-02-10 14:00 | 2.5 | 3 | 117 | 1 | 12 | 7.5 | 292.5 | 2.5 | 30
000400581225 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13968072-1009325-Agdirek--(654558)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 11:30 | 2020-02-10 11:35 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.42
000400581863 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ALKAYAOGLU-2640-Trafobinatip--(530141)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 11:31 | 2020-02-10 14:01 | 2.508 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.51
000400581112 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/37-6576-Trafobinatip--(144669/DM_III/112 VALILIK CIKISI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 11:38 | 2020-02-10 11:51 | 0.215 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | 150.72 | 0 | 0
000400580975 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAGLAYAN TR 2-6519-Trafobinatip--(514864)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-02-10 11:40 | 2020-02-10 12:46 | 1.103 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 6.62 | 0 | 7.72
000400581226 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-8705-Trafobinatip--(159728/ERIKLI GRUBU)-(MV) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 11:42 | 2020-02-10 17:21 | 5.653 | 0 | 0 | 75 | 2773 | 0 | 0 | 423.98 | 15675.77
000400581306 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13789661-1182967-Ogmusdirek--(1220688 - 1297459 - 375134 - 375137 - 462902)-(SC-SC-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 11:43 | 2020-02-10 12:00 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7.23
000400581173 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14067512-990677-Agdirek--(1473341)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 11:50 | 2020-02-10 12:40 | 0.846 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85
000400581475 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13799059-829196-Agdirek--(1333350)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 11:53 | 2020-02-10 12:13 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33
000400581069 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SADIKLI MONOBLOK -2136474-Trafobinatip--(2137749/CAGIRKAN HACILAR HAT)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 11:56 | 2020-02-10 13:50 | 1.896 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 587.76
000400581092 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUCUK MONO BLOK-3426-Trafobinatip--(113065/SEVDILLI KOK BINA CIKISI)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 11:57 | 2020-02-10 13:29 | 1.533 | 0 | 0 | 21 | 1728 | 0 | 0 | 32.19 | 2649.02
000400581105 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN TEVZI-7608-Trafobinatip--(144015/COBANBEYLI MONOBLOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 12:00 | 2020-02-10 12:01 | 0.03 | 7 | 2265 | 129 | 4584 | 0.21 | 67.95 | 3.87 | 137.52
000400581129 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AHMETCIK YOLU YENI TRAFO-5386-Trafobinatip--(523157)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 12:02 | 2020-02-10 13:01 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.92
000400581153 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13641432-1184662-Ogmusdirek--(1243605 - 1261833 - 404126 - 479096)-(SC-SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 12:20 | 2020-02-10 13:05 | 0.758 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 80.35
000400581238 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-8705-Trafobinatip--(147242/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 12:20 | 2020-02-10 12:20 | 0.002 | 0 | 0 | 25 | 683 | 0 | 0 | 0.05 | 1.37
000400581239 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-8705-Trafobinatip--(147242/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 12:20 | 2020-02-10 15:13 | 2.887 | 0 | 0 | 25 | 683 | 0 | 0 | 72.18 | 1971.82
000400581137 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TM-10243-Trafobinatip--(296653/F-1 BALKAR)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 12:27 | 2020-02-10 12:54 | 0.449 | 4 | 825 | 113 | 5744 | 1.8 | 370.43 | 50.74 | 2579.06
000400581097 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KARACASU KARSIYAKA TR-9579-Trafobinatip--(603029)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 12:31 | 2020-02-10 16:00 | 3.48 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 563.76 | 0 | 0
000400581096 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12255625-1590691-Agpanobox--(684597)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 12:42 | 2020-02-10 13:50 | 1.133 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24.93 | 0 | 0
000400581111 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12194201-1579342-Agpanobox--(702457)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 12:43 | 2020-02-10 13:32 | 0.821 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.42 | 0 | 0
000400581109 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DM16-14-4392-Trafobinatip--(597686)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 12:47 | 2020-02-10 14:50 | 2.052 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 201.1 | 0 | 0
000400581106 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13863538-1158343-Enhdirek--(68780)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 12:59 | 2020-02-10 17:10 | 4.179 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 117.01
000400581132 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DEMIRCILIK MONOBLOK-8524-Trafobinatip--(103553/TURKVEREN CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 13:02 | 2020-02-10 13:39 | 0.616 | 0 | 0 | 6 | 465 | 0 | 0 | 3.7 | 286.44
000400581124 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SARISIRT TR-8361-Trafobinatip--(515164)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 13:02 | 2020-02-10 14:10 | 1.132 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.26
000400581123 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KERTMEN CAMII YANI TR-6682-Trafobinatip--(549154)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 13:07 | 2020-02-10 17:42 | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 146.56
000400581133 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 MERKEZ CAMI YANI-4804-Trafobinatip--(1516428 - 2092392 - 493995 - 493996 - 494063 - 494064)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 13:09 | 2020-02-10 13:49 | 0.669 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 38.13
000400581126 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DM16-21-433-Trafobinatip--(596130)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 13:13 | 2020-02-10 14:20 | 1.118 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 0 | 0
000400581168 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13879951-1182402-Ogmusdirek--(408374)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 13:17 | 2020-02-10 14:00 | 0.712 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.56
000400581118 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MEZARLIK TR-811-Trafobinatip--(521196)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 13:24 | 2020-02-10 17:30 | 4.101 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 159.94
000400581117 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DEVECILLER TR-6954-Trafobinatip--(563349)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 13:25 | 2020-02-10 16:35 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 167.48
000400581427 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13772671-1183178-Ogmusdirek--(1221800 - 1250264 - 379059 - 379060)-(SC-SC-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 13:30 | 2020-02-10 13:48 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8.47
000400581114 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13735289-1149697-Enhdirek--(65031/HAT6918)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 13:40 | 2020-02-10 14:07 | 0.436 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 18.75
000400581134 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13891156-1166974-Enhdirek--(66978)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 13:42 | 2020-02-10 18:15 | 4.553 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 91.06
000400581140 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-7061-Trafobinatip--(100172/GUCUK CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 13:44 | 2020-02-10 13:45 | 0.022 | 2 | 0 | 76 | 4766 | 0.04 | 0 | 1.67 | 104.85
000400581168 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13879951-1182402-Ogmusdirek--(408374)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 14:00 | 2020-02-10 14:05 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.25
000400581142 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DMO9/TR-19 -12307-Trafobinatip--(748280)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 14:03 | 2020-02-10 14:20 | 0.286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0
000400581114 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13735289-1149697-Enhdirek--(65031/HAT6918)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 14:07 | 2020-02-10 14:11 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2.92
000400581146 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KANDIL 2 TR-463-Trafobinatip--(569494)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 14:09 | 2020-02-10 15:30 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.05
000400581176 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14061680-1204949-Ogmusdirek--(682925)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 14:15 | 2020-02-10 14:24 | 0.151 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0
000400581163 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 14200514-1175443-Enhdirek--(62841)-(R_MV-S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 14:19 | 2020-02-10 14:45 | 0.438 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0.44 | 19.71
000400581176 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14061680-1204949-Ogmusdirek--(682925)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 14:20 | 2020-02-10 14:24 | 0.063 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0
000400581303 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | GUNDOGDU KOK-5998-Trafobinatip--(149257/GERGER CIKISI)-(MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 14:26 | 2020-02-10 18:10 | 3.727 | 2 | 1093 | 23 | 1581 | 7.45 | 4073.61 | 85.72 | 5892.39
000400581178 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YAZIKARAKUYU SULAMA KABINI-8829-Trafobinatip--(256209/TILEYLIYE DOGRU SULAMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 14:29 | 2020-02-10 15:15 | 0.762 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 9.91 | 4.57
000400581191 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | YESILYORE KAS.BELEDIYE KARSISI KOK BINASI TR-5061-Trafobinatip--(545287)-(LV) | SCADA SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-10 14:30 | 2020-02-10 16:00 | 1.5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0
000400581177 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ALICLIBUCAK MERKEZ TR-5253-Trafobinatip--(591589)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 14:30 | 2020-02-10 15:31 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.04
000400581388 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | CIFTHISAR KOK-7386-Trafobinatip--(53887/AGACLI CIKISI)-(MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 14:39 | 2020-02-10 18:08 | 3.478 | 0 | 0 | 3 | 365 | 0 | 0 | 10.43 | 1269.47
000400581163 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 14200514-1175443-Enhdirek--(62841)-(R_MV-S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 14:45 | 2020-02-10 14:50 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3.82
000400581175 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BOLGE TRAFIK MOD-8930-Trafobinatip--(150812/BOLGE TRAFIK KOK DOYRAN HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 15:00 | 2020-02-10 15:40 | 0.659 | 0 | 0 | 46 | 576 | 0 | 0 | 30.31 | 379.58
000400581202 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13964034-1204221-Ogmusdirek--(562477)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 15:07 | 2020-02-10 16:40 | 1.548 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 38.7 | 0 | 0
000400581218 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13697242-1186365-Ogmusdirek--(1267359 - 1267390 - 1271702 - 443248 - 443249 - 443701 - 475016)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 15:16 | 2020-02-10 15:35 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 19.84
000400581179 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GENCOSMAN MONOBLOK-7131-Trafobinatip--(138145/GENC OSMAN MAHALLESI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 15:57 | 2020-02-10 20:37 | 4.66 | 10 | 413 | 3 | 0 | 46.6 | 1924.58 | 13.98 | 0
000400581366 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13813985-1185553-Ogmusdirek--(1299917 - 1330224 - 381174 - 381175 - 471973)-(SC-SC-LV-LV-LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 16:16 | 2020-02-10 16:40 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 24.07
000400581184 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13759212-945109-Agdirek--(1544094)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 16:18 | 2020-02-10 18:19 | 2.011 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.02 | 0 | 0
000400581207 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13654438-1155825-Enhdirek--(66238)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 16:19 | 2020-02-10 19:35 | 3.262 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39.14
000400581204 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14387889-1206196-Ogmusdirek--(735874)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 16:20 | 2020-02-10 16:43 | 0.386 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0
000400581498 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BERIT MUDURLER TRAFO-4287-Trafobinatip--(572286)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 16:21 | 2020-02-10 17:05 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.96
000400581190 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SAMAN TASI TR-4527-Trafobinatip--(510749)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 16:21 | 2020-02-10 18:32 | 2.178 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.42
000400581296 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13996753-1114284-Enhdirek--(50698)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 16:24 | 2020-02-10 16:45 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.14
000400581402 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14116915-1048157-Agdirek--(684915)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 16:36 | 2020-02-10 16:46 | 0.164 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0.82 | 0 | 2.46
000400581296 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13996753-1114284-Enhdirek--(50698/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 16:45 | 2020-02-10 16:55 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.67
000400581210 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ 2 TR-8922-Trafobinatip--(535047)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 16:51 | 2020-02-10 17:45 | 0.902 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.14
000400581288 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13870187-1186139-Ogmusdirek--(395160)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 17:06 | 2020-02-10 17:35 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.44
000400581233 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13638151-1185080-Ogmusdirek--(424955)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 17:09 | 2020-02-10 18:20 | 1.188 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.44
000400581106 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13863538-1158343-Enhdirek--(68780/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 17:10 | 2020-02-10 17:15 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 6.64
000400581288 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13870187-1186139-Ogmusdirek--(395160)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 17:35 | 2020-02-10 17:40 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.25
000400581222 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HAMDILER TR-7956-Trafobinatip--(708676)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 17:37 | 2020-02-10 20:45 | 3.138 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.55
000400581282 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | NARINCE GERGER FIDERI-8920-Trafobinatip--(135839/GERGER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 17:55 | 2020-02-10 18:02 | 0.124 | 2 | 1094 | 36 | 2740 | 0.25 | 135.66 | 4.46 | 339.76
000400581283 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | NARINCE GERGER FIDERI-8920-Trafobinatip--(135839/GERGER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 18:05 | 2020-02-10 18:05 | 0.006 | 2 | 1094 | 36 | 2740 | 0.01 | 6.56 | 0.22 | 16.44
000400581280 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM-7291-Trafobinatip--(128971/F-12 GERGER)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 18:06 | 2020-02-10 18:09 | 0.049 | 2 | 1094 | 40 | 2740 | 0.1 | 53.61 | 1.96 | 134.26
000400581254 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13966515-1199258-Ogmusdirek--(533297)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 18:11 | 2020-02-10 19:00 | 0.813 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.32 | 0 | 0
000400581134 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13891156-1166974-Enhdirek--(66978/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 18:15 | 2020-02-10 18:20 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4.73
000400581233 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13638151-1185080-Ogmusdirek--(424955)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 18:20 | 2020-02-10 18:25 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3.4
000400581300 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13917338-757075-Agdirek--(1256355)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 18:24 | 2020-02-10 18:45 | 0.348 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
000400581381 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13672201-1204874-Ogmusdirek--(675672)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 18:33 | 2020-02-10 18:51 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.45
000400581346 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13881906-799915-Agdirek--(1272662)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 18:35 | 2020-02-10 19:15 | 0.674 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0
000400581381 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13672201-1204874-Ogmusdirek--(675672)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 18:39 | 2020-02-10 18:42 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.11
000400581287 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13804951-913436-Agdirek--(1498037)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 18:40 | 2020-02-10 19:52 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.22
000400581444 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14045024-1217487-Ogmusdirek--(1515663)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 18:57 | 2020-02-10 19:41 | 0.731 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73
000400581301 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13889534-823862-Agdirek--(1244865)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 19:03 | 2020-02-10 19:23 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33
000400581372 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13758634-1183170-Ogmusdirek--(378728)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 19:29 | 2020-02-10 21:17 | 1.795 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.16
000400581207 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13654438-1155825-Enhdirek--(66238/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 19:35 | 2020-02-10 19:40 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3.07
000400581292 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14320274-1195940-Ogmusdirek--(727518)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 19:45 | 2020-02-10 19:50 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.66
000400581292 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14320274-1195940-Ogmusdirek--(727518)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 19:50 | 2020-02-10 19:55 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 5.06
000400581372 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13758634-1183170-Ogmusdirek--(378728)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 21:17 | 2020-02-10 21:26 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4.24
000400581353 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13752728-847917-Agdirek--(1339569)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 21:17 | 2020-02-10 22:20 | 1.049 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
000400581318 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KOY HIZMETLERI-4497-Trafobinatip--(145879)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 21:26 | 2020-02-11 01:29 | 4.048 | 6 | 1 | 7 | 9 | 24.29 | 4.05 | 28.34 | 36.43
000400581315 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14118105-1140131-Enhdirek--(144136)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 21:27 | 2020-02-11 03:52 | 6.413 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19.24 | 0 | 6.41 | 0
000400581313 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TERMINAL KARSISI-5053-Trafobinatip--(75665/BOSSA2 CIKISI)-(MV) | ABONE BAĞLANTI TALEPLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 21:30 | 2020-02-10 23:36 | 2.104 | 43 | 3533 | 8 | 40 | 90.47 | 7433.43 | 16.83 | 84.16
000400581314 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TERMINAL KARSISI-5053-Trafobinatip--(75664/BOSSA1 CIKISI)-(MV) | ABONE BAĞLANTI TALEPLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 21:30 | 2020-02-10 23:35 | 2.076 | 11 | 7 | 6 | 0 | 22.84 | 14.53 | 12.46 | 0
000400581367 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 14200514-1175443-Enhdirek--(62841)-(R_MV-S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 21:47 | 2020-02-10 22:20 | 0.548 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 25.21
000400581463 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13681020-1015741-Agdirek--(645001)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 21:50 | 2020-02-10 22:10 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.93
000400581349 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13697649-945003-Agdirek--(600401)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 22:14 | 2020-02-10 23:22 | 1.146 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.44 | 0 | 0
000400581367 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 14200514-1175443-Enhdirek--(62841/KASTAL)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 22:20 | 2020-02-10 22:26 | 0.088 | 0 | 0 | 1 | 137 | 0 | 0 | 0.09 | 12.06
000400581373 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13743083-823404-Agdirek--(1231103)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-10 22:27 | 2020-02-10 22:47 | 0.331 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33
000400581318 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KOY HIZMETLERI-4497-Trafobinatip--(145879/KLV BOSSA 2 FIDERI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-11 01:29 | 2020-02-11 03:03 | 1.563 | 6 | 1 | 18 | 19 | 9.38 | 1.56 | 28.13 | 29.7
000400581377 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KAVLAKLI MONOBLOK-8248-Trafobinatip--(68747/KAVLAKLI CIKISI)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-11 03:39 | 2020-02-11 07:28 | 3.813 | 5 | 593 | 6 | 371 | 19.07 | 2261.11 | 22.88 | 1414.62
000400581315 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GENCOSMAN MONOBLOK-7131-Trafobinatip--(138145/SANAYI-3)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-11 03:52 | 2020-02-11 04:04 | 0.2 | 10 | 413 | 3 | 0 | 2 | 82.6 | 0.6 | 0
000400581379 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KAPICAM YENI TR-11906-Trafobinatip--(752697)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-11 05:49 | 2020-02-11 08:21 | 2.524 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.19
000400581380 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_II/8-10526-Trafobinatip--(151428/DM_2/11 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-11 06:28 | 2020-02-11 06:51 | 0.384 | 1 | 808 | 0 | 0 | 0.38 | 310.27 | 0 | 0
000400581377 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13724748-2119026-Ogmusdirek--(2119482/FATIH TR)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-11 07:28 | 2020-02-11 10:35 | 3.109 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 537.86 | 0 | 0
000400581411 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IGDE KASABASI GIRIS KOK-2342-Trafobinatip--(638606)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-11 08:03 | 2020-02-11 09:39 | 1.595 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.38
000400581433 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13874820-1189537-Ogmusdirek--(390884)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-11 08:07 | 2020-02-11 09:05 | 0.961 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.61
000400581395 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TERZILER YENI MONOBLOK-5770-Trafobinatip--(692328 - 702707 - 705382 - 705383 - 705384)-(LV-LV-LV-LV-LV) | BUCHOLTHZ RÖLE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-11 08:35 | 2020-02-11 09:05 | 0.508 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.13 | 0 | 0
000400581396 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14404411-2115126-Ogmusdirek--(602009)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-11 08:40 | 2020-02-11 09:29 | 0.822 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 0 | 0
000400581433 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13874820-1189537-Ogmusdirek--(390884)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-11 09:05 | 2020-02-11 09:10 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2.66
000400581409 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13960175-1158506-Enhdirek--(61953)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-11 09:22 | 2020-02-11 09:35 | 0.217 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 9.33 | 0 | 0
000400581512 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13872202-823887-Agdirek--(1223007)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-11 09:30 | 2020-02-11 09:45 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26
000400581483 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | FEVZICAKMAK MAH.TR-5806-Trafobinatip--(595153)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-11 09:31 | 2020-02-11 10:46 | 1.251 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25
000400581493 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KANLIKAVAK 3 NOLU KOK-6481-Trafobinatip--(672661)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-11 09:32 | 2020-02-11 10:53 | 1.34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 0
000400581468 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14013969-1182277-Ogmusdirek--(370566)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-11 09:52 | 2020-02-11 10:25 | 0.553 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0
000400581415 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KAVLAKLI MONOBLOK-8248-Trafobinatip--(68747/KAVLAKLI CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-11 09:57 | 2020-02-11 10:35 | 0.633 | 5 | 593 | 6 | 371 | 3.17 | 375.37 | 3.8 | 234.84
000400581392 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13817064-5655-Trafobinatip--(491803 - 491806)-(LV-LV) | SCADA SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-11 10:00 | 2020-02-11 13:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 249
000400581473 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI KSS TR-1-2024709-Trafobinatip--(464775 - 464776 - 464777)-(LV-LV-LV) | SCADA SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-11 10:00 | 2020-02-11 11:30 | 1.5 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0
000400581417 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KOCLAR TR-2302-Trafobinatip--(539678)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-11 10:04 | 2020-02-11 12:31 | 2.458 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.46
000400581546 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13699688-920600-Agdirek--(1440465)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-11 10:04 | 2020-02-11 11:32 | 1.469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0
000400581425 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13967936-1201343-Ogmusdirek--(1495353 - 1516265 - 584819 - 584823 - 659109 - 748358)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | AG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-11 10:19 | 2020-02-11 10:30 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 7.32
000400581438 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-22-2152727-Trafobinatip--(2152797 - 375534 - 456536 - 457333 - 457339 - 458006 - 458307 - 458597 - 459851)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-11 10:20 | 2020-02-11 10:50 | 0.508 | 0 | 757 | 0 | 0 | 0 | 384.56 | 0 | 0
000400581468 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14013969-1182277-Ogmusdirek--(370566)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-11 10:25 | 2020-02-11 10:30 | 0.083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0
000400581492 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715734-1106570-Enhdirek--(139870)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-11 10:29 | 2020-02-11 11:30 | 1.016 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 1.02 | 36.58
000400581496 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13931801-1097282-Enhdirek--(136233)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-11 10:50 | 2020-02-11 11:28 | 0.637 | 0 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0 | 1.91 | 26.12
000400581437 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BASDERVISLI GEDIK TR-2500-Trafobinatip--(1515609 - 631491 - 657511)-(SC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-11 11:02 | 2020-02-11 11:49 | 0.779 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 31.16
000400581449 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12252916-1591704-Agpanobox--(739185)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-11 11:19 | 2020-02-11 14:50 | 3.504 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 140.16 | 0 | 0
000400581496 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13931801-1097282-Enhdirek--(136233/F-9 BÜYÜKBEY)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-11 11:28 | 2020-02-11 11:39 | 0.172 | 0 | 0 | 9 | 107 | 0 | 0 | 1.55 | 18.4
000400581492 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715734-1106570-Enhdirek--(139870/F-10 ULUKÖY)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-11 11:30 | 2020-02-11 11:38 | 0.143 | 0 | 0 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0.14 | 14.59
000400581466 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 1A2 KOK BINASI-4663-Trafobinatip--(601867)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-11 11:40 | 2020-02-11 12:21 | 0.689 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 21.36 | 0 | 0
000400581476 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN TM-8314-Trafobinatip--(53712/AFSIN)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-11 11:53 | 2020-02-11 12:02 | 0.142 | 24 | 18544 | 15 | 238 | 3.41 | 2633.25 | 2.13 | 33.8
000400581472 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-7061-Trafobinatip--(101319/KAYNARCA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-11 11:59 | 2020-02-11 12:03 | 0.071 | 9 | 12347 | 4 | 310 | 0.64 | 876.64 | 0.28 | 22.01
000400581647 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | YALINTAS SERCE KUYUSU TR-3440-Trafobinatip--(481473)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-11 12:26 | 2020-02-11 13:25 | 0.985 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.9
000400581542 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13872806-1184453-Ogmusdirek--(2119872 - 454275 - 454276 - 454278 - 454280)-(SC-LV-LV-LV-LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-11 12:35 | 2020-02-11 13:16 | 0.676 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 24.34
000400581555 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13719107-922848-Agdirek--(1438587)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-11 12:47 | 2020-02-11 13:48 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.01
000400581482 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TUT DIREK TIPI TR-2554-Trafobinatip--(610038)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-11 12:48 | 2020-02-11 13:11 | 0.384 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | 0 | 0
000400581459 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13705780-923157-Agdirek--(1433695)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-11 13:05 | 2020-02-11 13:26 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34
000400581544 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13649311-824338-Agdirek--(1226620)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-11 13:10 | 2020-02-11 13:26 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26
000400581501 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13753673-1204639-Ogmusdirek--(742429)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-11 13:25 | 2020-02-11 14:00 | 0.586 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.72 | 0 | 0
000400581502 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TURKOGLU MEZARLIK KOK-5535-Trafobinatip--(79973/EVRI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-11 13:45 | 2020-02-11 13:53 | 0.136 | 8 | 523 | 213 | 1856 | 1.09 | 71.13 | 28.97 | 252.42
000400581499 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12H3 DM10-16 KOK BINASI-8263-Trafobinatip--(708353)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-11 13:47 | 2020-02-11 14:10 | 0.389 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 0 | 0
000400581548 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13768614-814555-Agdirek--(1265130)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-11 13:56 | 2020-02-11 14:10 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24
000400581532 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12196001-1579314-Agpanobox--(702398)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-11 14:11 | 2020-02-11 15:06 | 0.923 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 0 | 0
000400581517 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARAGOZ TR-4424-Trafobinatip--(525674)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-11 14:32 | 2020-02-11 17:45 | 3.228 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.14
000400581526 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BEREKET KOK BINA-11361-Trafobinatip--(699005)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-11 14:39 | 2020-02-11 14:56 | 0.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0
000400581525 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ARSAN KOK-5772-Trafobinatip--(313852/DSI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-11 14:57 | 2020-02-11 15:26 | 0.485 | 26 | 154 | 0 | 0 | 12.61 | 74.69 | 0 | 0
000400581393 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN DM KOK-11523-Trafobinatip--(491581 - 556462 - 557083 - 581671 - 596386 - 596391 - 597288 - 600976)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | SCADA SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-11 15:00 | 2020-02-11 17:00 | 2 | 0 | 47 | 0 | 8 | 0 | 94 | 0 | 16
000400581620 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TR-7-7077-Trafobinatip--(456364 - 456649 - 456650 - 466661)-(LV-LV-LV-LV) | SCADA SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-11 15:00 | 2020-02-11 16:30 | 1.5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
000400581533 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 15D4 KOK BINASI-1050-Trafobinatip--(712907)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-11 15:06 | 2020-02-11 15:43 | 0.616 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 45.58 | 0 | 0
000400581525 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TERZILER SITESI YENI MNB-12050-Trafobinatip--(325187/ESKI TERZILER KOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-11 15:26 | 2020-02-11 15:28 | 0.03 | 13 | 51 | 0 | 0 | 0.39 | 1.53 | 0 | 0
000400581700 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13739202-869454-Agdirek--(1502899)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-11 15:38 | 2020-02-11 16:21 | 0.725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73
000400581600 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13634753-776954-Agdirek--(1293168)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-11 16:07 | 2020-02-11 17:05 | 0.967 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.93
000400581588 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13899349-1182108-Ogmusdirek--(445742)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-11 16:35 | 2020-02-11 17:30 | 0.915 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 71.37 | 0 | 0
000400581596 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13834056-1140723-Enhdirek--(55924)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-11 16:57 | 2020-02-11 17:26 | 0.477 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.95
000400581574 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 15D4 KOK BINASI-1050-Trafobinatip--(743550)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-11 17:09 | 2020-02-11 17:32 | 0.384 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8.83 | 0 | 0
000400581597 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12193150-1577020-Agpanobox--(453223)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-11 17:13 | 2020-02-11 17:35 | 0.368 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
000400581578 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TERZILER KOK {ESKI}-7000-Trafobinatip--(576540)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-11 17:17 | 2020-02-11 18:00 | 0.712 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0
000400581596 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13834056-1140723-Enhdirek--(55924/DEMIRCILER HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-11 17:26 | 2020-02-11 17:31 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.41
000400581588 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13899349-1182108-Ogmusdirek--(445742)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-11 17:30 | 2020-02-11 17:50 | 0.34 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 79.56 | 0 | 0
000400581633 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 2 NOLU GECE KONDU BOLGESI TR-2200-Trafobinatip--(570617)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-11 18:19 | 2020-02-11 19:18 | 0.973 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.49 | 0 | 0
000400581609 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13710327-1202647-Ogmusdirek--(1401297)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-11 18:29 | 2020-02-11 19:22 | 0.883 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.65
000400581648 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM6-8-3-Trafobinatip--(689997)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-11 18:30 | 2020-02-11 19:45 | 1.259 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0
000400581645 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM3-15-239-Trafobinatip--(1516687 - 662630 - 662631 - 662632 - 662636)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-11 18:30 | 2020-02-11 19:08 | 0.628 | 0 | 179 | 2 | 0 | 0 | 112.41 | 1.26 | 0
000400581640 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 11 NOLU MONOBLOK-11382-Trafobinatip--(144863/CAGLAYAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-11 18:58 | 2020-02-11 19:16 | 0.291 | 3 | 1 | 3 | 288 | 0.87 | 0.29 | 0.87 | 83.81
000400581641 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | MOZAIK FAB KOK-11544-Trafobinatip--(578877)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-11 19:28 | 2020-02-11 19:44 | 0.266 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 26.07 | 0 | 0
000400581653 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13988193-1184184-Ogmusdirek--(438944)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-11 19:35 | 2020-02-11 19:55 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.97
000400581653 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13988193-1184184-Ogmusdirek--(438944)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-11 19:55 | 2020-02-11 20:05 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.99
000400581721 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13936310-1191988-Ogmusdirek--(77806/HUSEYIN YILDIZ CIKISI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-11 21:30 | 2020-02-11 22:50 | 1.333 | 1 | 701 | 0 | 8 | 1.33 | 934.43 | 0 | 10.66
000400581729 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN-7137-Trafobinatip--(269958/F-2 YAYLAKONAK FIDERI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-12 06:00 | 2020-02-12 07:00 | 1 | 0 | 3 | 62 | 2078 | 0 | 3 | 62 | 2078
000400581745 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | YALINTAŞ KOYU TR-3439-Trafobinatip--(481005)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-12 06:30 | 2020-02-12 08:26 | 1.936 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.94
000400581733 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13698337-1159384-Enhdirek--(96603)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-12 08:06 | 2020-02-12 08:40 | 0.57 | 2 | 11 | 0 | 2 | 1.14 | 6.27 | 0 | 1.14
000400581758 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13639724-1185774-Ogmusdirek--(1230791404772404773404865)-(R_SC-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-12 08:25 | 2020-02-12 09:00 | 0.577 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 90.01
000400581733 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13698337-1159384-Enhdirek--(96603/PAZARIK FIDERİ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-12 08:40 | 2020-02-12 08:46 | 0.094 | 2 | 11 | 10 | 11 | 0.19 | 1.03 | 0.94 | 1.03
000400581785 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13714802-1185752-Ogmusdirek--(1330606 - 377816 - 378501)-(SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-12 08:47 | 2020-02-12 10:09 | 1.364 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34.1
000400581738 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12266263-1591289-Agpanobox--(1420734)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-02-12 08:49 | 2020-02-12 10:31 | 1.702 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
000400581758 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13639724-1185774-Ogmusdirek--(1230791 - 404772 - 404773 - 404865)-(SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-12 09:00 | 2020-02-12 09:05 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 13.61
000400581743 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12198101-1581472-Agpanobox--(1485042)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-12 09:15 | 2020-02-12 09:56 | 0.675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0
000400581880 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 14314941-1190727-Ogmusdirek--(410786)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-12 09:36 | 2020-02-12 10:30 | 0.907 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91
000400581750 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 15D4 KOK BINASI-1050-Trafobinatip--(743829)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-12 09:45 | 2020-02-12 10:05 | 0.339 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 32.21 | 0 | 0
100600128205 |  | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 8314--SBK_TRAFOBINATIP- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-12 09:56 | 2020-02-12 10:44 | 0.801 | 2 | 160 | 22 | 3238 | 1.6 | 128.16 | 17.62 | 2593.64
000400581786 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-28-2153833-Trafobinatip--(2155600 - 2155668 - 455699 - 458097 - 463998)-(LV-LV-LV-LV-LV) | SCADA SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-12 10:00 | 2020-02-12 11:30 | 1.5 | 0 | 464 | 0 | 2 | 0 | 696 | 0 | 3
000400581792 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-6709-Trafobinatip--(133676/SAMSATDM-ORENTAS HATTI)-(MV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-12 10:19 | 2020-02-12 10:41 | 0.364 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 33.49 | 0 | 0.36
000400581782 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 TAHIRLI MAHALLESI-3915-Trafobinatip--(510994)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-12 10:26 | 2020-02-12 10:50 | 0.411 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.88
000400581880 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 14314941-1190727-Ogmusdirek--(410786)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-12 10:30 | 2020-02-12 10:35 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.25
000400581787 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12196001-1579314-Agpanobox--(702398)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-12 10:35 | 2020-02-12 11:15 | 0.663 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 0
000400581780 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12255625-1590691-Agpanobox--(1504251)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-12 10:40 | 2020-02-12 11:10 | 0.501 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.01 | 0 | 0
000400581856 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13669780-1106029-Enhdirek--(122343)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-12 11:01 | 2020-02-12 12:05 | 1.071 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0
000400581795 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR8 SETTERLI MAHALLESI-4805-Trafobinatip--(493595)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-12 11:03 | 2020-02-12 11:42 | 0.639 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.67
000400581823 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13803296-1166027-Enhdirek--(85664)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-12 11:29 | 2020-02-12 12:49 | 1.326 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 107.41
000400581854 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CARDAK MNB-10638-Trafobinatip--(53307/CARDAK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-12 11:54 | 2020-02-12 12:37 | 0.719 | 0 | 673 | 6 | 1578 | 0 | 483.89 | 4.31 | 1134.58
000400581868 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KABAAGAC MONOBLOK HUCRE-10775-Trafobinatip--(281777/KABAAGAC MB-CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-12 11:55 | 2020-02-12 12:08 | 0.211 | 0 | 0 | 1 | 181 | 0 | 0 | 0.21 | 38.19
000400581796 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14174056-1186596-Ogmusdirek--(1334257 - 1334261 - 419430 - 420857 - 476174 - 476184 - 476408)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-12 12:06 | 2020-02-12 12:25 | 0.321 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 88.28 | 0 | 0
000400581869 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13640776-791268-Agdirek--(1313622)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-12 12:32 | 2020-02-12 13:20 | 0.807 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81
000400581818 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14396696-1184831-Ogmusdirek--(479226)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-12 12:33 | 2020-02-12 13:09 | 0.603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
000400581808 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14042352-893058-Agdirek--(1487756)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-12 12:47 | 2020-02-12 15:29 | 2.696 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7
000400581823 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13803296-1166027-Enhdirek--(85664/F5-DOGAN KONAK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-12 12:49 | 2020-02-12 12:52 | 0.061 | 0 | 0 | 1 | 236 | 0 | 0 | 0.06 | 14.4
000400581821 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BELEDIYE YANI MONOBLOK-8380-Trafobinatip--(578695)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-12 12:58 | 2020-02-12 13:30 | 0.546 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.37 | 0 | 0
000400581824 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK DM-1-11223-Trafobinatip--(153583/YARPUZLU ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-12 13:04 | 2020-02-12 13:18 | 0.228 | 0 | 0 | 10 | 660 | 0 | 0 | 2.28 | 150.48
000400581818 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14396696-1184831-Ogmusdirek--(479226)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-12 13:09 | 2020-02-12 13:15 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0
000400581929 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13939310-1199162-Ogmusdirek--(1394378 - 2061725 - 693510 - 693511 - 693512 - 693513)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-12 13:15 | 2020-02-12 14:00 | 0.749 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 282.37
000400581851 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | GERGER TR-2-7068-Trafobinatip--(141383)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-12 13:23 | 2020-02-12 14:08 | 0.746 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 246.18 | 0 | 0
000400581917 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CARDAK MNB-10638-Trafobinatip--(53307/CARDAK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-12 13:44 | 2020-02-12 15:04 | 1.343 | 0 | 673 | 6 | 1578 | 0 | 903.84 | 8.06 | 2119.25
000400581874 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | DALLARCA KOK-2834-Trafobinatip--(109804/GERGER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-12 13:45 | 2020-02-12 14:38 | 0.891 | 0 | 0 | 13 | 472 | 0 | 0 | 11.58 | 420.55
000400581921 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TOMBAK CIKIS TR-6390-Trafobinatip--(540787)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-12 13:52 | 2020-02-12 15:03 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.85
000400581894 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14100000-1065534-Agdirek--(1564152)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-12 13:55 | 2020-02-12 15:49 | 1.902 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9
000400581851 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | GERGER TR-2-7068-Trafobinatip--(141383/F-3 GERGER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-12 14:08 | 2020-02-12 14:17 | 0.154 | 2 | 868 | 2 | 106 | 0.31 | 133.67 | 0.31 | 16.32
000400581919 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13767149-1114309-Enhdirek--(54778/DAGDEVIREN GRUBU HATTI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-12 14:12 | 2020-02-12 14:30 | 0.304 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0.3 | 11.86
000400581866 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | VATAN MONOBLOK-683-Trafobinatip--(712912)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-12 14:44 | 2020-02-12 15:21 | 0.609 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 0 | 0
000400581875 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-6695-Trafobinatip--(138436/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-12 14:49 | 2020-02-12 14:50 | 0.016 | 0 | 0 | 324 | 2413 | 0 | 0 | 5.18 | 38.61
000400581933 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | GEÇİTLİ KÖK-2129734-Trafobinatip--(2129823/GECITLI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-12 15:00 | 2020-02-12 15:28 | 0.471 | 0 | 0 | 3 | 145 | 0 | 0 | 1.41 | 68.3
000400581943 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/46 DSI MOD-8046-Trafobinatip--(460954 - 461164 - 466586 - 466591 - 466858 - 469212)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV) | SCADA SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-12 15:00 | 2020-02-12 17:30 | 2.5 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 407.5 | 0 | 0
000400581883 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR 28 KOK BINASI-3023-Trafobinatip--(565794)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-12 15:04 | 2020-02-12 15:44 | 0.668 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0
000400581884 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14017702-1139466-Enhdirek--(325377)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-12 15:10 | 2020-02-12 15:20 | 0.167 | 0 | 0 | 9 | 108 | 0 | 0 | 1.5 | 18.04
000400581884 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14017702-1139466-Enhdirek--(325377/ASAGI MULK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-12 15:20 | 2020-02-12 15:30 | 0.167 | 0 | 0 | 18 | 316 | 0 | 0 | 3.01 | 52.77
000400581900 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR5 KABINI-12585-Trafobinatip--(455736)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-12 15:28 | 2020-02-12 16:51 | 1.375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0
000400581932 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13921622-1109003-Enhdirek--(136082)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-12 15:52 | 2020-02-12 16:05 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.09
000400581932 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13921622-1109003-Enhdirek--(136082/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-12 16:05 | 2020-02-12 16:15 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.51
000400581904 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-9708-Trafobinatip--(710890)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-12 16:26 | 2020-02-12 17:20 | 0.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
000400581993 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14141162-1168160-Enhdirek--(162012)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-12 16:27 | 2020-02-12 18:29 | 2.026 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 2.03 | 89.14
000400581915 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12194896-1573093-Agpanobox--(458516)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-12 16:33 | 2020-02-12 17:14 | 0.681 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.22 | 0 | 0
000400581922 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14102940-1203083-Ogmusdirek--(597737)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-12 17:15 | 2020-02-12 17:41 | 0.447 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 41.57 | 0 | 0
000400581938 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHUYUK MONOBLOK {YENI}-7298-Trafobinatip--(266574/DOGANKONOK-MURSEL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-12 17:36 | 2020-02-12 18:03 | 0.456 | 0 | 0 | 8 | 421 | 0 | 0 | 3.65 | 191.98
000400581953 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BETAS KARSISI MOD-8736-Trafobinatip--(457286)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-12 17:47 | 2020-02-12 18:40 | 0.885 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 0
000400581936 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14391189-1218338-Ogmusdirek--(1560173561233614849615557616038616041712299732444739275742587)-(R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-12 18:16 | 2020-02-12 18:50 | 0.564 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 159.61 | 0 | 0
000400581985 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GULLER ESKI TRAFO-5051-Trafobinatip--(566349)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-12 18:28 | 2020-02-12 19:16 | 0.797 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 0 | 0
000400581993 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14141162-1168160-Enhdirek--(162012/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-12 18:29 | 2020-02-12 18:33 | 0.074 | 0 | 0 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0.07 | 9.84
000400581974 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ESENKOY ESKI TRAFO-5638-Trafobinatip--(568641)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-12 18:34 | 2020-02-12 19:26 | 0.873 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 52.38
000400581953 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | BETAS KARSISI MOD-8736-Trafobinatip--(457286)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-12 18:40 | 2020-02-12 18:45 | 0.083 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 0 | 0
000400581951 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 11 NOLU MONOBLOK-11382-Trafobinatip--(144863/CAGLAYAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-12 18:43 | 2020-02-12 18:48 | 0.086 | 3 | 1 | 3 | 288 | 0.26 | 0.09 | 0.26 | 24.77
000400581936 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14391189-1218338-Ogmusdirek--(561233 - 614849 - 615557 - 616038 - 616041 - 712299 - 732444 - 739275 - 742587)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-12 18:50 | 2020-02-12 18:55 | 0.083 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 23.49 | 0 | 0
000400581969 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13791507-1122312-Enhdirek--(131626)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-12 19:17 | 2020-02-12 19:45 | 0.461 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.3
000400581979 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI KOYU MEZARLIK YANI YENI TR-1135-Trafobinatip--(643800)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-12 19:32 | 2020-02-12 19:56 | 0.399 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 17.56
000400581969 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13791507-1122312-Enhdirek--(131626/F-8 ESKİ SAMSAT)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-12 19:45 | 2020-02-12 19:54 | 0.157 | 0 | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0.31 | 7.07
000400581968 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK DM-1-11223-Trafobinatip--(153583/YARPUZLU ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-12 19:54 | 2020-02-12 20:39 | 0.75 | 0 | 0 | 10 | 660 | 0 | 0 | 7.5 | 495
000400581966 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14408769-2110616-Agdirek--(2135914)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-12 20:02 | 2020-02-12 22:10 | 2.137 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.14
000400581972 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ 2 TR-5082-Trafobinatip--(1401667 - 1513285 - 571093 - 571094 - 572593)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-12 20:19 | 2020-02-12 21:00 | 0.687 | 0 | 132 | 0 | 4 | 0 | 90.68 | 0 | 2.75
000400582005 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13643534-1185518-Ogmusdirek--(1232592)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-12 20:44 | 2020-02-12 20:47 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.04
000400582010 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 KARAHAMZALI MAH-5550-Trafobinatip--(488824)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-12 23:21 | 2020-02-13 00:32 | 1.168 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 1.17 | 25.7
000400582011 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12212136-1575813-Agpanobox--(468636)-(LV) | TRAFİK KAZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-02-12 23:30 | 2020-02-13 00:39 | 1.151 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.11 | 0 | 0
000400582021 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN DM KOK-11523-Trafobinatip--(67619/POYRAZ GUNESLI FIDER)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 01:22 | 2020-02-13 01:30 | 0.133 | 0 | 0 | 22 | 3504 | 0 | 0 | 2.93 | 466.03
000400582012 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN-7137-Trafobinatip--(139206/F-3 AKPINAR KOYLER FIDERI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 06:19 | 2020-02-13 06:53 | 0.566 | 4 | 337 | 221 | 3568 | 2.26 | 190.74 | 125.09 | 2019.49
000400582025 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | KARASU TR5 YENI-3928-Trafobinatip--(508857)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 07:21 | 2020-02-13 08:19 | 0.971 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.54
000400582022 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13696975-955803-Agdirek--(622457)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 08:15 | 2020-02-13 09:35 | 1.338 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.34
000400582028 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | KARASU TR5 YENI-3928-Trafobinatip--(508857)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 08:17 | 2020-02-13 08:53 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.41
000400582029 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12191106-1572075-Agpanobox--(372639)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 08:39 | 2020-02-13 09:15 | 0.598 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.98 | 0 | 0
000400582053 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | FISTIKLI KOK-4722-Trafobinatip--(255170/KARACAOREN GRUBU)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 08:44 | 2020-02-13 09:42 | 0.963 | 0 | 0 | 1 | 123 | 0 | 0 | 0.96 | 118.45
000400582040 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14336523-1190797-Ogmusdirek--(452285)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 09:07 | 2020-02-13 09:22 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.74
000400582034 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 KARAHAMZALI MAH-5550-Trafobinatip--(1516962 - 2093206 - 488475 - 488824)-(SC-SC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 09:15 | 2020-02-13 09:50 | 0.59 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0.59 | 24.78
000400582040 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 14336523-1190797-Ogmusdirek--(452285 - 452286 - 452288 - 473749)-(LV-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 09:22 | 2020-02-13 09:27 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 10.71
100600127910 |  | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 10465--SBK_TRAFOBINATIP- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 09:50 | 2020-02-13 09:58 | 0.124 | 0 | 656 | 18 | 1731 | 0 | 81.34 | 2.23 | 214.64
000400582042 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13840215-1198538-Ogmusdirek--(667856)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 09:53 | 2020-02-13 10:52 | 0.988 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.87
000400587683 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CICEK MONOBLOK-9250-Trafobinatip--(651595)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-13 10:00 | 2020-02-13 12:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 46
000400582066 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CAGLAYAN SACMACA-5209-Trafobinatip--(593273)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 10:06 | 2020-02-13 11:41 | 1.586 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.72
000400582035 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13732776-1166083-Enhdirek--(57021/HAT2203)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 10:11 | 2020-02-13 15:41 | 5.502 | 0 | 0 | 4 | 1212 | 0 | 0 | 22.01 | 6668.42
000400582038 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KOZCAGIZ TR-11608-Trafobinatip--(730285)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 10:22 | 2020-02-13 11:23 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.41
000400582045 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALBUR USTU TR-10755-Trafobinatip--(553051)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 10:35 | 2020-02-13 12:00 | 1.421 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.05
000400582054 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILITM-6125-Trafobinatip--(84568/YESILYORE)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 10:57 | 2020-02-13 11:15 | 0.296 | 20 | 3262 | 33 | 4430 | 5.92 | 965.55 | 9.77 | 1311.28
000400582059 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TASKOPRU DM-2041875-Trafobinatip--(2041991/ - 74281/ORGANİZE 1 FIDERI)-(MV-MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 11:08 | 2020-02-13 11:28 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.69
000400582074 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-1 ADM-2133-Trafobinatip--(147891/DM_I/34 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 11:56 | 2020-02-13 12:05 | 0.152 | 3 | 1779 | 0 | 1 | 0.46 | 270.41 | 0 | 0.15
000400582079 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DM16-17-4399-Trafobinatip--(600127)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 12:08 | 2020-02-13 14:01 | 1.871 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 91.68 | 0 | 0
000400582085 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | CIFTHISAR KOK-7386-Trafobinatip--(53889/GUNGORMUS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 12:34 | 2020-02-13 13:08 | 0.557 | 0 | 0 | 3 | 87 | 0 | 0 | 1.67 | 48.46
000400582086 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 BOZALAN MAHALLES-5648-Trafobinatip--(485701)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 12:36 | 2020-02-13 13:09 | 0.564 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.72
000400582106 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YENİKÖY DM-2148117-Trafobinatip--(2148168/YENIKOY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 12:55 | 2020-02-13 14:00 | 1.079 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.55 | 7.55
000400582087 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-10756-Trafobinatip--(1417713 - 1417714 - 1417715 - 1512647 - 2112608 - 531833 - 531837 - 531838 - 531839 - 701701)-(SC-SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 13:08 | 2020-02-13 14:17 | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 184.28
000400582084 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-7061-Trafobinatip--(100172/GUCUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 13:15 | 2020-02-13 13:18 | 0.047 | 2 | 0 | 76 | 4765 | 0.09 | 0 | 3.57 | 223.96
000400582089 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI KAS.S.ALI MAH.AYDINLAR MONOBLOK-4671-Trafobinatip--(86399/BINEVLER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 13:15 | 2020-02-13 13:28 | 0.209 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 67.93 | 0 | 0
000400582092 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DM16-08-4401-Trafobinatip--(606518)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 13:48 | 2020-02-13 14:24 | 0.593 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14.83 | 0 | 0
000400582111 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BOLGE TRAFIK MOD-8930-Trafobinatip--(253277/AKPINAR KOYLER CIKISI)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 13:57 | 2020-02-13 14:49 | 0.883 | 1 | 337 | 143 | 2286 | 0.88 | 297.57 | 126.27 | 2018.54
000400582097 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12194953-1573111-Agpanobox--(457079)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 13:58 | 2020-02-13 14:17 | 0.319 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 0 | 0
000400582096 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI KAS.S.ALI MAH.AYDINLAR MONOBLOK-4671-Trafobinatip--(86400/YAZIGRUBU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 14:00 | 2020-02-13 14:13 | 0.213 | 7 | 1012 | 5 | 36 | 1.49 | 215.56 | 1.07 | 7.67
000400582105 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM6-40 GARIPLIK BINA-9960-Trafobinatip--(668698)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 14:05 | 2020-02-13 14:57 | 0.865 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 68.34 | 0 | 0
000400582102 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13982455-1213943-Ogmusdirek--(655034)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 14:25 | 2020-02-13 14:50 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.09
000400582112 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-1 ADM-2133-Trafobinatip--(313522/DM_I/14 CIKISI)-(MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 14:49 | 2020-02-13 15:13 | 0.4 | 1 | 1055 | 0 | 0 | 0.4 | 422 | 0 | 0
000400582102 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13982455-1213943-Ogmusdirek--(655034)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 14:50 | 2020-02-13 14:55 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.25
000400582129 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14074547-985999-Agdirek--(1367971)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 14:58 | 2020-02-13 15:25 | 0.459 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46
000400582116 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12194896-1573093-Agpanobox--(458516)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 15:10 | 2020-02-13 15:21 | 0.185 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 0 | 0
000400582115 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12254026-1578144-Agpanobox--(450321)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 15:11 | 2020-02-13 15:24 | 0.208 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
000400582112 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/19-A-4969-Trafobinatip--(258414/HAT71294)-(MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 15:13 | 2020-02-13 15:51 | 0.639 | 3 | 1353 | 0 | 0 | 1.92 | 864.57 | 0 | 0
000400582035 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DONGELE KOK-8113-Trafobinatip--(60958/SAYGILI CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 15:41 | 2020-02-13 16:00 | 0.317 | 0 | 0 | 5 | 1226 | 0 | 0 | 1.59 | 388.64
000400582120 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13773670-1203806-Ogmusdirek--(742765)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 15:58 | 2020-02-13 16:34 | 0.597 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 24.48 | 0 | 0
000400582138 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA KAYMAKAMLIK TR16-12554-Trafobinatip--(455735)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 16:05 | 2020-02-13 16:31 | 0.433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0
000400582123 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13690677-937063-Agdirek--(554396)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 16:22 | 2020-02-13 17:28 | 1.095 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.19
000400582140 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TR_62 GAP ANADOLU LISESI TR-8669-Trafobinatip--(2131174 - 457353 - 458513)-(SC-LV-LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 16:26 | 2020-02-13 16:45 | 0.312 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 17.47 | 0 | 0
000400582131 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13668192-1151127-Enhdirek--(74427)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 16:51 | 2020-02-13 18:43 | 1.867 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.8
000400582132 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14398223-1218120-Ogmusdirek--(160782)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 17:00 | 2020-02-13 20:30 | 3.493 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 41.92
000400582145 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13930530-1204294-Ogmusdirek--(1511651)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 17:54 | 2020-02-13 20:24 | 2.505 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0
000400582144 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BUGLEK MAHALLESI AFETEVLERI DIREK TIPITR-2758-Trafobinatip--(600880)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 17:59 | 2020-02-13 18:35 | 0.593 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 0 | 0
000400582147 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ISMAILLI YENI TR-12732-Trafobinatip--(746756)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 18:02 | 2020-02-13 18:20 | 0.299 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3
000400582194 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13842705-1182137-Ogmusdirek--(392018)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 18:36 | 2020-02-13 19:00 | 0.392 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 28.22 | 0 | 0
000400582158 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13732982-1149702-Enhdirek--(150903)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 18:41 | 2020-02-13 20:40 | 1.987 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.92
000400582131 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13668192-1151127-Enhdirek--(74427/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 18:43 | 2020-02-13 18:48 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2.32
000400582157 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13846176-1213784-Ogmusdirek--(2112581564734566075566076566077)-(R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 18:45 | 2020-02-13 19:05 | 0.34 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 128.86 | 0 | 0
000400582162 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13678633-974940-Agdirek--(1422934)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 18:52 | 2020-02-13 22:00 | 3.128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.13
000400582165 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-9718-Trafobinatip--(572205)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 18:55 | 2020-02-13 19:25 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.98
000400582194 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13842705-1182137-Ogmusdirek--(392018)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 19:00 | 2020-02-13 19:05 | 0.083 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 18.01 | 0 | 0
000400582157 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13846176-1213784-Ogmusdirek--(2112581 - 564734 - 566075 - 566076 - 566077)-(SC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 19:05 | 2020-02-13 19:10 | 0.083 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 37.35 | 0 | 0
000400582181 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8G6 SUDEPOSU BARBAROS KOK BINASI-8104-Trafobinatip--(615692)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 19:37 | 2020-02-13 20:07 | 0.502 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0
000400582188 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KATIRCILAR TR-6964-Trafobinatip--(534028)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 20:08 | 2020-02-13 23:00 | 2.875 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69
000400582132 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14398223-1218120-Ogmusdirek--(160782/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 20:30 | 2020-02-13 20:35 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3.07
000400582158 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13732982-1149702-Enhdirek--(150903/AGABEYLI FIDERI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 20:40 | 2020-02-13 20:45 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.41
000400582195 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8G6 SUDEPOSU BARBAROS KOK BINASI-8104-Trafobinatip--(615691)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 20:56 | 2020-02-13 22:00 | 1.069 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 70.55 | 0 | 0
000400582204 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ULU CAMII MONOBLOK-1062-Trafobinatip--(148082/ULUCAMI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 21:42 | 2020-02-13 21:59 | 0.276 | 7 | 585 | 0 | 0 | 1.93 | 161.46 | 0 | 0
000400582218 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13888711-1122925-Enhdirek--(116595)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 21:55 | 2020-02-13 22:30 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 49.56
000400582211 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ELEKTRIK ARIZA KOK BINASI-1047-Trafobinatip--(146988/VALILIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 22:02 | 2020-02-13 22:12 | 0.16 | 9 | 3500 | 0 | 1 | 1.44 | 560 | 0 | 0.16
000400582222 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13770408-1120645-Enhdirek--(134251)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 22:11 | 2020-02-13 22:53 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0.7 | 28
000400582211 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ULU CAMII MONOBLOK-1062-Trafobinatip--(148082/ULUCAMI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 22:12 | 2020-02-13 22:24 | 0.203 | 7 | 585 | 0 | 0 | 1.42 | 118.76 | 0 | 0
000400582224 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12198953-1573446-Agpanobox--(374303)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 22:26 | 2020-02-13 23:13 | 0.784 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 0 | 0
000400582218 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13888711-1122925-Enhdirek--(116595/YAYIKLI KOYU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 22:30 | 2020-02-13 22:40 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 42.42
000400582222 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13770408-1120645-Enhdirek--(134251/F-8 ESKİ SAMSAT)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 22:53 | 2020-02-13 23:03 | 0.167 | 0 | 0 | 2 | 117 | 0 | 0 | 0.33 | 19.54
000400582219 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 9D1 -4646-Trafobinatip--(91340/9D3 KARAMANLI CIKISSI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 23:16 | 2020-02-13 23:17 | 0.015 | 1 | 2285 | 0 | 0 | 0.02 | 34.28 | 0 | 0
000400582229 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14009076-1154589-Enhdirek--(106839)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-13 23:53 | 2020-02-14 00:27 | 0.563 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0
000400582229 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14009076-1154589-Enhdirek--(106839/TRT HAT BASI (BIR ONCE KI ANA HAT UZERIN)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-14 00:27 | 2020-02-14 00:32 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0
000400582232 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 9D1 -4646-Trafobinatip--(91340/9D3 KARAMANLI CIKISSI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-14 08:19 | 2020-02-14 08:28 | 0.158 | 1 | 2285 | 0 | 0 | 0.16 | 361.03 | 0 | 0
000400581211 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YAHYAKEMAL MUHTARLIK YANI MONOBLOK-8250-Trafobinatip--(691273)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-14 08:30 | 2020-02-14 11:30 | 3 | 0 | 251 | 0 | 1 | 0 | 753 | 0 | 3
000400582237 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14333351-862523-Agdirek--(746507)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-14 08:41 | 2020-02-14 08:57 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27
000400582248 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | ORTA KOY YENI MNB-8740-Trafobinatip--(288190/SOKU MILYANLI CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-14 09:00 | 2020-02-14 15:00 | 6 | 0 | 0 | 5 | 632 | 0 | 0 | 30 | 3792
000400582240 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(62484/OSLU CIKISI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-14 09:13 | 2020-02-14 12:04 | 2.851 | 0 | 0 | 2 | 475 | 0 | 0 | 5.7 | 1354.23
000400582279 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13640964-1184658-Ogmusdirek--(1261850 - 404508 - 405515 - 405516 - 405523 - 407263)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-14 09:13 | 2020-02-14 09:55 | 0.695 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.34
000400582242 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14203288-1008655-Agdirek--(1555405)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-14 09:45 | 2020-02-14 11:30 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75
000400582253 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | YESILTEPE FAU-6707-Trafobinatip--(151549/CELIKHAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-14 09:51 | 2020-02-14 09:51 | 0.008 | 6 | 2906 | 116 | 3444 | 0.05 | 23.25 | 0.93 | 27.55
000400582265 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-3 ADM-4131-Trafobinatip--(141660/DM_III DM_26 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-14 09:51 | 2020-02-14 10:09 | 0.296 | 0 | 3012 | 0 | 0 | 0 | 891.55 | 0 | 0
000400582244 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 9D1 -4646-Trafobinatip--(91340/9D3 KARAMANLI CIKISSI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-14 09:52 | 2020-02-14 09:53 | 0.012 | 1 | 2285 | 0 | 0 | 0.01 | 27.42 | 0 | 0
000400582312 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13861340-1184533-Ogmusdirek--(1294499 - 376677 - 378241)-(SC-LV-LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-14 09:53 | 2020-02-14 10:12 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 19.91
000400582270 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ADLIYE MOD-7993-Trafobinatip--(702385)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-14 09:54 | 2020-02-14 13:01 | 3.115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 0 | 0
000400582245 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 9D1 -4646-Trafobinatip--(91340/9D3 KARAMANLI CIKISSI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-14 10:02 | 2020-02-14 10:04 | 0.034 | 1 | 2285 | 0 | 0 | 0.03 | 77.69 | 0 | 0
000400583005 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14156314-1039798-Agdirek--(716076)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-14 10:18 | 2020-02-14 13:11 | 2.879 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.76
000400582275 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14004888-1105259-Enhdirek--(53313)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-14 10:41 | 2020-02-14 10:51 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4.84
000400582275 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 14004888-1105259-Enhdirek--(53313/OLUKLU GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-14 10:51 | 2020-02-14 11:00 | 0.142 | 0 | 0 | 6 | 75 | 0 | 0 | 0.85 | 10.65
000400582308 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13675385-969571-Agdirek--(670202)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-14 10:56 | 2020-02-14 11:16 | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.42
000400582278 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12196564-1573104-Agpanobox--(1317706)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-14 11:04 | 2020-02-14 11:32 | 0.479 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0
000400582289 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13899644-1182094-Ogmusdirek--(451330)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-14 11:51 | 2020-02-14 12:10 | 0.314 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 0 | 0
000400582268 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14008672-1009744-Agdirek--(636229)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-14 12:08 | 2020-02-14 13:01 | 0.877 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 21.05 | 0 | 0
000400582289 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13899644-1182094-Ogmusdirek--(451330)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-14 12:10 | 2020-02-14 12:16 | 0.094 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 4.42 | 0 | 0.09
000400582266 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YESIL KAYA-2666-Trafobinatip--(538840)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-14 12:22 | 2020-02-14 14:10 | 1.796 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 61.06
000400582285 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AKCAKOYUNLU MBK-4649-Trafobinatip--(557543)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-14 12:31 | 2020-02-14 15:34 | 3.045 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.09 | 0 | 0
000400582282 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14102940-1203083-Ogmusdirek--(1376521 - 1376906 - 1376908 - 1376909 - 1376912 - 1376913 - 1376981 - 1512201 - 1540106 - 596807 - 597737 - 600030)-(SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-14 12:43 | 2020-02-14 14:15 | 1.526 | 0 | 636 | 0 | 1 | 0 | 970.54 | 0 | 1.53
000400582291 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-8705-Trafobinatip--(159728/ERIKLI GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-14 13:30 | 2020-02-14 13:36 | 0.093 | 0 | 0 | 75 | 2776 | 0 | 0 | 6.98 | 258.17
000400582305 | 1 | ADIYAMAN | TUT | CIFTLIKKOK-7140-Trafobinatip--(51813/YAYLIMLI KOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-14 13:31 | 2020-02-14 14:05 | 0.574 | 0 | 0 | 6 | 1165 | 0 | 0 | 3.44 | 668.71
000400582294 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12191741-1581120-Agpanobox--(714837)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-14 13:31 | 2020-02-14 14:40 | 1.156 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 79.76 | 0 | 0
000400582292 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KOCABEYLI DIREK TIPI TR-10885-Trafobinatip--(559664)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-14 13:33 | 2020-02-14 14:17 | 0.746 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
000400582328 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TR-35-7066-Trafobinatip--(160720/TR 18 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-14 13:52 | 2020-02-14 14:26 | 0.565 | 2 | 1405 | 1 | 132 | 1.13 | 793.83 | 0.57 | 74.58
000400582304 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | MOZAIK FAB KOK-11544-Trafobinatip--(578877)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-14 13:54 | 2020-02-14 14:14 | 0.326 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10.43 | 0 | 0
000400582419 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13859900-1113614-Enhdirek--(140533/KARAGOL HATTI)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-14 13:56 | 2020-02-14 15:33 | 1.608 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1.61 | 22.51
000400581508 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ILICA KOK-3748-Trafobinatip--(67551/MERKEZ VE ZORKUN CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-14 14:00 | 2020-02-14 16:00 | 2 | 1 | 1832 | 0 | 195 | 2 | 3664 | 0 | 390
000400582549 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARITAS KOK BINA-7708-Trafobinatip--(1513130 - 581685 - 581686 - 583345)-(SC-LV-LV-LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-14 14:00 | 2020-02-14 16:30 | 2.5 | 0 | 204 | 0 | 29 | 0 | 510 | 0 | 72.5
000400582336 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13699781-916891-Agdirek--(1458426)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-14 14:03 | 2020-02-14 14:40 | 0.621 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0
000400582316 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI MEZARLIK YANI TR-5503-Trafobinatip--(589357)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-14 14:14 | 2020-02-14 14:38 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9.32
000400582335 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13892656-1183684-Ogmusdirek--(370181)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-14 14:19 | 2020-02-14 15:10 | 0.856 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 19.69 | 0 | 0
000400582310 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12197343-1584575-Agpanobox--(691283)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-14 14:32 | 2020-02-14 18:03 | 3.515 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 108.97 | 0 | 0
000400582335 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13892656-1183684-Ogmusdirek--(370181)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-14 15:10 | 2020-02-14 15:15 | 0.083 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 5.89 | 0 | 0
000400582334 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14199990-1008395-Agdirek--(1373878)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-14 15:22 | 2020-02-14 18:00 | 2.63 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.52 | 0 | 0
000400582330 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13934772-961125-Agdirek--(1429771)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-14 15:24 | 2020-02-14 18:00 | 2.599 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6
000400582393 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14071625-927515-Agdirek--(587176)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-14 15:46 | 2020-02-14 17:01 | 1.245 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.74
000400582343 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTATMM-7291-Trafobinatip--(159488/F-9 BUYUKBEY)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-14 15:49 | 2020-02-14 15:56 | 0.116 | 0 | 1088 | 83 | 2988 | 0 | 126.21 | 9.63 | 346.61
000400582349 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI KAS.S.ALI MAH.AYDINLAR MONOBLOK-4671-Trafobinatip--(145380/KILILI-FATIH HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-14 15:59 | 2020-02-14 16:23 | 0.397 | 10 | 1686 | 27 | 4382 | 3.97 | 669.34 | 10.72 | 1739.65
000400582345 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FATIH BAYRAK DIREGI MONOBLOK-8056-Trafobinatip--(136813/OZTURK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-14 16:00 | 2020-02-14 16:50 | 0.841 | 3 | 655 | 1 | 811 | 2.52 | 550.86 | 0.84 | 682.05
000400582347 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALEDIBI MBK-4652-Trafobinatip--(605925)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-14 16:05 | 2020-02-14 19:30 | 3.415 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 47.81 | 0 | 0
000400582388 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/33-6850-Trafobinatip--(53617/DM_IV/33UN DM_IV/37 HATTI)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-02-14 16:13 | 2020-02-14 17:26 | 1.229 | 1 | 2174 | 0 | 0 | 1.23 | 2671.85 | 0 | 0
000400582369 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YANTEPE ALIAGA CIFTLIGI TR-1027-Trafobinatip--(483782)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-14 16:41 | 2020-02-14 17:02 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4
000400582365 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13973606-1201349-Ogmusdirek--(646507)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-14 16:45 | 2020-02-14 17:25 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6
000400582365 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13973606-1201349-Ogmusdirek--(646507)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-14 17:25 | 2020-02-14 17:30 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.75
000400582400 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13850611-1120339-Enhdirek--(112488)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-14 17:41 | 2020-02-14 18:20 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 21.45
000400582408 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YENİKÖY DM-2148117-Trafobinatip--(2148167/ZORMAGARA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-14 18:15 | 2020-02-14 18:45 | 0.501 | 0 | 0 | 10 | 239 | 0 | 0 | 5.01 | 119.74
000400582400 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13850611-1120339-Enhdirek--(112488/AKTOPRAK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-14 18:20 | 2020-02-14 18:30 | 0.167 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0.33 | 15.03
000400582418 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12198646-1571825-Agpanobox--(450073)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-14 18:40 | 2020-02-14 19:43 | 1.043 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 67.8 | 0 | 0
000400582399 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12197230-1581256-Agpanobox--(692231)-(S_LV-T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-14 18:51 | 2020-02-14 19:27 | 0.606 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0
000400582405 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12252916-1591704-Agpanobox--(739185)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-14 19:12 | 2020-02-14 20:39 | 1.453 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 58.12 | 0 | 0
000400582426 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13673892-1096981-Enhdirek--(123887)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-14 19:18 | 2020-02-14 20:40 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 118.32
000400582411 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13842768-1182147-Ogmusdirek--(392013392014392015)-(R_LV-S_LV-T_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-14 19:23 | 2020-02-14 19:35 | 0.204 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 18.16 | 0 | 0
000400582411 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13842768-1182147-Ogmusdirek--(392013 - 392014 - 392015)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-14 19:35 | 2020-02-14 19:45 | 0.167 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 31.23 | 0 | 0
000400582423 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KANLIKAVAK 2. KOK-9196-Trafobinatip--(284941/hat)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-14 19:51 | 2020-02-14 20:26 | 0.594 | 2 | 1212 | 10 | 1018 | 1.19 | 719.93 | 5.94 | 604.69
000400582414 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ISMAIL DELI GOZ TR-2694-Trafobinatip--(1514876 - 637108 - 637111 - 657966)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-14 20:32 | 2020-02-14 21:45 | 1.213 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 47.31
000400582426 | 2 | ADIYAMAN | TUT | 13673892-1096981-Enhdirek--(123887/OGUTLU GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-14 20:40 | 2020-02-14 20:50 | 0.167 | 0 | 0 | 3 | 250 | 0 | 0 | 0.5 | 41.75
000400582416 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12191741-1581120-Agpanobox--(1484529)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-14 20:53 | 2020-02-14 21:36 | 0.725 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0
000400582425 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | GUZELSU KABINI-11334-Trafobinatip--(252070/BESGOZE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-14 21:48 | 2020-02-14 22:36 | 0.805 | 0 | 0 | 13 | 534 | 0 | 0 | 10.47 | 429.87
000400582436 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13816089-1169302-Enhdirek--(81363/YENIYAPAN KAZEZ HATTI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-14 22:02 | 2020-02-14 23:57 | 1.921 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 457.2
000400582434 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14026157-954786-Agdirek--(1370207)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-14 22:52 | 2020-02-14 23:30 | 0.625 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0
000400582440 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN DM KOK-11523-Trafobinatip--(67619/POYRAZ GUNESLI FIDER)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-15 00:03 | 2020-02-15 00:08 | 0.088 | 0 | 0 | 22 | 3480 | 0 | 0 | 1.94 | 306.24
000400582437 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 15E-1 ADM-8384-Trafobinatip--(689328)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-15 00:20 | 2020-02-15 01:00 | 0.666 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 0 | 0
000400582438 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13836221-1034461-Agdirek--(1432853)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-15 00:55 | 2020-02-15 01:58 | 1.049 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0
000400582443 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/37-6853-Trafobinatip--(458453 - 458454 - 465656 - 465657)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-15 06:40 | 2020-02-15 06:56 | 0.277 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 116.34 | 0 | 0
000400582602 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 18 NUMARA ARIZA CIVARI 02/29-2490-Trafobinatip--(682960)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-15 07:33 | 2020-02-15 08:20 | 0.777 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0
000400582445 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13701788-907782-Agdirek--(1340296)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-15 07:41 | 2020-02-15 10:01 | 2.331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 0
000400582598 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KANLIKAVAK 1 KOK-9195-Trafobinatip--(78988/KANLIKAVAK 2.KOK KANLIKAVAK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-15 08:02 | 2020-02-15 08:31 | 0.48 | 4 | 1951 | 11 | 1030 | 1.92 | 936.48 | 5.28 | 494.4
000400582487 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | KESIK MODULER HUCRE-8394-Trafobinatip--(166598/FIDER 1 EMIRLER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-15 08:06 | 2020-02-15 08:39 | 0.559 | 0 | 0 | 13 | 2219 | 0 | 0 | 7.27 | 1240.42
000400582485 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | YAZITOPALLI KOYU TR-1161-Trafobinatip--(485360)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-15 08:50 | 2020-02-15 10:16 | 1.426 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.82
000400582449 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TM2KARSI-8108-Trafobinatip--(231655/M.AKIF CIKIKSI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-15 09:07 | 2020-02-15 09:15 | 0.131 | 11 | 13793 | 0 | 37 | 1.44 | 1806.88 | 0 | 4.85
000400582449 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KANAL 1 MONOBLOK-8255-Trafobinatip--(165317/OKNAL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-15 09:15 | 2020-02-15 09:19 | 0.064 | 0 | 4667 | 0 | 29 | 0 | 298.69 | 0 | 1.86
000400582452 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14026452-963259-Agdirek--(1353658)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-15 09:24 | 2020-02-15 09:58 | 0.569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0
000400582474 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13672618-1007804-Agdirek--(676001)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-15 09:40 | 2020-02-15 09:57 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8.35
000400582468 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12195961-1580317-Agpanobox--(1374060)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-15 09:49 | 2020-02-15 10:21 | 0.536 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0
000400582462 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-6709-Trafobinatip--(133403/YARIMBAG GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-15 09:56 | 2020-02-15 09:59 | 0.057 | 0 | 0 | 10 | 516 | 0 | 0 | 0.57 | 29.41
000400582353 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14014704-1141957-Enhdirek--(101880/HAT33580)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-15 10:00 | 2020-02-15 14:00 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 16
000400587680 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM6-60-6-Trafobinatip--(628336)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-15 10:00 | 2020-02-15 12:00 | 2 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0
000400582470 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13802115-1118798-Enhdirek--(133468)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-15 10:13 | 2020-02-15 10:38 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 13.76
000400582601 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MERYEMCIL MONOBLOK-7078-Trafobinatip--(187838/MERYEMCIL MONO CAMURLU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-15 10:15 | 2020-02-15 11:02 | 0.771 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 314.57
000400582491 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 KARASU ESKI TR-3936-Trafobinatip--(511241)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-15 10:34 | 2020-02-15 11:08 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.75
000400582470 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13802115-1118798-Enhdirek--(133468/F-8 ESKİ SAMSAT)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-15 10:38 | 2020-02-15 10:48 | 0.167 | 0 | 0 | 3 | 86 | 0 | 0 | 0.5 | 14.36
000400582484 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12195129-1573890-Agpanobox--(462977)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-15 10:45 | 2020-02-15 11:20 | 0.579 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.21 | 0 | 0
000400582626 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IGDE YENI TR 1-2002073-Trafobinatip--(1999300)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-15 11:12 | 2020-02-15 12:16 | 1.061 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.92
000400582486 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KALE MOD-5766-Trafobinatip--(373509)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-15 11:24 | 2020-02-15 11:36 | 0.195 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 12.09 | 0 | 0
000400582578 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13793175-930836-Agdirek--(596098)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-15 11:32 | 2020-02-15 12:55 | 1.391 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.39
000400582677 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | CELIKHAN TR-6-7533-Trafobinatip--(456285)-(LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-15 11:35 | 2020-02-15 14:19 | 2.733 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 199.51 | 0 | 0
000400582486 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | KALE MOD-5766-Trafobinatip--(373509)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-15 11:36 | 2020-02-15 11:40 | 0.067 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 12.46 | 0 | 0
000400582568 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12195961-1580317-Agpanobox--(1374060)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-15 11:52 | 2020-02-15 12:38 | 0.771 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0
000400582509 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BATTAL KOK BINASI-12346-Trafobinatip--(521159)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-15 11:57 | 2020-02-15 12:31 | 0.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0
000400582495 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | UNCULAR-6959-Trafobinatip--(560986)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-15 12:09 | 2020-02-15 13:25 | 1.268 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.29
000400582519 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 UZEYIRLI MAHALLESI YAZLIKCILAR BOL-3054-Trafobinatip--(501345)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-15 12:20 | 2020-02-15 12:44 | 0.403 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.81
000400582537 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BATIPARK SPOR SALONU MONOBLOK-4389-Trafobinatip--(717148)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-15 13:05 | 2020-02-15 13:50 | 0.743 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 53.5 | 0 | 0
000400582554 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13698337-1159384-Enhdirek--(96603)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-15 13:26 | 2020-02-15 14:00 | 0.566 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1.13 | 6.23 | 0.57 | 0.57
000400582565 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YESILEVLER 5.GRUP BETON DIREK TR-5525-Trafobinatip--(576587)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-15 13:29 | 2020-02-15 14:08 | 0.651 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15.62 | 0 | 0
000400582554 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13698337-1159384-Enhdirek--(96603/PAZARIK FIDERİ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-15 14:00 | 2020-02-15 14:05 | 0.083 | 2 | 11 | 10 | 11 | 0.17 | 0.91 | 0.83 | 0.91
000400582573 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TEGMENLI DM-6355-Trafobinatip--(148032/TEGMENLI CIKISI)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-15 14:45 | 2020-02-15 14:52 | 0.122 | 0 | 0 | 16 | 1074 | 0 | 0 | 1.95 | 131.03
000400582577 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI KAS.S.ALI MAH.AYDINLAR MONOBLOK-4671-Trafobinatip--(145380/KILILI-FATIH HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-15 15:01 | 2020-02-15 15:17 | 0.267 | 10 | 1686 | 27 | 4382 | 2.67 | 450.16 | 7.21 | 1169.99
000400582590 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15742089 BAKRAC YAN MH.TR-5506-Trafobinatip--(584821)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-15 15:03 | 2020-02-15 15:20 | 0.281 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.28 | 0.84
000400582614 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13753333-1215256-Ogmusdirek--(697871)-(LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-15 16:53 | 2020-02-15 17:22 | 0.485 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 41.71 | 0 | 0
000400582668 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI TR-3 (PINARBAŞI) -5314-Trafobinatip--(1316422)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-15 16:53 | 2020-02-15 17:25 | 0.529 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0
000400582610 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13831702-1146754-Enhdirek--(60248)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-15 16:56 | 2020-02-15 17:21 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 18.77
000400582638 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 DEMIRCILER MAHALLESI-5553-Trafobinatip--(492580)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-15 16:57 | 2020-02-15 17:26 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.98
000400582609 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZIL DM-7295-Trafobinatip--(161244/ELBEYLI GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-15 17:12 | 2020-02-15 17:12 | 0.001 | 0 | 0 | 22 | 397 | 0 | 0 | 0.02 | 0.4
000400582610 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13831702-1146754-Enhdirek--(60248/HAT3685)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-15 17:21 | 2020-02-15 17:26 | 0.085 | 0 | 0 | 1 | 130 | 0 | 0 | 0.09 | 11.05
000400582622 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | YALINTAŞ KOYU TR-3439-Trafobinatip--(481071)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-15 18:04 | 2020-02-15 19:07 | 1.063 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 1.06 | 34.02
000400582625 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13837317-766985-Agdirek--(2091414)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-15 18:11 | 2020-02-15 19:20 | 1.149 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15
000400582620 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 HOCALAR MAHALLESI-3901-Trafobinatip--(509291)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-15 18:19 | 2020-02-15 18:46 | 0.443 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.33
000400582624 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5 KABAKLAR-9965-Trafobinatip--(2137951 - 673543 - 673859 - 689376 - 702335 - 703806 - 704096 - 738274)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-15 18:34 | 2020-02-15 19:30 | 0.936 | 1 | 688 | 0 | 0 | 0.94 | 643.97 | 0 | 0
000400582619 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GOLLU YUSUF TR-2755-Trafobinatip--(1384960)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-15 18:57 | 2020-02-15 19:34 | 0.619 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0
000400582654 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14136632-1151862-Enhdirek--(69552)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-15 19:00 | 2020-02-15 19:50 | 0.836 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0
000400582671 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13884902-1185405-Ogmusdirek--(1242908 - 1242909 - 1295268 - 410670 - 412232 - 412233 - 412235)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-15 19:22 | 2020-02-15 19:45 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 68.6
000400582641 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14336404-1190796-Ogmusdirek--(1235283 - 446847 - 462889 - 463824)-(SC-LV-LV-LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-15 19:24 | 2020-02-15 20:04 | 0.662 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 41.71
000400582651 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-8705-Trafobinatip--(159728/ERIKLI GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-15 21:32 | 2020-02-15 21:36 | 0.076 | 0 | 0 | 75 | 2776 | 0 | 0 | 5.7 | 210.98
000400582655 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12197230-1581256-Agpanobox--(692231)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-15 21:39 | 2020-02-15 22:46 | 1.116 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 37.94 | 0 | 0
000400582673 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13848088-1114801-Enhdirek--(140383/KIRKGOZ HATTI)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-15 21:43 | 2020-02-15 22:19 | 0.601 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1.8 | 6.61
000400582669 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14324911-1199851-Ogmusdirek--(607655)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-15 22:57 | 2020-02-15 23:10 | 0.216 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0
000400582672 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-8705-Trafobinatip--(159728/ERIKLI GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-15 23:21 | 2020-02-15 23:32 | 0.176 | 0 | 0 | 75 | 2776 | 0 | 0 | 13.2 | 488.58
000400582752 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | COLAKALI-6577-Trafobinatip--(97513/DAMLATAS GURUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-16 07:37 | 2020-02-16 07:38 | 0.023 | 0 | 2 | 39 | 515 | 0 | 0.05 | 0.9 | 11.85
000400582753 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | COLAKALI-6577-Trafobinatip--(97513/DAMLATAS GURUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-16 07:38 | 2020-02-16 07:50 | 0.201 | 0 | 2 | 39 | 515 | 0 | 0.4 | 7.84 | 103.52
000400582755 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | COLAKALI-6577-Trafobinatip--(97513/DAMLATAS GURUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-16 07:50 | 2020-02-16 11:19 | 3.484 | 0 | 2 | 39 | 515 | 0 | 6.97 | 135.88 | 1794.26
000400582681 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM-1-7297-Trafobinatip--(145834/SAMSAT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-16 08:10 | 2020-02-16 08:15 | 0.076 | 20 | 1214 | 33 | 1329 | 1.52 | 92.26 | 2.51 | 101
000400582700 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13647089-1184934-Ogmusdirek--(434898)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-16 08:45 | 2020-02-16 09:45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
000400582683 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-6695-Trafobinatip--(154630/KESECIK KOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-16 10:21 | 2020-02-16 10:22 | 0.006 | 0 | 0 | 41 | 653 | 0 | 0 | 0.25 | 3.92
000400582743 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT DAGOBASI TR-6386-Trafobinatip--(553503)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-16 10:34 | 2020-02-16 12:01 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 35.04
000400582686 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13852470-1116659-Enhdirek--(137801)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-16 10:41 | 2020-02-16 11:09 | 0.472 | 0 | 0 | 3 | 66 | 0 | 0 | 1.42 | 31.15
000400582715 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13923105-1005794-Agdirek--(1362057)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-16 11:07 | 2020-02-16 12:31 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4
000400582686 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13852470-1116659-Enhdirek--(137801/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-16 11:09 | 2020-02-16 11:19 | 0.167 | 0 | 0 | 7 | 187 | 0 | 0 | 1.17 | 31.23
000400582688 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ 2 TR-5082-Trafobinatip--(572593)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-16 11:21 | 2020-02-16 11:55 | 0.573 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.74 | 0 | 0
000400582689 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-5953-Trafobinatip--(544211)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-16 11:32 | 2020-02-16 12:10 | 0.628 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.19 | 0 | 0
000400582697 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BOLGE TRAFIK MOD-8930-Trafobinatip--(150812/BOLGE TRAFIK KOK DOYRAN HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-16 11:33 | 2020-02-16 11:55 | 0.362 | 0 | 0 | 46 | 576 | 0 | 0 | 16.65 | 208.51
000400582690 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12197230-1581256-Agpanobox--(692232)-(LV) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-16 11:36 | 2020-02-16 14:55 | 3.309 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 72.8 | 0 | 0
000400582699 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13879386-934055-Agdirek--(644326)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-16 12:22 | 2020-02-16 13:45 | 1.379 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.76
000400582701 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BESOLUK TR1-10768-Trafobinatip--(529220)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-16 12:41 | 2020-02-16 14:30 | 1.821 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.75
000400582744 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TR-28-6000-Trafobinatip--(389624)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-16 13:17 | 2020-02-16 15:25 | 2.132 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 70.36 | 0 | 0
000400582720 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM 6-80-344-Trafobinatip--(597183)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-16 13:25 | 2020-02-16 14:12 | 0.783 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.83 | 0 | 0
000400582758 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | COLAKALI-6577-Trafobinatip--(97513/DAMLATAS GURUBU)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-16 14:22 | 2020-02-16 14:35 | 0.221 | 0 | 2 | 39 | 515 | 0 | 0.44 | 8.62 | 113.82
000400582722 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13659170-1010240-Agdirek--(535700)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-16 14:27 | 2020-02-16 19:35 | 5.126 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.76
000400582732 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14017702-1139466-Enhdirek--(325377)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-16 14:30 | 2020-02-16 14:55 | 0.417 | 0 | 0 | 2 | 115 | 0 | 0 | 0.83 | 47.96
000400582734 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM 6-79-349-Trafobinatip--(669043)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-16 14:45 | 2020-02-16 15:12 | 0.454 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0
000400582732 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14017702-1139466-Enhdirek--(325377/ASAGI MULK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-16 14:55 | 2020-02-16 15:00 | 0.083 | 0 | 0 | 18 | 316 | 0 | 0 | 1.49 | 26.23
000400582751 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM 6-79-349-Trafobinatip--(669042)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-16 15:04 | 2020-02-16 15:51 | 0.791 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 33.22 | 0 | 0
000400582744 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TR-28-6000-Trafobinatip--(389624)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-16 15:25 | 2020-02-16 15:30 | 0.083 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 8.38 | 0 | 0
000400582749 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12266790-1590025-Agpanobox--(1362986)-(S_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-16 15:29 | 2020-02-16 15:43 | 0.217 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0
000400582741 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZIL DM-7295-Trafobinatip--(60528/ESKITAS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-16 15:52 | 2020-02-16 15:52 | 0.001 | 0 | 0 | 63 | 904 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9
000400582765 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | KIZKAPANLI COPURLAR OBASI TR-3992-Trafobinatip--(584819)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-16 15:55 | 2020-02-16 16:25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6
000400582746 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ENGIZEK TR-3966-Trafobinatip--(639231)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-16 16:18 | 2020-02-16 21:30 | 5.198 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 77.97
000400582748 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(62484/OSLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-16 16:30 | 2020-02-16 16:33 | 0.059 | 0 | 0 | 2 | 475 | 0 | 0 | 0.12 | 28.03
000400582784 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13697480-963744-Agdirek--(636436)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-16 16:37 | 2020-02-16 18:55 | 2.299 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 66.67
000400582761 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13977181-1145146-Enhdirek--(96128/DAMLATAS GURUBU)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-16 16:55 | 2020-02-16 17:15 | 0.333 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 0
000400582769 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | HURRIYET KOYU TR-3981-Trafobinatip--(655744)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-16 16:55 | 2020-02-16 17:40 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 33
000400582818 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-29-557-Trafobinatip--(665885)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-16 17:18 | 2020-02-16 19:59 | 2.681 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.09 | 0 | 0
000400582775 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12195923-1579810-Agpanobox--(15164951552565)-(R_SC-R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-16 17:23 | 2020-02-16 18:03 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0
000400582802 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12198868-1572635-Agpanobox--(1300976)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-16 17:33 | 2020-02-16 18:06 | 0.543 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.52 | 0 | 0
000400582779 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721738-2129287-Enhdirek--(263868/HAT846713)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-16 17:58 | 2020-02-16 18:27 | 0.491 | 0 | 0 | 2 | 339 | 0 | 0 | 0.98 | 166.45
000400582768 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SAGLIK OCAGI ARKASI MBK-6567-Trafobinatip--(695297)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-16 17:58 | 2020-02-16 19:00 | 1.034 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 46.53 | 0 | 0
000400582803 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13647001-1185511-Ogmusdirek--(1312333 - 2141683 - 2141685 - 2141690)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-16 18:12 | 2020-02-16 19:01 | 0.812 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 39.79
000400582778 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YESILKENT-5194-Trafobinatip--(539573)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-16 18:28 | 2020-02-16 18:55 | 0.446 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.92 | 0 | 0
000400582810 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14148243-849538-Agdirek--(1493643)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-16 20:34 | 2020-02-16 22:40 | 2.099 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1
000400582825 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13992519-810953-Agdirek--(1298605)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-16 20:54 | 2020-02-16 21:31 | 0.623 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
000400582820 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARAELBISTAN HIZMET ALANI YANI TR-2089-Trafobinatip--(650638)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-16 21:12 | 2020-02-16 21:38 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.23
000400582850 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13884393-904952-Agdirek--(1457192)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-17 03:06 | 2020-02-17 04:15 | 1.149 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
000400582837 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14039574-1147500-Enhdirek--(61196)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-17 04:21 | 2020-02-17 08:45 | 4.403 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 8.81 | 70.45
000400582838 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ORTA TR-5190-Trafobinatip--(535801)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-17 06:41 | 2020-02-17 08:55 | 2.231 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.46
000400582841 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13931122-1209207-Ogmusdirek--(1372459)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-17 06:53 | 2020-02-17 07:14 | 0.353 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0
000400582842 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR 17 KOK BINASI-2046-Trafobinatip--(566522)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-17 07:47 | 2020-02-17 08:45 | 0.962 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0
000400582898 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12253974-1577217-Agpanobox--(1331973)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-17 08:20 | 2020-02-17 08:45 | 0.417 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0
000400582848 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BOLGE TRAFIK MOD-8930-Trafobinatip--(253277/AKPINAR KOYLER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-17 08:30 | 2020-02-17 08:45 | 0.247 | 1 | 337 | 143 | 2285 | 0.25 | 83.24 | 35.32 | 564.4
000400582837 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14039574-1147500-Enhdirek--(61196/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-17 08:45 | 2020-02-17 08:50 | 0.083 | 0 | 0 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0.42 | 3.57
000400582856 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12198973-1573458-Agpanobox--(1266204)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-17 08:53 | 2020-02-17 09:25 | 0.526 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0
000400587681 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | FIDER 8 MONOBLOK-6410-Trafobinatip--(99535/HOPLEK MONOBLOK CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-17 09:00 | 2020-02-17 12:00 | 3 | 0 | 0 | 26 | 872 | 0 | 0 | 78 | 2616
100600128208 |  | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 6241--SBK_TRAFOBINATIP- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-17 09:17 | 2020-02-17 09:51 | 0.568 | 0 | 0 | 6 | 251 | 0 | 0 | 3.41 | 142.57
000400582866 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12218787-1587185-Agpanobox--(1541224)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-17 09:38 | 2020-02-17 10:21 | 0.725 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
000400582861 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14074303-956279-Agdirek--(1539909)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-17 09:53 | 2020-02-17 12:00 | 2.114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0
000400582903 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TR006026-8050-Trafobinatip--(1501677 - 569462 - 569463 - 569464 - 576501 - 734892)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-17 10:00 | 2020-02-17 12:00 | 2 | 2 | 256 | 0 | 0 | 4 | 512 | 0 | 0
000400582887 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHUYUK MONOBLOK {YENI}-7298-Trafobinatip--(266574/DOGANKONOK-MURSEL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-17 10:26 | 2020-02-17 10:50 | 0.401 | 0 | 0 | 8 | 421 | 0 | 0 | 3.21 | 168.82
000400582871 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14046840-1153046-Enhdirek--(61499)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-17 10:42 | 2020-02-17 11:52 | 1.174 | 0 | 10 | 2 | 124 | 0 | 11.74 | 2.35 | 145.58
000400582118 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GENCOSMAN MONOBLOK-7131-Trafobinatip--(138145/GENC OSMAN MAHALLESI)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-17 11:00 | 2020-02-17 14:00 | 3 | 10 | 413 | 3 | 0 | 30 | 1239 | 9 | 0
000400582926 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-47-68-Trafobinatip--(668262)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-17 11:48 | 2020-02-17 12:51 | 1.059 | 1 | 111 | 0 | 1 | 1.06 | 117.55 | 0 | 1.06
000400582871 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14046840-1153046-Enhdirek--(61499/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-17 11:52 | 2020-02-17 11:57 | 0.083 | 0 | 10 | 2 | 373 | 0 | 0.83 | 0.17 | 30.96
000400582934 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 KUZUCUKLU-5652-Trafobinatip--(486053)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-17 12:19 | 2020-02-17 12:50 | 0.518 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.07
000400582921 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12193400-1578947-Agpanobox--(1347537)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-17 12:19 | 2020-02-17 14:55 | 2.593 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.59 | 0 | 0
000400582922 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARABOK TR-5955-Trafobinatip--(548083)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-17 12:35 | 2020-02-17 13:25 | 0.835 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.03 | 0 | 0
000400582949 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13673892-1096981-Enhdirek--(123887)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-17 12:48 | 2020-02-17 13:25 | 0.609 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 52.98
000400582929 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ALABOZAN TR-7958-Trafobinatip--(611934)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-17 12:51 | 2020-02-17 15:45 | 2.907 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.44
000400582930 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ALABOZAN TR-7958-Trafobinatip--(611936)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-17 12:51 | 2020-02-17 17:00 | 4.151 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.45
000400582949 | 2 | ADIYAMAN | TUT | 13673892-1096981-Enhdirek--(123887/OGUTLU GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-17 13:25 | 2020-02-17 13:32 | 0.117 | 0 | 0 | 3 | 250 | 0 | 0 | 0.35 | 29.25
100600128206 |  | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 8314--SBK_TRAFOBINATIP- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-17 13:27 | 2020-02-17 13:30 | 0.05 | 2 | 160 | 22 | 3238 | 0.1 | 8 | 1.1 | 161.9
000400587682 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DEMIRCILIK MONOBLOK-8524-Trafobinatip--(103555/GUCUK CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-17 13:30 | 2020-02-17 17:30 | 4 | 0 | 0 | 28 | 2012 | 0 | 0 | 112 | 8048
000400582939 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KUTUPHANE KOK BINASI(9NUMARA)-6430-Trafobinatip--(306442/KUTUPHANE-ELKARIZA HATTI2)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-17 14:02 | 2020-02-17 14:15 | 0.209 | 0 | 998 | 0 | 5 | 0 | 208.58 | 0 | 1.05
000400582939 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 2NUMARALI KOK BINASI[KIZ MESLEK YAN]-5896-Trafobinatip--(143832/KANLIDERE CIKISI)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-17 14:15 | 2020-02-17 15:10 | 0.919 | 0 | 2240 | 0 | 41 | 0 | 2058.56 | 0 | 37.68
000400582968 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13945541-1196093-Ogmusdirek--(57096)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-17 15:32 | 2020-02-17 17:10 | 1.625 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.63 | 3.25
000400582973 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12200901-1591162-Agpanobox--(1563101)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-17 15:56 | 2020-02-17 17:20 | 1.407 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0
000400582975 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BELEDIYE ARKASI-1533-Trafobinatip--(574190)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-17 16:36 | 2020-02-17 17:10 | 0.565 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 28.82 | 0 | 0
100600127912 |  | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 5772--SBK_TRAFOBINATIP- | ABONE BAĞLANTI TALEPLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-17 16:48 | 2020-02-17 17:44 | 0.941 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 0 | 0
000400582968 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13945541-1196093-Ogmusdirek--(57096/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-17 17:10 | 2020-02-17 17:20 | 0.167 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.33 | 0.67
000400583004 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | YENI SANAYI TR-472-Trafobinatip--(620929)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-17 17:30 | 2020-02-17 17:45 | 0.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
000400583032 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13989770-801397-Agdirek--(1271369)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-17 17:45 | 2020-02-17 18:25 | 0.671 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 18.12 | 0 | 0
000400583004 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | YENI SANAYI TR-472-Trafobinatip--(620608)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-17 17:45 | 2020-02-17 17:52 | 0.117 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 0 | 0
000400583031 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 14182388-1129489-Enhdirek--(280873)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-17 17:47 | 2020-02-17 19:00 | 1.214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.21
000400583015 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13796632-926269-Agdirek--(1337222)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-17 17:49 | 2020-02-17 18:10 | 0.357 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0
000400583014 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13835679-1182386-Ogmusdirek--(431095)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-17 18:05 | 2020-02-17 18:20 | 0.25 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 13.25 | 0 | 0
000400583043 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13921622-1109003-Enhdirek--(136082/KARAKUS HATTI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-17 18:05 | 2020-02-17 18:25 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.94
000400583013 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12266121-1592574-Agpanobox--(1409750)-(S_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-17 18:16 | 2020-02-17 18:46 | 0.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0
000400583028 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 12195060-1588069-Agpanobox--(712159)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-17 18:30 | 2020-02-17 18:45 | 0.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
000400583022 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BELEDIYE ARKASI-1533-Trafobinatip--(573518)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-17 18:57 | 2020-02-17 19:40 | 0.722 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 21.66 | 0 | 0
000400583031 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 14182388-1129489-Enhdirek--(280873/HAT.12345)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-17 19:00 | 2020-02-17 19:05 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08
000400583041 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12196215-1581915-Agpanobox--(693386)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-17 20:02 | 2020-02-17 20:46 | 0.737 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 0 | 0
000400583070 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13793171-928795-Agdirek--(1521636)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-17 20:17 | 2020-02-17 20:41 | 0.392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0
000400583063 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12193071-1579467-Agpanobox--(1408778)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-17 20:48 | 2020-02-17 21:40 | 0.86 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.44 | 0 | 0
000400583064 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13856997-1195951-Ogmusdirek--(1373285)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-17 21:34 | 2020-02-17 22:00 | 0.441 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.88
000400583078 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12198659-1571710-Agpanobox--(1272883)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-18 06:27 | 2020-02-18 07:03 | 0.599 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
000400583079 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12199024-1572094-Agpanobox--(373972)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-18 07:40 | 2020-02-18 08:06 | 0.426 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
000400583083 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13851498-1208113-Ogmusdirek--(1378971)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-18 08:26 | 2020-02-18 10:05 | 1.648 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.48 | 0 | 0
000400583102 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YENİKÖY DM-2148117-Trafobinatip--(2148167/ZORMAGARA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-18 08:37 | 2020-02-18 09:30 | 0.89 | 0 | 0 | 10 | 239 | 0 | 0 | 8.9 | 212.71
000400583087 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | KESIK MODULER HUCRE-8394-Trafobinatip--(151846/KESIK TR 2)-(MV) | HATTA KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-18 08:53 | 2020-02-18 09:05 | 0.205 | 0 | 197 | 0 | 29 | 0 | 40.39 | 0 | 5.95
000400583097 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13843996-1204630-Ogmusdirek--(659746725179725486)-(R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-18 08:54 | 2020-02-18 09:53 | 0.974 | 2 | 73 | 0 | 0 | 1.95 | 71.1 | 0 | 0
000400583238 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13884902-1185405-Ogmusdirek--(1242908 - 1242909 - 1295268 - 410670 - 412232 - 412233 - 412235)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-18 09:28 | 2020-02-18 10:22 | 0.899 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 157.33
000400583097 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13843996-1204630-Ogmusdirek--(659746 - 725179 - 725486)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-18 09:53 | 2020-02-18 09:53 | 0.009 | 3 | 124 | 0 | 0 | 0.03 | 1.12 | 0 | 0
000400583103 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | CAMII YANI TR-1506-Trafobinatip--(630580)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-18 09:55 | 2020-02-18 11:00 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.48
000400583150 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DAGLICA KESIRLIK MONOBLOK-7123-Trafobinatip--(703918 - 703919 - 704520 - 718794)-(LV-LV-LV-LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-18 10:00 | 2020-02-18 12:00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 2 | 48
000400583101 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BIBERCILER TRP F01D1A-D36B97 -794-Trafobinatip--(543228)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-18 10:15 | 2020-02-18 11:15 | 1.007 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 0 | 0
000400583100 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12196219-1581783-Agpanobox--(1481385)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-18 10:16 | 2020-02-18 10:56 | 0.666 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0
000400583117 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663861-1117656-Enhdirek--(128487)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-18 10:40 | 2020-02-18 11:20 | 0.67 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0.67 | 10.72 | 0 | 0
000400583117 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663861-1117656-Enhdirek--(128487/HAT46001)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-18 11:20 | 2020-02-18 11:30 | 0.167 | 1 | 41 | 0 | 6 | 0.17 | 6.85 | 0 | 1
000400583126 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI DM-8953-Trafobinatip--(234733/TUT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-18 11:29 | 2020-02-18 11:30 | 0.02 | 3 | 1578 | 16 | 2869 | 0.06 | 31.56 | 0.32 | 57.38
000400583142 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14041551-1202725-Ogmusdirek--(2149423 - 601951 - 688226 - 688227 - 696327 - 697184)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-18 11:33 | 2020-02-18 13:25 | 1.874 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 187.4
000400583121 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/37-6576-Trafobinatip--(144669/DM_III/112 VALILIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-18 11:38 | 2020-02-18 12:03 | 0.414 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 289.8 | 0 | 0
000400583136 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM3-52-8045-Trafobinatip--(76641/DM_III/57 VE DM_III/58 HATTI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-18 12:00 | 2020-02-18 13:00 | 1 | 4 | 619 | 1 | 16 | 4 | 619 | 1 | 16
000400583152 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13881428-817982-Agdirek--(1236035)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-18 12:23 | 2020-02-18 12:48 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42
000400583130 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN TM-8314-Trafobinatip--(53712/AFSIN)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-18 12:40 | 2020-02-18 12:42 | 0.031 | 24 | 18550 | 15 | 239 | 0.74 | 575.05 | 0.47 | 7.41
000400583195 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KALE MOD-5766-Trafobinatip--(418961)-(LV) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-18 14:40 | 2020-02-18 15:35 | 0.924 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 159.85 | 0 | 0
000400583168 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13701793-907786-Agdirek--(1428637)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-18 14:59 | 2020-02-18 15:30 | 0.523 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0
000400583190 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MERKEZ MEYDANLIK TRAFO-1678-Trafobinatip--(595529)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-18 15:02 | 2020-02-18 16:01 | 0.979 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.81 | 0 | 0
000400583205 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13842098-952463-Agdirek--(1468014)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-18 15:38 | 2020-02-18 16:15 | 0.612 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.22
000400583180 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BELEDIYE ARKASI-1533-Trafobinatip--(573515)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-18 15:55 | 2020-02-18 16:50 | 0.923 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.46 | 0 | 0
000400583192 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ KILLILAR MAH-4802-Trafobinatip--(491548)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-18 16:42 | 2020-02-18 17:11 | 0.496 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.44
000400583209 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | FINDIKLIKOYAK ESKI MERKEZ TRAFO-5352-Trafobinatip--(525537)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-18 16:42 | 2020-02-18 17:40 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 25.35
000400583202 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14022053-943242-Agdirek--(1365107)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-18 16:56 | 2020-02-18 17:50 | 0.898 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9
000400583201 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13770872-1184144-Ogmusdirek--(1220973 - 1221218 - 1221438 - 1221439 - 1230076 - 1314685 - 1314686 - 1314687 - 1314688 - 1314689 - 377878 - 380111)-(SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-LV-LV) | TRAFO YANMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-18 17:00 | 2020-02-18 17:48 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 141.6
000400583208 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | DEVLET HASTANESI KUZEYI MOD-11567-Trafobinatip--(440097)-(R_LV-S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-18 17:00 | 2020-02-18 17:39 | 0.648 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15.55 | 0 | 0
000400583216 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13813652-769118-Agdirek--(1308945)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-18 17:14 | 2020-02-18 18:30 | 1.274 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.27
000400583208 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | DEVLET HASTANESI KUZEYI MOD-11567-Trafobinatip--(440097)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-18 17:39 | 2020-02-18 17:44 | 0.083 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 6.14 | 0 | 0
000400583203 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14118361-962485-Agdirek--(1516677)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-18 17:53 | 2020-02-18 18:30 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61
000400583246 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13641228-788959-Agdirek--(1245699)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-18 18:30 | 2020-02-18 19:25 | 0.919 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92
000400583236 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13919613-761273-Agdirek--(1260644)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-18 19:23 | 2020-02-18 19:37 | 0.241 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0
000400583242 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 14334275-779923-Agdirek--(1290842)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-18 20:19 | 2020-02-18 21:00 | 0.683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68
000400583254 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ 1 TR-9709-Trafobinatip--(571840)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-19 06:36 | 2020-02-19 08:55 | 2.313 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 50.89 | 0 | 0
000400583269 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12253956-1578180-Agpanobox--(1334265)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-19 07:08 | 2020-02-19 08:21 | 1.214 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.07 | 0 | 0
000400583276 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12211992-1576038-Agpanobox--(1268783)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-19 07:23 | 2020-02-19 07:50 | 0.455 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0
000400583266 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12217240-1587879-Agpanobox--(1525897)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-19 08:46 | 2020-02-19 09:55 | 1.148 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.48 | 0 | 0
000400583338 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13712207-1189931-Ogmusdirek--(1273007 - 436975 - 437332 - 437333)-(SC-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-19 09:40 | 2020-02-19 10:19 | 0.662 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 33.76
000400583322 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM-7291-Trafobinatip--(128971/F-12 GERGER)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-19 10:00 | 2020-02-19 12:00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
000400583358 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | GERGER DM-1-7075-Trafobinatip--(110692/F-3 GERGER - 110693/F-3 GERGER - 2138877 - 304860/ - 456824 - 463810 - 463811 - 88140/)-(MV-MV-SC-MV-LV-LV-LV-MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-19 10:05 | 2020-02-19 10:06 | 0.003 | 2 | 1095 | 39 | 2852 | 0.01 | 3.29 | 0.12 | 8.56
000400583300 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TRAFO13817798-2231-Trafobinatip--(694429)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-19 10:07 | 2020-02-19 10:50 | 0.723 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.68 | 0 | 0
000400583385 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZIL DM-7295-Trafobinatip--(60840/AKINCILAR HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-19 10:17 | 2020-02-19 10:51 | 0.573 | 0 | 0 | 101 | 3778 | 0 | 0 | 57.87 | 2164.79
000400583278 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GORGEL TR-2447-Trafobinatip--(549838)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-19 10:29 | 2020-02-19 13:00 | 2.519 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 62.98
000400583456 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZIL DM-7295-Trafobinatip--(132779/ - 138955/ - 138956/ - 144611/ - 161244/ - 268567/ - 378128 - 378129 - 458013 - 60528/)-(MV-MV-MV-MV-MV-MV-LV-LV-LV-MV) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-19 10:29 | 2020-02-19 10:51 | 0.365 | 0 | 0 | 108 | 2498 | 0 | 0 | 39.42 | 911.77
000400583323 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | INLICE KOK-6418-Trafobinatip--(134927/HASANAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-19 12:08 | 2020-02-19 14:10 | 2.033 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 213.47
000400583311 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GIRIS TR-2316-Trafobinatip--(630879)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-19 13:00 | 2020-02-19 14:30 | 1.504 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 138.37
000400583317 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM-7291-Trafobinatip--(159488/F-9 BUYUKBEY)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-19 13:52 | 2020-02-19 14:01 | 0.149 | 0 | 1089 | 83 | 2992 | 0 | 162.26 | 12.37 | 445.81
000400583319 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM-7291-Trafobinatip--(152653/F-11 AKINCILAR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-19 13:52 | 2020-02-19 14:04 | 0.199 | 0 | 0 | 21 | 1821 | 0 | 0 | 4.18 | 362.38
000400583345 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZIL DM-7295-Trafobinatip--(60840/AKINCILAR HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-19 14:28 | 2020-02-19 14:32 | 0.062 | 0 | 0 | 12 | 240 | 0 | 0 | 0.74 | 14.88
000400583348 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-8705-Trafobinatip--(147242/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-19 14:28 | 2020-02-19 14:32 | 0.064 | 0 | 0 | 13 | 378 | 0 | 0 | 0.83 | 24.19
000400583346 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-8705-Trafobinatip--(159728/ERIKLI GRUBU)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-19 14:28 | 2020-02-19 14:29 | 0.018 | 0 | 0 | 75 | 2777 | 0 | 0 | 1.35 | 49.99
000400583347 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-8705-Trafobinatip--(147241/NARINCE CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-19 14:29 | 2020-02-19 14:30 | 0.018 | 0 | 0 | 1 | 383 | 0 | 0 | 0.02 | 6.89
000400583326 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12199562-1579166-Agpanobox--(695185)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-19 14:41 | 2020-02-19 15:10 | 0.491 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 26.02 | 0 | 0
000400583330 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR KARA YOLLARI TR-4410-Trafobinatip--(528717)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-19 14:56 | 2020-02-19 16:00 | 1.068 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.07 | 0 | 4.27
000400583335 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SOGUTLU KASABASI MEZARLIK YANI TR-292-Trafobinatip--(674050)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-19 15:11 | 2020-02-19 15:33 | 0.373 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.87
000400583343 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | IMAMLI TR-2710-Trafobinatip--(481458)-(LV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-19 15:55 | 2020-02-19 17:58 | 2.054 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.05
000400583360 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13651038-1186023-Ogmusdirek--(431179)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-19 16:24 | 2020-02-19 17:31 | 1.118 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.47
000400583368 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 DEMIRCILER MAHALLESI-5553-Trafobinatip--(1511837 - 2092168 - 492579 - 492580 - 492589)-(SC-SC-LV-LV-LV) | KADEME ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-19 16:59 | 2020-02-19 17:25 | 0.433 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 26.41
000400583360 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13651038-1186023-Ogmusdirek--(431179)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-19 17:31 | 2020-02-19 17:36 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.07
000400583414 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13638963-1184634-Ogmusdirek--(455364)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-19 17:36 | 2020-02-19 18:45 | 1.147 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.44
000400583378 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN DEVLET HASTANESI TR15 DEVRALINDI-4718-Trafobinatip--(503516)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-19 17:38 | 2020-02-19 18:17 | 0.649 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 18.82 | 0 | 0
000400583402 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13646201-1184880-Ogmusdirek--(434377)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-19 18:23 | 2020-02-19 19:05 | 0.699 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.49
000400583414 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13638963-1184634-Ogmusdirek--(455364)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-19 18:45 | 2020-02-19 18:50 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.83
000400583383 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12193478-1580710-Agpanobox--(1484635)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-19 18:58 | 2020-02-19 20:11 | 1.219 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 0 | 0
000400583408 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13707785-1185885-Ogmusdirek--(1259363 - 1295276 - 415818)-(SC-SC-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-19 18:59 | 2020-02-19 19:42 | 0.704 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.15
000400583402 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13646201-1184880-Ogmusdirek--(434377)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-19 19:05 | 2020-02-19 19:10 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3.9
000400583416 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13637180-1185082-Ogmusdirek--(424538)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-19 20:06 | 2020-02-19 21:00 | 0.894 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.36
000400583403 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12217677-1587862-Agpanobox--(1366646)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-19 20:25 | 2020-02-19 21:25 | 0.998 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 50.9 | 0 | 0
000400583457 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13793890-1115034-Enhdirek--(56367/YAYLADALI HATTI)-(MV) | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-19 20:52 | 2020-02-19 21:45 | 0.883 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 33.55
000400583416 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13637180-1185082-Ogmusdirek--(424538)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-19 21:00 | 2020-02-19 21:05 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.49
000400583440 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KARSIYAKA MAH. MEZARLIK YANI TR.-4386-Trafobinatip--(587863)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-19 23:46 | 2020-02-19 23:58 | 0.203 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5.89 | 0 | 0
000400583441 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13637180-1185082-Ogmusdirek--(423442)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-20 01:22 | 2020-02-20 01:57 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.73
000400583441 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13637180-1185082-Ogmusdirek--(423442)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-20 01:57 | 2020-02-20 01:59 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.36
000400583442 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 9D1 -4646-Trafobinatip--(86377/SERINTEPE CIKISI)-(MV) | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-20 04:53 | 2020-02-20 05:35 | 0.709 | 1 | 4415 | 0 | 6 | 0.71 | 3130.24 | 0 | 4.25
000400583477 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13713585-1107172-Enhdirek--(2081817)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-20 07:22 | 2020-02-20 08:20 | 0.974 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.61
000400583462 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721738-2129287-Enhdirek--(263868)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-20 08:17 | 2020-02-20 08:42 | 0.412 | 0 | 0 | 2 | 116 | 0 | 0 | 0.82 | 47.79
000400583477 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13713585-1107172-Enhdirek--(2081817/CINAR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-20 08:20 | 2020-02-20 08:30 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 7.52
000400583462 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721738-2129287-Enhdirek--(263868/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-20 08:42 | 2020-02-20 08:52 | 0.167 | 0 | 0 | 2 | 339 | 0 | 0 | 0.33 | 56.61
000400583487 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13890682-1189801-Ogmusdirek--(1335024)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-02-20 08:46 | 2020-02-20 09:25 | 0.655 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.52 | 0 | 0
000400583478 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13686044-1101416-Enhdirek--(119969)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-20 08:54 | 2020-02-20 09:35 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.43
000400583503 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13926539-1158562-Enhdirek--(85874/HAT20770)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-20 09:16 | 2020-02-20 10:19 | 1.053 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 1.05 | 34.75
000400583478 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13686044-1101416-Enhdirek--(119969/YAZIBADEMCE TR1 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-20 09:35 | 2020-02-20 09:42 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3.68
000400583472 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | SAGLIK OCAGI MONOBLOK-11852-Trafobinatip--(327813/15.CAD.CAMLITEPE YENI TR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-20 09:46 | 2020-02-20 09:55 | 0.154 | 0 | 692 | 0 | 0 | 0 | 106.57 | 0 | 0
000400583464 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-1 ADM-2133-Trafobinatip--(313526/DM_2 CIKISI)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-02-20 09:47 | 2020-02-20 10:11 | 0.395 | 12 | 9371 | 0 | 106 | 4.74 | 3701.55 | 0 | 41.87
000400583468 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-4ADM-2134-Trafobinatip--(224128/DM_VI GIRISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-20 09:47 | 2020-02-20 10:14 | 0.445 | 9 | 7226 | 16 | 529 | 4.01 | 3215.57 | 7.12 | 235.41
000400585938 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | GELLEVIZ DM-3159-Trafobinatip--(103794/GAZILER CIKISI)-(MV) | SCADA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-20 10:00 | 2020-02-20 14:00 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 8 | 48
000400583460 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12193572-1580992-Agpanobox--(1352634)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-20 10:01 | 2020-02-20 11:25 | 1.395 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 0 | 0
000400583510 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 14350877-1182362-Ogmusdirek--(2025489)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-20 10:02 | 2020-02-20 10:50 | 0.794 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79
000400583494 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13649531-1189924-Ogmusdirek--(422003)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-20 10:04 | 2020-02-20 11:22 | 1.304 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.95
000400583467 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13961918-909885-Agdirek--(517707)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-20 10:22 | 2020-02-20 13:00 | 2.641 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.92
000400583483 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14336523-1190797-Ogmusdirek--(452285)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-20 11:01 | 2020-02-20 11:29 | 0.461 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.38
000400583537 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DEMIRLIK MERKEZ TR-6663-Trafobinatip--(648695)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-20 11:07 | 2020-02-20 14:03 | 2.929 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.93
000400583518 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 14059800-776621-Agdirek--(1293155)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-20 11:24 | 2020-02-20 12:05 | 0.687 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69
000400583483 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 14336523-1190797-Ogmusdirek--(452285 - 452286 - 452288 - 473749)-(LV-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-20 11:29 | 2020-02-20 11:34 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 10.71
000400583481 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FAKILAR TR-3754-Trafobinatip--(530891)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-20 12:21 | 2020-02-20 14:30 | 2.155 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.62
100600128207 |  | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 8314--SBK_TRAFOBINATIP- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-20 12:46 | 2020-02-20 12:49 | 0.049 | 2 | 160 | 22 | 3237 | 0.1 | 7.84 | 1.08 | 158.61
000400583506 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGANTMM-8314-Trafobinatip--(53712/AFSIN)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-20 13:38 | 2020-02-20 13:41 | 0.05 | 24 | 18551 | 15 | 240 | 1.2 | 927.55 | 0.75 | 12
000400583501 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ABBASOGLU TR-2378-Trafobinatip--(611287)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-20 13:43 | 2020-02-20 16:00 | 2.289 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32.05
000400583545 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KORKMAZ ESKI TR-805-Trafobinatip--(551142)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-20 13:47 | 2020-02-20 14:27 | 0.681 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.22
000400583520 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13669380-788341-Agdirek--(1312084)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-20 14:04 | 2020-02-20 14:40 | 0.603 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6
000400583541 | 1 | ADIYAMAN | TUT | HAVUTLU KOYU-5781-Trafobinatip--(1231499 - 1258827 - 1332983 - 398204 - 398205 - 398206)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-20 14:23 | 2020-02-20 16:00 | 1.616 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 72.72
000400583523 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13682245-1135078-Enhdirek--(99107/HAT31311)-(MV) | TRAVERS ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-20 14:50 | 2020-02-20 15:35 | 0.75 | 0 | 0 | 4 | 345 | 0 | 0 | 3 | 258.75
000400583558 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 15735059-366891-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-20 14:53 | 2020-02-20 17:02 | 2.137 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 102.58
000400583515 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 15728850-366449-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-20 14:55 | 2020-02-20 15:04 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.29
000400583525 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 15736861-364705-Trafo- | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-20 15:29 | 2020-02-20 15:45 | 0.273 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 4.37 | 0 | 0.27
000400583528 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ISMAIL DELI GOZ TR-2694-Trafobinatip--(657966)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-20 15:44 | 2020-02-20 18:25 | 2.684 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 34.89
000400583553 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13832650-873035-Agdirek--(507883)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-20 16:26 | 2020-02-20 16:55 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.94
000400583543 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 9 NOLU KOK-11736-Trafobinatip--(59812/10 NOLU MONO CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-20 16:41 | 2020-02-20 16:55 | 0.226 | 1 | 2077 | 0 | 76 | 0.23 | 469.4 | 0 | 17.18
000400583548 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | KESIK MODULER HUCRE-8394-Trafobinatip--(166598/FIDER 1 EMIRLER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-20 16:50 | 2020-02-20 17:00 | 0.163 | 0 | 0 | 13 | 2219 | 0 | 0 | 2.12 | 361.7
000400583636 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | KEBELI TR-3685-Trafobinatip--(639593)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-20 16:54 | 2020-02-20 18:04 | 1.165 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.66
000400583580 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14069810-1139754-Enhdirek--(146842)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-20 16:58 | 2020-02-20 17:46 | 0.807 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 26.63
000400583550 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KISIFLI TR-3046-Trafobinatip--(543513)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-20 17:17 | 2020-02-20 18:45 | 1.474 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0
000400583580 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14069810-1139754-Enhdirek--(146842/F3-GEBEN FİDERİ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-20 17:46 | 2020-02-20 17:51 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 7.82
000400583574 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BEBEK KOK-7139-Trafobinatip--(128824/BEBEK KOK BEBEK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-20 17:52 | 2020-02-20 18:35 | 0.713 | 0 | 0 | 3 | 157 | 0 | 0 | 2.14 | 111.94
000400583567 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TR-51943-361389-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-20 18:00 | 2020-02-20 18:40 | 0.664 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.32
000400583592 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13857524-992151-Agdirek--(1381282)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-20 18:09 | 2020-02-20 18:45 | 0.598 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
000400583570 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KOCTEPE KOK-8701-Trafobinatip--(160734/KOCTEPE CIKISI)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-20 18:37 | 2020-02-20 19:30 | 0.896 | 0 | 0 | 7 | 926 | 0 | 0 | 6.27 | 829.7
000400583578 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | JANDARMA USTU-2519-Trafobinatip--(631310)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-20 18:39 | 2020-02-20 20:30 | 1.854 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.1
000400583567 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | AKKUYU TR-4167-Trafobinatip--(391755)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-20 18:40 | 2020-02-20 18:45 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.25
000400583609 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | CUMHURIYET TR-1-1655-Trafobinatip--(1263409 - 444950 - 444951)-(SC-LV-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-20 18:41 | 2020-02-20 20:17 | 1.596 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.32
000400583582 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13876466-761457-Agdirek--(1234395)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-20 18:51 | 2020-02-20 19:05 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23
000400583596 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14018071-1201357-Ogmusdirek--(645249)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-20 19:35 | 2020-02-20 20:00 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.09
000400583605 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 14175939-840869-Agdirek--(1294114)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-20 19:43 | 2020-02-20 19:59 | 0.269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27
000400583596 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14018071-1201357-Ogmusdirek--(645249)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-20 20:00 | 2020-02-20 20:05 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.33
000400583593 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KOCTEPE KOK-8701-Trafobinatip--(160734/KOCTEPE CIKISI)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-20 20:05 | 2020-02-20 20:30 | 0.422 | 0 | 0 | 7 | 926 | 0 | 0 | 2.95 | 390.77
000400583597 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13966515-1199258-Ogmusdirek--(533297)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-20 20:21 | 2020-02-20 20:30 | 0.15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0
000400583632 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2720-Trafobinatip--(723349)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-20 23:23 | 2020-02-21 01:45 | 2.371 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 147
000400583633 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12236828-1591837-Agpanobox--(686213)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-20 23:43 | 2020-02-21 01:27 | 1.723 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 70.64 | 0 | 0
000400583637 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13851549-972115-Agdirek--(1474224)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-20 23:45 | 2020-02-21 00:40 | 0.921 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92
000400583642 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 15736577-364370-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-21 00:56 | 2020-02-21 01:26 | 0.502 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5
000400583638 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-6A DM-7293-Trafobinatip--(163308/ - 163309/ - 192017/ - 2059694 - 2059697 - 2059707 - 2061631 - 2061632 - 2086512 - 2088462 - 325520/ - 464566)-(MV-MV-MV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-MV-LV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-21 02:35 | 2020-02-21 02:44 | 0.156 | 9 | 7362 | 16 | 528 | 1.4 | 1148.47 | 2.5 | 82.37
000400583648 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660334-1117478-Enhdirek--(126285)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-21 03:21 | 2020-02-21 05:00 | 1.644 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 1.64 | 55.9
000400583648 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660334-1117478-Enhdirek--(126285/HAT45152)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-21 05:00 | 2020-02-21 05:10 | 0.167 | 0 | 0 | 4 | 93 | 0 | 0 | 0.67 | 15.53
000400583639 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Y.SANAYI INDIRICI -6373-Trafobinatip--(151822/TR24 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-21 06:00 | 2020-02-21 06:37 | 0.614 | 4 | 210 | 0 | 0 | 2.46 | 128.94 | 0 | 0
000400583641 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14044796-1210590-Ogmusdirek--(695605)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-21 06:47 | 2020-02-21 09:00 | 2.224 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 66.72
000400583643 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR 25 KOK BINASI-2026-Trafobinatip--(90615/TR26 CIKIS)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-21 07:31 | 2020-02-21 08:48 | 1.291 | 3 | 87 | 0 | 0 | 3.87 | 112.32 | 0 | 0
000400583651 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13972419-1125154-Enhdirek--(77928)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-21 07:35 | 2020-02-21 08:30 | 0.912 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.5
000400583646 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12253701-1578039-Agpanobox--(2169256)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-02-21 07:47 | 2020-02-21 08:20 | 0.554 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.09 | 0 | 0
000400583657 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12191106-1572075-Agpanobox--(1296236)-(SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-21 08:23 | 2020-02-21 08:42 | 0.31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0
000400583651 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13972419-1125154-Enhdirek--(77928/HAT16197)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-21 08:30 | 2020-02-21 08:35 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3.82
000400583650 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13701799-895823-Agdirek--(1426136)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-21 08:39 | 2020-02-21 10:50 | 2.181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 0
000400583661 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN TM-8314-Trafobinatip--(53712/AFSIN)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-21 08:59 | 2020-02-21 09:00 | 0.014 | 24 | 18549 | 15 | 240 | 0.34 | 259.69 | 0.21 | 3.36
000400583656 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13727522-900837-Agdirek--(1517591)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-21 09:28 | 2020-02-21 11:50 | 2.365 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.37
000400583679 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14390650-1183491-Ogmusdirek--(2117226423413477655477656)-(R_SC-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-21 09:38 | 2020-02-21 10:05 | 0.442 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.77
000400583662 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | COLAKALI-6577-Trafobinatip--(97513/DAMLATAS GURUBU)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-21 09:42 | 2020-02-21 09:57 | 0.241 | 0 | 2 | 63 | 1703 | 0 | 0.48 | 15.18 | 410.42
000400583675 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM 6-29-345-Trafobinatip--(666640)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-21 09:47 | 2020-02-21 10:33 | 0.756 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 139.1 | 0 | 0
000400583664 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YAHYAKEMAL MUHTARLIK YANI MONOBLOK-8250-Trafobinatip--(753684)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-21 09:59 | 2020-02-21 12:01 | 2.031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0
000400583679 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14390650-1183491-Ogmusdirek--(2117226 - 423413 - 477655 - 477656)-(SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-21 10:05 | 2020-02-21 10:10 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.66
000400583671 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FAKILAR TR-6659-Trafobinatip--(550914)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-21 10:18 | 2020-02-21 13:30 | 3.194 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 57.49
000400583694 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12604902-341580-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-21 10:54 | 2020-02-21 11:15 | 0.347 | 2 | 2648 | 0 | 0 | 0.69 | 918.86 | 0 | 0
000400583680 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ZABUN TR-1451-Trafobinatip--(635282)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-21 11:05 | 2020-02-21 11:40 | 0.586 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.17
000400583686 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | BOZLAR MOD BINASI-9087-Trafobinatip--(160589/BOZLAR CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-21 11:07 | 2020-02-21 11:30 | 0.381 | 1 | 724 | 18 | 567 | 0.38 | 275.84 | 6.86 | 216.03
000400583694 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI TR-9 (BELEDIYE ALTI)-8857-Trafobinatip--(158946/TR30 CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-21 11:15 | 2020-02-21 15:25 | 4.167 | 8 | 7495 | 0 | 6 | 33.34 | 31231.67 | 0 | 25
000400583692 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-6296-Trafobinatip--(155516/IGDE-KALEALTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-21 11:28 | 2020-02-21 11:31 | 0.056 | 0 | 0 | 14 | 1063 | 0 | 0 | 0.78 | 59.53
000400583695 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13851702-959136-Agdirek--(1510420)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-21 11:50 | 2020-02-21 12:26 | 0.595 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
000400584378 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | HAVSA KOK BINA-8050-Trafobinatip--(146882/CARSI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-21 12:01 | 2020-02-21 12:30 | 0.481 | 2 | 6826 | 0 | 6 | 0.96 | 3283.31 | 0 | 2.89
000400583725 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 15735066-362641-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-21 12:24 | 2020-02-21 12:38 | 0.241 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 10.12
000400583718 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM3-15-239-Trafobinatip--(662636)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-21 12:41 | 2020-02-21 13:20 | 0.651 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0
000400583713 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-6296-Trafobinatip--(155516/IGDE-KALEALTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-21 13:15 | 2020-02-21 13:19 | 0.07 | 0 | 0 | 14 | 1063 | 0 | 0 | 0.98 | 74.41
000400583739 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BUYUKYAPALAK KOK BINASI-11893-Trafobinatip--(157355/EVCIHOYUK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-21 13:27 | 2020-02-21 15:03 | 1.61 | 0 | 0 | 16 | 590 | 0 | 0 | 25.76 | 949.9
000400583722 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | COLAKALI-6577-Trafobinatip--(144993/PAZARCIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-21 13:29 | 2020-02-21 13:45 | 0.277 | 7 | 13297 | 20 | 2234 | 1.94 | 3683.27 | 5.54 | 618.82
000400583737 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13871361-817836-Agdirek--(1230889)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-21 14:05 | 2020-02-21 14:28 | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39
000400583741 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IGDE KASABASI ISKARTUL YENI TR-2343-Trafobinatip--(652312)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-21 14:08 | 2020-02-21 15:23 | 1.257 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.57
000400583726 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DOGUKENT MOD5B (CAYIR)-12479-Trafobinatip--(61183/BELEDIYE CIKISI)-(MV) | HATTA KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-21 14:27 | 2020-02-21 14:37 | 0.166 | 2 | 1763 | 0 | 2 | 0.33 | 292.66 | 0 | 0.33
000400583880 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 15770668-368809-Trafo- | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-21 15:20 | 2020-02-21 15:49 | 0.477 | 0 | 51 | 0 | 27 | 0 | 24.33 | 0 | 12.88
000400583792 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13896184-1183885-Ogmusdirek--(384942)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-21 15:35 | 2020-02-21 16:40 | 1.084 | 0 | 85 | 0 | 7 | 0 | 92.14 | 0 | 7.59
000400583783 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 14342803-1096612-Enhdirek--(313933)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-21 15:47 | 2020-02-21 16:50 | 1.056 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 103.49
000400583747 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12201170-1591994-Agpanobox--(493804)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-21 16:07 | 2020-02-21 17:00 | 0.884 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.19 | 0 | 0
000400583788 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 14001525-829589-Agdirek--(1228002)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-21 16:32 | 2020-02-21 17:15 | 0.715 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72
000400583753 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14400775-1063413-Agdirek--(1554948)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-21 16:42 | 2020-02-21 17:30 | 0.796 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8
000400583783 | 2 | ADIYAMAN | TUT | 14342803-1096612-Enhdirek--(313933/YALANKOZ HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-21 16:50 | 2020-02-21 16:56 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 31.43
000400583756 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13773691-950280-Agdirek--(1386051)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-21 16:54 | 2020-02-21 17:56 | 1.034 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0
000400583764 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13773222-1215774-Ogmusdirek--(1387150)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-21 17:20 | 2020-02-21 17:30 | 0.169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0
000400583818 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MERKEZ MEYDANLIK TRAFO-1678-Trafobinatip--(595528)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-21 17:45 | 2020-02-21 19:11 | 1.425 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 61.28 | 0 | 0
000400583796 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13811675-926476-Agdirek--(1504279)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-21 17:51 | 2020-02-21 18:33 | 0.708 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0
000400583780 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13755104-1011103-Agdirek--(1460802)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-21 17:56 | 2020-02-21 18:43 | 0.791 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79
000400583779 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM3-22-368-Trafobinatip--(703703)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-21 17:59 | 2020-02-21 18:30 | 0.519 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 18.17 | 0 | 0
000400583770 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FATIH OSMANGAZI MAHALLESI YENI MONOBLOK-6428-Trafobinatip--(663519)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-21 17:59 | 2020-02-21 18:32 | 0.536 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 39.13 | 0 | 0
000400583794 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OGRETMENEVLERI TR.02/27-2481-Trafobinatip--(490120)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-21 18:04 | 2020-02-21 19:22 | 1.303 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 76.88 | 0 | 0
000400583774 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 15734746-367151-Trafo- | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-21 18:15 | 2020-02-21 18:25 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 13.69
000400583812 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14031876-1010232-Agdirek--(1525745)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-21 18:25 | 2020-02-21 19:30 | 1.089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.09
000400583789 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14031923-941152-Agdirek--(1558890)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-21 18:25 | 2020-02-21 19:00 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58
000400583775 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13707115-897832-Agdirek--(1433510)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-21 18:26 | 2020-02-21 20:01 | 1.591 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.18
000400583777 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14390448-1060922-Agdirek--(2050540)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-21 18:28 | 2020-02-21 18:55 | 0.442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44
000400583784 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14028093-962668-Agdirek--(1449869)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-21 18:53 | 2020-02-21 20:00 | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.35
000400583802 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13811640-933027-Agdirek--(1500430)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-21 19:13 | 2020-02-21 19:33 | 0.341 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0
000400583807 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14142537-1026541-Agdirek--(1460816)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-21 19:16 | 2020-02-21 20:37 | 1.349 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35
000400583814 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13929115-1184440-Ogmusdirek--(1238513 - 1271582 - 454303 - 454310)-(SC-SC-LV-LV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-21 19:34 | 2020-02-21 19:40 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4.03
000400583822 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14124932-1029865-Agdirek--(1481033)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-21 20:53 | 2020-02-21 21:25 | 0.534 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53
000400583830 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13969456-1133538-Enhdirek--(104627)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-21 21:03 | 2020-02-21 22:00 | 0.956 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.69
000400583826 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ILICA KOK-3748-Trafobinatip--(67552/BESEN MONOBLOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-21 21:39 | 2020-02-21 21:41 | 0.037 | 1 | 0 | 6 | 833 | 0.04 | 0 | 0.22 | 30.82
000400583825 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CANLI HAYVAN BORSASI-8488-Trafobinatip--(1528626 - 481649 - 742824 - 742825)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-21 21:40 | 2020-02-21 22:00 | 0.328 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0
000400583830 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13969456-1133538-Enhdirek--(104627/SERCEKUYUSU-KOCAPINAR HAT BASI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-21 22:00 | 2020-02-21 22:04 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.34
000400583846 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13893672-950765-Agdirek--(1380090)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-21 23:03 | 2020-02-21 23:45 | 0.694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0
000400583868 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14009076-1154589-Enhdirek--(106839)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-21 23:39 | 2020-02-22 00:30 | 0.851 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0
000400583868 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14009076-1154589-Enhdirek--(106839/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 00:30 | 2020-02-22 00:34 | 0.071 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0
000400583856 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | CAKIRHOYUK DM-8925-Trafobinatip--(279855/YUKARISOGUTLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 02:45 | 2020-02-22 02:46 | 0.006 | 0 | 0 | 21 | 310 | 0 | 0 | 0.13 | 1.86
000400583855 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | GEBENMNB-8393-Trafobinatip--(58378/GEBEN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 04:03 | 2020-02-22 04:10 | 0.108 | 0 | 0 | 1 | 540 | 0 | 0 | 0.11 | 58.32
000400583858 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-8705-Trafobinatip--(147242/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 06:41 | 2020-02-22 08:24 | 1.72 | 0 | 0 | 13 | 378 | 0 | 0 | 22.36 | 650.16
000400584001 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14069810-1139754-Enhdirek--(143356/CAMURLU HATTI)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 07:24 | 2020-02-22 10:00 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 569.4
000400583898 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13852467-1104551-Enhdirek--(137896)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 08:05 | 2020-02-22 09:50 | 1.752 | 0 | 0 | 4 | 73 | 0 | 0 | 7.01 | 127.9
000400583857 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADICIMTM-3060-Trafobinatip--(139668/F-9 KC.SANAYI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 08:07 | 2020-02-22 09:53 | 1.767 | 6 | 1172 | 16 | 8 | 10.6 | 2070.92 | 28.27 | 14.14
000400583914 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SOGUKPINAR TR-5210-Trafobinatip--(526359)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 08:12 | 2020-02-22 09:11 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.94
000400583945 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TASALOK MONOBLOK-5239-Trafobinatip--(68758/TASOLUK MONO ACIELMA CIKISI)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 08:42 | 2020-02-22 10:20 | 1.634 | 0 | 1 | 16 | 954 | 0 | 1.63 | 26.14 | 1558.84
000400583907 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14117000-1218358-Ogmusdirek--(93342)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 08:55 | 2020-02-22 09:06 | 0.184 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 9.02 | 0 | 0
000400583907 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14117000-1218358-Ogmusdirek--(93342/HAT27574)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 09:06 | 2020-02-22 09:12 | 0.1 | 1 | 111 | 2 | 26 | 0.1 | 11.1 | 0.2 | 2.6
000400583870 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12197982-1580220-Agpanobox--(1570179)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 09:11 | 2020-02-22 09:40 | 0.469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0
000400583863 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DOMURLAR TR-6548-Trafobinatip--(550633)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 09:13 | 2020-02-22 11:50 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.58
000400583865 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14355692-919485-Agdirek--(570009)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 09:13 | 2020-02-22 11:15 | 2.033 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 52.86
000400583912 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13791802-1210743-Ogmusdirek--(577651)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 09:31 | 2020-02-22 10:01 | 0.498 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
000400583987 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | KESIK MODULER HUCRE-8394-Trafobinatip--(166598/FIDER 1 EMIRLER CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 09:48 | 2020-02-22 09:58 | 0.174 | 0 | 0 | 14 | 2352 | 0 | 0 | 2.44 | 409.25
000400583898 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13852467-1104551-Enhdirek--(137896/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 09:50 | 2020-02-22 10:00 | 0.167 | 0 | 0 | 17 | 187 | 0 | 0 | 2.84 | 31.23
000400581891 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSN-TM-6241-Trafobinatip--(139385/GEBEN)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-22 10:00 | 2020-02-22 14:00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 463 | 0 | 0 | 4 | 1852
000400583867 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 14178042-1137113-Enhdirek--(163658/HAT62926)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2020-02-22 10:00 | 2020-02-22 14:00 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1689 | 0 | 0 | 44 | 6756
000400583921 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 15736904-358633-Trafo- | BARA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 10:05 | 2020-02-22 10:33 | 0.468 | 0 | 8 | 0 | 52 | 0 | 3.74 | 0 | 24.34
000400583909 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-76-548-Trafobinatip--(662951)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 10:10 | 2020-02-22 10:46 | 0.598 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.37 | 0 | 0
000400583911 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KALE MOD-5766-Trafobinatip--(418940)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 10:25 | 2020-02-22 11:45 | 1.323 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0
000400583951 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13758776-1185903-Ogmusdirek--(1330639 - 436144 - 436146 - 436539)-(SC-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 10:29 | 2020-02-22 10:58 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 15.16
000400583935 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12198659-1571710-Agpanobox--(1272883)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 10:56 | 2020-02-22 11:24 | 0.459 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0
000400583957 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13786890-767520-Agdirek--(1236718)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 10:57 | 2020-02-22 12:00 | 1.053 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05
000400583925 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CIFTE SARAY KOK-7982-Trafobinatip--(521827)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 10:58 | 2020-02-22 11:26 | 0.469 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.91 | 0 | 0
000400583288 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAVLAKLI MONOBLOK-8248-Trafobinatip--(68745/BULUTOGLU CIKISI)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-22 11:00 | 2020-02-22 16:00 | 5 | 1 | 63 | 6 | 372 | 5 | 315 | 30 | 1860
000400583929 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13767031-862725-Agdirek--(555412)-(LV) | KAPALI KABLO TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 11:02 | 2020-02-22 11:40 | 0.633 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 32.28 | 0 | 0
000400583919 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SUMBULLU KONUTLARI ARKASI YENI TR-12287-Trafobinatip--(746718)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 11:15 | 2020-02-22 11:27 | 0.206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0
000400583940 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | KESIK MODULER HUCRE-8394-Trafobinatip--(151846/KESIK TR 2)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 11:21 | 2020-02-22 11:45 | 0.399 | 0 | 197 | 0 | 29 | 0 | 78.6 | 0 | 11.57
000400583939 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13763717-926178-Agdirek--(1392447)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 11:25 | 2020-02-22 11:58 | 0.542 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54
000400583948 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13846487-1110563-Enhdirek--(133657)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 11:26 | 2020-02-22 12:35 | 1.137 | 0 | 0 | 3 | 119 | 0 | 0 | 3.41 | 135.3
000400583931 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13964678-956166-Agdirek--(599245)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 11:49 | 2020-02-22 12:33 | 0.733 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
000400583991 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13927830-1199165-Ogmusdirek--(631165)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 11:55 | 2020-02-22 12:20 | 0.417 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.26 | 0 | 0
000400583938 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14070803-892881-Agdirek--(1342751)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 12:15 | 2020-02-22 13:50 | 1.583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.58
000400583991 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13927830-1199165-Ogmusdirek--(631165)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 12:20 | 2020-02-22 12:25 | 0.083 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 0 | 0
000400583948 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13846487-1110563-Enhdirek--(133657/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 12:35 | 2020-02-22 12:45 | 0.167 | 0 | 0 | 10 | 341 | 0 | 0 | 1.67 | 56.95
000400583941 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | CIMENTOO-3060-Trafobinatip--(139668/F-9 KC.SANAYI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-02-22 12:48 | 2020-02-22 15:15 | 2.449 | 6 | 1172 | 16 | 8 | 14.69 | 2870.23 | 39.18 | 19.59
000400583956 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SAYGILI BELBASI TR-6526-Trafobinatip--(519387)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 12:49 | 2020-02-22 18:16 | 5.447 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 125.28
000400583965 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13788911-828633-Agdirek--(1255842)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 13:45 | 2020-02-22 14:08 | 0.381 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38
000400583958 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-1 ADM-2133-Trafobinatip--(144435/DM_I/1 YAMANLAR HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 13:52 | 2020-02-22 14:09 | 0.287 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0
000400583963 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 15736433-361594-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 13:55 | 2020-02-22 14:05 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 31.37
000400583959 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Y.SANAYI INDIRICI -6373-Trafobinatip--(91164/TR 30 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 14:00 | 2020-02-22 14:23 | 0.371 | 15 | 319 | 0 | 0 | 5.57 | 118.35 | 0 | 0
000400583990 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 15730231-360665-Trafo- | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 14:22 | 2020-02-22 15:00 | 0.628 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 34.54
100600127846 |  | ADIYAMAN | MERKEZ | 3060--SBK_TRAFOBINATIP- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 14:26 | 2020-02-22 15:16 | 0.833 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 1.67 | 19.16
100600127889 |  | ADIYAMAN | MERKEZ | 3060--SBK_TRAFOBINATIP- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 14:26 | 2020-02-22 15:16 | 0.833 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 1.67 | 19.16
000400583972 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Y.SANAYI INDIRICI -6373-Trafobinatip--(91164/TR 30 CIKISI)-(MV) | PARAFUDUR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 15:04 | 2020-02-22 15:27 | 0.394 | 15 | 319 | 0 | 0 | 5.91 | 125.69 | 0 | 0
000400583974 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CIFTE SARAY KOK-7982-Trafobinatip--(521827)-(R_LV-T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 15:14 | 2020-02-22 15:45 | 0.514 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.77 | 0 | 0
000400583983 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-1 ADM-2133-Trafobinatip--(144435/DM_I/1 YAMANLAR HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 15:27 | 2020-02-22 15:37 | 0.174 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0
000400583981 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZIL DM-7295-Trafobinatip--(60840/AKINCILAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 15:28 | 2020-02-22 15:31 | 0.054 | 0 | 0 | 12 | 240 | 0 | 0 | 0.65 | 12.96
000400583982 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13733789-1153117-Enhdirek--(71021/HAT10959)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 15:36 | 2020-02-22 16:30 | 0.914 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 35.65
000400583999 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13843781-833790-Agdirek--(1256981)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 15:41 | 2020-02-22 16:15 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57
000400583984 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KUCUK GOL TR-7965-Trafobinatip--(571627616977)-(S_LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 15:42 | 2020-02-22 17:10 | 1.464 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 101.02
000400583992 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KARAGOL TR(BUYUKGOL)-3795-Trafobinatip--(1437646 - 560100 - 560104 - 574696)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 16:30 | 2020-02-22 17:40 | 1.174 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 52.83
100600127845 |  | ADIYAMAN | KAHTA | 7291--SBK_TRAFOBINATIP- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 16:34 | 2020-02-22 16:36 | 0.033 | 0 | 5 | 110 | 5357 | 0 | 0.17 | 3.63 | 176.78
100600127921 |  | ADIYAMAN | KAHTA | 7291--SBK_TRAFOBINATIP- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 16:34 | 2020-02-22 16:36 | 0.033 | 0 | 5 | 110 | 5354 | 0 | 0.17 | 3.63 | 176.68
000400584000 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13978097-1172054-Enhdirek--(88687)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 16:45 | 2020-02-22 17:10 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.76
000400583998 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13638318-1185079-Ogmusdirek--(421329)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 17:00 | 2020-02-22 17:25 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.58
000400584000 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13978097-1172054-Enhdirek--(88687/HAT23174)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 17:10 | 2020-02-22 17:15 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 5.15
000400584004 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 KOUKCINAR MAHALLESI-3556-Trafobinatip--(498640)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 17:13 | 2020-02-22 17:27 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7.13
000400583998 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13638318-1185079-Ogmusdirek--(421329)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 17:25 | 2020-02-22 17:30 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2.82
000400584035 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14064118-971337-Agdirek--(1466532)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 17:35 | 2020-02-22 19:01 | 1.427 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.43
000400584051 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13875373-1123731-Enhdirek--(115664)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 18:18 | 2020-02-22 19:00 | 0.703 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 99.12
000400584065 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | HACIKODAL MERKEZ TRAFO-1529-Trafobinatip--(505713)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 18:32 | 2020-02-22 19:21 | 0.818 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.54
000400584006 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CIFTE SARAY KOK-7982-Trafobinatip--(692019)-(LV) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 18:47 | 2020-02-22 19:35 | 0.798 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 45.49 | 0 | 0
000400584051 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13875373-1123731-Enhdirek--(115664/BURUNCAYIR-AKPINAR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 19:00 | 2020-02-22 19:11 | 0.18 | 0 | 0 | 1 | 417 | 0 | 0 | 0.18 | 75.06
000400584037 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13928920-950934-Agdirek--(1375457)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 19:36 | 2020-02-22 20:16 | 0.66 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0
000400584044 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13696281-2129361-Enhdirek--(95678)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 20:16 | 2020-02-22 21:00 | 0.727 | 0 | 3 | 0 | 190 | 0 | 2.18 | 0 | 138.13
000400584050 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | CAKIRHOYUK DM-8925-Trafobinatip--(304938/AKDURAK BOYBEY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 20:32 | 2020-02-22 20:32 | 0.006 | 0 | 0 | 35 | 296 | 0 | 0 | 0.21 | 1.78
000400584074 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13888854-1126417-Enhdirek--(114471)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 20:38 | 2020-02-22 21:30 | 0.858 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.86 | 9.44
000400584044 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13696281-2129361-Enhdirek--(95678/PAZARIK FIDERİ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 21:00 | 2020-02-22 21:05 | 0.083 | 0 | 3 | 2 | 564 | 0 | 0.25 | 0.17 | 46.81
000400584053 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13696281-2129361-Enhdirek--(95678/HAT28067)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 21:09 | 2020-02-22 23:17 | 2.138 | 0 | 3 | 2 | 564 | 0 | 6.41 | 4.28 | 1205.83
000400584074 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13888854-1126417-Enhdirek--(114471/CAKMAK-TUTUNLU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 21:30 | 2020-02-22 21:37 | 0.119 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0.36 | 3.33
000400584082 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13758431-1182876-Ogmusdirek--(1260588 - 377075 - 377076 - 377705)-(SC-LV-LV-LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 21:55 | 2020-02-22 22:10 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.49
000400584086 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13771720-758373-Agdirek--(1221850)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 22:21 | 2020-02-22 22:38 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29
000400584083 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI MEZARLIK YANI TR-5503-Trafobinatip--(589352)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-22 23:07 | 2020-02-22 23:24 | 0.283 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0.28 | 10.19
000400584098 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI DM-8953-Trafobinatip--(250006/SEHIR 2 HATTI)-(MV) | İNDİRİCİ VE DAĞITIM MERKEZİ BAKIMI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-23 00:57 | 2020-02-23 00:58 | 0.017 | 4 | 5097 | 1 | 829 | 0.07 | 86.65 | 0.02 | 14.09
000400584099 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI DM-8953-Trafobinatip--(250000/SEHIR 1 HATTI)-(MV) | İNDİRİCİ VE DAĞITIM MERKEZİ BAKIMI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-23 00:57 | 2020-02-23 00:58 | 0.019 | 8 | 9821 | 0 | 121 | 0.15 | 186.6 | 0 | 2.3
000400584101 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TM-10243-Trafobinatip--(112314/ - 2142144/ - 2142150/ - 257051/ - 268446/ - 296653/ - 296654/ - 296655/ - 296656/)-(MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV) | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-23 01:00 | 2020-02-23 05:00 | 4 | 32 | 21478 | 176 | 10359 | 128 | 85912 | 704 | 41436
000400584095 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(62484/OSLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-23 07:11 | 2020-02-23 07:16 | 0.084 | 0 | 0 | 2 | 475 | 0 | 0 | 0.17 | 39.9
000400584100 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | DEMIROLUK YENI MARAS YOLU KENARI-03/06-2466-Trafobinatip--(489804)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-23 07:21 | 2020-02-23 07:42 | 0.351 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.35
000400584106 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/11-6986-Trafobinatip--(458229 - 458230 - 458231)-(LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-23 08:37 | 2020-02-23 08:55 | 0.294 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 78.79 | 0 | 0
000400584105 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ILICA KOK-3748-Trafobinatip--(67552/BESEN MONOBLOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-23 08:47 | 2020-02-23 08:53 | 0.097 | 1 | 0 | 6 | 833 | 0.1 | 0 | 0.58 | 80.8
000400583162 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TERZILER KOK {ESKI}-7000-Trafobinatip--(143537/ALTIN ORME CIKISI)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-23 09:00 | 2020-02-23 11:30 | 2.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 2.5 | 0 | 0
000400587685 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGANTMM-8314-Trafobinatip--(53712/AFSIN)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-23 09:00 | 2020-02-23 16:00 | 7 | 24 | 18541 | 14 | 240 | 168 | 129787 | 98 | 1680
000400584108 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KOMUR TR-1 (ZIYARET YANI)-5001-Trafobinatip--(1290279 - 434291 - 434731 - 434733 - 434734 - 434931)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-23 09:13 | 2020-02-23 09:26 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 26.22
000400584109 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13734055-1149432-Enhdirek--(61512)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-23 09:26 | 2020-02-23 11:20 | 1.899 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.09
000400584121 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KAYNARCA 2 NOLU KOK BINASI-10094-Trafobinatip--(718331)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-23 09:45 | 2020-02-23 10:25 | 0.673 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 25.57 | 0 | 0
000400584122 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13926701-1183853-Ogmusdirek--(431139)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-23 10:01 | 2020-02-23 11:15 | 1.239 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 302.32 | 0 | 0
000400584118 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14162172-965181-Agdirek--(636670)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-23 10:11 | 2020-02-23 12:00 | 1.813 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.13
000400584119 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13675851-961435-Agdirek--(1346889)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-23 10:18 | 2020-02-23 12:45 | 2.449 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9
000400584109 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13734055-1149432-Enhdirek--(61512/AGABEYLI FIDERI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-23 11:20 | 2020-02-23 11:25 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2.32
000400584128 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13999892-951482-Agdirek--(1515524)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-23 11:20 | 2020-02-23 13:23 | 2.048 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0
000400584150 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12196467-1572415-Agpanobox--(1272919)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-23 12:20 | 2020-02-23 13:00 | 0.662 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 0
000400584194 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14071177-969252-Agdirek--(1463056)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-23 12:32 | 2020-02-23 13:47 | 1.249 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25
000400584155 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-6A DM-7293-Trafobinatip--(163308/PIRIN-HASTANE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-23 13:18 | 2020-02-23 13:20 | 0.043 | 5 | 890 | 6 | 263 | 0.22 | 38.27 | 0.26 | 11.31
000400584156 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14320239-1174950-Enhdirek--(71961)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-23 13:36 | 2020-02-23 14:40 | 1.069 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.14
000400584170 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KOCTEPE KOK-8701-Trafobinatip--(160734/KOCTEPE CIKISI)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-23 13:55 | 2020-02-23 14:21 | 0.441 | 0 | 0 | 7 | 926 | 0 | 0 | 3.09 | 408.37
000400584169 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | IL CEVRE VE ORMAN MUDURLUGU-4411-Trafobinatip--(524764)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-23 14:26 | 2020-02-23 15:33 | 1.107 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.21 | 0 | 1.11
000400584156 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14320239-1174950-Enhdirek--(71961/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-23 14:40 | 2020-02-23 14:45 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.58
000400584192 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BEBEK KOK-7139-Trafobinatip--(128824/BEBEK KOK BEBEK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-23 15:21 | 2020-02-23 16:28 | 1.114 | 0 | 0 | 3 | 157 | 0 | 0 | 3.34 | 174.9
000400584188 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | CAKIRHOCA KOK DM2-40-12737-Trafobinatip--(575172)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-23 15:35 | 2020-02-23 16:15 | 0.681 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 34.05 | 0 | 0
000400584205 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14069568-971039-Agdirek--(1457494)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-23 16:08 | 2020-02-23 17:41 | 1.537 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.54
000400584201 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12201986-1576230-Agpanobox--(1303268)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-23 17:18 | 2020-02-23 17:32 | 0.238 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 0 | 0
000400584204 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13971920-1125205-Enhdirek--(160277)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-23 17:24 | 2020-02-23 18:00 | 0.596 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0.6 | 10.73
000400584229 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13895741-983533-Agdirek--(630508)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-23 17:25 | 2020-02-23 17:50 | 0.417 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0
000400584199 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN TEVZI-7608-Trafobinatip--(142799/COGULHAN-ALEMDAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-23 17:39 | 2020-02-23 17:41 | 0.02 | 0 | 240 | 6 | 594 | 0 | 4.8 | 0.12 | 11.88
000400584200 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13708329-1153812-Enhdirek--(84720/FATIH-SULAMAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-23 17:49 | 2020-02-23 18:15 | 0.436 | 0 | 0 | 10 | 181 | 0 | 0 | 4.36 | 78.92
000400584204 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13971920-1125205-Enhdirek--(160277/HAT61069)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-23 18:00 | 2020-02-23 18:10 | 0.167 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.33 | 8.35
000400584214 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14017702-1139466-Enhdirek--(325377)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-23 18:15 | 2020-02-23 18:40 | 0.417 | 0 | 0 | 3 | 113 | 0 | 0 | 1.25 | 47.12
000400584216 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BURTU (YAPRAKLI) KOYU UCGOZ MEZRA TR-2358-Trafobinatip--(638731)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-23 18:25 | 2020-02-23 19:25 | 1.004 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.02
000400584217 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BYUKYAPALAK KAYAPINAR-274-Trafobinatip--(611895)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-23 18:34 | 2020-02-23 19:53 | 1.327 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.65
000400584214 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14017702-1139466-Enhdirek--(325377/ASAGI MULK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-23 18:40 | 2020-02-23 18:45 | 0.083 | 0 | 0 | 18 | 314 | 0 | 0 | 1.49 | 26.06
000400584220 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAMII YANI TR-8352-Trafobinatip--(684367)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-23 19:35 | 2020-02-23 20:50 | 1.255 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 36.4
000400584225 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12185258-1584918-Agpanobox--(1535011)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-23 19:47 | 2020-02-23 20:31 | 0.739 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.13 | 0 | 0
000400584246 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13828419-937704-Agdirek--(2137302)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-23 21:37 | 2020-02-23 23:21 | 1.738 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0
000400584273 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13785914-1184748-Ogmusdirek--(1228413)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-23 22:10 | 2020-02-23 22:45 | 0.581 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58
000400584274 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-6296-Trafobinatip--(155516/IGDE-KALEALTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-23 23:29 | 2020-02-23 23:53 | 0.396 | 0 | 0 | 15 | 1063 | 0 | 0 | 5.94 | 420.95
000400584275 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-6296-Trafobinatip--(155516/IGDE-KALEALTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-24 00:04 | 2020-02-24 00:09 | 0.076 | 0 | 0 | 15 | 1063 | 0 | 0 | 1.14 | 80.79
000400584280 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13785108-1214539-Ogmusdirek--(554967)-(LV) | KONTAKTÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-24 00:16 | 2020-02-24 00:30 | 0.233 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 44.27 | 0 | 0
000400584276 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-6296-Trafobinatip--(155516/IGDE-KALEALTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-24 00:59 | 2020-02-24 01:11 | 0.186 | 0 | 0 | 15 | 1063 | 0 | 0 | 2.79 | 197.72
000400584277 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 11/A KOK BINASI-10822-Trafobinatip--(1503199 - 1504560 - 1512684 - 1539117 - 2126349 - 564768 - 684267)-(SC-SC-SC-SC-SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-24 02:31 | 2020-02-24 03:10 | 0.645 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 35.48 | 0 | 0
000400584278 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI DM-8953-Trafobinatip--(250006/SEHIR 2 HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-24 04:18 | 2020-02-24 04:19 | 0.022 | 6 | 5098 | 2 | 829 | 0.13 | 112.16 | 0.04 | 18.24
000400584279 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI DM-8953-Trafobinatip--(250000/SEHIR 1 HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-24 04:18 | 2020-02-24 04:19 | 0.017 | 10 | 9821 | 0 | 121 | 0.17 | 166.96 | 0 | 2.06
000400584321 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14159719-776490-Agdirek--(1301003)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-24 07:39 | 2020-02-24 09:01 | 1.362 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.15 | 0 | 0
000400584302 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YOLDUZU KOK-6423-Trafobinatip--(164402/CAMUSCU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-24 07:52 | 2020-02-24 08:40 | 0.805 | 0 | 0 | 80 | 243 | 0 | 0 | 64.4 | 195.62
000400584282 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGANTMM-8314-Trafobinatip--(100273/KASABALAR)-(MV) | HATTA KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-24 08:18 | 2020-02-24 08:25 | 0.116 | 2 | 160 | 22 | 3237 | 0.23 | 18.56 | 2.55 | 375.49
000400584322 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI KIRALI KOK-11618-Trafobinatip--(141643/KARACAY GURUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-24 08:30 | 2020-02-24 08:31 | 0.023 | 5 | 0 | 53 | 985 | 0.12 | 0 | 1.22 | 22.66
000400584314 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14387865-998344-Agdirek--(729683)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-24 08:32 | 2020-02-24 08:48 | 0.267 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.53 | 0 | 0.27
000400584291 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | KAYMAKAMLIK MONOBLOK TR-3510-Trafobinatip--(152761/MEZARLIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-24 08:33 | 2020-02-24 08:58 | 0.409 | 4 | 1879 | 18 | 2188 | 1.64 | 768.51 | 7.36 | 894.89
000400584293 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK DM-1-11223-Trafobinatip--(153583/YARPUZLU ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-24 08:58 | 2020-02-24 09:26 | 0.458 | 0 | 0 | 10 | 661 | 0 | 0 | 4.58 | 302.74
000400584329 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13895860-1168771-Enhdirek--(151463/HAT56559)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-24 09:00 | 2020-02-24 12:00 | 3 | 0 | 0 | 5 | 250 | 0 | 0 | 15 | 750
000400584288 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13761687-951258-Agdirek--(596854)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-24 09:06 | 2020-02-24 10:18 | 1.204 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 0 | 0
000400584295 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/8-6555-Trafobinatip--(465016)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-24 09:18 | 2020-02-24 09:50 | 0.536 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 285.69 | 0 | 0
000400584326 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI DM-1-7754-Trafobinatip--(171168/TR30 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-02-24 09:39 | 2020-02-24 09:52 | 0.217 | 3 | 7206 | 1 | 134 | 0.65 | 1563.7 | 0.22 | 29.08
000400584338 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-6296-Trafobinatip--(155516/IGDE-KALEALTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-24 09:53 | 2020-02-24 10:28 | 0.583 | 0 | 0 | 15 | 1063 | 0 | 0 | 8.75 | 619.73
000400584332 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TR-16-7620-Trafobinatip--(384426)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-24 10:16 | 2020-02-24 10:40 | 0.395 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.51 | 0 | 0
000400584307 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR KARA YOLLARI TR-4410-Trafobinatip--(704530)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-24 10:21 | 2020-02-24 12:30 | 2.151 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2.15 | 0 | 10.76
000400584336 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TR-41-7634-Trafobinatip--(376347)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-24 10:21 | 2020-02-24 10:55 | 0.563 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0
000400584339 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-6296-Trafobinatip--(155516/IGDE-KALEALTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-24 10:30 | 2020-02-24 10:31 | 0.017 | 0 | 0 | 15 | 1063 | 0 | 0 | 0.26 | 18.07
000400584332 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TR-16-7620-Trafobinatip--(384426)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-24 10:40 | 2020-02-24 10:45 | 0.083 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
000400584336 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TR-41-7634-Trafobinatip--(376347)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-24 10:55 | 2020-02-24 11:00 | 0.083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
000400584341 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13874789-1184941-Ogmusdirek--(371321 - 375014)-(LV-LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-24 11:16 | 2020-02-24 12:00 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.18
000400584522 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13735824-883613-Agdirek--(1338892)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-24 11:19 | 2020-02-24 12:00 | 0.689 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69
000400584337 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-6296-Trafobinatip--(155516/IGDE-KALEALTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-24 11:26 | 2020-02-24 11:28 | 0.029 | 0 | 0 | 15 | 1063 | 0 | 0 | 0.44 | 30.83
000400584342 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TR-9-7626-Trafobinatip--(384277)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-24 11:43 | 2020-02-24 12:40 | 0.948 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 41.71 | 0 | 0
000400584359 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14138390-838514-Agdirek--(1259309)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-24 11:47 | 2020-02-24 12:00 | 0.224 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0
000400584327 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KAMISCIK TR-2300-Trafobinatip--(540101)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-24 11:57 | 2020-02-24 13:15 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.9
000400584328 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13846679-1207170-Ogmusdirek--(608218)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-24 12:00 | 2020-02-24 12:25 | 0.412 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0
000400584374 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGANTMM-8314-Trafobinatip--(132341/KOYLER)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-24 12:09 | 2020-02-24 12:13 | 0.059 | 15 | 1415 | 164 | 9413 | 0.89 | 83.49 | 9.68 | 555.37
000400584349 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | MAVIGOL KOK-6412-Trafobinatip--(146507/MAVIGOL KOK-MALTEPE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-24 12:21 | 2020-02-24 12:55 | 0.561 | 3 | 47 | 9 | 401 | 1.68 | 26.37 | 5.05 | 224.96
000400584387 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SOGUKPINAR TR-5210-Trafobinatip--(1515025 - 526357 - 526358 - 526359 - 715863)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-24 12:29 | 2020-02-24 13:31 | 1.027 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 61.62
000400584358 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14069239-974454-Agdirek--(1488794)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-24 12:35 | 2020-02-24 13:50 | 1.256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.26
000400584333 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TOPTANCILAR KOK BINASI-7991-Trafobinatip--(1515890 - 562035 - 562037 - 562038 - 700594 - 707375 - 709077)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-24 12:40 | 2020-02-24 14:30 | 1.833 | 0 | 117 | 0 | 10 | 0 | 214.46 | 0 | 18.33
000400584354 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-6296-Trafobinatip--(155516/IGDE-KALEALTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-24 12:48 | 2020-02-24 12:49 | 0.022 | 0 | 0 | 15 | 1063 | 0 | 0 | 0.33 | 23.39
000400584362 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15730521 FATIH I.OKUL YANI TR-9054-Trafobinatip--(577365)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-24 13:22 | 2020-02-24 14:23 | 1.013 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75.98 | 0 | 0
000400584406 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 14176226-1190781-Ogmusdirek--(404352)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-24 13:48 | 2020-02-24 15:25 | 1.607 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.43
000400584392 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13690529-1119006-Enhdirek--(130058)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-24 13:49 | 2020-02-24 15:00 | 1.186 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26.09
000400584380 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSN-TM-6241-Trafobinatip--(157018/ELBISTAN)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-24 14:48 | 2020-02-24 14:55 | 0.118 | 0 | 62 | 19 | 1550 | 0 | 7.32 | 2.24 | 182.9
000400584385 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 15737565-358040-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-24 14:58 | 2020-02-24 15:30 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 69.66
000400584392 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13690529-1119006-Enhdirek--(130058/HAT48688)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-24 15:00 | 2020-02-24 15:05 | 0.083 | 0 | 0 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0.33 | 4.57
000400584410 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13838976-942277-Agdirek--(1489850)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-24 15:19 | 2020-02-24 16:49 | 1.494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0
000400584406 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 14176226-1190781-Ogmusdirek--(404352)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-24 15:25 | 2020-02-24 15:30 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1
000400584381 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14067991-1201609-Ogmusdirek--(1346150)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-24 16:00 | 2020-02-24 18:15 | 2.249 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0
000400584386 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CATALOLUK TR-10759-Trafobinatip--(529057)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-24 16:09 | 2020-02-24 18:31 | 2.374 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5
000400584504 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ERICEK BELEDIYE YANI-4286-Trafobinatip--(552672)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-24 16:13 | 2020-02-24 17:20 | 1.117 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 37.98
000400584409 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN TEVZI-7608-Trafobinatip--(144015/COBANBEYLI MONOBLOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-24 18:01 | 2020-02-24 18:05 | 0.07 | 7 | 2272 | 130 | 4638 | 0.49 | 159.04 | 9.1 | 324.66
000400584450 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13802245-769331-Agdirek--(1293496)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-24 18:07 | 2020-02-24 19:00 | 0.889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89
000400584448 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 14344491-845788-Agdirek--(1226706)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-24 18:10 | 2020-02-24 18:50 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67
000400584438 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | CAKIRHOYUK DM-8925-Trafobinatip--(304938/AKDURAK BOYBEY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-24 18:14 | 2020-02-24 18:14 | 0.006 | 0 | 0 | 35 | 296 | 0 | 0 | 0.21 | 1.78
000400584411 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13995810-921650-Agdirek--(1431306)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-24 18:15 | 2020-02-24 19:33 | 1.292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0
000400584428 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SOGUTLU KASABASI GECIT AVLIYA YOLU YENI TR-278-Trafobinatip--(671389)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-24 18:21 | 2020-02-24 19:00 | 0.643 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.86
000400584445 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13888854-1126417-Enhdirek--(114471)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-24 18:22 | 2020-02-24 19:05 | 0.709 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.71 | 7.8
000400584445 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13888854-1126417-Enhdirek--(114471/CAKMAK-TUTUNLU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-24 19:05 | 2020-02-24 19:12 | 0.117 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0.35 | 3.28
000400584460 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12196564-1573104-Agpanobox--(1317706)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-24 19:45 | 2020-02-24 19:59 | 0.229 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0
000400584408 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CATALCAM TR-9728-Trafobinatip--(521586)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-24 20:32 | 2020-02-24 20:10 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.46
000400584553 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663163-1105775-Enhdirek--(122721)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 07:26 | 2020-02-25 08:35 | 1.151 | 0 | 0 | 8 | 79 | 0 | 0 | 9.21 | 90.93
000400584558 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHUYUK BELEDIYESI YUKARI YENI TRAFO-9348-Trafobinatip--(568800)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 07:29 | 2020-02-25 08:45 | 1.263 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.05
000400584580 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 15730994-360277-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 07:39 | 2020-02-25 08:26 | 0.781 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.12
000400584501 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | HUYUKLU YOLU TR2 2015-10013-Trafobinatip--(709813)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 07:43 | 2020-02-25 08:08 | 0.412 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0
000400584553 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663163-1105775-Enhdirek--(122721/HAT41143)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 08:35 | 2020-02-25 08:40 | 0.083 | 0 | 0 | 22 | 215 | 0 | 0 | 1.83 | 17.85
000400584507 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 15740877-358275-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 08:49 | 2020-02-25 08:55 | 0.108 | 0 | 71 | 0 | 30 | 0 | 7.67 | 0 | 3.24
000400584493 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13698337-1159384-Enhdirek--(96603)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 08:49 | 2020-02-25 09:50 | 1.013 | 2 | 11 | 2 | 0 | 2.03 | 11.14 | 2.03 | 0
000400584493 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13698337-1159384-Enhdirek--(96603/PAZARIK FIDERİ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 08:50 | 2020-02-25 08:55 | 0.079 | 2 | 11 | 10 | 11 | 0.16 | 0.87 | 0.79 | 0.87
000400584493 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13698337-1159384-Enhdirek--(96603)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 08:55 | 2020-02-25 09:55 | 1.004 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2.01 | 11.04 | 1 | 1
000400584561 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | GUNDOGDU KOK-5998-Trafobinatip--(252172)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 09:20 | 2020-02-25 11:35 | 2.253 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 304.16
000400584545 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13687829-1120009-Enhdirek--(132006)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 09:22 | 2020-02-25 10:00 | 0.648 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19.44
000400584559 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13673892-1096981-Enhdirek--(123887)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 09:27 | 2020-02-25 10:20 | 0.888 | 0 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0.89 | 74.59
000400584566 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13789647-1116865-Enhdirek--(57359)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 09:29 | 2020-02-25 10:58 | 1.487 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 1.49 | 0 | 47.58
000400584557 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | HUYUKLU KOYU KARSI MAH.TR-714-Trafobinatip--(576959)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 09:39 | 2020-02-25 10:10 | 0.511 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 13.29
000400584556 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BUYUKYAPALAK KOK BINASI-11893-Trafobinatip--(104033/YAPALAK-INCECIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 09:54 | 2020-02-25 10:40 | 0.774 | 0 | 0 | 10 | 869 | 0 | 0 | 7.74 | 672.61
000400583754 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14041187-1150130-Enhdirek--(71784/F4 ACIELMA FIDERI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-25 10:00 | 2020-02-25 10:30 | 0.5 | 0 | 1 | 37 | 2702 | 0 | 0.5 | 18.5 | 1351
000400584539 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AKCALAR KOK-11732-Trafobinatip--(311207/HARMANCIK HATTI)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-25 10:00 | 2020-02-25 14:00 | 4 | 0 | 0 | 9 | 397 | 0 | 0 | 36 | 1588
000400584545 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13687829-1120009-Enhdirek--(132006/HAT49263)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 10:00 | 2020-02-25 10:03 | 0.049 | 0 | 0 | 5 | 78 | 0 | 0 | 0.25 | 3.82
000400584551 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14061820-1023493-Agdirek--(655289)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 10:15 | 2020-02-25 10:33 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 11.27
000400584559 | 2 | ADIYAMAN | TUT | 13673892-1096981-Enhdirek--(123887/OGUTLU GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 10:20 | 2020-02-25 10:30 | 0.167 | 0 | 0 | 3 | 247 | 0 | 0 | 0.5 | 41.25
000400583757 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14407557-2161748-Enhdirek--(2162052/ASLANBEY TUNELLER CI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-25 10:30 | 2020-02-25 16:00 | 5.5 | 0 | 0 | 3 | 138 | 0 | 0 | 16.5 | 759
000400584582 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IGDE KASABASI BAGLARBASI YENI TR KAHVELER YANI-2651-Trafobinatip--(647789)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 10:33 | 2020-02-25 11:36 | 1.051 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.41
000400584566 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13789647-1116865-Enhdirek--(57359/F-12 GERGER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 10:58 | 2020-02-25 11:08 | 0.163 | 0 | 1 | 0 | 96 | 0 | 0.16 | 0 | 15.65
000400585638 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 15728668-365737-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 11:04 | 2020-02-25 11:30 | 0.439 | 0 | 455 | 0 | 1 | 0 | 199.75 | 0 | 0.44
000400584607 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 15729133-366666-Trafo- | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 11:04 | 2020-02-25 12:40 | 1.604 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 35.29
000400584562 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KIPAS EGITIM KURUMU MONOBLOK-4110-Trafobinatip--(146366/KIPAS MONOBLOK ALTI CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 11:19 | 2020-02-25 11:39 | 0.328 | 4 | 246 | 0 | 0 | 1.31 | 80.69 | 0 | 0
000400584610 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHUYUK BELEDIYESI YUKARI YENI TRAFO-9348-Trafobinatip--(568801)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 11:50 | 2020-02-25 13:21 | 1.509 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.09
000400584604 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14182163-1109263-Enhdirek--(134116)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 12:05 | 2020-02-25 14:20 | 2.26 | 0 | 0 | 7 | 199 | 0 | 0 | 15.82 | 449.74
000400584592 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | TILLO KOK-6692-Trafobinatip--(167672/GERGER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 12:07 | 2020-02-25 12:24 | 0.286 | 0 | 0 | 18 | 688 | 0 | 0 | 5.15 | 196.77
000400584572 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AKPINAR TR-4526-Trafobinatip--(527588)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 12:08 | 2020-02-25 16:16 | 4.131 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 103.28 | 0 | 0
000400584611 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | CIFTHISAR KOK-7386-Trafobinatip--(53889/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 12:13 | 2020-02-25 13:20 | 1.108 | 0 | 0 | 3 | 86 | 0 | 0 | 3.32 | 95.29
000400584598 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15742039 EMIRLI MH.TR-5966-Trafobinatip--(581606)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 12:19 | 2020-02-25 12:50 | 0.517 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.65
000400584579 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HAMDILER TR-7956-Trafobinatip--(1524687 - 511050 - 708402 - 708676 - 708677)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TRAFO YANMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 12:22 | 2020-02-25 20:01 | 7.64 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 183.36
000400584581 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13824621-937049-Agdirek--(1566153)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 12:27 | 2020-02-25 13:32 | 1.084 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | 0
000400584612 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13713145-1113845-Enhdirek--(57775)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 12:39 | 2020-02-25 13:24 | 0.747 | 0 | 0 | 2 | 108 | 0 | 0 | 1.49 | 80.68
000400584575 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | PIRI REIS MAH.PAZAR YERI MNBLOK-12021-Trafobinatip--(746573)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 13:01 | 2020-02-25 14:02 | 1.018 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 247.37 | 0 | 0
000400584612 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13713145-1113845-Enhdirek--(57775/F-7 SİNCİK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 13:24 | 2020-02-25 13:34 | 0.163 | 0 | 0 | 2 | 318 | 0 | 0 | 0.33 | 51.83
000400584615 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14336520-1185646-Ogmusdirek--(472121)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 13:37 | 2020-02-25 13:58 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.34
000400584615 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 14336520-1185646-Ogmusdirek--(472121)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 13:58 | 2020-02-25 14:08 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 7.47
000400584657 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13964034-1204221-Ogmusdirek--(562477)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 13:59 | 2020-02-25 17:00 | 3.024 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 0
000400584614 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | INCI MH. TR-5228-Trafobinatip--(580280)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 14:05 | 2020-02-25 15:00 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 21.28
000400584626 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | AKSU KOK-6710-Trafobinatip--(57594/BULAM HES KOK AKSU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 14:09 | 2020-02-25 15:15 | 1.106 | 0 | 0 | 5 | 369 | 0 | 0 | 5.53 | 408.11
000400584691 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13772760-1183177-Ogmusdirek--(379699)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 14:19 | 2020-02-25 16:45 | 2.429 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.43
000400584604 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14182163-1109263-Enhdirek--(134116/HAT50292)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 14:20 | 2020-02-25 14:23 | 0.053 | 0 | 0 | 22 | 562 | 0 | 0 | 1.17 | 29.79
000400584631 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CAGLAYAN ANAYOL KENARI TRAFO-691-Trafobinatip--(526470)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 14:39 | 2020-02-25 15:27 | 0.789 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.31
000400584609 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KERTMEN CAMII YANI TR-6682-Trafobinatip--(1512316 - 549153 - 549154 - 550255)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 14:49 | 2020-02-25 17:50 | 3.026 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 124.07
000400584606 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GOKCELER TR-2513-Trafobinatip--(533254)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 14:49 | 2020-02-25 16:21 | 1.526 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.21
000400584686 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13872806-1184453-Ogmusdirek--(454275)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 14:52 | 2020-02-25 17:03 | 2.174 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7
000400584675 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13951470-766044-Agdirek--(1319522)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 14:53 | 2020-02-25 15:45 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86
000400584662 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHUYUK BELEDIYESI YUKARI YENI TRAFO-9348-Trafobinatip--(568802)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 14:54 | 2020-02-25 16:32 | 1.623 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.61
000400584677 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SARI YATAK TR-12483-Trafobinatip--(608299)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 15:23 | 2020-02-25 17:18 | 1.931 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.86
000400584622 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 15778713-368687-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 15:29 | 2020-02-25 15:42 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 11.99
000400584618 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DEMIRCILER TR-5944-Trafobinatip--(548215)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 15:33 | 2020-02-25 18:03 | 2.503 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 32.54 | 0 | 15.02
000400584658 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13939310-1199162-Ogmusdirek--(1394378 - 2061725 - 693510 - 693511 - 693512 - 693513)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 15:34 | 2020-02-25 16:10 | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 224.53
000400584635 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13887272-908468-Agdirek--(1524825)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 15:39 | 2020-02-25 16:37 | 0.969 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97
000400584748 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SIRMALI TR-9456-Trafobinatip--(506893)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 15:40 | 2020-02-25 17:03 | 1.369 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.48
000400584690 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14336565-1184550-Ogmusdirek--(456568 - 456573 - 456574 - 472003)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 15:49 | 2020-02-25 16:22 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.48
000400584634 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARITAS YUSUF GULDEN TR-10877-Trafobinatip--(577139)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 16:03 | 2020-02-25 16:47 | 0.733 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2.93 | 0 | 0.73
000400584644 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BALIKCIL KARACAYIR TR-2607-Trafobinatip--(642626)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 16:10 | 2020-02-25 17:00 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.66
000400589113 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14054600-934797-Agdirek--(1444713)-(SC) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 16:18 | 2020-02-25 18:00 | 1.706 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.71
000400584633 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-5952-Trafobinatip--(1514498 - 546329 - 546330 - 546331 - 546333)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 16:27 | 2020-02-25 17:30 | 1.053 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 143.21
000400584735 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14336516-1184202-Ogmusdirek--(1223318 - 1232567 - 447890 - 479539)-(SC-SC-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 16:28 | 2020-02-25 17:13 | 0.743 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.4
000400584654 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GOSTEREN TR-4522-Trafobinatip--(726371)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 16:30 | 2020-02-25 17:46 | 1.267 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.34 | 0 | 0
000400584853 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13697207-1108280-Enhdirek--(134540)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 16:34 | 2020-02-25 17:49 | 1.249 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 1.25 | 64.95
000400584710 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14336522-1186069-Ogmusdirek--(440834)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 16:38 | 2020-02-25 19:02 | 2.405 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31.27
000400584691 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13772760-1183177-Ogmusdirek--(1221560 - 1250253 - 379699 - 379700 - 382232)-(SC-SC-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 16:45 | 2020-02-25 16:54 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 7.73
000400584640 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAHYALAR TR-6683-Trafobinatip--(553136)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 16:46 | 2020-02-25 18:30 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.74
000400584702 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | GERGER DM-1-7075-Trafobinatip--(110693/GERGER HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 16:50 | 2020-02-25 18:10 | 1.337 | 2 | 1093 | 29 | 1427 | 2.67 | 1461.34 | 38.77 | 1907.9
000400584689 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13635250-1185669-Ogmusdirek--(410397)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 16:51 | 2020-02-25 17:30 | 0.643 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.79
000400584645 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YENI YAPAN TR-3747-Trafobinatip--(552165)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 17:02 | 2020-02-25 20:56 | 3.906 | 0 | 39 | 0 | 6 | 0 | 152.33 | 0 | 23.44
000400584686 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13872806-1184453-Ogmusdirek--(2119872 - 454275 - 454276 - 454278 - 454280)-(SC-LV-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 17:03 | 2020-02-25 17:08 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2.92
000400584659 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 15750091-359326-Trafo- | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 17:03 | 2020-02-25 17:20 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 17.11
000400584680 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13722078-1186894-Ogmusdirek--(371818)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 17:06 | 2020-02-25 17:36 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.01
000400584850 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13649023-1185401-Ogmusdirek--(1235670 - 414318 - 415593 - 415594)-(SC-LV-LV-LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 17:11 | 2020-02-25 18:35 | 1.409 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 40.86
000400584778 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KALEBOYNU TR 15731010-9464-Trafobinatip--(505395)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 17:22 | 2020-02-25 19:34 | 2.197 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.39
000400584689 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13635250-1185669-Ogmusdirek--(410397)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 17:30 | 2020-02-25 17:35 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2.24
000400584663 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 15736826-357695-Trafo- | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 17:33 | 2020-02-25 18:00 | 0.455 | 0 | 167 | 0 | 8 | 0 | 75.99 | 0 | 3.64
000400584680 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13722078-1186894-Ogmusdirek--(1256800 - 371818 - 371819 - 371820)-(SC-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 17:36 | 2020-02-25 17:41 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4.66
000400584678 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14409366-2132965-Ogmusdirek--(2133733)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 17:37 | 2020-02-25 18:05 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11.18
000400584661 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-3045-Trafobinatip--(534191)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 17:38 | 2020-02-25 19:00 | 1.376 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.75
000400584674 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGANTMM-8314-Trafobinatip--(132341/KOYLER)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 17:42 | 2020-02-25 17:44 | 0.033 | 15 | 1415 | 163 | 9412 | 0.5 | 46.7 | 5.38 | 310.6
000400584672 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI MEZARLIK YANI TR-5503-Trafobinatip--(589356)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 17:43 | 2020-02-25 18:27 | 0.726 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 22.51
000400584853 | 2 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13697207-1108280-Enhdirek--(134540/HAT50706)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 17:49 | 2020-02-25 17:52 | 0.06 | 0 | 0 | 5 | 145 | 0 | 0 | 0.3 | 8.7
000400584668 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HASBAHCE MNB-4669-Trafobinatip--(725725)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 17:50 | 2020-02-25 18:30 | 0.665 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0
000400584676 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 15736826-357695-Trafo- | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 17:55 | 2020-02-25 18:40 | 0.75 | 0 | 167 | 0 | 8 | 0 | 125.25 | 0 | 6
000400584694 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13742931-1183728-Ogmusdirek--(1329906 - 1331777 - 463247 - 464172 - 464173)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 17:59 | 2020-02-25 18:20 | 0.345 | 0 | 290 | 0 | 62 | 0 | 100.05 | 0 | 21.39
000400584732 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721832-1185910-Ogmusdirek--(1230496 - 445991 - 445992 - 445993 - 445995)-(SC-LV-LV-LV-LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 18:01 | 2020-02-25 18:52 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.18
000400584709 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13886618-1184441-Ogmusdirek--(446215)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 18:04 | 2020-02-25 18:27 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.01
000400584678 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14409366-2132965-Ogmusdirek--(2133733)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 18:05 | 2020-02-25 18:10 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 5.98
000400584736 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13827625-755473-Agdirek--(1223979)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 18:07 | 2020-02-25 18:22 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24
000400584774 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13811397-1185932-Ogmusdirek--(454213 - 454214)-(LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 18:08 | 2020-02-25 18:20 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 7.92
000400584737 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13879982-1111550-Enhdirek--(161136)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 18:12 | 2020-02-25 19:31 | 1.308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.31
000400584775 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13805018-1185548-Ogmusdirek--(375988)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 18:14 | 2020-02-25 20:38 | 2.398 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8
000400584681 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TURK OZU TR-950-Trafobinatip--(607410)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 18:16 | 2020-02-25 20:36 | 2.339 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.34
000400584776 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13742318-1183155-Ogmusdirek--(1230189 - 378815)-(SC-LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 18:18 | 2020-02-25 18:37 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.86
000400584709 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13886618-1184441-Ogmusdirek--(446215)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 18:27 | 2020-02-25 18:40 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5.35
000400584696 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13649929-1186287-Ogmusdirek--(1252601 - 431843 - 431846)-(SC-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 18:27 | 2020-02-25 18:44 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.12
000400584703 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14339660-1190920-Ogmusdirek--(450704)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 18:31 | 2020-02-25 19:05 | 0.577 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.19
000400584758 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BAYAMBURNU TR-9976-Trafobinatip--(505677)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 18:37 | 2020-02-25 19:48 | 1.187 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.5
000400584687 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DOMURLAR TR-6548-Trafobinatip--(550317)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 18:38 | 2020-02-25 20:10 | 1.534 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.2
000400584742 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662773-1107695-Enhdirek--(122083)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 18:43 | 2020-02-25 19:20 | 0.622 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 22.39
000400584757 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KORKUYU-9971-Trafobinatip--(501570)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 18:47 | 2020-02-25 19:34 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.56
000400584695 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | HUYUKLU KOYU KARSI MAH.TR-714-Trafobinatip--(574945)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 19:00 | 2020-02-25 19:17 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.19
000400584777 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13804514-1185541-Ogmusdirek--(1300007 - 375273 - 375559 - 376571)-(SC-LV-LV-LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 19:01 | 2020-02-25 19:23 | 0.377 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 20.36
000400584710 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 14336522-1186069-Ogmusdirek--(440834 - 464389 - 478097 - 478163)-(LV-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 19:02 | 2020-02-25 19:11 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 23.55
000400584755 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13650599-1184639-Ogmusdirek--(434882)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 19:03 | 2020-02-25 20:30 | 1.451 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 39.18
000400584703 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 14339660-1190920-Ogmusdirek--(1304993 - 2130010 - 450704 - 453216 - 453303 - 453304)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 19:05 | 2020-02-25 19:12 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 7.28
000400585032 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13770224-758738-Agdirek--(1329680)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 19:10 | 2020-02-25 19:24 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23
000400584700 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MIGROS KARSISI DIREK TIPI-868-Trafobinatip--(566090)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 19:12 | 2020-02-25 19:40 | 0.465 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0
000400585710 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IGDE KASABASI ISKARTUL YENI TR-2343-Trafobinatip--(652311)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 19:13 | 2020-02-25 20:22 | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.59
000400584727 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14054484-965510-Agdirek--(1476220)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 19:25 | 2020-02-25 20:10 | 0.748 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75
000400584737 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13879982-1111550-Enhdirek--(161136/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 19:31 | 2020-02-25 19:42 | 0.185 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.19 | 0.56
000400586812 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ORTAMIS TR-3734-Trafobinatip--(531203)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 19:33 | 2020-02-25 20:53 | 1.327 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.29
000400584715 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-1452-Trafobinatip--(542660)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 19:51 | 2020-02-25 21:00 | 1.147 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.62
000400584724 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HAMDILER TR-7956-Trafobinatip--(708402)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 20:25 | 2020-02-25 21:20 | 0.912 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.82
000400584754 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14214939-1175551-Enhdirek--(286542)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 20:28 | 2020-02-25 21:11 | 0.711 | 0 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0.71 | 0.71 | 71.81
000400584775 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13805018-1185548-Ogmusdirek--(1223436 - 375988 - 375990 - 376212)-(SC-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 20:38 | 2020-02-25 20:46 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 10.24
000400584730 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MEZARLIK TR-811-Trafobinatip--(521196)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 20:40 | 2020-02-25 22:16 | 1.606 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 62.63
000400584751 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721794-1186882-Ogmusdirek--(1242877 - 1295284 - 1306303 - 444794 - 444886)-(SC-SC-SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 20:59 | 2020-02-25 21:28 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 17.46
000400584754 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14214939-1175551-Enhdirek--(286542/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 21:11 | 2020-02-25 21:17 | 0.095 | 0 | 1 | 5 | 290 | 0 | 0.1 | 0.48 | 27.55
000400584784 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721832-1185910-Ogmusdirek--(1230496 - 445991 - 445992 - 445993 - 445995)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 22:28 | 2020-02-25 22:40 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.57
000400584759 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13655212-1169135-Enhdirek--(73897/HAT13401)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-25 22:30 | 2020-02-25 22:50 | 0.333 | 0 | 0 | 2 | 169 | 0 | 0 | 0.67 | 56.28
000400584833 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13997681-827324-Agdirek--(1225797)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 00:09 | 2020-02-26 00:24 | 0.245 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
000400584794 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALE-ADM-6296-Trafobinatip--(159258/KARAELBISTAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 06:00 | 2020-02-26 06:56 | 0.943 | 0 | 3 | 13 | 1622 | 0 | 2.83 | 12.26 | 1529.55
000400584809 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13801163-1185229-Ogmusdirek--(371124)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 07:28 | 2020-02-26 07:58 | 0.511 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.04
000400584809 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13801163-1185229-Ogmusdirek--(1300017 - 371124 - 371129 - 371133)-(SC-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 07:58 | 2020-02-26 08:08 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6.2
000400584834 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721832-1185910-Ogmusdirek--(1230496 - 445991 - 445992 - 445993 - 445995)-(SC-LV-LV-LV-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 08:01 | 2020-02-26 10:01 | 1.998 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.97
000400584831 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14334126-841988-Agdirek--(1299527)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 08:10 | 2020-02-26 08:25 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.49
000400584802 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13711599-905988-Agdirek--(557609)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 08:27 | 2020-02-26 09:50 | 1.389 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.78
000400584859 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13697207-1108280-Enhdirek--(134540)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 08:43 | 2020-02-26 10:35 | 1.869 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 99.06
000400584836 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13800734-1185220-Ogmusdirek--(370889)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 08:44 | 2020-02-26 09:03 | 0.322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32
000400584894 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721984-1186893-Ogmusdirek--(444950)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 08:44 | 2020-02-26 10:12 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.46
000400584882 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | SARI ERIK MNB-5847-Trafobinatip--(152100/EMIROGLU CIKISI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-26 09:00 | 2020-02-26 14:00 | 5 | 0 | 0 | 27 | 156 | 0 | 0 | 135 | 780
000400584879 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13675615-1205622-Ogmusdirek--(515122)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 09:02 | 2020-02-26 09:18 | 0.255 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0
000400584836 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13800734-1185220-Ogmusdirek--(1230563 - 370889 - 371239)-(SC-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 09:03 | 2020-02-26 09:13 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.67
000400584879 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13675615-1205622-Ogmusdirek--(515122)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 09:08 | 2020-02-26 09:13 | 0.09 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0
000400584835 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715957-1185914-Ogmusdirek--(443960)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 09:11 | 2020-02-26 09:32 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.04
000400584843 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13763386-915129-Agdirek--(1522824)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 09:31 | 2020-02-26 10:10 | 0.646 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65
000400584835 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715957-1185914-Ogmusdirek--(1238074 - 443960 - 443961 - 444306)-(SC-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 09:32 | 2020-02-26 09:42 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3.67
000400584814 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13996731-1111155-Enhdirek--(137720/NARSIRTI GRUBU HATTI)-(MV) | PARAFUDUR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 09:32 | 2020-02-26 10:00 | 0.459 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.46 | 0.92
000400584812 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAHYALAR TR-6683-Trafobinatip--(553131)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 09:42 | 2020-02-26 12:00 | 2.305 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.36
000400584886 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14445317-1986567-Enhdirek--(2008273)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 10:01 | 2020-02-26 11:05 | 1.071 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 82.47
000400584894 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721984-1186893-Ogmusdirek--(1263409 - 444950 - 444951)-(SC-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 10:12 | 2020-02-26 10:21 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.87
000400584840 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13956770-1183862-Ogmusdirek--(426820)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 10:28 | 2020-02-26 10:49 | 0.359 | 0 | 13 | 0 | 27 | 0 | 4.67 | 0 | 9.69
000400584839 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13650599-1184639-Ogmusdirek--(434879)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 10:28 | 2020-02-26 10:45 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8.18
000400584847 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13806836-754610-Agdirek--(1221157)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 10:28 | 2020-02-26 10:43 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24
000400584896 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13806723-1184541-Ogmusdirek--(1292912 - 452549 - 452914)-(SC-LV-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 10:30 | 2020-02-26 11:00 | 0.493 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.41
000400584859 | 2 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13697207-1108280-Enhdirek--(134540/HAT50706)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 10:35 | 2020-02-26 10:39 | 0.07 | 0 | 0 | 5 | 145 | 0 | 0 | 0.35 | 10.15
000400584901 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13845231-791866-Agdirek--(1296938)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 10:46 | 2020-02-26 11:28 | 0.694 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 0 | 0
000400585263 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13672308-1007609-Agdirek--(676307)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 11:01 | 2020-02-26 11:18 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.39
000400585080 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 15731340-363234-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 11:02 | 2020-02-26 12:00 | 0.964 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.82
000400584886 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14445317-1986567-Enhdirek--(2008273/KARAOMER HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 11:05 | 2020-02-26 11:10 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | 0 | 0.08 | 18.92
000400584846 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13970492-1201245-Ogmusdirek--(656117)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 11:20 | 2020-02-26 11:40 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3
000400584841 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14008231-982363-Agdirek--(1470199)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 11:30 | 2020-02-26 12:12 | 0.699 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7
000400584846 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13970492-1201245-Ogmusdirek--(656117)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 11:40 | 2020-02-26 11:50 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4.51
000400584858 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13708644-1211058-Ogmusdirek--(1434658)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 12:40 | 2020-02-26 18:50 | 6.164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.16 | 0 | 0
000400584895 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13793901-1185543-Ogmusdirek--(12999141314551381631381632382257)-(S_SC-S_SC-S_LV-S_LV-S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 12:41 | 2020-02-26 13:00 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7.95
000400584895 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13793901-1185543-Ogmusdirek--(1299914 - 1314551 - 381631 - 381632 - 382257)-(SC-SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 13:00 | 2020-02-26 13:10 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6.35
000400584868 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KLAVZLTM-9734-Trafobinatip--(57616/SUCATI HES)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 13:12 | 2020-02-26 13:14 | 0.022 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0.15 | 0.11
000400584869 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YENI TR-873-Trafobinatip--(557338)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 13:18 | 2020-02-26 13:55 | 0.618 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.18
000400584904 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | EKINOZU MERKEZ KOK BINA-11516-Trafobinatip--(98402/ORTAOREN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 13:21 | 2020-02-26 13:30 | 0.161 | 0 | 0 | 45 | 1253 | 0 | 0 | 7.25 | 201.73
000400584905 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TAPKIRAN KOYU TR-3448-Trafobinatip--(487672)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 13:29 | 2020-02-26 14:47 | 1.305 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.88
000400584877 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 22NOLU KOK DM 22-42-8123-Trafobinatip--(2126375 - 564825 - 684815 - 684818 - 684819)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 13:44 | 2020-02-26 14:20 | 0.606 | 3 | 26 | 0 | 0 | 1.82 | 15.76 | 0 | 0
000400584928 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 14032575-766829-Agdirek--(1291418)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 13:44 | 2020-02-26 14:30 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77
000400584878 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR (KAYNAR)-10747-Trafobinatip--(528121)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 13:44 | 2020-02-26 15:10 | 1.434 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.25
000400584883 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TOPALLI TR-8763-Trafobinatip--(643982)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 14:02 | 2020-02-26 16:55 | 2.878 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.78
000400584967 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13645845-1185495-Ogmusdirek--(1295238 - 434672 - 434753 - 434757 - 434758)-(SC-LV-LV-LV-LV) | KADEME ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 14:25 | 2020-02-26 14:35 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 14.2
000400584890 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-6A DM-7293-Trafobinatip--(163309/DM_IV/26 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 14:30 | 2020-02-26 14:32 | 0.037 | 1 | 2443 | 0 | 2 | 0.04 | 90.39 | 0 | 0.07
000400584903 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 15729430-366336-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 15:00 | 2020-02-26 15:11 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.14
000400584900 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 15737493-358179-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 15:05 | 2020-02-26 15:40 | 0.591 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 121.75
000400584976 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715565-1185918-Ogmusdirek--(1238078 - 443329 - 445361)-(SC-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 15:53 | 2020-02-26 16:15 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 15.65
000400584924 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BAKIS KASABASI SOGUCAK KOYU TR-3617-Trafobinatip--(697014)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 16:11 | 2020-02-26 17:23 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 39.4
000400584914 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14333388-1219940-Ogmusdirek--(656334)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 16:21 | 2020-02-26 16:45 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 10.17
000400584911 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13996961-908378-Agdirek--(1413540)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 16:35 | 2020-02-26 18:00 | 1.408 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 0 | 0
000400584926 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | HILAL EKMEK TR-2476-Trafobinatip--(699671)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 16:51 | 2020-02-26 17:22 | 0.507 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0
000400584942 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/50-6834-Trafobinatip--(463243)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 17:05 | 2020-02-26 17:20 | 0.256 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0
000400584942 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/50-6834-Trafobinatip--(463243)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 17:20 | 2020-02-26 17:30 | 0.167 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0
000400584925 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-4836-Trafobinatip--(576629)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 17:21 | 2020-02-26 19:08 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.46
000400584948 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13713623-1185680-Ogmusdirek--(1270684)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 17:43 | 2020-02-26 17:55 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2
000400584936 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BETON DIREK-5961-Trafobinatip--(543627)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 17:50 | 2020-02-26 20:16 | 2.432 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0
000400585008 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12267169-1578203-Agpanobox--(1288345 - 1288352 - 1291918 - 1291937 - 1292289 - 1292291 - 478339)-(SC-SC-SC-SC-SC-SC-LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-02-26 17:52 | 2020-02-26 18:55 | 1.044 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 37.58 | 0 | 0
000400584938 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR KARA YOLLARI TR-4410-Trafobinatip--(553056)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 18:00 | 2020-02-26 20:00 | 2.008 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 2.01 | 0 | 78.31
000400584939 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13984193-881848-Agdirek--(2172061)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 18:00 | 2020-02-26 19:09 | 1.145 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0
000400585028 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14025448-841675-Agdirek--(1227445)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 18:08 | 2020-02-26 18:16 | 0.136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0
000400584978 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | EVCIHUYUK HOPLEK YONLU UZERI TR-250-Trafobinatip--(660213)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 18:32 | 2020-02-26 19:02 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.46
000400584954 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALE-ADM-6296-Trafobinatip--(159258/KARAELBISTAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 18:34 | 2020-02-26 18:34 | 0.003 | 0 | 3 | 13 | 1622 | 0 | 0.01 | 0.04 | 4.87
000400584956 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YILDIZLAR-2695-Trafobinatip--(634330)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 18:39 | 2020-02-26 19:02 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.61
000400584957 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-4836-Trafobinatip--(576630)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 18:44 | 2020-02-26 19:20 | 0.612 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.12
000400584975 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | BALKAR KOK-8836-Trafobinatip--(113328/BALKAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 18:44 | 2020-02-26 19:15 | 0.523 | 0 | 0 | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 372.9
000400584977 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | TILLO KOK-6692-Trafobinatip--(167672/GERGER CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 18:56 | 2020-02-26 19:00 | 0.069 | 0 | 0 | 18 | 688 | 0 | 0 | 1.24 | 47.47
000400584974 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-4836-Trafobinatip--(576630)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 19:18 | 2020-02-26 20:23 | 1.087 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.26
000400584981 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ENGIZEK TR-3966-Trafobinatip--(639231)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 19:27 | 2020-02-26 21:00 | 1.553 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.3
000400585020 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(61189/DONGELE CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 21:13 | 2020-02-26 21:41 | 0.473 | 0 | 656 | 18 | 1739 | 0 | 310.29 | 8.51 | 822.55
000400585020 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DONGELE KOK-8113-Trafobinatip--(73273/DONGELE MERKEZ CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 21:41 | 2020-02-27 00:06 | 2.418 | 0 | 306 | 11 | 67 | 0 | 739.91 | 26.6 | 162.01
000400585033 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13753673-1204639-Ogmusdirek--(742429)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-26 22:02 | 2020-02-26 22:25 | 0.369 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 0 | 0
000400585046 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14116064-894216-Agdirek--(701166)-(LV) | TRAFİK KAZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-02-26 23:19 | 2020-02-26 23:45 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.88
000400585054 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AKSU KOK-4640-Trafobinatip--(279757/HACI MUSTAFALAR CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-27 02:17 | 2020-02-27 02:41 | 0.406 | 2 | 1047 | 26 | 1315 | 0.81 | 425.08 | 10.56 | 533.89
000400585054 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 1. HACIMUSTAFALAR MONOBLOK-8405-Trafobinatip--(161603/HACIMUSTAFA CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-27 02:41 | 2020-02-27 02:41 | 0.002 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000400585054 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 1. HACIMUSTAFALAR MONOBLOK-8405-Trafobinatip--(148974/GOLBASI MONOBLOK CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-27 02:41 | 2020-02-27 02:42 | 0.017 | 1 | 1 | 26 | 4 | 0.02 | 0.02 | 0.44 | 0.07
000400585054 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AKSU KOK-4640-Trafobinatip--(279757/HACI MUSTAFALAR CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-27 02:42 | 2020-02-27 02:45 | 0.051 | 2 | 2 | 26 | 4 | 0.1 | 0.1 | 1.33 | 0.2
000400585054 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AKSU KOK-4640-Trafobinatip--(279757/HACI MUSTAFALAR CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-27 02:45 | 2020-02-27 03:10 | 0.417 | 2 | 2 | 26 | 4 | 0.83 | 0.83 | 10.84 | 1.67
000400585054 | 6 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ARAPLI SELIMIYE MONOBLOK-8518-Trafobinatip--(148896/SELIMIYE CIKISI (RING HATTI KIRIKLER))-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-27 03:10 | 2020-02-27 03:13 | 0.046 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0.05 | 0.46 | 0.14
000400585056 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ 2 TR-5082-Trafobinatip--(571093)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-27 07:02 | 2020-02-27 09:00 | 1.967 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31.47 | 0 | 0
000400585058 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DEVECILLER TR-6954-Trafobinatip--(563683)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-27 07:41 | 2020-02-27 09:00 | 1.314 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.94
000400585060 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ARAPLI SELIMIYE MONOBLOK-8518-Trafobinatip--(148894/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-27 07:46 | 2020-02-27 10:40 | 2.907 | 0 | 0 | 9 | 162 | 0 | 0 | 26.16 | 470.93
000400585070 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YENİKÖY DM-2148117-Trafobinatip--(2148167/ZORMAGARA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-27 08:06 | 2020-02-27 09:10 | 1.071 | 0 | 0 | 10 | 239 | 0 | 0 | 10.71 | 255.97
000400585092 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 14200513-1174682-Enhdirek--(2164526/HAT5359)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-27 08:48 | 2020-02-27 09:31 | 0.724 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 176.66
000400585073 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | IGDELI MONO BLOK-7699-Trafobinatip--(143957/IGDELI KOYU VE OBALARI CIKISI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-27 09:00 | 2020-02-27 13:00 | 4 | 0 | 0 | 7 | 225 | 0 | 0 | 28 | 900
000400585091 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | HANCIPLAKLAR-3450-Trafobinatip--(111049/NURHAK CIKISI(KOYLER))-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-27 09:34 | 2020-02-27 10:19 | 0.758 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5.31 | 3.03
000400585088 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14066868-905382-Agdirek--(1497097)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-27 09:48 | 2020-02-27 10:45 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96
000400585085 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721737-1189941-Ogmusdirek--(1272539 - 2139374 - 443646 - 443647 - 467778)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-27 10:05 | 2020-02-27 10:25 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 19.21
000400585090 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | HANCIPLAKLAR-3450-Trafobinatip--(111049/NURHAK CIKISI(KOYLER))-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-27 10:19 | 2020-02-27 10:19 | 0.001 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0.01 | 0
000400585101 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/10 YAMANLAR-6717-Trafobinatip--(147882/F-8 YAMANLAR - 149251/F-8 YAMANLAR - 2100672/ - 464713)-(MV-MV-MV-LV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-27 10:55 | 2020-02-27 11:18 | 0.393 | 16 | 6259 | 136 | 1717 | 6.29 | 2459.79 | 53.45 | 674.78
000400585135 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13752908-925977-Agdirek--(1352367)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-27 11:04 | 2020-02-27 12:30 | 1.435 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.44
000400585178 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI TR-8-7060-Trafobinatip--(2027507 - 458199 - 458200 - 458265 - 458266)-(SC-LV-LV-LV-LV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-27 12:00 | 2020-02-27 17:00 | 5 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 1295 | 0 | 0
000400585108 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13805076-1185547-Ogmusdirek--(1300019 - 1315087 - 1315088 - 370977 - 370982 - 476981)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-27 12:18 | 2020-02-27 12:38 | 0.341 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 17.73
000400585147 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14059069-1215124-Ogmusdirek--(686447)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-27 12:40 | 2020-02-27 12:56 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1
000400585146 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13883121-906587-Agdirek--(1525740)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-27 12:44 | 2020-02-27 14:00 | 1.265 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0
000400585227 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13686436-1186359-Ogmusdirek--(1224807 - 1224808 - 438190 - 441421 - 441424 - 441427 - 441428 - 441431 - 441432 - 461996)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-27 12:45 | 2020-02-27 15:43 | 2.975 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 208.25
000400585147 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14059069-1215124-Ogmusdirek--(686447)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-27 12:47 | 2020-02-27 12:52 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.05
000400587163 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | FATIHLER TR-3185-Trafobinatip--(647020)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-27 12:54 | 2020-02-27 14:30 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.44
000400585116 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14011621-1199847-Ogmusdirek--(1516226 - 609960 - 609963 - 637849)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-27 13:07 | 2020-02-27 13:40 | 0.554 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 21.05
000400585124 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | CIMENTOO-3060-Trafobinatip--(139669/F-8 YAMANLAR)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-27 13:16 | 2020-02-27 14:05 | 0.817 | 16 | 6259 | 138 | 1721 | 13.07 | 5113.6 | 112.75 | 1406.06
000400585143 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13794377-775584-Agdirek--(1239470)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-27 14:06 | 2020-02-27 14:35 | 0.478 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48
000400585126 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13938330-1153850-Enhdirek--(92303)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-27 14:23 | 2020-02-27 17:00 | 2.617 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0
000400585142 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14409094-1200544-Ogmusdirek--(608032)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-27 15:00 | 2020-02-27 15:15 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1
000400585142 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14409094-1200544-Ogmusdirek--(608032)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-27 15:15 | 2020-02-27 15:20 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1
000400585144 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13939982-905857-Agdirek--(1343388 - 1522745)-(SC-SC) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-27 15:22 | 2020-02-27 18:57 | 3.579 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.16
000400585152 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | HAVSA KOK BINA-8050-Trafobinatip--(145227/KARSIYAKA HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-27 15:43 | 2020-02-27 15:49 | 0.092 | 11 | 6011 | 10 | 93 | 1.01 | 553.01 | 0.92 | 8.56
000400585175 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13960649-1213818-Ogmusdirek--(649297)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-27 15:58 | 2020-02-27 17:30 | 1.532 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.53 | 4.6
000400585160 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13925509-1199549-Ogmusdirek--(107554)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-27 16:04 | 2020-02-27 16:52 | 0.808 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 28.28
000400585183 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14071842-969522-Agdirek--(589525)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-27 16:49 | 2020-02-27 17:57 | 1.133 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.27
000400585160 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13925509-1199549-Ogmusdirek--(107554/FIDER-5 ALEMBEYHATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-27 16:52 | 2020-02-27 16:55 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 5.15
000400585126 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13938330-1153850-Enhdirek--(92303/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-27 17:00 | 2020-02-27 17:14 | 0.238 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0
000400585185 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14313772-1199086-Ogmusdirek--(1500007)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-27 17:08 | 2020-02-27 17:47 | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65
000400585212 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 12198501-1573265-Agpanobox--(464710)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-27 17:32 | 2020-02-27 18:46 | 1.235 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.47
000400585229 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13651185-1186025-Ogmusdirek--(1221858)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-27 17:52 | 2020-02-27 18:03 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19
000400585198 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13838391-810097-Agdirek--(1282646)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-27 18:08 | 2020-02-27 18:21 | 0.216 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0
000400585228 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13787939-819643-Agdirek--(1226002)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-27 18:18 | 2020-02-27 18:32 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.45
000400585254 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AGCA DERE TR-3305-Trafobinatip--(677432)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-27 18:20 | 2020-02-27 19:36 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.94
000400585212 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 12198501-1573265-Agpanobox--(464710)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-27 18:46 | 2020-02-27 18:51 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.5
000400585214 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KERTEL TR-9723-Trafobinatip--(562507)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-27 19:08 | 2020-02-27 20:51 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.44
000400585219 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BETAS KARSISI MOD-8736-Trafobinatip--(458301)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-27 19:26 | 2020-02-27 20:35 | 1.144 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0
000400585209 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARAELBISTAN HIZMET ALANI YANI TR-2089-Trafobinatip--(654221)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-27 19:35 | 2020-02-27 20:12 | 0.618 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 31.52
000400585217 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SOGUTLU KASABASI GIRIS TR (ESKI PETROL KARŞISI)-2125-Trafobinatip--(673798)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-27 20:02 | 2020-02-27 21:00 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 30.91
000400585206 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13711741-917064-Agdirek--(1428606)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-27 20:20 | 2020-02-27 22:07 | 1.773 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0
000400585219 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | BETAS KARSISI MOD-8736-Trafobinatip--(458301)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-27 20:35 | 2020-02-27 20:40 | 0.083 | 0 | 102 | 0 | 1 | 0 | 8.47 | 0 | 0.08
000400585220 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BUYUK YAPALAK INCECIK YOLU UZERI TR-253-Trafobinatip--(662686)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-27 21:05 | 2020-02-27 21:51 | 0.781 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.84
000400585242 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ESHAB-I KEHF TR-689-Trafobinatip--(582373)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-27 23:56 | 2020-02-28 00:45 | 0.803 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.03
000400585243 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AGCA KOK BINASI-8506-Trafobinatip--(322184/DM19 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-28 06:53 | 2020-02-28 07:13 | 0.333 | 1 | 5816 | 0 | 4 | 0.33 | 1936.73 | 0 | 1.33
000400585261 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/6-6843-Trafobinatip--(370371 - 373859 - 456450)-(LV-LV-LV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-28 07:00 | 2020-02-28 09:00 | 2 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0
000400585246 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13852343-1203080-Ogmusdirek--(13849602107358607468607469607785607786)-(R_SC-R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-28 07:33 | 2020-02-28 08:20 | 0.776 | 0 | 485 | 0 | 12 | 0 | 376.36 | 0 | 9.31
000400585246 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13852343-1203080-Ogmusdirek--(1384960 - 2107358 - 607468 - 607469 - 607785 - 607786)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-28 08:20 | 2020-02-28 08:30 | 0.167 | 0 | 509 | 0 | 12 | 0 | 85 | 0 | 2
000400585262 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM-2-6350-Trafobinatip--(156343/COBANLI CIKISI(YAKLASIK CIZILDI))-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-02-28 08:21 | 2020-02-28 08:22 | 0.015 | 4 | 2618 | 0 | 111 | 0.06 | 39.27 | 0 | 1.67
000400585258 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13692555-933689-Agdirek--(634336)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-28 08:53 | 2020-02-28 12:09 | 3.271 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39.25
000400585302 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 MIRIKLI MAH TR4-5659-Trafobinatip--(485972)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-28 09:18 | 2020-02-28 10:10 | 0.877 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.26
100600127917 |  | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8248--SBK_TRAFOBINATIP- | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-28 09:57 | 2020-02-28 10:35 | 0.633 | 14 | 1076 | 32 | 3004 | 8.86 | 681.11 | 20.26 | 1901.53
000400585267 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KAVLAKLI MONOBLOK-8248-Trafobinatip--(68745/BULUTOGLU CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-28 09:58 | 2020-02-28 10:30 | 0.537 | 1 | 63 | 6 | 372 | 0.54 | 33.83 | 3.22 | 199.76
000400585268 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KAVLAKLI MONOBLOK-8248-Trafobinatip--(68747/KAVLAKLI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-28 09:58 | 2020-02-28 10:30 | 0.536 | 5 | 594 | 6 | 371 | 2.68 | 318.38 | 3.22 | 198.86
000400585269 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KAVLAKLI MONOBLOK-8248-Trafobinatip--(68745/ - 68746/ - 68747/)-(MV-MV-MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-28 09:58 | 2020-02-28 10:30 | 0.526 | 14 | 1074 | 32 | 3003 | 7.36 | 564.92 | 16.83 | 1579.58
000400584297 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SIR KOK MNB-8737-Trafobinatip--(288194/BUYUKSIR GOLPINAR DAGOBASI CIKIS)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-28 10:00 | 2020-02-28 14:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 976
000400585272 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ABDULHAMITHAN CAMI YANI MONOBLOK-10882-Trafobinatip--(710019)-(LV) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-28 10:10 | 2020-02-28 20:00 | 9.829 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.49 | 0 | 0
000400585307 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | GAZILER DM-3165-Trafobinatip--(100055/ALISAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-28 11:04 | 2020-02-28 11:45 | 0.676 | 0 | 0 | 1 | 401 | 0 | 0 | 0.68 | 271.08
000400585329 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13979232-1185763-Ogmusdirek--(405260)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-28 11:06 | 2020-02-28 12:11 | 1.086 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.17
000400585295 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM-2-6350-Trafobinatip--(156343/COBANLI CIKISI(YAKLASIK CIZILDI))-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-02-28 11:17 | 2020-02-28 12:00 | 0.719 | 4 | 2618 | 0 | 111 | 2.88 | 1882.34 | 0 | 79.81
000400585422 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13919306-757852-Agdirek--(1256514)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-28 11:29 | 2020-02-28 11:48 | 0.323 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0
000400585360 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13980608-771256-Agdirek--(1331129)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-28 12:00 | 2020-02-28 12:30 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51
000400585333 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13713145-1113845-Enhdirek--(57775)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-28 13:43 | 2020-02-28 14:20 | 0.623 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 68.53
000400585309 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(70815/CEAS- 1 SIR KOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-28 14:05 | 2020-02-28 14:12 | 0.118 | 3 | 0 | 7 | 1118 | 0.35 | 0 | 0.83 | 131.92
000400585337 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | HUYUKLU KOYU MERKEZ TR-4440-Trafobinatip--(579291)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-28 14:09 | 2020-02-28 14:45 | 0.602 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.42
000400585312 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14170357-1216011-Ogmusdirek--(711205)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-28 14:10 | 2020-02-28 14:30 | 0.328 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 0
000400585333 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13713145-1113845-Enhdirek--(57775/F-7 SİNCİK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-28 14:20 | 2020-02-28 14:30 | 0.167 | 0 | 0 | 2 | 318 | 0 | 0 | 0.33 | 53.11
000400585363 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13842663-823256-Agdirek--(1259511)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-28 15:05 | 2020-02-28 15:20 | 0.257 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
000400585339 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13951768-1213716-Ogmusdirek--(621842)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-28 15:18 | 2020-02-28 15:30 | 0.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
000400585364 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13914151-758059-Agdirek--(1256859)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-28 16:47 | 2020-02-28 17:01 | 0.241 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0
000400585390 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14011621-1199847-Ogmusdirek--(1516226 - 609960 - 609963 - 637849)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-28 18:08 | 2020-02-28 20:00 | 1.861 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 70.72
000400585375 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12199278-1585426-Agpanobox--(1368589 - 1368783 - 1368785 - 1368786 - 1369691 - 1369760 - 1369761 - 1369762 - 718465)-(SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-LV) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-28 18:13 | 2020-02-28 20:25 | 2.209 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.51 | 0 | 0
000400585386 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALPARSLAN MH.AFETEVLER TR-4909-Trafobinatip--(576671)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-28 19:16 | 2020-02-28 19:25 | 0.145 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 0 | 0
000400585384 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13893196-1012652-Agdirek--(1358521)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-28 19:26 | 2020-02-28 20:01 | 0.587 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0
000400585391 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 15D1-KOK-8241-Trafobinatip--(1516208)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-28 19:59 | 2020-02-28 23:30 | 3.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 0 | 0
000400585432 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14193486-1177669-Enhdirek--(294239)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-28 22:36 | 2020-02-28 22:45 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.21
000400585432 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14193486-1177669-Enhdirek--(294239/GUZGECE HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-28 22:45 | 2020-02-28 22:50 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 5.33
000400585446 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TANIR YOLU SON TR-9470-Trafobinatip--(578289)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 01:57 | 2020-02-29 04:08 | 2.178 | 0 | 40 | 0 | 3 | 0 | 87.12 | 0 | 6.53
000400585452 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13697250-1109295-Enhdirek--(137185)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 03:23 | 2020-02-29 06:29 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 77.75
000400585435 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-1 ADM-2133-Trafobinatip--(144435/DM_I/1 YAMANLAR HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 05:54 | 2020-02-29 06:09 | 0.254 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0
000400586315 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | CIMENTOO-3060-Trafobinatip--(139668/F-8 YAMANLAR - 139669/F-9 KÜÇÜK SANAYİ)-(MV-MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-29 06:00 | 2020-02-29 07:00 | 1 | 5 | 1172 | 19 | 31 | 5 | 1172 | 19 | 31
000400585452 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13697250-1109295-Enhdirek--(137185/F-7 SİNCİK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 06:29 | 2020-02-29 06:40 | 0.181 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0.18 | 13.03
000400585434 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBSADM-7061-Trafobinatip--(100172/GUCUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 07:18 | 2020-02-29 07:20 | 0.034 | 2 | 0 | 76 | 4759 | 0.07 | 0 | 2.58 | 161.81
000400585438 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK DM-1-11223-Trafobinatip--(153583/YARPUZLU ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 07:27 | 2020-02-29 07:44 | 0.296 | 0 | 0 | 10 | 661 | 0 | 0 | 2.96 | 195.66
000400585448 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUBLUCE KOYU YENI TR-66-Trafobinatip--(677029)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 07:30 | 2020-02-29 09:20 | 1.827 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.48
000400585440 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BOLGE TRAFIK MOD-8930-Trafobinatip--(253277/AKPINAR KOYLER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 07:33 | 2020-02-29 08:14 | 0.69 | 1 | 337 | 141 | 2288 | 0.69 | 232.53 | 97.29 | 1578.72
000400585436 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-1 ADM-2133-Trafobinatip--(144435/DM_I/1 YAMANLAR HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 08:06 | 2020-02-29 08:15 | 0.146 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0
000400585443 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | CAKIRHOCA KOK DM2-40-12737-Trafobinatip--(147797/BEYCEGIZ-SANAYI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 08:17 | 2020-02-29 08:23 | 0.108 | 2 | 4505 | 2 | 75 | 0.22 | 486.54 | 0.22 | 8.1
000400585461 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13818255-1200441-Ogmusdirek--(1500057)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 08:43 | 2020-02-29 09:55 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.19
000400585456 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13675983-1213601-Ogmusdirek--(98609/HAT30470)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 09:07 | 2020-02-29 09:30 | 0.388 | 1 | 722 | 26 | 912 | 0.39 | 280.14 | 10.09 | 353.86
000400585444 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13852314-962819-Agdirek--(1504852)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 09:07 | 2020-02-29 09:55 | 0.805 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0
000400585458 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | SIRACA KOYU-1998-Trafobinatip--(1294500)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 09:12 | 2020-02-29 09:35 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38
000400585451 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI DSI DM-2148457-Trafobinatip--(2148512/HARMANLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 09:22 | 2020-02-29 09:46 | 0.395 | 5 | 55 | 36 | 1966 | 1.98 | 21.73 | 14.22 | 776.57
000400585445 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN TEVZI-7608-Trafobinatip--(144015/COBANBEYLI MONOBLOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 09:25 | 2020-02-29 09:29 | 0.068 | 7 | 2274 | 128 | 4639 | 0.48 | 154.63 | 8.7 | 315.45
000400585456 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13675983-1213601-Ogmusdirek--(98609/HAT30470)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 09:30 | 2020-02-29 09:37 | 0.121 | 1 | 722 | 26 | 914 | 0.12 | 87.36 | 3.15 | 110.59
000400585476 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13684220-1135095-Enhdirek--(98146)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 09:35 | 2020-02-29 10:00 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 14.6
000400585491 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OZAN KOK-8396-Trafobinatip--(113544/SOKUNONU MEVKI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 09:49 | 2020-02-29 10:45 | 0.93 | 0 | 0 | 16 | 494 | 0 | 0 | 14.88 | 459.42
000400585457 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | BARAJ MONOBLOK-2865-Trafobinatip--(91187/YARBASI GURUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 09:55 | 2020-02-29 10:00 | 0.088 | 1 | 362 | 14 | 1434 | 0.09 | 31.86 | 1.23 | 126.19
000400585494 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SARI YATAK TR-12483-Trafobinatip--(539147)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 09:57 | 2020-02-29 11:00 | 1.051 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.61
000400585476 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13684220-1135095-Enhdirek--(98146/HAT30164)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 10:00 | 2020-02-29 10:05 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 8.63
000400585454 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Y.SANAYI INDIRICI -6373-Trafobinatip--(91164/TR 30 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 10:05 | 2020-02-29 10:18 | 0.218 | 15 | 320 | 0 | 0 | 3.27 | 69.76 | 0 | 0
000400585454 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR 34 NOLU KOK BINASI-8128-Trafobinatip--(87457/OZEL CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 10:18 | 2020-02-29 10:41 | 0.383 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 0 | 0 | 0
000400585495 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13888711-1122925-Enhdirek--(116595)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 10:32 | 2020-02-29 11:15 | 0.716 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 60.86
000400585487 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TM-10243-Trafobinatip--(296656/DSI FIDERI)-(MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 10:46 | 2020-02-29 11:20 | 0.567 | 5 | 55 | 38 | 2019 | 2.84 | 31.19 | 21.55 | 1144.77
000400585477 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ALEMBEY CAYIR YANI TR (YOL KENARI YENI)-38-Trafobinatip--(654209)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 10:53 | 2020-02-29 11:33 | 0.666 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67
000400585470 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13933618-952138-Agdirek--(1481044)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 10:57 | 2020-02-29 12:46 | 1.82 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 0
000400585480 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHUYUK MONOBLOK {YENI}-7298-Trafobinatip--(266574/DOGANKONOK-MURSEL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 11:12 | 2020-02-29 11:23 | 0.183 | 0 | 0 | 8 | 421 | 0 | 0 | 1.46 | 77.04
000400585495 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13888711-1122925-Enhdirek--(116595/YAYIKLI KOYU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 11:15 | 2020-02-29 11:20 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 21.08
000400585485 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI DM-8953-Trafobinatip--(139095/SUVARLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 11:24 | 2020-02-29 11:47 | 0.388 | 1 | 0 | 129 | 4815 | 0.39 | 0 | 50.05 | 1868.22
100600127916 |  | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 8398--SBK_TRAFOBINATIP- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-02-29 11:40 | 2020-02-29 12:27 | 0.779 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0.78 | 38.17
000400585526 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KARGALI MNB-11450-Trafobinatip--(322430/CIKIS)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 11:51 | 2020-02-29 13:30 | 1.656 | 0 | 0 | 39 | 90 | 0 | 0 | 64.58 | 149.04
000400585492 | 1 | ADIYAMAN | TUT | CIFTLIKKOK-7140-Trafobinatip--(51812/MERYEMUSAGI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 11:57 | 2020-02-29 12:10 | 0.216 | 0 | 0 | 1 | 117 | 0 | 0 | 0.22 | 25.27
000400585503 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ACIELMA MONOBLOK-10019-Trafobinatip--(68509/ACIELMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 12:13 | 2020-02-29 12:21 | 0.124 | 0 | 1 | 14 | 802 | 0 | 0.12 | 1.74 | 99.45
000400585514 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14066480-934150-Agdirek--(1456831)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 12:17 | 2020-02-29 13:25 | 1.128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.13
000400585512 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAVSUT MERKEZ ESKI TR-1011-Trafobinatip--(568819)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 12:23 | 2020-02-29 14:43 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.97
000400585497 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/51-7281-Trafobinatip--(140753/DM_IV/51IN DM_IV/52 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 12:38 | 2020-02-29 12:55 | 0.284 | 13 | 2009 | 3 | 42 | 3.69 | 570.56 | 0.85 | 11.93
000400585518 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KORKUYU-9971-Trafobinatip--(52526)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 12:47 | 2020-02-29 13:47 | 1.009 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0
000400585501 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-4ADM-2134-Trafobinatip--(314350/TR_IV/60 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 12:49 | 2020-02-29 12:52 | 0.058 | 2 | 2839 | 11 | 467 | 0.12 | 164.66 | 0.64 | 27.09
000400585507 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADYMANTM-7137-Trafobinatip--(150381/F-4 CELIKHAN FIDERI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 12:55 | 2020-02-29 13:02 | 0.117 | 5 | 2908 | 146 | 4249 | 0.59 | 340.24 | 17.08 | 497.13
000400585508 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADYMANTM-7137-Trafobinatip--(150381/F-4 CELIKHAN FIDERI)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 13:04 | 2020-02-29 13:34 | 0.501 | 5 | 2908 | 146 | 4249 | 2.51 | 1456.91 | 73.15 | 2128.75
000400585496 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13698466-963858-Agdirek--(1481471)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 13:10 | 2020-02-29 14:00 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83
000400585498 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | HAVSA KOK BINA-8050-Trafobinatip--(145227/KARSIYAKA HATTI)-(MV) | HATTA KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 13:16 | 2020-02-29 13:24 | 0.139 | 11 | 6012 | 10 | 93 | 1.53 | 835.67 | 1.39 | 12.93
000400585502 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/52-A-265-Trafobinatip--(2041662415047415048415049417461459243461196461199461200)-(R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 13:21 | 2020-02-29 13:54 | 0.541 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 297.01 | 0 | 0
000400585530 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13644973-1185455-Ogmusdirek--(1296908 - 429888 - 429895 - 431981 - 445066 - 452426)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 13:28 | 2020-02-29 14:25 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 43.42
100600127923 |  | ADIYAMAN | KAHTA | 6355--SBK_TRAFOBINATIP- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 13:32 | 2020-02-29 13:33 | 0.011 | 0 | 0 | 15 | 1073 | 0 | 0 | 0.17 | 11.8
000400585518 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KORKUYU-9971-Trafobinatip--(52526/F4-ACIELMA FIDERİ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 13:47 | 2020-02-29 13:52 | 0.07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0
000400585502 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/52-A-265-Trafobinatip--(2041662 - 415047 - 415048 - 415049 - 417461 - 459243 - 461196 - 461199 - 461200)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 13:54 | 2020-02-29 13:58 | 0.065 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 36.66 | 0 | 0
000400585521 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KOCTEPE KOK-8701-Trafobinatip--(52160/DAMLACIK-YOLALTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 13:57 | 2020-02-29 14:22 | 0.428 | 0 | 0 | 8 | 511 | 0 | 0 | 3.42 | 218.71
000400585510 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | BUYUKBEY MOD-11449-Trafobinatip--(183890/HACIYUSUF GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 13:59 | 2020-02-29 14:12 | 0.222 | 0 | 0 | 13 | 197 | 0 | 0 | 2.89 | 43.73
000400585509 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE GERGER FIDERI-8920-Trafobinatip--(135839/GERGER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 14:04 | 2020-02-29 14:06 | 0.033 | 0 | 82 | 34 | 2667 | 0 | 2.71 | 1.12 | 88.01
000400585528 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | GERGER DM-1-7075-Trafobinatip--(110446/GERGER HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 14:05 | 2020-02-29 14:52 | 0.783 | 0 | 1 | 37 | 2633 | 0 | 0.78 | 28.97 | 2061.64
000400585542 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTATMM-7291-Trafobinatip--(128971/F-12 GERGER)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 14:05 | 2020-02-29 17:09 | 3.067 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.07 | 0
000400585513 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13796094-926028-Agdirek--(1491956)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 14:11 | 2020-02-29 14:40 | 0.488 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0
000400585511 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ABDULBAKI EROL TR-1753-Trafobinatip--(60529/A.BAKI EROL)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 14:16 | 2020-02-29 14:21 | 0.076 | 0 | 0 | 12 | 240 | 0 | 0 | 0.91 | 18.24
100600127927 |  | ADIYAMAN | MERKEZ | 7295--SBK_TRAFOBINATIP- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 14:16 | 2020-02-29 14:21 | 0.076 | 0 | 0 | 3 | 230 | 0 | 0 | 0.23 | 17.48
000400585533 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12192082-1572467-Agpanobox--(1267094)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 14:31 | 2020-02-29 14:45 | 0.233 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
000400585524 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTATMM-7291-Trafobinatip--(161273/F-13 TEGMENLI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 14:33 | 2020-02-29 14:40 | 0.117 | 0 | 9 | 162 | 5281 | 0 | 1.05 | 18.95 | 617.88
000400585534 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTATMM-7291-Trafobinatip--(159488/F-9 BUYUKBEY)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 14:33 | 2020-02-29 14:42 | 0.15 | 0 | 1088 | 85 | 2996 | 0 | 163.2 | 12.75 | 449.4
000400585578 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14336520-1185646-Ogmusdirek--(472121)-(R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 14:35 | 2020-02-29 15:38 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.9
000400585550 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KECEMAGARA KOY TR-13-Trafobinatip--(588049)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 15:08 | 2020-02-29 16:51 | 1.724 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.72
000400585563 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-8705-Trafobinatip--(159728/ERIKLI GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 15:25 | 2020-02-29 15:28 | 0.038 | 0 | 5 | 75 | 2774 | 0 | 0.19 | 2.85 | 105.41
000400585566 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-8705-Trafobinatip--(147242/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 15:25 | 2020-02-29 15:26 | 0.006 | 0 | 0 | 13 | 378 | 0 | 0 | 0.08 | 2.27
000400585568 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-8705-Trafobinatip--(147241/NARINCE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 15:25 | 2020-02-29 15:27 | 0.031 | 0 | 0 | 1 | 383 | 0 | 0 | 0.03 | 11.87
000400585578 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 14336520-1185646-Ogmusdirek--(472121)-(LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 15:38 | 2020-02-29 16:48 | 1.162 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 54.61
000400585539 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA DM-1-7297-Trafobinatip--(145834/SAMSAT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 15:42 | 2020-02-29 15:46 | 0.064 | 20 | 1215 | 33 | 1331 | 1.28 | 77.76 | 2.11 | 85.18
000400585591 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13744730-1102359-Enhdirek--(113051)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 15:45 | 2020-02-29 16:35 | 0.821 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 1.64 | 50.08
000400585547 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13792303-928797-Agdirek--(1522058)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 16:22 | 2020-02-29 16:43 | 0.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0
000400585660 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13876037-832122-Agdirek--(451757)-(LV) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 16:32 | 2020-02-29 16:46 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.48
000400585551 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTATMM-7291-Trafobinatip--(152653/F-11 AKINCILAR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 16:32 | 2020-02-29 17:09 | 0.617 | 0 | 0 | 21 | 1821 | 0 | 0 | 12.96 | 1123.56
000400585558 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-28-2153833-Trafobinatip--(143303/MULK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 16:34 | 2020-02-29 17:51 | 1.291 | 0 | 2 | 31 | 1008 | 0 | 2.58 | 40.02 | 1301.33
000400585591 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13744730-1102359-Enhdirek--(113051/F-2 TİLLO)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 16:35 | 2020-02-29 16:44 | 0.156 | 0 | 0 | 3 | 175 | 0 | 0 | 0.47 | 27.3
000400585541 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13773249-959642-Agdirek--(609408)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 16:37 | 2020-02-29 20:04 | 3.445 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.01 | 0 | 0
000400586043 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | ORTAOYMAK TR-11513-Trafobinatip--(729632)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 16:39 | 2020-02-29 17:30 | 0.846 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.31
000400585553 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14165285-1033288-Agdirek--(2105736)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 16:41 | 2020-02-29 17:20 | 0.655 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0
000400585543 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13725822-901517-Agdirek--(1526725)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 16:49 | 2020-02-29 19:40 | 2.849 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.85
000400585544 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13685072-1161576-Enhdirek--(95675)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 16:51 | 2020-02-29 18:24 | 1.552 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.73
000400585614 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13918315-1110651-Enhdirek--(52344/PAMUK MH.HATTI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 17:22 | 2020-02-29 21:29 | 4.114 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 296.21
000400585570 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-8705-Trafobinatip--(147242/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 18:06 | 2020-02-29 18:17 | 0.193 | 0 | 0 | 13 | 378 | 0 | 0 | 2.51 | 72.95
000400585584 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM6-26 ISMET PASA I.O.O KOK-63-Trafobinatip--(688412)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 18:08 | 2020-02-29 19:01 | 0.893 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0
000400585595 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13853585-1182520-Ogmusdirek--(2152964 - 449988 - 463863 - 464390)-(SC-LV-LV-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 18:11 | 2020-02-29 19:04 | 0.891 | 0 | 34 | 0 | 3 | 0 | 30.29 | 0 | 2.67
000400585571 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-8705-Trafobinatip--(159728/ERIKLI GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 18:14 | 2020-02-29 18:17 | 0.054 | 0 | 5 | 75 | 2774 | 0 | 0.27 | 4.05 | 149.8
000400585573 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-8705-Trafobinatip--(147241/NARINCE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 18:14 | 2020-02-29 18:17 | 0.046 | 0 | 0 | 1 | 383 | 0 | 0 | 0.05 | 17.62
000400585544 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13685072-1161576-Enhdirek--(95675/HAT28064)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 18:24 | 2020-02-29 18:26 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1.42
000400585636 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12240664-1577270-Agpanobox--(2092620)-(T_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 18:37 | 2020-02-29 18:56 | 0.319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0
000400585661 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13876032-832107-Agdirek--(451438)-(LV) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 18:44 | 2020-02-29 18:59 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.49
000400585597 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13899592-1184181-Ogmusdirek--(448042)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 18:45 | 2020-02-29 20:02 | 1.292 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.88
000400585615 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | FISTIKLI KOK-4722-Trafobinatip--(139018/BEJYAN CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 18:54 | 2020-02-29 20:13 | 1.322 | 0 | 0 | 12 | 250 | 0 | 0 | 15.86 | 330.5
000400586047 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13934088-1160501-Enhdirek--(100408)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 19:16 | 2020-02-29 20:34 | 1.301 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 33.83
000400585612 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 14159960-836311-Agdirek--(1316971)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 20:02 | 2020-02-29 20:45 | 0.723 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72
000400585597 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13899592-1184181-Ogmusdirek--(1223145 - 1271251 - 1316137 - 448042 - 448043)-(SC-SC-SC-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 20:02 | 2020-02-29 20:12 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5.51
000400585606 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12236076-1579808-Agpanobox--(1512227)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 20:18 | 2020-02-29 21:01 | 0.728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0
000400586047 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13934088-1160501-Enhdirek--(100408/HAT32113)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 20:34 | 2020-02-29 20:42 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 10.32
000400585624 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12236076-1579808-Agpanobox--(1512227)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 22:01 | 2020-02-29 22:24 | 0.381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0
000400585625 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13881374-1184619-Ogmusdirek--(445969)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 22:30 | 2020-02-29 22:50 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33
000400585625 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13881374-1184619-Ogmusdirek--(1292676 - 445969 - 445972 - 446536 - 459559)-(SC-LV-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 22:50 | 2020-02-29 23:00 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.51
000400585626 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13648101-1189258-Ogmusdirek--(422200)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 23:15 | 2020-02-29 23:31 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.77
000400585685 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12195924-1579809-Agpanobox--(1516496)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 23:15 | 2020-03-01 00:22 | 1.113 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 0 | 0
000400585628 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13698337-1159384-Enhdirek--(96603/HAT29058)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 23:53 | 2020-03-01 01:13 | 1.344 | 2 | 11 | 10 | 11 | 2.69 | 14.78 | 13.44 | 14.78
000400585629 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZIL DM-7295-Trafobinatip--(138956/MENZIL TR-1)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-02-29 23:54 | 2020-03-01 00:45 | 0.857 | 0 | 0 | 3 | 230 | 0 | 0 | 2.57 | 197.11

## AKEDAŞ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2020
Dönem | ŞUBAT
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 29.83 | 29.37 | 29.37 | 81.32 | 122.3 | 121.22 | 57.74
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.99 | 2.54 | 2.53 | 0.39 | 0.05 | 0.06 | 1.77
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.3 | 2.68 | 2.67 | 0.32 | 7.49 | 7.3 | 4.1
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 31.12 | 34.6 | 34.58 | 82.03 | 129.84 | 128.58 | 63.62
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 4.5 | 10.11 | 10.09 | 6.99 | 11.16 | 11.05 | 10.39
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 15 | 32.92 | 32.86 | 20.89 | 30.22 | 29.98 | 31.97
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 3.39 | 3.31 | 1.02
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.14 | 0.64 | 0.64 | 0.02 | 0.16 | 0.15 | 0.49
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 19.64 | 43.67 | 43.59 | 28.49 | 44.93 | 44.49 | 43.87
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.74 | 0.91 | 0.91 | 2.03 | 2.67 | 2.66 | 1.45
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.05
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0.11 | 0.07
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.76 | 1.03 | 1.03 | 2.03 | 2.79 | 2.77 | 1.57
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.04
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.13
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.23 | 0.17
E) OKSIK kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.19 | 0.3 | 0.33 | 0.56 | 0.74 | 0.74 | 0.46
Genel Toplam |  | 0.19 | 0.3 | 0.33 | 0.56 | 0.74 | 0.74 | 0.46
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1708 | 509981 | 511689 | 6040 | 222690 | 228730 | 740419
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.

## KAHRAMANMARAŞ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2020
Dönem | ŞUBAT
İli | KAHRAMANMARAŞ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 24.47 | 17.39 | 17.41 | 48.75 | 79.49 | 78.86 | 35.31
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0.9 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0.63
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.36 | 2.81 | 2.8 | 0.65 | 8.02 | 7.86 | 4.27
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 24.83 | 21.11 | 21.11 | 49.4 | 87.51 | 86.72 | 40.22
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 17.8 | 46.45 | 46.34 | 39.75 | 45.86 | 45.74 | 46.16
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 5.27 | 5.19 | 1.51
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.17 | 0.39 | 0.39 | 0.04 | 0.24 | 0.24 | 0.35
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 17.97 | 46.84 | 46.73 | 40.97 | 51.37 | 51.17 | 48.02
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.66 | 0.88 | 0.87 | 1.57 | 2.15 | 2.14 | 1.24
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.09 | 0.09 | 0.06
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.67 | 0.92 | 0.91 | 1.58 | 2.24 | 2.23 | 1.3
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.09 | 0.16 | 0.16 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.18
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.09 | 0.16 | 0.16 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.19
E) OKSIK kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.12 | 0.23 | 0.23 | 0.44 | 0.56 | 0.56 | 0.32
Genel Toplam |  | 0.12 | 0.23 | 0.23 | 0.44 | 0.56 | 0.56 | 0.32
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1409 | 353959 | 355368 | 3012 | 143066 | 146078 | 501446
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.

## ADIYAMAN
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2020
Dönem | ŞUBAT
İli-İlçesi | ADIYAMAN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 55.11 | 56.55 | 56.55 | 113.72 | 199.23 | 196.1 | 104.81
DAĞITIM–OG | Dışsal | 5.67 | 6.27 | 6.27 | 0.78 | 0.13 | 0.16 | 4.15
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.38 | 2.37 | 0 | 6.55 | 6.31 | 3.73
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 60.78 | 65.23 | 65.22 | 114.5 | 205.91 | 202.57 | 112.71
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 25.69 | 33.04 | 33.02 | 13.95 | 31.22 | 30.59 | 32.18
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.81 | 2.24 | 2.24 | 2.14 | 2.12 | 2.12 | 2.2
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.19 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0.78
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 27.5 | 36.47 | 36.45 | 16.09 | 33.34 | 32.71 | 35.16
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.13 | 0.99 | 0.99 | 2.48 | 3.62 | 3.58 | 1.89
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.13 | 0.22 | 0.22 | 0.01 | 0 | 0 | 0.14
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.16 | 0.15 | 0.09
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.26 | 1.27 | 1.27 | 2.49 | 3.78 | 3.73 | 2.12
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.06 | 0.13 | 0.13 | 0.13
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.09 | 0.16 | 0.16 | 0.16
E) OKSIK kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.53 | 0.62 | 0.58 | 0.68 | 1.06 | 1.04 | 0.74
Genel Toplam |  | 0.53 | 0.62 | 0.58 | 0.68 | 1.06 | 1.04 | 0.74
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 299 | 156022 | 156321 | 3028 | 79624 | 82652 | 238973
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.

## ONİKİŞUBAT
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2020
Dönem | ŞUBAT
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-ONİKİŞUBAT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 11.13 | 2.93 | 2.95 | 45.03 | 69.9 | 69.58 | 13.72
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.07 | 3.06 | 0 | 14.45 | 14.27 | 4.87
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 11.13 | 6 | 6.01 | 45.03 | 84.37 | 83.87 | 18.6
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 2.62 | 1.87 | 1.87 | 8.7 | 12.31 | 12.26 | 3.55
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 2.62 | 1.87 | 1.87 | 8.7 | 12.31 | 12.26 | 3.55
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.21 | 0.12 | 0.12 | 0.68 | 0.74 | 0.73 | 0.22
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.04
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.21 | 0.16 | 0.16 | 0.68 | 0.83 | 0.82 | 0.26
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.03
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.03
E) OKSIK kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0 | 0 | 0.03
Genel Toplam |  | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0 | 0 | 0.03
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 347 | 141364 | 141711 | 348 | 26979 | 27327 | 169038
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.

## ANDIRIN
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2020
Dönem | ŞUBAT
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-ANDIRIN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.4 | 1.4 | 35.29 | 55.09 | 54.98 | 41.32
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.47 | 0.47 | 1.26 | 2.57 | 2.56 | 2.03
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 1.87 | 1.87 | 36.55 | 57.66 | 57.54 | 43.35
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 31.43 | 26.41 | 26.44 | 19.69
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.07 | 1.07 | 0 | 1.04 | 1.03 | 1.04
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 1.07 | 1.07 | 31.43 | 27.45 | 27.47 | 20.73
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 1.56 | 1.83 | 1.83 | 1.38
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.06
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 1.58 | 1.91 | 1.91 | 1.44
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.08
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.09
E) OKSIK kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 7 | 5275 | 5282 | 84 | 15350 | 15434 | 20716
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.

## DULKADİROĞLU
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2020
Dönem | ŞUBAT
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-DULKADİROĞLU
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 38.63 | 31.96 | 32.01 | 27.81 | 56.47 | 55.72 | 36.84
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 4.01 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 3.17
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.18 | 3.27 | 3.25 | 0.83 | 15.49 | 15.1 | 5.66
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 38.81 | 39.27 | 39.27 | 28.64 | 71.96 | 70.82 | 45.69
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 4.15 | 0.94 | 0.97 | 1.1 | 0.12 | 0.14 | 0.8
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.57 | 0.57 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.45
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 4.15 | 1.51 | 1.54 | 1.1 | 0.13 | 0.15 | 1.25
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.76 | 1.32 | 1.31 | 0.81 | 1.14 | 1.13 | 1.28
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0.1 | 0.05
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.77 | 1.38 | 1.37 | 0.81 | 1.25 | 1.23 | 1.34
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.07 | 0.19 | 0.18 | 0.04 | 0.22 | 0.22 | 0.19
Genel Toplam |  | 0.07 | 0.19 | 0.18 | 0.04 | 0.22 | 0.22 | 0.19
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 596 | 78967 | 79563 | 535 | 19839 | 20374 | 99937
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.

## TÜRKOĞLU
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2020
Dönem | ŞUBAT
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-TÜRKOĞLU
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 9.92 | 25.1 | 24.91 | 19.88 | 38.59 | 37.96 | 29.94
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2 | 1.97 | 0 | 5.42 | 5.24 | 3.23
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 9.92 | 27.1 | 26.88 | 19.88 | 44.01 | 43.2 | 33.17
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 33.1 | 102.54 | 101.67 | 53.21 | 33.12 | 33.79 | 75.5
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.07
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 33.1 | 102.66 | 101.79 | 53.21 | 33.12 | 33.79 | 75.57
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.54 | 1.33 | 1.32 | 1.24 | 2.17 | 2.14 | 1.64
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.08
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.54 | 1.38 | 1.37 | 1.24 | 2.3 | 2.27 | 1.72
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.27 | 0.89 | 0.88 | 0.91 | 0.68 | 0.69 | 0.8
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.27 | 0.89 | 0.88 | 0.91 | 0.68 | 0.69 | 0.8
E) OKSIK kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 213 | 16889 | 17102 | 358 | 10374 | 10732 | 27834
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.

## PAZARCIK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2020
Dönem | ŞUBAT
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-PAZARCIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 3.85 | 19.51 | 19.44 | 52.07 | 40.88 | 41.29 | 28.76
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0.9 | 0.87 | 0.5
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 3.85 | 19.74 | 19.67 | 52.07 | 41.78 | 42.16 | 29.26
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 3.61 | 0.01 | 0.02 | 39.13 | 48.63 | 48.28 | 20.6
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.59 | 0.25
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 3.61 | 0.01 | 0.02 | 39.13 | 49.25 | 48.87 | 20.85
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.25 | 1.03 | 1.03 | 1.42 | 1.38 | 1.38 | 1.18
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.03
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.25 | 1.05 | 1.05 | 1.42 | 1.43 | 1.43 | 1.21
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.06 | 0 | 0 | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 0.12
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.06 | 0 | 0 | 0.24 | 0.29 | 0.29 | 0.12
E) OKSIK kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.15
Genel Toplam |  | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.15
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 83 | 19266 | 19349 | 526 | 13855 | 14381 | 33730
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.

## ÇAĞLAYANCERİT
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2020
Dönem | ŞUBAT
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-ÇAĞLAYANCERİT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 9.27 | 15.5 | 15.49 | 60.03 | 15.65 | 15.86 | 15.64
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 2.29 | 1.26 | 1.26 | 0 | 1.94 | 1.93 | 1.53
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 11.56 | 16.76 | 16.75 | 60.03 | 17.59 | 17.79 | 17.17
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.73 | 1.25 | 1.25 | 3.62 | 1.16 | 1.17 | 1.22
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.18 | 0.17 | 0.11
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.82 | 1.32 | 1.32 | 3.62 | 1.34 | 1.34 | 1.33
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 11 | 6676 | 6687 | 21 | 4397 | 4418 | 11105
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.

## AFŞİN
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2020
Dönem | ŞUBAT
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-AFŞİN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 27.6 | 24.98 | 24.99 | 48.8 | 111.38 | 110.23 | 55.55
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 3.46 | 1.39 | 1.39 | 2.3 | 6.03 | 5.96 | 3.03
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 31.06 | 26.37 | 26.38 | 51.1 | 117.41 | 116.19 | 58.58
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 5.11 | 2.71 | 2.71 | 0.52 | 0.58 | 0.58 | 1.95
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 5.11 | 2.71 | 2.71 | 0.52 | 0.58 | 0.58 | 1.95
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.85 | 2.27 | 2.27 | 2.13 | 2.66 | 2.65 | 2.4
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.05
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.87 | 2.3 | 2.3 | 2.17 | 2.75 | 2.73 | 2.45
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01
E) OKSIK kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.87 | 1.11 | 1.1 | 1.44 | 1.02 | 1.03 | 1.08
Genel Toplam |  | 0.87 | 1.11 | 1.1 | 1.44 | 1.02 | 1.03 | 1.08
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 47 | 22657 | 22704 | 233 | 12455 | 12688 | 35392
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.

## GÖKSUN
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2020
Dönem | ŞUBAT
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-GÖKSUN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 43.07 | 33.28 | 33.3 | 116.46 | 132.53 | 132.34 | 80.6
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.04 | 4.03 | 0 | 8.14 | 8.04 | 5.95
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 43.07 | 37.32 | 37.33 | 116.46 | 140.67 | 140.38 | 86.55
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 24.89 | 24.83 | 57.36 | 135.79 | 134.85 | 77.37
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 24.89 | 24.83 | 57.36 | 135.79 | 134.85 | 77.37
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.16 | 0.88 | 0.88 | 3.05 | 3.33 | 3.33 | 2.05
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.1 | 0.1 | 0.08
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.16 | 0.95 | 0.95 | 3.05 | 3.43 | 3.43 | 2.13
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.52 | 0.68 | 0.68 | 0.35
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.52 | 0.68 | 0.68 | 0.35
E) OKSIK kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 32 | 13509 | 13541 | 148 | 12231 | 12379 | 25920
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.

## ELBİSTAN
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2020
Dönem | ŞUBAT
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-ELBİSTAN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 26.77 | 18.55 | 18.56 | 63.12 | 141.01 | 138.55 | 56.49
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 3.62 | 3.39 | 3.39 | 1.3 | 5.99 | 5.84 | 4.17
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 30.39 | 21.94 | 21.95 | 64.42 | 147 | 144.39 | 60.66
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 239 | 310.8 | 310.71 | 102.27 | 175.16 | 172.86 | 267.13
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.57 | 0.57 | 0 | 0.14 | 0.13 | 0.43
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 239 | 311.37 | 311.28 | 102.27 | 175.3 | 172.99 | 267.56
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.73 | 1.29 | 1.29 | 2.22 | 4.79 | 4.71 | 2.37
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.09 | 0.08 | 0.07
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.78 | 1.36 | 1.36 | 2.23 | 4.88 | 4.79 | 2.44
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.62 | 0.81 | 0.81 | 0.37 | 0.63 | 0.62 | 0.75
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.62 | 0.81 | 0.81 | 0.37 | 0.63 | 0.62 | 0.75
E) OKSIK kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 1.07 | 0.62 | 0.63 | 1.15 | 2.5 | 2.46 | 1.21
Genel Toplam |  | 1.07 | 0.62 | 0.63 | 1.15 | 2.5 | 2.46 | 1.21
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 60 | 45158 | 45218 | 660 | 20244 | 20904 | 66122
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.

## EKİNÖZÜ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2020
Dönem | ŞUBAT
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-EKİNÖZÜ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 12.85 | 42.71 | 42.29 | 31.24
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.38 | 1.38 | 0 | 8.34 | 8.22 | 6.44
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 1.38 | 1.38 | 12.85 | 51.05 | 50.51 | 37.68
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 7.87 | 0.68 | 0.79 | 0.58
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 82.82 | 81.84 | 60.47
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 22.62 | 83.5 | 82.63 | 61.05
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.86 | 0.86 | 0.63
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.11 | 0.1 | 0.08
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.82 | 0.97 | 0.96 | 0.71
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.28 | 0.27 | 0.2
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.28 | 0.27 | 0.2
E) OKSIK kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 3 | 1508 | 1511 | 61 | 4213 | 4274 | 5785
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.

## NURHAK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2020
Dönem | ŞUBAT
İli | KAHRAMANMARAŞ-NURHAK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 78 | 167.95 | 167.62 | 171.57 | 141.42 | 141.78 | 153.67
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.33 | 4.32 | 0 | 0.62 | 0.62 | 2.32
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 2.8 | 5.99 | 5.98 | 5.63 | 4.95 | 4.96 | 5.43
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 2.8 | 6.04 | 6.03 | 5.63 | 4.96 | 4.97 | 5.46
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 1.2 | 2.86 | 2.85 | 2.97 | 2.55 | 2.56 | 2.69
Genel Toplam |  | 1.2 | 2.86 | 2.85 | 2.97 | 2.55 | 2.56 | 2.69
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 10 | 2690 | 2700 | 38 | 3129 | 3167 | 5867
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.

## MERKEZ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2020
Dönem | ŞUBAT
İli | ADIYAMAN-MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 27.81 | 16.53 | 16.55 | 85.94 | 72.23 | 72.82 | 27.57
DAĞITIM–OG | Dışsal | 8.45 | 6.24 | 6.25 | 2.46 | 0.17 | 0.27 | 5.08
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.33 | 6.06 | 1.99
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 36.26 | 23.8 | 23.83 | 88.4 | 78.73 | 79.15 | 34.67
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 3.62 | 2.97 | 2.97 | 5.16 | 7.27 | 7.18 | 3.79
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.51 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 1.21
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 3.62 | 4.48 | 4.48 | 5.16 | 7.27 | 7.18 | 5
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.96 | 0.72 | 0.72 | 2.53 | 2.15 | 2.17 | 1
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.12
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.12 | 0.11 | 0.05
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.09 | 0.9 | 0.9 | 2.55 | 2.28 | 2.29 | 1.17
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.04
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.05
E) OKSIK kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.21 | 0.21 | 0.28
Genel Toplam |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.21 | 0.21 | 0.28
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 149 | 91308 | 91457 | 954 | 21313 | 22267 | 113724
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.

## BESNİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2020
Dönem | ŞUBAT
İli | ADIYAMAN-BESNİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 61.28 | 126.01 | 125.86 | 15.52 | 25.26 | 24.69 | 71.28
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0.89 | 0.84 | 0.65
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.03
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 61.28 | 126.49 | 126.34 | 15.52 | 26.15 | 25.53 | 71.96
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.89 | 4.87 | 1.32 | 0.81 | 0.84 | 2.7
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.09
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 5.09 | 5.07 | 1.32 | 0.81 | 0.84 | 2.79
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.57 | 0.88 | 0.88 | 0.52 | 1.22 | 1.18 | 1.04
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.57 | 0.91 | 0.91 | 0.52 | 1.26 | 1.22 | 1.08
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01
E) OKSIK kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.89 | 1.98 | 1.97 | 0.67 | 1.04 | 1.02 | 1.46
Genel Toplam |  | 0.89 | 1.98 | 1.97 | 0.67 | 1.04 | 1.02 | 1.46
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 37 | 15903 | 15940 | 1090 | 17587 | 18677 | 34617
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.

## GÖLBAŞI
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2020
Dönem | ŞUBAT
İli | ADIYAMAN-GÖLBAŞI
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 265.39 | 260.69 | 260.69 | 544.87 | 711.36 | 708.04 | 407.48
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.34 | 5.91 | 5.9 | 0.09 | 0.23 | 0.23 | 4.04
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 9.84 | 9.83 | 0 | 2.79 | 2.74 | 7.5
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 266.73 | 276.44 | 276.42 | 544.96 | 714.38 | 711.01 | 419.02
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 264.83 | 324.69 | 324.58 | 272.52 | 326.57 | 325.49 | 324.88
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0.15
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 264.83 | 324.92 | 324.81 | 272.52 | 326.57 | 325.49 | 325.03
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 2.93 | 2.98 | 2.98 | 6.02 | 6.97 | 6.95 | 4.28
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.1 | 0.45 | 0.45 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.31
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.00 | 0.1 | 0.1 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.09
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 3.03 | 3.53 | 3.53 | 6.03 | 7.07 | 7.05 | 4.68
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 1.1 | 1.35 | 1.35 | 1.14 | 1.36 | 1.36 | 1.35
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.1 | 1.35 | 1.35 | 1.14 | 1.36 | 1.36 | 1.35
E) OKSIK kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 29 | 15876 | 15905 | 155 | 7613 | 7768 | 23673
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.

## KAHTA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2020
Dönem | ŞUBAT
İli | ADIYAMAN-KAHTA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 22.1 | 16.32 | 16.33 | 231.06 | 359.44 | 355.29 | 147.95
DAĞITIM–OG | Dışsal | 9.5 | 12.23 | 12.23 | 0 | 0.33 | 0.32 | 7.6
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.53 | 2.53 | 0 | 6.55 | 6.34 | 4.01
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 31.6 | 31.08 | 31.09 | 231.06 | 366.32 | 361.95 | 159.56
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0.01 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.67 | 1.67 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1.02
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 1.67 | 1.67 | 0.23 | 0.01 | 0.02 | 1.02
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.14 | 0.63 | 0.63 | 5.48 | 7.7 | 7.63 | 3.35
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.38 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.32
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.21 | 0.2 | 0.15
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.52 | 1.26 | 1.26 | 5.48 | 7.92 | 7.84 | 3.82
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0 | 0.01
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01
E) OKSIK kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 1.71 | 1.1 | 1.1 | 2.1 | 3.23 | 3.19 | 1.91
Genel Toplam |  | 1.71 | 1.1 | 1.1 | 2.1 | 3.23 | 3.19 | 1.91
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 42 | 25029 | 25071 | 514 | 15402 | 15916 | 40987
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.

## TUT
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2020
Dönem | ŞUBAT
İli | ADIYAMAN-TUT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.91 | 6.9 | 74.65 | 91.7 | 91.59 | 59.92
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.05 | 5.04 | 0 | 4.93 | 4.9 | 4.95
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 11.96 | 11.94 | 74.65 | 96.63 | 96.49 | 64.87
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 1.94 | 2.11 | 2.11 | 1.38
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.00 | 0.21 | 0.2 | 0.00 | 0.16 | 0.15 | 0.17
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.37 | 0.36 | 1.94 | 2.27 | 2.26 | 1.55
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 3 | 1646 | 1649 | 17 | 2743 | 2760 | 4409
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.

## SİNCİK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2020
Dönem | ŞUBAT
İli | ADIYAMAN-SİNCİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 73.37 | 82.64 | 82.5 | 67.68
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 10.54 | 10.39 | 8.53
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 73.37 | 93.18 | 92.89 | 76.21
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | 2.47 | 2.46 | 2.02
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.28 | 0.27 | 0.22
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.00 | 0 | 0 | 2.01 | 2.75 | 2.73 | 2.24
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 4 | 986 | 990 | 67 | 4456 | 4523 | 5513
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.

## ÇELİKHAN
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2020
Dönem | ŞUBAT
İli | ADIYAMAN-ÇELİKHAN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 36.43 | 44.8 | 44.78 | 138.34 | 175.15 | 174.01 | 113
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.04 | 5.03 | 0 | 10.14 | 9.83 | 7.56
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 36.43 | 49.84 | 49.81 | 138.34 | 185.29 | 183.84 | 120.56
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.86 | 1.05 | 1.05 | 2.21 | 2.45 | 2.44 | 1.79
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.21 | 0.2 | 0.12
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.86 | 1.08 | 1.08 | 2.21 | 2.66 | 2.64 | 1.91
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 7 | 2760 | 2767 | 96 | 2998 | 3094 | 5861
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.

## GERGER
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2020
Dönem | ŞUBAT
İli | ADIYAMAN-GERGER
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 277.2 | 544.35 | 543.42 | 276.44 | 303.87 | 303.5 | 342.56
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 23.75 | 23.67 | 0 | 26.77 | 26.4 | 25.96
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 277.2 | 568.1 | 567.09 | 276.44 | 330.64 | 329.9 | 368.52
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 3.5 | 6.88 | 6.87 | 4.03 | 3.85 | 3.85 | 4.34
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.00 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.53 | 0.52 | 0.5
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 3.5 | 7.29 | 7.28 | 4.03 | 4.38 | 4.37 | 4.84
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 2 | 3.84 | 3.83 | 1.85 | 1.89 | 1.89 | 2.2
Genel Toplam |  | 2 | 3.84 | 3.83 | 1.85 | 1.89 | 1.89 | 2.2
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 4 | 1140 | 1144 | 80 | 5803 | 5883 | 7027
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.

## SAMSAT
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2020
Dönem | ŞUBAT
İli | ADIYAMAN-SAMSAT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 3.2 | 5.1 | 5.07 | 11.31 | 11.56 | 11.56 | 8.69
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 5.64 | 5.54 | 0 | 0.05 | 0.05 | 2.48
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.73 | 2.69 | 0 | 1.49 | 1.44 | 1.99
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 3.2 | 13.47 | 13.3 | 11.31 | 13.1 | 13.05 | 13.16
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.83 | 1.02 | 1.02 | 1.22 | 1.65 | 1.64 | 1.36
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0.03
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.08
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.83 | 1.19 | 1.19 | 1.22 | 1.72 | 1.71 | 1.47
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.18 | 0.3 | 0.3 | 0.2
Genel Toplam |  | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.18 | 0.3 | 0.3 | 0.2
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 24 | 1374 | 1398 | 55 | 1709 | 1764 | 3162
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.